## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Dobrogea
ANUL
Luna de raportare
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [6 empty] | 2023-02-01
Nr. crt | Adresa locului de producere si de consum | Judetul | Puterea instalata (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | Tensunea U (kV) | Statia de racordare | Comentaruiu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitatii ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitatii CR | Data estimata PIF
0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Pecineaga, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 48 | 46.712 | 0 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Centrala eoliana Pecineaga II se va amplasa in jud. Constan?a în extravilanul localit??ilor Neptun ?i T?taru, la 13 km de sta?ia electric? Neptun, respectiv 12 km de sta?ia electric? T?taru. Centrala analizat? este amplasat? într-o zon? ce cuprinde re?ele de 400 kV ?i 220 kV ce apar?in CNTEE Transelectrica ?i re?ele de 110 kV ce apar?in E-Distribu?ie Dobrogea. Liniile 110 kV din zona Constan?a ? Medgidia Sud au în principal sec?iuni de 185 mm2. Trei linii de 110 kV au fost reconductorate cu conductor 585 mm2 (850A). Centrala analizat? este amplasat? în sucursala Constan?a apar?inând zonei geografice Dobrogea. Zona 110 kV Constan?a ? Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentat? din RET prin dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Medgidia Sud ?i dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Constan?a Nord, liniile de 110 kV dintre aceste dou? sta?ii fiind buclate. | E-Distributie Dobrogea | 04626995 | 2021-04-09 | 2022-04-09 | 4626995 | 2022-12-04 |  | 2022
2 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CASTANILOR, nr. 30 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 136 ALEEA REMUS | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6213589 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 6213589 | 2021-08-09 |  | 2021
3 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CALARASI, nr. 33B | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA, | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; -protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6278065 | 2020-08-14 | 2021-08-14 | 6278065 | 2021-08-20 |  | 2021
4 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MUSCATELOR, nr. 2A | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6288585 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6288585 | 2021-08-20 |  | 2021
5 | jud. CONSTANTA, loc. VADU, Strada SALCAMULUI, nr. 3 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PT 1153 LEA 2004 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6267306 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 6267306 | 2021-08-20 |  | 2021
6 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 17 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6295708 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 6295708 | 2021-09-29 |  | 2021
7 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALCIILOR, nr. 104 | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6359160 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6359160 | 2021-08-20 |  | 2021
8 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Bulevardul MAMAIA, nr. 357 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 10 MAMAIA HOTEL ALBATROS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6337923 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6337923 | 2021-08-09 |  | 2021
9 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada RAPSODIEI, nr. 27 | CT | 0.005901 | 0.005781 | 0 | 0.4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6396745 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6396745 | 2021-08-19 |  | 2021
10 | jud. CONSTANTA, loc. POARTA ALBA, Strada Intrarea Palatului, nr. 1 | CT | 0.0049599 | 0.004859 | 0 | 0.4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional in FDCP realizat de catre Coanda Adrian Intreprindere Individuala conform FC 06310088. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5886695 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 5886695 | 2021-08-20 |  | 2021
11 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Antonescu Ion, maresal, nr. 69 | CT | 0.0055754 | 0.005462 | 0 | 0.4 | PT 813 PREL, | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6310806 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6310806 | 2021-08-18 |  | 2021
12 | jud. IALOMITA, loc. SAVENI, Strada MIHAIL BALASESCU, nr. 28 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7035, | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6048481 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6048481 | 2021-08-03 |  | 2021
13 | jud. CONSTANTA, loc. POARTA ALBA, ALEEA INTRAREA PALATULUI, nr. 1 | CT | 0.021697 | 0.021256 | 0 | 0.4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | Racord nou realizat conform normelor E-Distributie Dobrogea S.A. in vigoare, alimentat din bornele transformatorului PTA 174 cu cablu de sectiune 4x1x95 Cu in lungime de 10 m pana la un intrerupator de In=125 A ce va fi montat intr-o cutie omologata E-Distributie Dobrogea S.A.. Din intrerupatorul nou montat se va pleca cu cablu de sectiune 3x95+50N in lungime de 100 m pana la un FDCP 4T ce va fi montat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. In FDCP 4T se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Contorul va fi montat de catre UO MT-JT MEdgidia. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6310088 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 6310088 | 2021-09-14 |  | 2021
14 | jud. CONSTANTA, loc. TEPES VODA, Strada VIILOR, nr. 77 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 295 SAT TEPES | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 7025395 | 2021-02-15 | 2022-02-15 | 7025395 | 2021-10-03 |  | 2022
15 | jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada 1 DECEMBRIE 1918, nr. 139A | TL | 0.15415 | 0.15102 | 0 | 20 | A20 9908- MACIN TL | Se mentine solutia de alimentare existenta conform ATR 04774442 din 15.10.2019. Se inlocuieste contorul trifazic existent cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, cls.0.5S,dublu sens ,cu inregistrare orara,curba de sarcina,interfata de comunicatii. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Lucrari prin grija utilizatorului: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa celula UMT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa celula UMT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa la dosarul de instalatie interioara. Celula sosire cu întrerup?tor general automat debro?abil în compartimentul utilizatorului cu urm?toarele protec?ii: -protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina -protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; Dispozitivul de interfa?? în compartimentul utilizatorului, cu urm?toarele protec?ii : -protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; -protec?ie minimal? de tensiune temporizat? ; -protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat? ; -protec?ie homopolar? de tensiune temporizat? ; -protec?ie împotriva deconect?rilor de la re?ea (stabilit? de comun acord între ENEL ?i produc?tor în func?ie de caracteristicile re?elei de distribu?ie); - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE?. Fisa tehnica men?ionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribu?ie Muntenia SA ? Direc?ia Dezvoltare Retea ? Birou Standardizare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. La punerea în functiune a CEFND, prin masuratori pe perioade determinate, se vor verifica performantele enuntate de fabricant. | E-Distributie Dobrogea | 7000039 | 2021-02-24 | 2022-02-24 | 7000039 | 2022-01-13 |  | 2022
16 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Tomis, nr. 480 | CT | 0.024003 | 0.023515 | 0 | 20 | A20 5400 ORAS OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | In prezent, consumatorul este alimentat din PT 660 - proprietate abonat, racordat in L 20 kV 0133. Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV L 5400-intre PT nr. 831 si PT nr. 800, prin interceptarea si mansonarea LES 5400, pozandu-se un tronson de LES MT 185 mmp in lungime de aproximativ 2x30 m, cu subtraversare flautex DN 2A, pana la punctul de conexiune, ce va fi amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment E-Distributie Dobrogea, echipat cu: - doua celule de linie 20 kV, tip LE, echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune; - se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - UPS; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57 ,7/100V, (5-6)A, clasa de precizie 0.2 S, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT; In acest compartiment are acces atat operatorul de retea, cat si consumatorul. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei in eventualitatea patrunderii acesteia prin usi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica Enel. Compartiment utilizator, echipat cu: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent; - tablou servicii interne, alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - UPS; - Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu: - separator bipolar cu sigurante fuzibile, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/10/0,4 kV dimensionat conform puterii solicitate. La punerea in functiune a noii cai de alimentare, PT nr. 660-post abonat-se va desfiinta din axul L 20 kV 0133, iar contorul trifazat existent se va demonta de catre UOMTJT. | E-Distributie Dobrogea | 7082728 | 2021-03-11 | 2022-03-11 | 7082728 | 2021-12-06 |  | 2022
17 | jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada GARII, nr. 2, bl. FERMA VEGETALA, sc. PTA 7608 | IL | 0.098352 | 0.096352 | 0 | 0.4 | PTA 7608 -TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 7844197 | 2021-04-27 | 2022-04-27 | 7844197 | 2021-08-06 |  | 2022
18 | jud. CONSTANTA, loc. SACELE, Strada SACELE, nr. FN | CT | 49.8 | 47.577 | 0 | 110 | SITORMAN 110/20 KV | Conform SS avizat de EDD, varianta 1 ? racordare în anten? în bara 110 kV a sta?iei electrice de transformare 110/20 kV Sitorman (situat? la aprox. 12 km) pentru o putere evacuat? de P = 46,4 MW respectiv 51,5 MVA Lucr?rile pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: - extinderea statiei in partea de nord cu un pas de celul? de linie 110 kV ?i prelungirea barei B 110 kV; - montare celul? de linie nou? 110kV echipat? complet cu întreruptor ?i RAR monofazat pentru situa?ia racordului prin LEA în sta?ia 110kV Sitorman; Pentru asigurarea func?iilor de protec?ie, conducere ?i teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în sta?ia Sitorman, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, cu dou? grupe de protec?ie (baz? ?i rezerv?) ?i lucr?ri de amplificare (parametrizare) SCADA. Func?iile de protec?ie necesar a fi asigurate sunt cel pu?in urm?toarele: o protec?ie diferen?ial? longitudinal? ?i de distan?? direc?ionat?; o protec?ie maximal? rapid? ?i temporizat? de curent; o protec?ie maximal? temporizat? de curent homopolar direc?ionat? în dou? trepte; o RAR (pentru situa?ia racordului prin LEA); o analizor de calitate a energiei electrice; o oscilopertubograf. Pentru noile echipamente se vor efectua probe, teste conform dispozi?iilor DET ? Transelectrica. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: VARIANTA 1 - realizare linie electrica de racord de cca 12 km; - realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Sacele, echipata cu o celula 110kV, un transformator de 63MVA, bloc cu racordul spre statia Sitorman si o statie de 33kV care va colecta puterea produsa de cele 12 turbine eoliene ; - montare protectie diferentiala longitudinala si fibra optica pe noua legatura de la CEE Sacele la statia Sitorman si integrarea in SCADA a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 6103501 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 6103501 | 2022-12-07 |  | 2022
19 | jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada BORDUSANI, nr. FN | IL | 4.774 | 3.761 | 0 | 20 | BORDUSANI 110/20 KV | Racordare in antena in statia 110/20 kV Bordusani - racordarea CEF Bordusani se va realiza in celula 20 kV, noua, montata in statia Bordusani, prin intermediul unui punct de conexiune cu 2 compartimente(compartiment E-DISTRIBUTIE si compartiment utilizator), amplasat la circa 100 m de statia de transformare, pe domeniul public al Primariei Facaieni. Lucrari ce se vor executa pentru Racoradrea la RED a.Lucr?ri în sta?ia electric? Bordu?ani: -Montare celula de adaptare in statia Bordusani pe sectia 1 de bare; -,,Montare celula de linie 20 kV in statia Bordusani, langa celula de adaptare; -Montare echipamente necesare comunica?ilor ce se vor monta in sala de protec?ii a sta?iei b.Pozare LES 20 kV, 3x1x185 mmp cu izolatie XLPE, intre celula 20 kV de linie si punctul de conexiuni, in lungime de circa 100 m. c.Pozare fibra optica între celula de linie noua din statie si punctul de conexiuni d.Echiparea compartimentului de racordare (E-DISTRIBUTIE) al punctului de conexiune cu: - o celula de linie, conform Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 803/416 RO, 24 kV, 400 A, 16 kA, cu separator in SF6, cu actionare motorizata 24 Vcc, cu separator de punere la pamant, detectoare de tensiune cf Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 811 RO, rezistenta anticondens 220 Vca; - celula de masura conform Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 803M/316 RO echipata cu separator de sarcina cu actionare motorizata 24Vcc, cu 2 transformatoare de masura de tensiune 20/?3/0,1/?/0,1/3KV conform DY 541RO, transformatori de curent 200/5/5A conform DMI 031052RO Ed.01/05/11/2013, cls. 0,2S, rezistenta anticondens 220 Vc.a, integrata in sistemul de telecontrol existent; - spatiu liber pentru montarea ulterioara a unei celule; - contor electronic trifazat, cu dublu sens, curba de sarcina si sistem de telecomunica?ii, integrat in sistemul de m?sura ARGUS al E-Distributie - tablou servicii auxiliare TSA conform DY 3016 RO; - instala?ie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 edi?ia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula. | E-Distributie Dobrogea | 6274744 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 6274744 | 2022-03-05 |  | 2022
20 | Tulcea | TL | 6.9 | 6.478 | 0 | 20 | 110/20 kV Marmura | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 92.20 alimentată din staţia de transformare 110/20 kV Marmura, inainte de stalpul cu separatorul sectionare SS 913. | E-Distributie Dobrogea | 6916 | 04.08.2011 actualizat in 11.01.2022 | 2016-01-19 | 7505 | 03.02.2012 | 18.06.2022 cf AA 8 | 2022
21 | Atmagea | TL | 4 | 4 | 0 | 20 | 110/20 KV Baia | construirea unui punct de conexiune, racordat in LEA 20 kV 96.04 (alimentata din statia 110/20 kV Baia), in sistem intrare-iesire, in zona de sectiune 50 mm², printr-o linie s.c. de lungime circa 1 km, la stalpul 506. | Enel Distributie Dobrogea | 6924 | 07.02.2012 actualizat in data de 03.02.2016 | 2013-02-07 | 7515 | 2012-08-06 | 31.12.2021 CF AA6 | 2021
22 | Agighiol - Valea Nucarilor | TL | 70 | 70 | 0 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 36 | 04.08.2008 actualizat in 05.03.2013 | 2014-03-05 | 14/II/DIT | 2009-07-17 | 31.12.2021 conform AA 12 pentru solutia definitiva (PIF 159 / 28.12.2011 pe solutie alternativa) | 2021
23 | Agighiol - Valea Nucarilor | TL | 70 | 70 | 0 | 110 | Tulcea Vest - Tulcea Est | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 28.01.2008 actualizat in 09.01.2013 | 2014-01-09 | 10/II/DIT | 2009-07-17 | 31.12.2021 conform AA 10 pentru solutia definitiva (PIF 113 / 19.09.2011 pentu solutia alternativa) | 2021
24 | Cobadin | TL | 50 | 50 | 0 | 110 | Cobadin | prin LES 110 kV noua direct in st. Cobadin | Enel Distributie Dobrogea | 25 | 31.07.2009 actualizat in 03.02.2011 | 2012-02-03 | 1498 | 2010-07-22 | 20.10.2024 pentru instalatia de utilizare PIF din 28.11.2014 | 2024
25 | judetul TULCEA, localitatea MAHMUDIA, Strada Mioritei, nr. 8 | TL | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va regla contorul electronic monofazat SmartMetter existent in vederea functionarii in dublu sens. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 05920304 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 05920304 | 2020-06-25 |  | 2021
26 | judetul CALARASI, loc. BORCEA, Strada PIETROIU, nr. FN | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3401 PIETROIU ; | Bransament trifazat existent . Lucrari pe intarire: - Mutare BMPT existent pe stalp, lungime bransmanet 18 ml cu TYIR 3*25+16. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent trifazat cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT , 400V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06063386 | 2020-07-06 | 2021-07-06 | 06063386 | 2020-07-20 |  | 2021
27 | judetul CALARASI, loc CALARASI, Strada Balcescu Nicolae, nr. 37 | CL | 0.00319 | 0.003 | 0 | 0.23 | PCZ 3222 L20 ITA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 3222 L20 ITA. Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: - Mutare BMPM existent pe stalp cu bransament coaxial in lungime de 18 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E- Distributie Dobrogea | 06328765 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 06328765 | 2020-09-17 |  | 2021
28 | judetul IALOMITA, loc SLOBOZIA, Strada Minerva, nr. 18 | IL | 0.00275 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp ? lungime 19m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06059795 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 06059795 | 2020-09-15 |  | 2021
29 | judetul CONSTANTA, loc CONSTANTA, PRELUNGIREA ION RATIU, nr. 37 | CT | 0.00305 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta, Contorul trifazat in montaj direct existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf, Ord, ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei], | E-Distributie Dobrogea | 05934650 | 2020-06-28 | 2021-06-28 | 05934650 | 14,09,2020 |  | 2021
30 | judetul IALOMITA, loc COTORCA, Calea BUCURESTI, nr. 18 | IL | 0.0034 | 0.0029 | 0 | 0.4 | PTA 5121-AV_MANASIA ; | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5121 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic. Are BMPt 32A tip Enel montat pe stilp SC10002; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 05874218 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 05874218 | 2020-09-17 |  | 2021
31 | judetul CONSTANTA, loc AGIGEA, Strada CORBULUI, nr. 4 LOT 26 | CT | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR ; | Se mentine alimentarea existenta, Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E-Distributie Dobrogea | 06013344 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 06013344 | 14,09,2020 |  | 2021
32 | judetul CONSTANTA, loc LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE 1989, nr. 93 LOT1/1 | CT | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E- Distributie Dobrogea | 05989902 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 05989902 | 14,09,2020 |  | 2021
33 | judetul IALOMITA, loc COSERENI, Strada DIGULUI, nr. 5, | IL | 0.00342 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5463 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare , Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E- Distributie Dobrogea | 06259838 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 06259838 | 21,09,2020 |  | 2021
34 | judetul IALOMITA, loc SLOBOZIA, Strada Porumbescu Ciprian, nr. 15E LOT 6 | IL | 0.0033 | 0.003233 | 0 | 0,23 | PTA 8562 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt (Circuit Alma Group) aferenta PTA 8562 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 6M, iar masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent amplasat in FDCP. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 05802564 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 05802564 | 2020-10-02 |  | 2021
35 | n judetul CONSTANTA, loc TECHIRGHIOL, Strada MARASTI, nr. 11 | CT | 0.003 | 0.00294 | 0 | 0,4 | PTCZ 901 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06285439 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 06285439 | 2020-10-05 |  | 2021
36 | judetul TULCEA, loc LASTUNI, Strada Sorgului, nr. 13 | TL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 144 SAT L 9506 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului , cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, aunui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06305949 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 06305949 | 2020-10-06 |  | 2021
37 | judetul CONSTANTA, loc CIOCARLIA DE SUS, Strada Dorului, nr. 2, | CT | 0.0039 | 0.003918 | 0 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06148129 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 06148129 | 2020-10-07 |  | 2021
38 | judetul CALARASI, loc SOLDANU, Strada Soseaua Oltenitei, nr. 56 | CL | 0.0054 | 0.004894 | 0 | 0,4 | PTA 2886 SOLDANU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2886 prin bransament trifazat. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic (smart meter) CERT 1, 3x230V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 10m din lungimea totala de 18m; -Cablu TYIR3X16+25mmp ramas-lungime=10m se va muta pe stalpul SC10005 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPt montat pe stalpul SC10005-lungime 10m; - Montare concentrator pe stalpul SC10005 EX. | E-Distributie Dobrogea | 05394943 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 05394943 | 2020-10-12 |  | 2021
39 | judetul IALOMITA, loc SARATENI, Strada PRIMAVERII, nr. 5 | IL | 0.003 | 0.0033 | 0 | 0,4 | PTA 8292-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8292 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-distributie Dobrogea | 06046260 | 2020-07-03 | 2021-07-03 | 06046260 | 2021-01-27 |  | 2021
40 | judetul TULCEA, loc GRECI, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 14 | TL | 0.1358 | 0.13773 | 0 | 20 | A20 9906- MACIN TL | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . PRIN GRIJA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CONTORUL EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR SM PROGRAMAT PE INREGISTRAREA CIRCULATIEI DE ENERGIE IN DUBLU SENS LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 05940928 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 05940928 | 409516 |  | 2021
41 | judetul TULCEA, loc JURILOVCA, Strada GOLOVITA, nr. 43 | TL | 0.0029958 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTA 172 JURILOVCA L 9802 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06047902 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 06047902 | 2021-04-19 |  | 2021
42 | judetul CONSTANTA, loc CONSTANTA, Strada Grigorescu Nicolae, pictor, nr. 15 | CT | 0.0039604 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, din LEA jt , aferenta PT 13 Scoala Sportiva TOMIS 3.. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06198048 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 06198048 | 2021-04-21 |  | 2021
43 | judetul CALARASI, loc OLTENITA, Strada VASILE ALECSANDRI, nr. 22 | CL | 0.0029704 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu classic existent-lungime 10m din lungimea totala de 10m. -Cablu Al.Izolat4X16 DC4183-lungime =19m se va monta aerian intre stalpul SE4 si stalpul SC10001 nou montat (ENEL).Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SC10001 nou montat-lungime 10m. - MONTARE SC 10001-1buc. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. | E-Distributie Dobrogea | 06444921 | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 06444921 | 2021-05-11 |  | 2021
44 | judetul CALARASI, loc GRADISTEA, Strada SLANICULUI, nr. 4 | CL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3645 | CONSTRUIRE BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE4 IN LUNGIME DE 10ml ( CCByy10+10mmp-10ml din care 8ml pozare pe stalp) ALIMENTAT DIN LEA DE JT EXISTENTA. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT124 ed.5 si FT133 ed.4 PE STALPUL SE4 EXISTENT. MONTARE MASURA. Pentru masurarea energiei se va monta contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06298083 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 06298083 | 2021-05-28 |  | 2021
45 | judetul IALOMITA, loc BARBULESTI, Strada Extravilan, nr. TARLA 253 | IL | 2.0863 | 2.0439 | 0 | 20 | S20 BARBULESTI 123 CEFND-BARBULESTI SL | Situatia proiectata: conform solicitarii din cererea de racordare 07704587 instalatia fotovoltaica se realizeaza cu 9600 panouri fotovoltaice: Puterea instalata: 2400 KW, repartizata astfel : 4160 buc. panouri fotovoltaice x 0,250 KW/panou = 1040 KW 5440 buc. panouri fotovoltaice x 0,250 KW/panou = 1360 KW . Puterea maxim? simultan? ce poate fi evacuat?: 2043,90 KW/2221,63 KVA Servicii interne: Puterea instalata: 25,00 KW; Puterea maxim? simultan absorbita: 20,00 KW Unitati invertoare : 1x1000 (existente, tip Friem), 16x100 (noi, tip Huawei) ; Pi invertor (c.a) =2600 KW ; Pmax invertor (c.a) = 2043,9 KW. Se va mentine solutia de racordare existenta, conform Certificatului de racordare nr. RO002E231275139/1 din data 08.12.2016 ?i ATR 8010/15.01.2016. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe lucrari pe tarif de racordare . Lucrari prin grija utilizatorului: Datele privind protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric? (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protectie): -Deconectarea CEF nu trebuie sa produca functionarea unei protectii din retea -Reglajul protectiilor intrerupatorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protectiilor din instalatiile SC E- Distribu?ie Dobrogea SA, respectiv CNTEE Transelectrica SA din amonte. Dosarul de instalatie interioara intocmit de catre un electrician autorizat ANRE, va fi depus obligatoriu prin grija titularului de Aviz Tehnic de Racordare la Operatorul de Distributie. | E-Distributie Dobrogea | 07704587 | 2021-05-18 | 2022-05-18 | 07704587 | 2021-06-14 |  | 2021
46 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada MAHMUDIEI, nr. 25A | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in TG JT utilizator, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6139739 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 06139739 | 2021-07-08 |  | 2021
47 | jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Calea BUCURESTI, nr. 34 | IL | 0.002999 | 0.002938 | 0 | 0.4 | PTA-5014 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5014 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm; | E-Distributie Dobrogea | 6356759 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 06356759 | 2021-07-21 |  | 2021
48 | jud. TULCEA, loc. CHILIA VECHE, Strada CHILIA-VECHE, nr. FN | TL | 0.0029959 | 0.002935 | 0 | 0.23 | PTA 391 IAS L 10202 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6405891 | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 6405891 | 2021-07-20 |  | 2021
49 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada Mesteceni, nr. 12, bl. LOT.44, sc. PARCELA 45 | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Lucrari pe tarif racordare: - Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06078593 | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 06078593 | 2021-07-05 |  | 2021
50 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Cuza Elena, nr. 46 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06171293 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 06171293 | 2021-07-02 |  | 2021
51 | jud. TULCEA, loc. VULTURU, Strada DUNARII, nr. 66B | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 121 SAT VULTURU L 9218 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 25 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06188070 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 06188070 | 2021-07-01 |  | 2021
52 | jud. TULCEA, loc. NIFON, Strada Nifon, nr. FN | TL | 0.0029908 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTA 79 NIFON L 10305 | Se va inlocui contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06176308 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 06176308 | 2021-07-08 |  | 2021
53 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Slt. Petre Papadopol, nr. 9B | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 49 FABRICA DE SACI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06358383 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 06358383 | 2021-07-05 |  | 2021
54 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada C1, nr. 40 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06277280 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 06277280 | 2021-07-07 |  | 2021
55 | jud. IALOMITA, loc. MOVILITA, Strada Ficusului, nr. 10 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | Bransamentul electric trifazat este corespunzator din punct de vedere tehnic. Exista contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1, 400V, 0,25 - 5(80)A, montat in BMPT existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia lasupratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 07096077 | 2021-03-08 | 2022-03-08 | 07096077 | 2021-07-07 |  | 2021
56 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada VENIAMIN COSTACHE, nr. 16A, bl. LOT 1 | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | Montare contor electronic trifazat bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08374401 | 2021-07-15 | 2022-07-15 | 08374401 | 2021-07-22 |  | 2021
57 | jud. CALARASI, loc. COCONI, Strada Argovei, nr. 44, bl. CAD: 43-C1 | CL | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2704 DISPENSAR COCONI | Montare contor electronic trifazat in montaj direct bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08566176 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 08566176 | 2021-09-22 |  | 2021
58 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada LACULUI, nr. 1 | IL | 0.11979 | 0.1173 | 0 | 20 | PCZ 8191 | In prezent TBRCM AMARA HOTEL IALOMITA se alimenteaza cu energie electrica din L20kV Amara ? PCZ 8191 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630kVA. Masurarea energiei electrice se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect cu transformatori de curent 300/5A, amplasat la TGjt aferent PCZ. Punctul de delimitare patrimoniala este la bornele de 20kV ale transformatorului aferent PCZ 8191. Se solicita racordarea unui loc de producere nou la instalatia electrica de utilizare existenta a TBRCM AMARA ? HOTEL IALOMITA, fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de retea indiferent de regimul de functionare. Puterea instalata si produsa de instalatia fotovoltaica este de 133,5kW. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametri (minima, maxima tensiune; minima maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. | E-Distributie Dobrogea | 8581313 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 8581313 | 2022-02-04 |  | 2021
59 | jud. TULCEA, loc. CERNA, Strada Traian, nr. 21 | TL | 0.0033511 | 0.003283 | 0 | 0,4 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 49, prin bransament trifazat existent din stalp de racord existent, Contor trifazat existent, montat in BMPT 63 A, amplasat pe peretele exterior al imobilului. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) bidirectionar. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8497960 | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 08497960 | 2021-10-20 |  | 2021
60 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada PONOARELOR, nr. 16 | IL | 0.097231 | 0.095254 | 0 | 0,4 | PTA 6160-VLADENI | Se va monta contor electric semidirect bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08424601 | 2021-07-28 | 2022-07-28 | 08424601 | 2021-08-05 |  | 2021
61 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Strada Rocadei (Varianta NORD), nr. 82 | CL | 0.03 | 0.0243 | 0 | 0,4 | PTAB 3214 CI OBOR L20 FNC | Se mentine bransamentul trifazic existent si se inlocuieste contorul electronic trifazat existent cu contor trifazic bidirectionar in montaj direct. | E-Distributie Dobrogea | 8663311 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 08663311 | 2021-11-09 |  | 2021
62 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Stejarului, nr. 19-20 | IL | 0.00792 | 0.0076 | 0 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA JT aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu JT TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 17m, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8766020 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | 08766020 | 2021-11-23 |  | 2021
63 | jud. TULCEA, loc. CHILIA VECHE, Strada CHILIA-VECHE, nr. 6 | TL | 0.003 | 0.0029 | 0 | 0,23 | PTA 391 IAS L 10202 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06292748 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 06292748 | 2021-09-09 |  | 2021
64 | jud. IALOMITA, loc. GHEORGHE LAZAR, Strada MATEI BASARAB, nr. 4, bl. ABATOR | IL | 0.0972 | 0.09525 | 0 | 20 | PTA 7181 - BUCU | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect (smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 08783047 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | 08783047 | 2021-09-29 |  | 2021
65 | jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Crisan, nr. FN | CL | 0.0304 | 0.029782 | 0 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8890677 | 2021-10-21 | 2022-10-21 | 08890677 |  |  | 2022
66 | jud. IALOMITA, loc. MARCULESTI, Strada MIHAI VITEAZUL, nr. 5 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8759277 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 8759277 |  |  | 2021
67 | jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 10 | 9.509 | 0 | 20 | CERNAVODA 110/20KV | Racordarea CEE Cernavodă 10 MW în stația Cernavodă Oraș la tensiunea 20 kV se va face prin intermediul unei celule existente de rezervă de 20 kV. Lucrările pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: •,,folosirea unei celule (DY 696) de rezervă din stația de 20 kV; Celulele de rezervă sunt complet echipate din punct de vedere primar dar și secundar cu releu DV901A2NCI. •,,montare cablu de sectiune 185mmp cca. 100m intre celula de linie DY 696 de rezervă si compartomentul Enel din Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW, amplasat în imediata vecinătate a gardului stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; •,,montare cablu de fibră optică de la Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW până la containerul stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; Realizarea unui Punct de Conexiuni, constituit astfel: 1) Compartiment Enel: -,,Celulă de linie (LE) conform DY 803 RO, tip DY 803/4, echipată cu separator de sarcină și CLP, indicatoare prezență tensiune, cu motor de acționare 24 Vc.c.; -,,Spațiul necesar pentru montarea unei celula de linie (LE); -,,Celulă de măsură (UT) conform conform DY 803 RO, echipată cu separator de sarcină și separator de legare la pământ cu trei TC 2x400/5 A și două TT 2x20/0,1 kV. -,,echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulei de linie: RGDAT, TSA, baterii, RTU tip UP; 2) Compartiment Utilizator 3) Nișă de măsură Punctul de Conexiune proiectat va fi prevăzut cu instalație de legare la pământ, Rp<(><<)>1. | E-Distributie Dobrogea | 6341126 | 2021-11-17 | 2022-11-17 | 6341126 |  |  | 2022
68 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, SOSEAUA Mircea Voda, nr. 1 | CT | 25.2 | 24.596 | 0 | 110 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Racordarea CEE Mircea Vodă 25,2MW în stația 110kV Mircea Vodă, situată la cca. 2.6 km. Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: - extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și prelungirea sistemelor de bară 1A și 2A; - mutarea stâlpului terminal aferent LEA 20 kV 6003 Mircea Vodă CEE Monsoon 5MW și manșonarea/schimbarea cablurilor de racord în celula de 20 kV; - montare celulă de linie nouă 110kV în partea de vest a stației, echipată cu echipamente clasice care să perimită racordarea noii celule 110 kV la ambele sisteme de bară ale stației. Daca racordul de 110 kV în stație se va realiza în cablu atunci în celula de racord se vor monta cutii terminale + descărcătoare; Pentru extinderea stației 110 kV Mircea Vodă este necesar a se achiziționa o suprafață de teren de cca. 250 m² in partea de vest a stației lângă celula LEA 110 kV Cernavodă-Ecluză Circuit 1. Se va muta cu 8 metri latura de vest a gardului stației si se va realiza întregirea gardului existent pe suprafața extinsă păstrând configurația acestuia. Extinderea stației pe latura de vest și mutarea gardului este necesară pentru a se putea asigura accesul la echipamentele primare aferente LEA/LES și Cuplă pentru lucrările de mentenanță/intervenție. Echipamentele primare ce se vor monta vor fi: descarcatoare pe fiecare fază și un modul hibrid DY. În cazul în care se va alege ca racordul parcului sa fie în LES se vor monta în celula de racord cutii terminale. Tablourile de distribuție existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare. Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în staţia Mircea Vodă,va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA(TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: -protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; -protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; -protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; -RAR (pentru situația racordului cu LEA); -Grup de masura + analizor de calitate a energiei electrice; -oscilopertubograf. | E-Distributie Dobrogea | 6494821 | 2021-10-14 | 2022-10-14 | 6494821 |  |  | 2022
69 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. A43/3, bl. A43/2 | CT | 6 | 5.7054 | 0 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Centrala analizata este amplasatA în sucursala Constanta apartinând zonei geografice Dobrogea. Consumul total al zonei analizate S6 este de cca. 997MW conform citirilor din ziua caracteristica de iarna 2020 la vârf de sarcina (seara). Zona 110kV Constanta si Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentata din RET prin doua transformatoare 400/110kV, 250MVA din statia Medgidia Sud si doua transformatoare 400/110kV, 250MVA din statia Constanta Nord, liniile de 110kV dintre aceste doua statii fiind buclate. Prin deconectarile prevazute în schema normala a urmatoarelor linii de 110kV: LEA 110kV Topolog si Hârsova si derivt?ie Ci?meaua Nou?, deconectat? în sta?ia Hâr?ova; LEA 110kV Stejaru ? Mihai Viteazu, deconectat? în sta?ia Mihai Viteazu; LEA 110kV Baia ? Fântânele ? Mihai Viteazu, deconectat? în sta?ia Baia; LEA 110kV Basarabi ? B?lt?ge?ti, deconectat? în sta?ia B?lt?ge?ti; re?eaua zonal? de 110kV Constan?a ? Medgidia Sud este separat? de restul RED Dobrogea. ,,Liniile 110kV din zona Constan?a ? Medgidia Sud au în principal sec?iuni de 185mm2. Trei linii de 110kV au fost reconductorate (850A). | E-Distributie Dobrogea | 6612319 | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 6612319 |  |  | 2022
70 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Radulescu Ion Heliade, nr. 20 | CL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 3008 L20 PTTR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9055401 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 9055401 |  |  | 2022
71 | jud. TULCEA, loc. CARCALIU, Strada CARCALIU, nr. FN | TL | 0.0135 | 0.01303 | 0 | 0,4 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Prezentul ATR va anula ATR-ul nr. 06182695/07.09.2020 | E-Distributie Dobrogea | 9162722 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 9162722 |  |  | 2022
72 | jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada ZAVOIULUI, nr. 2 | CT | 0.00407 | 0.00397 | 0 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9175942 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9175942 |  |  | 2022
73 | jud. IALOMITA, loc. GRINDASI, Strada CENTRALA, nr. 43 | IL | 0.01485 | 0.0166 | 0 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5235 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9141345 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 9141345 |  |  | 2022
74 | jud. CALARASI, loc. DOROBANTU, Strada DOROBANTU, nr. FN | CL | 0.003015 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9161853 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9161853 |  |  | 2022
75 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada M12, nr. 51A | CT | 0.0088 | 0.005879 | 10 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9113301 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 9113301 |  |  | 2022
76 | jud. CONSTANTA, loc. CORBU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 21 | CT | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PT SOL 1202 CORBU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9212644 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9212644 |  |  | 2022
77 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada SEREI, nr. 3 | CT | 0.10836 | 0 | 0 | 10 | A10 1204- EFORIE NORD CT | Pentru satisfacerea necesitărilor proprii de energie se instalează o centrala electrica foto-voltaică (CEF) cu un număr de 301 panouri fotovoltaice cu puterea unitară de 0,36 kW precum si trei unități invertor cu puterea nominală de 50 kW și tensiunea de 0,4 kV. Sunt prevăzute automatizările necesare pentru prevenirea fluxului de putere dinspre CEF spre rețeaua electrică de distribuție (RED) a ENEL. Soluția de racordare existentă se păstrează în conformitate cu Certificat de racordare nr. RO002E211043378 / 1 din 03/06/2015 și ATR 279056 / 08/02/2013. Racordul actual al consumatorului se păstrează: - alimentare cu energie electrica prin intermediul unui PC racordat în sistem dubla alimentare din L1203 și L1204 din SIT 110/20/10 kV Eforie, echipat cu 3 celule de linie, o celula de măsura (care face si legătura cu dispozitivul general al utilizatorului) și nișă pentru echipamentul de măsurare. Transformatorul de putere 20/10/0.4 kV este proprietatea utilizatorului ; - punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, în Celula de măsura – PC. - măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj indirect RS 232 NTT=10000/100V si NTC=100/5A (se vor respecta cerințele legale cu privire la structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); - punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de măsura spre dispozitivul general al utilizatorului. Se vor realiza lucrări prin grija beneficiarului: protecții pentru limitarea extinderii defectelor din rețeaua utilizatorului în rețeaua operatorului de distribuție și transformatoare dimensionate conform puterii solicitate. NOTA: Consumatorul va îndeplini toate condițiile impuse de codul RED si legislația in vigoare privind racordarea la rețelele electrice de interes public. In punctul de racordare a CEF se vor prevedea elemente de separare vizibila, de deconectare si bloc de protecție de rezerva, redundant pentru decuplarea automata în caz de refuz de acționare a protecțiilor din invertoarele CEF. Deținătorul CEF este obligat sa asigure protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente ale CEF si a instalațiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalațiile propria sau de impactul rețelei electrice asupra acestora la acționarea corectă a protecțiilor de declanșare a CEF sau la incidente din rețea ( scurtcircuite cu și fără punere la pământ, ac ționari ale protecțiilor în rețea, supratensiuni tranzitorii, etc.) cat si în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare; Instalația fotovoltaica se realizează cu 301 de panouri fotovoltaice cu puterea nominala de 0,36 kW si 3 invertoare cu puterea nominala de 50 kW - Fără evacuare în RED. Dosarul instalației electrice de utilizare a obiectivului se va depune la E-Distribuție Dobrogea SA - UT Constanta si va cuprinde obligatoriu automatizarea care va deconecta dispozitivul general în cazul unui flux de putere dinspre producător spre RED. P evacuată in RED = 0(zero)kW . | E-Distributie Dobrogea | 08959922 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 08959922 |  |  | 2022
78 | jud. Tulcea, loc. Fagarasu Nou, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 3 | 2.89 | 0 | 20 | A20 9705- TOPOLOG TL | Conform ATR nr. 12/06.04.2009 actualizat în data de 27.02.2013, racordarea CEE Făgăraşu Nou 3 MW s-a realizat prin intermediul unui punct de conexiune racordat prin derivaţie MT la stâlpul nr. 75 în ax LEA 20 kV 97.05, din Staţia de transformare 110/20 kV Topolog. Instalatiile electrice existente in teren la momentul actual sunt: - racord LEA/LES 20 kV între st. nr. 75 al LEA 20 kV 97.05 şi PC 330; Punctul de conexiune 20kV nr. 330 compartiment E-Distributie Dobrogea este echipat cu: - Celulă de linie 20 kV motorizată; - Celulă de măsură 20 kV cu grup de masura montat; - Nişă pentru măsurarea energiei electrice, în care este montat contorul electronic trifazat, cu curbă de sarcină, port RS 232, alimentator extern, kit de comunicaţie integrabil în sistemul de telegestiune Argus 2; - La nişa pentru măsurarea energiei electrice au acces atât Operatorul de Distribuţie, cât şi Utilizatorul. Punctul de conexiune 20kV nr. 330 anvelopa compartiment Utilizator echipat cu: - Celulă de linie 20 kV cu întrerupător motorizat (cu rol DG;DI), cu protecţiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reţeaua Utilizatorului, în reţeaua Operatorului de Distribuţie; - Celulă trafo 20 kV, cu transformator 20/0,23 kV, ce asigură tensiunea operativă pentru servicii interne; | E-Distributie Dobrogea | 8029595 | 2021-12-14 | 2022-12-12 | 8029595 |  |  | 2022
79 | jud. TULCEA, loc. BESTEPE, Strada BESTEPE, nr. FN | TL | 7.75 | 7.51 | 0,5 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | In prezent centrala CEE Caierac 6,15MW este conectata la RED prin intermediul PC 20kV nr.256 racordat la LEA 20kV nr. 10004 din statia 110/20kV Sarinasuf. Racordul aerian LEA 20kV spre PC nr. 256 in lungime de 15 m are conductor existent Ol-Al de sectiune 70 mmp. PC 20kV nr. 256 este integrat in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Pentru evacuarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: înlocuirea conductorului existent Ol-Al de secţiune 70 mmp cu conductor de secţiune 95 mmp pe o lungime de 15 m intre punctul de racordare si separatorul (trecere din LEA in LES) a PC 256 | E-Distributie Dobrogea | 7299731 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 7299731 |  |  | 2022
80 | jud. IALOMITA, loc. GRINDASI, Strada GRINDASI, nr. FN | IL | 0.00462 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 09142663 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 09142663 |  |  | 2022
81 | jud. IALOMITA, loc. GURA IALOMITEI, Strada GURA IALOMITEI, nr. FN | IL | 0.10013 | 0.088 | 0 | 20 | PTA 7710 ANTENA ORANGE | Lucrari efectuate prin grija beneficiarului cu o unitate atestata ANRE: -- realizare bransament nou trifazat cu BMPT 200A cu DPST din policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla care se va racorda din bornele 0 ,4kV ale transformatorului cu cablu JT QUADRIPOL 3x150+95N cu L= 8 m pozat prin tub de protectie pana in BMPT. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 200A cu DPST, transformatori de curent 250/5A si conectori pentru racordare cablu plecare obiectiv, acesta fiind legat la priza de inpamantare a PTA 7710 cu platbant OLZN 40/4mmp si L=2m. - Masurarea energiei electrice se realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect acesta fiind pus la dispozitie de UOMTJT Fetesti. - Demontarea bransamentului existent(inclusiv GM) se va face dupa PIF a noului bransament. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9357747 | 2022-01-26 | 2023-01-26 | 9357747 |  |  | 2023
82 | jud. Constanta, loc. Constanta, str. Voievozilor, nr.20D, | CT | 0.00895 | 0.008681 | 0 | 0,4 | PT 835 | mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A, se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9498822 | 2022-02-18 | 2023-02-18 | 9498822 |  |  | 2023
83 | jud. Constanta, loc. Constanta, str. Poporului, nr.161 | CT | 0.00312 | 0.003057 | 0 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9489533 | 2022-02-04 | 2023-02-04 | 9489533 |  |  | 2023
84 | jud. Tulcea, loc. Tulcea, str. Alexandru Cel Bun, nr. 151 | TL | 0.00528 | 0.00528 | 0 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 25 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9428010 | 2022-02-25 | 2023-02-25 | 9428010 |  |  | 2023
85 | jud. Ialomita, loc. Vladeni, str. Mihai Viteazul, nr. 132 | IL | 0.020625 | 0,019599 | 0 | 0,4 | PTA 6194-FACAENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9592785 | 2022-03-03 | 2023-03-03 | 09592785 |  |  | 2023
86 | jud. Constanta,loc. Constanta, str. Calafatului, nr. 35 | CT | 0.01782 | 0.01715 | 0 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9587922 | 2022-03-03 | 2023-03-03 | 09587922 |  |  | 2023
87 | jud. Ialomita, loc. Amara, str. Libertatii, nr. 99 | IL | 0.00335 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA-8598-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8598 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 11m, cu consola, cu BMPm existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9668954 | 2022-03-18 | 2023-03-18 | 09668954 |  |  | 2023
88 | jud. Constanta, loc. Murfatlar, Calea Bucuresti, nr. 96 | CT | 0.00624 | 0.00611 | 0 | 0,4 | PTA 108 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9587934 | 2022-03-24 | 2023-03-24 | 09587934 |  |  | 2023
89 | jud. Ialomita, loc. Saveni, str. Carol I, nr. 38 | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9592933 | 2022-03-18 | 2023-03-18 | 09592933 |  |  | 2023
90 | jud. Constanta,loc. Murfatlar, str. Minerului, nr. 2D | CT | 0.027285 | 0.026738 | 0 | 0,4 | PT 706 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS aferent PTA 706. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m subteran profil A pamant pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional si ansamblu de TC 125/5 A. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9162985 | 2022-03-04 | 2023-03-04 | 09162985 |  |  | 2023
91 | jud. Ialomita, loc. Sarateni, str. Sarateni, FN | IL | 0.01575 | 0.014697 | 0 | 0,4 | PTA 8293-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8293 prin bransament trifazat aerian existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) | E-Distributie Dobrogea | 9494261 | 2022-02-18 | 2023-02-18 | 09494261 |  |  | 2023
92 | jud. Constanta,loc. Mangalia, str. Avram Iancu, nr. 17 | CT | 0.00937 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PT 1046 GRADINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9756610 | 2022-03-25 | 2023-03-25 | 9756610 | 27/05/2022 |  | 2023
93 | jud. Constanta, loc. Eforie Nord, str. Diamant, nr. 14 | CT | 0.0176 | 0.017228 | 0 | 0,4 | PT 156 JUSTITIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9716689 | 2022-03-29 | 2023-03-29 | 9716689 | 14/06/2022 |  | 2023
94 | jud. Constanta, loc. Gradina, str. Victoriei, nr. 36 | CT | 0.0055 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 1106 GRADINA | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPM ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9716600 | 2022-03-29 | 2023-03-29 | 9984992 |  |  | 2023
95 | jud. IALOMITA, loc. VLADENI, Strada VLADENI, nr. FN | IL | 0.0216 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | se va mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9875778 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 9935146 |  |  | 2023
96 | jud. CONSTANTA, loc. LAZU, Strada M CRISTEA, nr. 13 | CT | 0.010125 | 0.009903 | 0 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 13 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 1 m subteran profil A nepavat si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9835774 | 2022-04-19 | 2023-04-19 | 9812988 |  |  | 2023
97 | jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, PRELUNGIREA SEIMENI, nr. 79 | CT | 0.00798 | 0.007819 | 0 | 0,4 | PTA 4 NOU | Se va mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9841343 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | 10035963 |  |  | 2023
98 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada REGELE FERDINAND, nr. 84A | IL | 0.0074 | 0.007172 | 0 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9868369 | 2022-04-18 | 2023-04-18 | 10059678 |  |  | 2023
99 | jud. Constanta, loc. Lumina, str. 22 DECEMBRIE 1989, nr.24 | CT | 0.0099 | 0.009682 | 0 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11kW – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Informatii privind tipurile de contoare ce pot fi integrate in sistemele de telecitire E-Distributie sunt disponibile pe portalul E-Distributie www.e-distributie.com | E-Distributie Dobrogea | 9716521 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | 10066466 |  |  | 2023
100 | jud. Calarasi, loc. Tamadau Mare, Intravilan, F.N. | CL | 1.6416 | 1.13 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucrări în staţia Tamadau: - Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Tămădău, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. - Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare şi celula proiectata pe bara B 20 kV statia Tămădau, pe o distanţă de cca 120 m; - Montare FO între PC 20kV proiectat şi camera de telecomunicatii din staţia Tămădău, pe o distanţă de cca 150m. - Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: - 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Tamadau 3 , cu plecare in cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); - contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : - Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 3 in lungime 2,5km. | E-Distributie Dobrogea | 08750614 | 2022-04-19 | 2023-04-19 | 10011386 |  |  | 2023
101 |  | CT | 0.0088 | 0.007839 |  | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9761319 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 09971915 |  |  | 2022
102 | jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada VIORELELOR, nr. 13 | CT | 0.005625 | 0.004899 |  | 0,4 | PTCZ 335 HIDROFOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9984992 | 2022-05-05 |  | 09953034 | 29/06/2022 |  | 2022
103 | jud. CONSTANTA, loc.CONSTANTA, Strada VENIAMIN COSTACHE, nr. 73 | CT | 0.011 | 0.009799 |  | 0,4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9935146 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 10106043 | 17/06/2022 |  | 2022
104 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, SOSEAUA BUZAULUI, nr. 5 | IL | 0.2 | 0.196 |  | 20 | A20 ALEXENI-URZICENI SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Alexeni printr-un punct de conexiune PC 5572/630kVA<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 5572 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. | E-Distributie Dobrogea | 9857618 | 2022-05-05 |  | 09963463 |  |  | 2022
105 | jud.CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada FULGERULUI, nr. 79 | CT | 0.0055 | 0.005389 |  | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 17 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 5 m subbteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectonal. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9812988 | 2022-05-05 |  | 10314749 | 2022-08-06 |  | 2022
106 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada ETERNITATII, nr. 69 | CT | 0.00525 | 0.004899 |  | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9996579 | 2022-05-06 |  | 10016973 |  |  | 2022
107 | jud. IALOMITA, loc. COLELIA, Strada COLELIA, nr. FN | IL | 0.08558 | 0.07545 | 0 | 0,4 | PTA 8262-COCORA | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din CD PTA 8262 prin cablu jt ACYAbY 3x240+120mmp, pozat subteran pana la obiectiv. Masurarea energiei electrice se face cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05-5(20)A cu TC 150/5A, amplasat in CD PTA. Pentru racordarea locului de consum + centrala fotovoltaica in vederea obtinerii calitatii de prosumator se vor executa urmatoarele lucrari: -demontare si recuperare grup de masura existent in CD PTA, respectiv contor electronic trifazat in montaj semidirect si transformatorii de curent aferenti, pri grija EDD. -demontare cablu jt ACYABY 3x240+120mmp din CD PTA si racordarea lui in BMPT existent pe stalpul PTA, prin grija EDD; -Instalatia electrica de racordare (bransament) existenta la PTA 8262 compusa din BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator 180A tip Enel DY3101/17 si cu transformatori de curent 150/5A(cls.0,5), racordat la bornele de joasa tensiune ale transformatorului PTA 8262 cu cablu jt 3x95+54N- lungime =10m pozat prin tub de protectie, a fost construita pe tarif de racordare conform ATR nr.00096252 / 18.08.2016 achitat de catre SC Nimex SRL. -montare in BMPT existent contor trifazat in montaj semidirect bidirectional; | E-Distributie Dobrogea | 9925017 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 10122264 |  |  | 2022
108 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada TULCEI, nr. 34 | CT | 0.10515 | 0.079378 | 0 | 0,4 | PTA 1609 AGROSERVICE LUMINA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS nou montata din lucrare de intarire. Din CS noua montata se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 4 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT 1S prevazut cu disjunctor de 180 A si NTC 125/5 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existens se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9754479 | 2022-05-09 |  | 10087865 |  |  | 2022
109 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada PODULUI, nr. 21 | CT | 0.0104 | 0.009799 |  | 0,4 | PTA 7127 | pentru realizarea sporului de putere este necesar inlocuirea separatorului existent cu separator 4P de 63A in BMPT-ul existent lucrare executata prin grija E-Distributie, demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10002318 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 10032102 |  |  | 2022
110 | jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 3.0816 | 2.315 |  | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL | Varianta 1 - Racordare intrare ? ie?ire între stâlpul nr. 159 ?i stâlpul nr. 160 în LEA 20 kV S?rule?ti, alimentat? din sta?ia 110/20 kV T?m?d?u I.,,Lucrari pe tarif de racordare : -,,Realizare racord 20kV intrare ? ie?ire între punctul de racordare (LEA 20 kV Sarulesti) ?i punctul de conexiune, pe o distan?? de max. 20 m astfel: -,,Montare stâlp terminal / de întindere nou proiectat nr. 159 bis in deschiderea stalpilor 159-160 din LEA 20 kV S?rule?ti, tip 12/G/31 ,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante<(>,<)> set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<(><<)>4?; -,,Montare LES dublu circuit (intrare?ie?ire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC ?i LEA 20 kV Sarulesti, la stâlpii nou proiecta?i; -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia). Compartimentul OD din PC 20kV va contine: -,,2 celule de linie (1LE) sosire in LES din stalpii nr. 159 bis si nr. 160 ai LEA 20kV Sarulesti, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 1, cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA <(>,<)> echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Sarulesti, puterea poate fi evacuata de CEF Sarulesti 3 pe linia de bucla LEA 20kV Valea Argovei din statia Mostistea. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului; Compartimentul de utilizare va fi echipat cu: -,,Dispozitivul general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitivul de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre utilizator. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEFSarulesti 3 in lungime 1,8 km. | E-Distributie Dobrogea | 8755291 | 17/05/2022 |  | 10386437 |  |  | 2022
111 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada LONDRA, nr. 22 | IL | 4.0903 | 2.942 |  | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare ?i celula proiectata pe bara B 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat ?i camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. -,,Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 1 , cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. I.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 1 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8734206 | 2022-05-17 |  | 10493290 |  |  | 2022
112 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALONIC, nr. 11, ap. 2 | CT | 0.00525 | 0.0048 |  | 0,23 | PTA 87 BAIA L 9606 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM(pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09712375 | 2022-05-18 |  | 10498735 |  |  | 2022
113 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALONIC, nr. 11, ap. 2 | CT | 0.00881 | 0.007839 |  | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10100951 | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 10495896 |  |  | 2022
114 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada CONSTANTIN PARIANO, nr. 34 | CT | 0.00525 | 0.004899 |  | 0,4 | PTA 2 V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10050008 | 2022-05-19 |  | 10555317 |  |  | 2022
115 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada PLANTELOR, nr. 6 | CT | 0.00654 | 0.005879 |  | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10059353 | 2022-05-19 |  | 10378207 |  |  | 2022
116 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada INDEPENDENTEI, nr. 3 | IL | 0.016835 | 0.0195 | 0 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9723465 | 2022-05-23 |  | 10528406 |  |  | 2022
117 | jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada ROZELOR, nr. 2 | IL | 0.018 | 0.01756 | 0 | 0,4 | PTA-5014 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5014 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; | E-Distributie Dobrogea | 9735782 | 2022-05-23 |  | 10342778 |  |  | 2022
118 | jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5.4173 | 4.09 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Racordarea in antena pe bara A - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau I. Lucrari pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat ?i celula proiectata pe bara A 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara A - 20 kV, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 2, cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 2 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8744228 | 23/05/2022 |  | 10528195 |  |  | 2022
119 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 6 | CT | 0.0132 | 0.01174 | 0 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | Se va intercepta bransamentul existent si se va monta BMPT nou pe bransamentul nou ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul existent de dupa interceptare se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10066466 | 24/05/2022 |  | 10941291 | 20/06/2022 |  | 2022
120 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MESTERUL MANOLE, nr. 76 LOT 1/2, bl. ZONA KM 5 | CT | 0.00504 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10128389 | 25/05/2022 |  | 10782311 |  |  | 2022
121 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada DUMITRU OLARIU, nr. 90A | CT | 0.00532 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10129133 | 25/05/2022 |  | 11322964 |  |  | 2022
122 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada ZEFIRULUI, nr. 17 | CT | 0.02025 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10007091 | 25/05/2022 |  | 10812974 |  |  | 2022
123 | jud. TULCEA, loc. NUFARU, Strada NUFARU, nr. FN | TL | 0.02992 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTA 33 NUFARU L 9220 | In BMPT existent, se va inlocui disjunctorul existent de 25 A cu un disjunctor de 50 A, iar contorul trifazat existent in BMPT, se va inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10011386 | 25/05/2022 |  | 10672376 | 29/06/2022 |  | 2022
124 | jud. CONSTANTA, loc. MOSNENI, Strada FERMA5, nr. FN | CT | 0.00972 | 0.009521 | 0 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09971915 | 25/05/2022 |  | 10608883 | 17/06/2022 |  | 2022
125 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada SPERANTEI, nr. 31 | CT | 0.0091 | 0.0078 | 0 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09953034 | 25/05/2022 |  | 10790795 | 2022-06-12 |  | 2022
126 | jud. IALOMITA, loc. VALEA MACRISULUI, Strada Principala, nr. 45 | IL | 0.01944 | 0.018971 | 0 | 0,4 | PTA 5129-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 5129 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10106043 | 26/05/2022 |  | 11297672 | 2022-05-10 |  | 2022
127 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada ION MOVILA, nr. 25 | CT | 0.02772 | 0.02694 | 0 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10022398 | 26/05/2022 |  | 11023787 |  |  | 2022
128 | jud. CALARASI, loc. VLADICEASCA, Strada Canalului, nr. 3 | CL | 0.00324 | 0.003174 | 0 | 0,23 | PTA 1765 VLADICEASCA | - Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1765 prin bransament monofazat existent. BMPM existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic monofazat (smartmeter)CERM1,230V 0,5(60)A nou. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 09963463 | 26/05/2022 |  | 10734653 | 2022-09-11 |  | 2022
129 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada GEORGE COSBUC, nr. 29 | CT | 0.027285 | 0.026738 | 0 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS 2 Sos. Constantei aferenta PT 626 cu cablu de joasa tensiune 3x150+95N in lungime de 400 m, din care 12 m subteran profil B flautex subtraversare Sos. Constantei, 194 m profil A nepavat si 194 m subteran profil A asfalt pana la o CS noua montata. Din CS noua montata se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A, reglat la 0,8%, si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10051633 | 27/05/2022 |  | 10674711 |  |  | 2022
130 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, PRELUNGIREA Bucuresti, nr. 7, bl. C20 | CL | 0.0054 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PCZ 3234 L20 BOIANU | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA. FDCP EXISTENT BLOC C20. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 09831354 | 30/05/2022 |  | 10215295 |  |  | 2022
131 | jud. Ialomita, loc. SLOBOZIA, str. INDEPENDENTEI, nr. 27 | IL | 0.00836 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | Se mentine bransamentul existent. -Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8005 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 27m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 si 19m subteran, cu BMPT40A existent. -Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. -Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10314749 | 29/06/2022 |  | 11308692 | 2022-03-10 |  | 2022
132 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, str. BOGDAN VODA, nr. 61 | CT | 0.00836 | 0.008192 | 0 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11 kW; – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Costurile pentru montarea contorului vor fi suportate de catre prosumator. -Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; -Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vorrealiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul )in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea” , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 | E-Distributie Dobrogea | 10284633 | 28/06/2022 |  | 11169656 |  |  | 2022
133 | jud.CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Eminescu Mihai, nr. 45 | CT | 0.00999 | 0.009770 | 0 | 0,4 | PT 20 BL BI 4 MAMAIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10215447 | 17/06/2022 |  | 11078744 |  |  | 2022
134 | jud. TULCEA, loc.TULCEA, Strada EROILOR, nr. 44, | TL | 0.00525 | 0.004800 | 0 | 0.23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP 4 abonati, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si aunui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10016973 | 2022-03-06 | 2023-03-06 | 11007153 | 2022-10-10 |  | 2022
135 | jud. IALOMITA, loc. CHIROIU-PAMANTENI , Strada Primaverii, nr. 46 | IL | 0.0267 | 0.026086 | 0 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10122264 | 10/06/2022 | 2023-10-06 | 11397525 | 26/09/2022 |  | 2022
136 | jud. IALOMITA, loc. DRAGOESTI, Strada Independentei, nr. 8, | IL | 0.01157 | 0.011259 | 0 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5085 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10189038 | 10/06/2022 | 2023-10-06 | 11126712 |  |  | 2022
137 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PACII, nr. 73 | CL | 0.008 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT CU SUPORT PE CLADIRE EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10087865 | 2022-08-06 | 2023-08-06 | 11019484 | 2022-02-10 |  | 2022
138 | jud. IALOMITA, loc. VALEA MACRISULUI, Strada MONUMENTULUI, nr. 22 | IL | 0.03888 | 0.035200 | 0 | 0,4 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din LEA 20kV Manasia prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 50mmp cu lungimea de 135m si PTA 5128 echipat cu transformator 20/0,4kV – 100kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin lui Bobes Dorina I.I. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 – 5(20)A cu TC 75/5 amplasat in CD PTA. | E-Distributie Dobrogea | 10163699 | 14/06/2022 | 14/06/2023 | 11305338 |  |  | 2022
139 | jud. IALOMITA, loc. BARCANESTI, Strada BARCANESTI, nr. FN | IL | 0.014 | 0.01364 | 0 | 0,4 | PTA5270 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5079 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10060113 | 09/06/2022 | 2023-09-06 | 11298014 |  |  | 2022
140 | jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Strada ALUNULUI, nr. 12 | CL | 0.01334 | 0.011758 | 0 | 0,4 | PTA 1748 SACELE | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10032102 | 06/06/2022 | 2023-06-06 | 10842943 | 26/09/2022 |  | 2022
141 | jud.CONSTANTA, loc. Navodari, Strada. DJ225kM23, nr. 9A | CT | 80.6894 | 16.3 | 0 | 110 | LUMINA 110/20KV | Conform CER RO002E213210905/1 din 28.04.2015 statia de transformare 110/6kV CET Midia Navodari este racordata la RED prin intermediul a doua LEA 110kV d.c. - LEA 110kV d.c.Lumina - CET Midia Navodari; - LEA 110kV d.c. Sitorman - CET Midia Navodari c) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: In statia Sitorman se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Sitorman). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD. In statia Lumina se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Lumina). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD si in schema DRRI existenta la nivelul 110kV. • Montare OPGW / OPUG (traseu Lumina – UT Midia) – 9,2km; • Montare OPGW / OPUG (traseu Sitorman – UT Midia) – 18,80km. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului. În valoarea acestei investiții intră costul estimat al următoarelor echipamente: • Celulă (transformator) 110 kV – 2 buc; • Trafo 110/11 kV, 50 MVA – 2 buc; • Celulă măsură 110 kV – 2 buc; • Celulă 11 kV – 2 buc; • Protecții PDB și DRRI – 1 buc; • Overall stație MT – 1 buc. | E-Distributie Dobrogea | 08724564 | 16/06/2022 | 16/06/2023 | 10814850 |  |  | 2022
142 | jud.CONSTANTA, loc. LIMANU, Strada Extravilan, nr. FN, nr. cadastral 103324,103975,103356,103319,103325,102709,102366,103357,102175,102637,101967,100110,102711,10 4844,101955,103784,103757,102911,104778,100313,100312,100823,102863,102829,103320,103321,1033 66,102804,102809,104377,106781, | CT | 48 | 44.8 | 0 | 110 | S.N. MANGALIA 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Limanu 48MW în stația 110kV SN Mangalia si LES110 kV intre statia SN Mangalia si CEE Limanu in lungime de 7km. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia SN Mangalia: -,,extinderea stației în partea de sud-vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara B 110kV; -,,montare celulă de linie nouă 110kV realizată cu echipamente cu izolație în aer, si anume: 1 întreruptor monotripolar (sau cu comandă unipolară în cazul racordului în LEA), 1 separator de bară tripolar fără CLP, 1 separator de linie tripolar cu 1 CLP, 3 transformatoare monopolare de măsură curent, 3 transformatoare monopolare de măsură tensiune<(>,<)> 3 cutii terminale pentru cablu monopolare, 3 descărcătoare monopolare, 1 cutie de conexiuni centralizatoare pe celulă. -,,Dulapurile de distributie existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare cu linia CEE Limanu. -,,Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în statia S.N Mangalia, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: o,,protectie diferentială longitudinală şi de distantă directionată; o,,protectie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protectie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecție de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protectia diferentială longitudinală; o,,RAR (pentru situația racordului cu LEA); o,,oscilopertubograf. -,,montare grup de masura si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizare linie electrică de racord de cca. 7 km. Traseul liniei 110 kV pornește din partea nord a parcului eolian de la statia de transformare a parcului, apoi merge pe direcția nord-est până la stația S.N Mangalia. Intrarea în stația S.N Mangalia se va face prin partea de sud-vest în spatiul celulei noi CEE Limanu racordată la sistemul de bară B. -,,realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Limanu, echipată cu o celulă 110kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre statia S.N Mangalia şi o statie de 30kV care va colecta puterea produsă de cele 16 turbine eoliene; - montare protectie diferentială longitudinală şi fibră optică pe noua legătură de la CEE Limanu la statia S.N Mangalia şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 07545276 | 14/06/2022 | 14/06/2023 | 11501172 |  |  | 2022
143 | judetul TULCEA, loc. BABADAG, cod postal - , Strada ION NENITESCU, nr. 42, | TL | 0.2002 | 0.1958 | 0 | 20 | PTA 8 MOBILA L 10907 | Se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTA cu contor electronic trifazat Smart Meter in montaj semidirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CD 0,4 kV, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 400 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 9891628 | 2022-06-07 | 2023-06-07 | 11521519 |  |  | 2022
144 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada LIBERTATII, nr. 38 | CL | 0.0055 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 3646 SCOALA NR. 9 | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA. LES DE JT DIN PTab 3646 SCOALA NR.9, STR. GRIVITA IN LUNGIME DE 165ml PANA IN FDCP 4M MONTATA LA LIMITA DE PROPRIETATE IN CARE ESTE MONTAT CONTORUL MONOFAZAT SMART METER CU TELECITIRE IN MONTAJ DIRECT. DIN FDCP UTILIZATORUL ARE COLOANA SUBTERANA PANA IN TABLOUL ELECTRIC. | E-Distributie Dobrogea | 10297894 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 11448131 |  |  | 2022
145 | CONSTANTA, Strada OBORULUI, nr. 27 | CT | 0.072 | 0,070556 | 0 | 0,4 | PT 273 SCOALA SPECIALA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Nicolae Filimon. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT-ul va fi prevazut cu disjunctor de 125 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9984217 | 2022-11-07 | 2023-11-07 | 11324689 |  |  | 2022
146 | IALOMITA, SLOBOZIA, SOSEAUA AMARA, nr. 3, | IL | 4.604 | 4.4569 | 0 | 20 | S20 ULEI 1-SLOBOZIA NORD SL | Clientul solicita: Pi = 9560,00 kW/10391,30 kVA Pa = 6000,00 kW/6521,74 kVA (din care spor de putere 1500,00 kW/1630,43 kVA) Date tehnice privind generatorul: Pn gen. = 4604,00 kW/5755,00 kVA Pa SI = 55,00 kW/59,78 kVA Se propun urmatoarele lucrari: Se va mentine solutia de racordare existenta, conform ATR 617045/30.10.2014. Nota: In cazul unei avarii totale in Statia 110/20 kV Slobozia Nord, Psa disponibila pentru EXPUR SA va fi limitata la valoarea existenta in CER; Psa=4500,00 kW. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucrari prin grija utilizatorului: Compartiment Utilizator: - montare trafo nou, dimensionat pentru preluarea sporului de putere solicitat - reglaje protectii, conform schemei actuale | E-Distributie Dobrogea | 9850493 | 2022-12-07 | 2023-12-07 | 11128549 |  |  | 2022
147 | CALARASI, LEHLIU, Strada LEHLIU, nr. LEHLIU SAT | CL | 0.00518 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. - Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni) . | E-Distributie Dobrogea | 10244587 | 14/07/2022 | 14/07/2023 | 10506193 |  |  | 2022
148 | CONSTANTA, CONSTANTA , Strada PATRIEI, nr. 13B, | CT | 0.00855 | 0.008378 | 20 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10143443 | 14/07/2022 | 14/07/2023 | 11600777 |  |  | 2022
149 | CALARASI, TAMADAU MARE , Strada TAMADAU MARE, nr. FN | CL | 0.0081 | 0.007340 | 0 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1524 prin bransament trifazat montat aparent cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat(smartmeter)CERT1,400V 0,25-5(80)A NOU. Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni | E-Distributie Dobrogea | 10253440 | 22/07/2022 | 22/07/2023 | 11619420 | 2023-02-06 |  | 2022
150 | CONSTANTA, CUMPANA, Strada CAUCIUCULUI, nr. 20 | CT | 0.0112 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10378899 | 26/07/2022 | 26/07/2023 | 11614619 |  |  | 2022
151 | CONSTANTA, CONSTANTA, Strada MACESULUI, nr. 59 | CT | 0.00592 | 0.005796 | 0 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 009. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 13 m subteran profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofaat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10508510 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | 11299446 |  |  | 2022
152 | CONSTANTA, OVIDIU, Strada B, nr. 66 | CT | 0.00999 | 0.00782 |  | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10387897 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | 11208755 |  |  | 2022
153 | CONSTANTA, LUMINA, Strada GEORGE ENESCU, nr. 6 | CT | 0.00966 | 0.009447 | 0 | 0,4 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10840952 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 10482792 |  |  | 2022
154 | CALARASI, TAMADAU MARE, Strada TAMADAU MARE, nr. FN | CL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 1778 TAMADAU | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10531465 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 11184727 |  |  | 2022
155 | TULCEA, MINERI, Strada Isaccei, nr. 90 | TL | 0.00612 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10317844 | 29/07/2022 | 29/07/2023 | 10724015 |  |  | 2022
156 | jud. IALOMITA, loc. CHIROIU-UNGURENI, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 5 | IL | 0.01958 | 0.019108 | 0 | 0,4 | PTA5088 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5088 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul,exista bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10657008 | 26/07/2022 | 26/07/2023 | 10473815 |  |  | 2022
157 | jud. CALARASI, loc. BUZOENI, Strada Stejarului, nr. 4 | CL | 0.0048 | 0.004694 | 0 | 0,23 | PTA 1784 BUZOIENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 781 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10510081 | 21/07/2022 | 21/07/2023 | 11798687 |  |  | 2022
158 | jud. CALARASI, loc. LEHLIU-GARA, Strada VALEA ARGOVEI, nr. 10 | CL | 0.00576 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTAB 1707 L.LEHLIU GARA | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. Lucrari conexe: -Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10491339 | 26/07/2022 | 26/07/2023 | 11594963 |  |  | 2022
159 | jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada Lalelelor, nr. 21 | IL | 0.008 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 6171-VLADENI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10420477 | 21/07/2022 | 21/07/2023 | 11272895 |  |  | 2022
160 | jud. CONSTANTA, loc. MOSNENI, Strada FERMA5, nr. FN | CT | 0.00972 | 0.009521 | 16.66 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10493290 | 2022-02-08 | 2023-02-08 | 11371309 | 19/08/2022 |  | 2022
161 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Tiberiu Brediceanu, nr. 22 | CT | 0.00984 | 0.009641 | 0 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10498168 | 2022-02-08 | 2023-02-08 | 11180152 | 2022-08-09 |  | 2022
162 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada M.I.DOBROGEANU, nr. 18A | CT | 0.03105 | 0.0529 | 0 | 0,4 | PTCZ 29 MANGALIA F. DE GHEATA | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 29 realizat cu cablu de sectiune 3x150+95 N mmp Al in lungime de 325 m pana in CS 0,4kv unificat in limita proprietatii. Din CS noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m pana in BMPT In=125 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10295061 | 2022-02-08 | 2023-02-08 | 10993511 |  |  | 2022
163 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Calugareni, nr. 2 | IL | 0.03024 | 0.039199 | 15 | 0,4 | PTA -8620-ULEI 3 | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP 2T (racordat la PTA 8620) corespunzatoare puterii absorbite solicitata. Este necesara verif | E-Distributie Dobrogea | 10524034 | 2022-03-08 | 2023-03-08 | 10656703 | 20/01/2023 |  | 2022
164 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada MACULUI, nr. 2A | TL | 0.00825 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | In FDCP 3 abonati existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directaaccidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP,realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 10498735 | 2022-03-08 | 2023-03-08 | 11803273 | 13/09/2022 |  | 2022
165 | jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada MORII, nr. 61A | IL | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | Bransament trifazat nou alimentat din stalpul de retea tip SE4, cu cablu de sectiune 3*25+16C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4, montat pe stalpul de retea. Demontarea bransamentului monofazat se va realiza prin grija E-Distributie in momentul racordarii noului bransament trifazat. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. -Se vor utiliza doar materiale compatibile si se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucr?rii. | E-Distributie Dobrogea | 10495896 | 2022-03-08 | 2023-03-08 | 11872833 | 2022-02-09 |  | 2022
166 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada SOS. CHICIULUI, nr. KM2 | CL | 0.01771 | 0.02694 | 28.95 | 0,4 | PCZ 3005 L20 BOIANU | - MONTARE PE SOCLU DE BETON BMPTS1 DE 100A RACORDAT DIN LEA DE JT IZOLATA, CIRCUIT NR.1, STR. EROII REVOLUTIEI, STALP SC 10002, NR.9, CU CABLU QUADRIPOLAR DE 3x95+50N mmp IN LUNGIME DE 15ml. BMPT-ul VA FI ECHIPAT CU TC-uri 125/5A+400%. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA CU CONTOR SMART METER. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10016522 | 2022-03-08 | 2023-03-08 | 11442746 |  |  | 2022
167 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, ALEEA POET OVIDIU, nr. 11 | CT | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10005. Din stalpul SC10005 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 38 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 28 m subteran profil A nepavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10555317 | 2022-05-08 | 2023-05-08 | 11346468 | 20/09/2022 |  | 2022
168 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada NICOPOL, nr. 19 | TL | 0.00525 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10378207 | 2022-08-08 | 2023-08-08 | 11043658 | 2022-12-08 |  | 2022
169 | jud. CONSTANTA, loc. Corbu, Strada Industriala, nr. 2A | CT | 0.287 | 0.2498 | 0 | 20 | SITORMAN 110/20 KV | Instalatie racordare executata. Asteapta validare dosar instala | E-Distributie Dobrogea | 9905806 | 2022-08-08 | 2023-08-08 | 10525402 |  |  | 2022
170 | jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Bucuresti, nr. 361 | CL | 0.00532 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | Cerere in lucru | E-Distributie Dobrogea | 10451549 | 2022-09-08 | 2023-09-08 | 11872697 | 2022-02-11 |  | 2022
171 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Plevnei, nr. 39A | IL | 0.005005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SC10002, cu BMPm32A amplasat pe acelas | E-Distributie Dobrogea | 10815519 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 11497946 | 15/12/2022 |  | 2022
172 | jud. IALOMITA, loc. GIURGENI, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 10 | IL | 0.0032 | 0.003126 | 0 | 0,4 | PTA 7691 -GIURGENI-OREZARIE 2 | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). | E-Distributie Dobrogea | 10648847 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 11250050 | 16/08/2022 |  | 2022
173 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Tiberiu Bradiceanu, nr. 16 | CT | 0.00966 | 0.009447 | 0 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10528406 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 10872142 | 2022-12-08 |  | 2022
174 | jud. CONSTANTA, loc. VAMA VECHE, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. 454/2/E/1 | CT | 0.0208 | 0.0145 | 0 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10342778 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 11873152 | 2022-05-10 |  | 2022
175 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INDUSTRIALA, nr. 7 | CT | 0.06097 | 0.058798 | 0 | 0,4 | PT 512 STR.CIMPINEI CT 188 | Lucrari propuse MT: Se va realiza un post de transformare in anvelopa de beton, alimentat din linia de medie tensiune L 6 KV 0512 Statia Palas Sud prin interceptare LES la 40 m de amplasare anvelopa intre PT 759 si PT 131 (conform Sigraf). Se vor executa doua mansoane mixte si se va poza in paralel intrare-iesire LES MT 185 mmp tip ARE4H5EX in lungime de 2X50 m ( profil A) pana in PTAB proiectat. Postul de transformare se va amplasa la limita de proprietate cu acces din exterior ( pe terenul indicat de beneficiar) si va fi dotat cu doua celule linie motorizate+o celula trafo +un trafo. 20/6/0.4kv 160KVA+un loc celula liber si va fi prevazut cu broasca unificata tip ENEL la usa de acces in compartiment ENEL. Lucrari propuse jT: Racord trifazat din borne jt trafo 160kVA realizat prin cablu Cu 4x1x150mmp pana la un TGD 0.4kV unificat prevazut cu intreruptor automat motorizat de 180A ce se va monta in post. Din acesta se va realiza racord trifazat nou, prin cablu 3x150+95 N mmp Al in lungime de 10 m pana la o caseta stradala noua ce se va monta langa PTAB. Se va realiza racord trifazat din caseta stradala noua cu cablu subteran unificat cu sectiunea 3x95+50 N mmp Al in lungime de 5 m pana la un BMPT prevazut cu disjunctor de 125A cu reglaj la 0.8 + Complex TC 125/5A unificati ce se va monta langa CS. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. 1. Clientul se va desemna ca Prim Utilizator 2. Dupa realizare lucrare si PIF racordul actual se va desfiinta, iar CE existent se va ridica de UT C-ta prin ODL emis de EE. Masura: Cu CE trifazat semidirect ce se va monta in BMPT de UT C-ta prin ODL emis de EE Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10486647 | 2022-12-08 | 2023-12-08 | 11647346 |  |  | 2022
176 | jud. CONSTANTA, loc. Limanu, Strada Fostul Complex Zootehnic, nr. lot2/4 | CT | 0.027 | 0.02596 | 94 | 0,4 | PTA 409 LIMANU MOARA FURAJE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 125 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10463490 | 2022-12-08 | 2023-12-08 | 11717378 | 30/08/2022 |  | 2022
177 | jud. TULCEA, loc. VALEA NUCARILOR, Strada VALEA-NUCARILOR, nr. FN | TL | 0.00825 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA 0,4 kV este de 1340 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament monofazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV din stalp de racord tip SE 11 nr.19 existent, cu cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPM, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPM-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat existent. BMPM-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele carese vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10941291 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 11303017 | 13/09/2022 |  | 2022
178 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada M.KOGALNICEANU, nr. 1C | CT | 0.01848 | 0.016659 | 0 | 0,4 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10782311 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 11060217 |  |  | 2022
179 | jud. CONSTANTA, loc. ALBESTI, Strada MIHAI VITEAZUL, nr. 3 | CT | 0.00594 | 0.005811 | 0 | 0,4 | PTA 487 ARSA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11322964 | 19/08/2022 | 19/08/2023 | 11818790 | 2022-03-11 |  | 2022
180 | jud. IALOMITA, loc. DRIDU, Strada Principala, nr. 152 | IL | 0.01958 | 0.019108 | 0 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: - bransament trifazic nou alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5053, cu stilp de cadere SE4 existent plantat in fundatie burata pe domeniu public, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=20m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10ml pozat in tub PVC pe stilp. Se va monta BMPT tip Enel 40A (conform FT 124_ MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD,pe stilpul existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100 A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 10847100 | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 11768384 |  |  | 2022
181 | jud. IALOMITA, loc. CAZANESTI, SOSEAUA BUCURESTI, nr. 169 | IL | 0.03075 | 0.030055 | 0 | 0,4 | PTA 8574-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8574 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE11, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10672376 | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 11596225 | 25/10/2022 |  | 2022
182 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 11 | IL | 0.0064 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10608883 | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 11651867 | 22/08/2022 |  | 2022
183 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada LONDRA, nr. 48 | IL | 0.0162 | 0.01462 | 0 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si | E-Distributie Dobrogea | 11158435 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 11325178 |  |  | 2022
184 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada MUNTENI-BUZAU, nr. FN | IL | 0.003 | 0.00286 | 0 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament monofazat existent cu lungimea de 22m din care cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 13m, si cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11023787 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 11293490 | 31/08/2022 |  | 2022
185 | jud. CONSTANTA, loc. POIANA, Strada POTIRNICHII, nr. 57 | CT | 0.00216 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia dedupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10734653 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 10998241 | 26/09/2022 |  | 2022
186 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE, nr. 79 | CT | 0.00966 | 0.009447 | 0 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT nou<(>,<)> prevazut cu disjunctor de 16 A, se vor activa celelalte 2 faze. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10674711 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 11061363 | 26/08/2022 |  | 2022
187 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada PINULUI, nr. 59 | CT | 0.00999 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia dedupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10215295 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 11774413 | 2022-09-09 |  | 2022
188 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CELULOZEI, nr. 6 | CT | 0.10032 | 0.09796 | 0 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11467757 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | 11618236 |  |  | 2022
189 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada Motalvei, nr. 42BIS | IL | 0.0052 | 0.005095 | 0 | 0,4 | PC 8091 GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8091 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 40m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11308692 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | 11522171 | 2022-09-09 |  | 2022
190 | jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada SF. IOAN BOTEZATORUL, nr. 138 | CL | 0.0104 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 3689 | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL DE CADERE SC10001 EXISTENT IN LUNGIME DE 23ml ( CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3- 23ml din care 8ml pozare pe stalp) ALIMENTAT DIN LEA DE JT STALP SC10002 NR. 161. MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04 PE STALPUL DE CADERE SC10001 EXISTENT. MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 11169656 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | 11499790 | 26/10/2022 |  | 2022
191 | jud. TULCEA, loc. FANTANA MARE, Strada MANASTIRII, nr. 222 | TL | 0.008525 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTA 129 FANTANA MARE L 9604 | Se mentine situatia existenta de alimentare cu energie electrica. BMPT 25A existent pe stalp de racord de tip SE 4. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. PRIN GRIJA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CONTORUL EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR SM PROGRAMAT PE INREGISTRAREA CIRCULATIEI DE ENERGIE IN DUBLU SENS . LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRUPROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 11078744 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | 11467882 | 29/08/2022 |  | 2022
192 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada N. BALCESCU, nr. 101 | IL | 0.01134 | 0.00972 | 0 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 25m, cu BMPT63A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face prin inlocuire contor trifazat in montaj direct existent cu contor electronic trifazat montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentalaa unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11007153 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | 11347353 | 2022-05-11 |  | 2022
193 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Bulevardul Matei Basarab, nr. 137 | IL | 0.02772 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PCZ-8336-BORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8074 prin bransament trifazat din cablu jt 3x150+95N ? lungime 5m si BMPT echipat cu intrerupator 250A. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 10738854 | 29/08/2022 | 29/08/2023 | 10301422 |  |  | 2022
194 | jud. CONSTANTA, loc. LAZU, Strada E MURGU, nr. 23 | CT | 0.0109 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11397525 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 8547007 | 26/09/2022 |  | 2022
195 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada ZONA TOMIS, nr. FN | CT | 0.0999 | 0.097897 | 0 | 0,4 | PT 9 MAMAIA RESTAURANT CENTRAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11126712 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 11645742 | 2022-01-11 |  | 2022
196 | jud. CONSTANTA, loc. LIPNITA, Strada TRANDAFIRILOR, nr. 115B | CT | 0.0033 | 0.003233 | 0 | 0,4 | PTA 6431 MOARA LIPNITA L6401 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11019484 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 11666155 | 2022-01-09 |  | 2022
197 | jud. IALOMITA, loc. OGRADA, Strada SF.M.Mc.NICOLAE, nr. 13 | IL | 0.0312 | 0.029399 | 0 | 0,4 | PTA 7186 -OGRADA PT 2-BUCU | Se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11305338 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 12063811 | 2022-06-09 |  | 2022
198 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada PLOPILOR, nr. FN | CT | 0.01188 | 0.011632 | 0 | 0,4 | PTCZ 508 REST MAREA NEAGRA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11298014 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 11919318 | 2022-10-09 |  | 2022
199 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada AZALEEI, nr. 47 | TL | 0.00528 | 0.005124 | 0 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10842943 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 11875380 | 21/09/2022 |  | 2022
200 | jud. CONSTANTA, loc. RASOVA, Strada ETERNITATII, nr. 12 | CT | 0.0152 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTA 394 SAT 1 RASOVA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10814850 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 11919412 | 2022-02-11 |  | 2022
201 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 271,909D | CT | 0.06512 | 0.05878 | 200 | 10 | S10 0106- TOMIS NORD CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10670924 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 11795953 |  |  | 2022
202 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 34.0427 | 27.537 | 0 | 110 | MEDGIDIA NORD 110/6 KV | Varianta 1 Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mircea Voda intrare ? iesire in LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu la stâlpul nr. 140 printr-o statie de conexiuni 110kV denumita Mircea Voda Est. I.Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea se face prin sta?ie de conexiuni 110kV Mircea Voda Est proiectata, racordat? intrare?iesire in LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu, si va fi echipata cu: - Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport, sectionat? cu 2 separatoare cu CLP; - 2 celule 110 kV aerian-aerian echipate cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, separator de bara; -In celulele de linie se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; -Celula masura de decontare spre CEF echipata cu: * Separator cu CLP; set 3xTC200-400/5/5/5A; * set 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV; * Separator cu 2 CLP. - Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizat?) va fi echipat? cu: 1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Medgidia Nord echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; 1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Topalu echipat cu protectie de baza linie si protectia de rezerva; 1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; 1 dulap pentru DV 7078-Redr ? statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; 1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap m?sur?. Transmiterea informatiilor: o traductoare P, Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; o semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile defrecven??, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); o comenzi +pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; o montare analizor de calitate a energiei electrice. - instalatie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. Alimentarea servicilor interne pentru sta?ia de conexiuni 110kV Mircea Voda Est se face din conexiunea 20 kV a PTAB ce se va realiza pe Tarif de Racordare prin ATR separat. Se va folosi ca surs? suplimentara un grup eletrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Vanatori va fi pus la dispozitia E ? Distribu?ie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Lucr?ri la LEA 110 kV Medgidia Nord - Topalu: - Se va sec?iona LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu prin inlocuirea stâlpului 140 existent cu stalp nou proiectat de tip ITN TR 244, amplasat pe terenul utilizatorului, în aliniamentul LEA 110kV d.c. Medgidia Nord-Topalu si Medgidia Nord ? Silistea, langa stalpul existent nr. 140 care se va demonta. - Se va refolosi conductorul existent intre stâpulul proiectat ?i stâlpul adiacent mai îndep?rtat, montandu-se conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32 mmp + OPGW, intre stâpul proiectat ?i stâlpul adiacent nr.141 de sustinere inclusiv pe intreg panoul pe o lungime aprox. 4km; - Se va monta conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32mmp+OPGW intre stalpul nou proiectat (nr. 140) ?i rigla sta?iei, pe o distanta de maxim 30m. - Datorita faptului ca linia 110 kV Medgidia Nord-Topalu nu este prevazuta cu fibra optica pe toata lungimea, integrarea Statiei de conexiuni 110kV Mircea Voda Est proiectate in sistemul de telecontrol se va face prin montare fibra optica OPGW pe stalpi existenti, pe o lungime aprox. 3km, pe LEA 110kV Medgidia Nord ? Silistea spre statia Medgidia Nord pana la stalpul unde se afla prima cutie de jonctiune existenta - S-au prevazut costuri estimative in tariful de racordare pentru lucrarile de provizorat necesare. Lucr?ri în statiile adiacente 110/6kV Medgidia Nord, 110/20kV TOPALU: Linia care are sub 20km lungime va fi statia de conexiuni 110kV Mircea Voda Est? Medgidia Nord (5,464km) Lucrari in statia 110/6kV Medgidia Nord - in Statia de transformare 110/6 kV Medgidia Nord, in celula existenta LEA 110 kV Topalu (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: 1 dulap DQ 7010 protec?ia ?i control LEA 110 kV Medgidia Nord- Topalu ( Noua statie conexiuni 110kV E.D.D Mircea Voda Est) cu protec?ia de baza inclusiv protec?ia diferen?ial? de linie si protectia de rezerva; - Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; Lucrari in statia 110/20kV TOPALU - In Statia de transformare 110/20 kV TOPALU, in celula existenta LEA 110 kV Medgidia Nord (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara existent cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, RAR, comenzi locale, m?surare in statie); Apari?ia CEF Mircea VODA nu determina modificari la punerea in functiunea sau la pauza RAR-ului. - Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: 1 dulap DQ 7010 protec?ia ?i control LEA 110 kV Topalu ? Medgidia NORD (Noua statie conexiuni 110kV Mircea Voda Est) cu protec?ia de baza si protectia de rezerva; - Pentru asigurarea functiei de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -statie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 8855279 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 11651154 |  |  | 2022
203 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada HOTEL DUNAREA, nr. FN | CT | 0.76545 | 0.073497 | 660 | 20 | L 0226 ST TABACARIE - PT 8 MAMAIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11501172 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 11648075 | 2022-03-10 |  | 2022
204 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 13 | CT | 0.2 | 0.01958 | 0 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11521519 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 11677049 | 2022-04-10 |  | 2022
205 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada MAMAIA NORD, nr. 34 | CT | 0.08316 | 0.080997 | 24 | 20 | PTAB 1798 SAM JAM A6 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11324689 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 11499887 | 2022-07-11 |  | 2022
206 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada DEPOZIT 10, nr. 47 | CT | 0.2997 | 0.029351 | 0 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11128549 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 11344805 | 22/09/2022 |  | 2022
207 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, SOSEAUA CONSTANTEI, nr. 133 | CT | 0.112 | 0.010975 | 0 | 0,4 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiuneaabonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10629715 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 11370550 | 2022-12-09 |  | 2022
208 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 120 | IL | 0.0324 | 0.00286 | 0 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm25A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST | E-Distributie Dobrogea | 10506193 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 12169666 | 2022-05-09 |  | 2022
209 | jud. CONSTANTA, loc. FANTANELE, Strada STEFAN CEL MARE, nr. 18 | CT | 0.0474 | 0.039184 | 0 | 20 | A20 2002- SACELE CT | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu trafo 50 kVA, racordat in LEA 20 kV L 2002, la stalpul existent al derivatiei PT 1061 ce se va inlocui cu un stalp nou plantat unificat tip 14 G pe care se va amplasa un separator vertical cu CLP (separator de derivatie), descarcatoare ZnO, din care se va pleca cu LES 20 kV sectiune de 3x185 mmp in lungime de 6 m pana la doi stalpi speciali noi unificati. Primul stalp special nou tip 12 G, va fi echipat cu separator in montaj vertical cu CLP (separator de post) si al doilea stalp special nou tip 10 G, pentru postul de transformare aerian, va fi echipat cu trafo 50 kVA, cu conector separabil si cu aparataj necesar PTA cu posibilitate de amplificare la 160 kVA. Pe joasa tensiune se va realiza un racord nou de sectiune 3x95+50N mmp Al (10 m) pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 80 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va pleca cu racord trifazat de sectiune 3x50+25N mmp Al (10 m) pana intr-un BMPT unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se ve desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia deutilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; | E-Distributie Dobrogea | 11600777 | 2022-05-09 | 5/9/2023 | 12121861 | 2022-07-10 |  | 2022
210 | jud. CONSTANTA, loc. HORIA, Strada Principala, nr. 2 | CT | 0.5346 | 0.05239 | 0 | 0,4 | PTA 1439 HORIA | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PTA 1439 realizat cu cablu de sectiune 3x150+95 N mmp Al in lungime de 10 m pana in cutie securizata din rasina sintetica echipata cu intreruptor tetrapolar In = 180 A unificat montata pe stalp PTA 1439. Din cutie securizata noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 6 m, din care 2 m pe stalpul si 4 m subteran profil A nepavat pana in BMPTS1 In=180 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPTS1 si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10871638 | 2022-05-09 | 5/9/2023 | 11604593 | 2022-05-10 |  | 2022
211 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada PORTULUI, nr. 36A | CT | 0.050215 | 0.04898 | 16 | 0,4 | PTAB 1640 | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1640 L 5402 20 kV realizat cu coloana de sectiune 4x1x150CU mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor de 250 A montat pe suport unificat nou, montat pe perete interior al PT 1640. Din intreruptor nou de 250 A se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 10 m pana in BMPT In=125 A reglat la 0,8% si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11619420 | 2022-06-09 | 6/9/2023 | 11646588 | 2022-11-10 |  | 2022
212 | jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada TEODOREANU IONEL, nr. 65A | CT | 0.101 | 0.009897 | 0 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 32 A Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11614619 | 2022-06-09 | 6/9/2023 | 11596473 | 18/10/2022 |  | 2022
213 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada REPUBLICII, nr. 64 | CT | 0.6992 | 0.058799 | 0 | 0,4 | PTCZ 366 EPURATIE EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11299446 | 2022-06-09 | 6/9/2023 | 11596675 | 2022-09-09 |  | 2022
214 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada VIILOR, nr. 13G | CL | 0.0525 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11208755 | 2022-06-09 | 6/9/2023 | 11499367 | 2022-07-10 |  | 2022
215 | jud. TULCEA, loc. GARVAN, Strada MORII, nr. 16 | TL | 1.0044 | 0.097999 | 0 | 20 |  | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.365. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.365, coloana JT existenta se va inlocui cu o coloana noua, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.365 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 10 m | E-Distributie Dobrogea | 10482792 | 2022-06-09 | 6/9/2023 | 11466411 | 2022-05-10 |  | 2022
216 | jud. CALARASI, loc. MODELU, Strada CALARASI, nr. 201A | CL | 0.1 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 3240 MODELU | BRANSAMENT TRIFAZAT AERIAN DIRECT LA CLADIRE RACORDAT DIN STALPUL NR.9 SE11 AL LEA DE JT EXISTENTA NEIZOLATA CIRCUIT NR.1 AFERENT PTAB 3240. BMPT 40A EXISTENT PE CLADIRE. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11184727 | 2022-07-09 | 7/9/2023 | 12094656 | 2022-06-10 |  | 2022
217 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Grivita, nr. 238 | CL | 0.00604 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | - INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CU CONTOR SMART METER MONOFAZAT MONTAT IN FDCP NR. 38. | E-Distributie Dobrogea | 10724015 | 2022-07-09 | 7/9/2023 | 11796052 | 2022-11-10 |  | 2022
218 | jud. CONSTANTA, loc. SEIMENII MICI, Strada PRINCIPALA, nr. 274A | CT | 0.3 | 0.029399 | 0 | 0,4 | PT 360 SEIMENII MICI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10549443 | 2022-07-09 | 7/9/2023 | 11650388 | 2022-07-10 |  | 2022
219 | jud. TULCEA, loc. BAIA, Strada Strada republicii, nr. 2 | TL | 0.28873 | 0.28295 | 0 | 20 | A20 9606- BAIA TL | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10473815 | 2022-07-09 | 7/9/2023 | 11520443 | 2022-12-10 |  | 2022
220 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada MARASESTI, nr. 42 | CL | 0.03 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA | E-Distributie Dobrogea | 11798687 | 2022-08-09 | 8/9/2023 | 11462659 | 2022-11-10 |  | 2022
221 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Saligny Anghel, nr. 4 | CT | 0.0729 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PT 167 BL F1 ICIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 63 A, reglat la 0,8% Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11594963 | 2022-08-09 | 8/9/2023 | 11943512 | 2022-04-11 |  | 2022
222 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PACII, nr. 34 | CL | 0.4092 | 0.03916 | 24 | 0,4 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | - SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA IN CAMERA DE JT A PCZ 3287. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11272895 | 2022-08-09 | 8/9/2023 | 11970070 | 16/11/2022 |  | 2022
223 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, SOSEAUA CONSTANTEI, nr. 188, bl. LOT2 | CT | 0.027 | 0.002645 | 200 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11207297 | 2022-08-09 | 8/9/2023 | 11919100 |  |  | 2022
224 | jud. CONSTANTA, loc. MURFATLAR, Strada CREDINTEI, nr. 1 | CT | 0.14861 | 0.095059 | 0 | 20 | S20 8801- PA 88 PELICAN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10739215 | 2022-08-09 | 8/9/2023 | 10871738 | 24/10/2022 |  | 2022
225 | jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada MINERI, nr. FN, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TL | 0.5022 | 0.47667 | 0 | 20 | A20 9300- TULCEA VEST TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat in montaj indirect existent cu contor electronic trifazat in montaj indirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA- UOMTJT. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza larealizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11008794 | 2022-09-09 | 9/9/2023 | 9963178 |  |  | 2022
226 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada TRANDAFIRILOR, nr. 4B | TL | 0.0825 | 0.00774 | 0 | 0,4 | PTZ 135 BL.M.VODA L 8801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11043373 | 2022-09-09 | 9/9/2023 | 11645418 |  |  | 2022
227 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada ZONA CAZINO MAMAIA, nr. Terasa 30 | CT | 0.030295 | 0.02742 | 16 | 0,4 | PT 10 MAMAIA HOTEL ALBATROS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11828697 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11938802 |  |  | 2022
228 | jud. CONSTANTA, loc. RASOVA, Strada RASOVA, nr. FN | CT | 0.2 | 0.019585 | 0 | 0,4 | PTA 395 SAT 2 RASOVA | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 1460 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catreUO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11371309 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11825868 | 2022-10-10 |  | 2022
229 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada ORIZONTULUI, nr. 4-A | CT | 0.0966 | 0.00782 | 0 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11180152 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11645642 | 13/09/2022 |  | 2022
230 | jud. CONSTANTA, loc. SIBIOARA, Strada G.BACOVIA, nr. 24 | CT | 0.1104 | 0.009765 | 0 | 0,4 | PT 1088 LEA 4406 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10993511 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11592550 | 27/09/2022 |  | 2022
231 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada PACII, nr. 20 A | TL | 0.405 | 0.03968 | 1250 | 0,4 | PTZ 76 INEL ROCADA L 11500 | Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10656703 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11667692 | 24/11/2022 |  | 2022
232 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Filimon Nicolae, nr. fn | CT | 0.2816 | 0.027595 | 0 | 0,4 | PT 273 SCOALA SPECIALA | Racord electric trifazat nou realizat din TGD 0,4 kV existent prin montare Intreruptor nou trifazat de 250 A (loc liber de miontare Usol). Din borne intreruptor se va realiza un bransament trifazat cu cablu de joasa tensiune de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 220 m pana in CS 0,4kV noua unificata la limita de proprietate. Intre CS noua si CS Eurovial se va poza un cablu de joasa tensiune de sectiune 3x150+95N mmp Al pentru inchidere bucla. Din CS noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 5 m pana in BMPT In=80 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10449287 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11693501 |  |  | 2022
233 | jud. TULCEA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada A X A, nr. 9 | TL | 0.266 | 0.025968 | 0 | 0,4 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10002 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11065150 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11369634 |  |  | 2022
234 | jud. CALARASI, loc. VISINII, Strada BUCURESTI, nr. 9 | CL | 0.1 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | - INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CARE SE MENTINE CU BRANSAMENT TRIFAZAT AERIAN, BMPT 32A MONTAT PE STALPUL DE CADERE SC 10001, CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT IN MONTAJ DIRECT MONTAT IN BMPT. INLOCUIRE DISJUNCTOR 32A EXISTENT CU DISJUNCTOR 63A IN BMPT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11803273 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 09759673 | 14/10/2022 |  | 2022
235 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada HOTEL RIVIERA, nr. FN, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | CT | 0.099 | 0.097852 | 880 | 0,4 | PT 52M | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11872833 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11870724 | 2022-05-11 |  | 2022
236 | jud. IALOMITA, loc. GIURGENI, Strada 22 DECEMBRIE, nr. 26 | IL | 0.052 | 0.005095 | 0 | 0,4 | PTA 7692 GIURGENI-OREZARIE 2 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11595895 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11819057 | 14/09/2022 |  | 2022
237 | jud. CONSTANTA, loc. Constanta, Strada RECOLTEI, nr. 11 | CT | 0.081 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 63 A, reglat al 0,8%. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11442746 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11843603 | 16/09/2022 |  | 2022
238 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, SOSEAUA BRAILEI, nr. 5 | IL | 0.9525 | 0.092345 | 10.56 | 20 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Oras prin racord subteran de medie tensiune (LES 20kV) cu lungimea de 200m si PCZ 8353 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA. Racordul subteran de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8353, apartin SC MOBILA SA. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 400/5 amplasat la TGjt aferent PCZ 8353. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smartmeter bidirectional. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Oras ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LES 20kV 3x1+120mmp ? lungime 150m mansonat cu LES 20kV 3x1+185mmp ? lungime 50m si transformator 20/0,4kV- 400kVA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11346468 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11824658 | 17/10/2022 |  | 2022
239 | jud. CONSTANTA, loc. GRADINA, Strada Incinta Sectie Gradina, nr. FN | CT | 0.5022 | 0.049215 | 0 | 0,4 | PT 1231 GRADINA | Se va realiza un racord nou de cu cablu de joasa tensiune de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 125 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95 mmp CU in lungime de 6 m pana intr-un BMPT unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se ve desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in numepropriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10525402 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 12059753 | 14/10/2022 |  | 2022
240 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada COMPL.JUPITER, nr. F N | CT | 0.999 | 0.097802 | 11.23 | 0,4 | PT 53M | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11819519 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 12059474 |  |  | 2022
241 | jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Padurisu, nr. 15, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | CL | 0.05005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11872697 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 12073274 | 14/10/2022 |  | 2022
242 | jud. CONSTANTA, loc. NEPTUN, Strada HOTEL DECEBAL, nr. FN | CT | 0.4131 | 0.039198 | 660 | 0,4 | PT 507 BL R2 REBUBLICII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11591815 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 12034151 |  |  | 2022
243 | jud. CONSTANTA, loc. JUPITER, Strada HOTEL OPAL, nr. FN | CT | 0.999 | 0.097897 | 0 | 0,4 | PTCZ 115 CAP AURORA R.OPAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522576 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 11975301 |  |  | 2022
244 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Alecsandri Vasile, nr. 11 | IL | 0.0891 | 0.00776 | 0 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8005 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m, BMPm32A si contor monofazat -,,Construire bransament nou trifazat din cablu jt 3x10+6C conform DC 4126RO cu lungimea de 9m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SC 10001, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11497946 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 11820635 | 2022-05-10 |  | 2022
245 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada MARASESTI, nr. 8a | CT | 0.153 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 821 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11250050 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 11799132 | 24/10/2022 |  | 2022
246 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada LOCOMOTIVEI, nr. 79 | CL | 0.27 | 0.026405 | 12.5 | 0,4 | PCZ 3033 L20 FNC | SE MENTINE ALIMENTAREA EXISTENTA CU COLOANA DIN BORNELE N=JT ALE TRAFO DE PUTERE. CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT EXISTENT IN MONTAJ SEMIDIRECT TC-URI 300/5A, MONTAT IN BMPT PE EPRETELE EXTERIOR LA PCZ 3033. | E-Distributie Dobrogea | 10872142 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 11593513 | 18/10/2022 |  | 2022
247 | jud. TULCEA, loc. TURDA, Strada TURDA, nr. FN | TL | 0.05044 | 0.048912 | 0 | 20 | A20 9503- ZEBIL TL | Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.43. Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 10675676 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 11471472 |  |  | 2022
248 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada CAMIN VECHI, nr. 126 | IL | 0.0648 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11783589 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 11023514 | 20/10/2022 |  | 2022
249 | jud. CONSTANTA, loc. JUPITER, Strada GALA GALACTION, nr. 11 | CT | 0.9006 | 0.088219 | 0 | 0,4 | PTCZ 559 JUPITER R. CAPITOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11873152 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 10340359 | 18/10/2022 |  | 2022
250 | jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Strada FACAENI, nr. FN | IL | 0.050215 | 0.04898 | 0 | 0,4 | PTA 6053 -FETESTI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmaautorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11647346 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 12072707 | 18/10/2022 |  | 2022
251 | jud. IALOMITA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada SFINTU-GHEORGHE, nr. FN | IL | 0.065785 | 0.05682 | 16 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Malu prin racord aerian de medie tensiune (LEA 20kV OLAl 3x35mmp) cu lungimea de 130m si PTS 8328 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA Siemens. Racordul aerian de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8353, apartin SC Reland SRL. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 400/5 amplasat CD aferenta PTS 8328. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Malu ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x35mmp ? lungime 130m, transformator 20/0 ,4kV- 400kVASiemens si coloana jt 3x240+120mmp ? lungime 5m. | E-Distributie Dobrogea | 11717378 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 11845308 | 21/10/2022 |  | 2022
252 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada TISEI, nr. 42 | CT | 0.09375 | 0.008 | 0 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea existenta. se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 63 A reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramanein gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11296751 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 12172310 | 27/10/2022 |  | 2022
253 | jud. IALOMITA, loc. SUDITI, Strada MARTISOR, nr. 21 | IL | 0.052 | 0.005095 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7056 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) . Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11303017 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 12174294 | 2022-08-11 |  | 2022
254 | jud. CONSTANTA, loc. POIANA, Strada SMA, nr. FN | CT | 0.3161 | 0.029399 | 0 | 20 | A20 4506 POIANA SP- NAZARCEA CT | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu trafo 50 kVA, racordat in LEA 20 kV L 4506, la stalpul existent al derivatiei PT 1077 si PT 1078 cu realizarea unei derivatii cu un stalp nou plantat unificat tip 14 G pe care se va amplasa un separator vertical cu CLP (separator de derivatie), descarcatoare ZnO, din care se va pleca cu LES 20 kV sectiune de 3x185 mmp in lungime de 80 m pozat in canal subteran profil A zona pavata pana la doi stalpi speciali noi unificati. Primul stalp special nou tip 12 G, va fi echipat cu separator in montaj vertical cu CLP (separator de post) si al doilea stalp special nou tip 10 G, pentru postul de transformare aerian, va fi echipat cu trafo 50 kVA, cu conector separabil si cu aparataj necesar PTA cu posibilitate de amplificare la 160 kVA. Pe joasa tensiune se va realiza un racord nou de sectiune 3x95+50N mmp Al (10 m) pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 80 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va pleca cu racord trifazat de sectiune 3x50+25N mmp Al (10 m) pana intr-un BMPT unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se ve desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; | E-Distributie Dobrogea | 11060217 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 12168974 | 25/10/2022 |  | 2022
255 | jud. IALOMITA, loc. OGRADA, Strada IONEL PERLEA, nr. 275 | IL | 0.08 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7127 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11818790 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12026857 | 31/10/2022 |  | 2022
256 | jud. CONSTANTA, loc. VAMA VECHE, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. PS 452/1 | CT | 0.102 | 0.009896 | 0 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11847960 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11819914 | 2022-05-12 |  | 2022
257 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada NUCILOR, nr. 36 | CT | 0.081 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 13 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 1 m subteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament mono,,fazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11873018 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12278236 | 2022-12-10 |  | 2022
258 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada ROMANA, nr. 3 | CT | 0.08 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11776435 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11881869 | 20/10/2022 |  | 2022
259 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ISACCEI, nr. 84A | TL | 0.2812 | 0.027538 | 0 | 0,4 | PTZ 171 BATMA L 9120 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu circuit trifazat subteran nou, ce se va alimenta din TG 0,4 kV (circuitul liber), a PTCZ nr.171, cu cablu de sectiunea 3x150+95N mmp in lungime de aproximativ 300 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe soclu de beton, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatiaelectrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11771048 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11182704 |  |  | 2022
260 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada D22, nr. 43 | CT | 0.2812 | 0.027538 | 0 | 0,4 | PT 1751 PROMENADA NAVODARI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din firida 2+4. Din firida existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 4 m, din care 1 m subtera profil A pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11768384 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12496240 | 30/09/2022 |  | 2022
261 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Bobescu Constantin, nr. 26 | CT | 0.0555 | 0.005429 | 0 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Constantin Bobescu 26 A circuit liber. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 12 , din care 10 m subteran profil A piatra si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11596225 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12336377 | 26/10/2022 |  | 2022
262 | jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Strada Ialomitei, nr. 21 | IL | 0.032 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11651867 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12278052 | 25/10/2022 |  | 2022
263 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada PRIMARIEI, nr. FN | IL | 0.0592 | 0.005722 | 0 | 0,4 | PTA 8341-MALU | Prosumatorul existent solicita spor de putere de la Pabs.=12,58kW la Pabs.=70kW. Alimentarea cu energie electrica se va face din bornele de 0,4kV ale transformatorului 20/0,4kV ? 250kVA aferent PTA 8341 prin bransament trifazat nou din cablu jt 3x95+50N DC 4146RO cu lungimea de 11m pozat prin tub de protectie, din care 8m pozat aparent si 3m pozat subteran (spatiu verde) pana in BMPT160A in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla, echipat cu intrerupator automat 160A, transformatori de curent 125/5A tip Enel si conectori pentru cablul de alimentare si cablul plecare spre obiectiv, pus la dispozitie de EDD. Noul BMPT va fi amplasat pe fundatie din beton in vecinatatea PTA 8341. Contorul trifazat in montaj direct existent aferent locului de consum respectiv se va recupera din FDCP existent pe stalpul PTA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Cablul existent plecare din FDCP spre obiectiv se va recupera prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE dupa deconectarea lui de catre reprezentantii EDD. | E-Distributie Dobrogea | 11645331 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12329586 | 2022-06-10 |  | 2022
264 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada CALARASI, nr. 531 | IL | 0.104 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PCZ 6309-CONSERVE | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SC 15006 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=32m, de la stalpul de retea la stalpul de bransament nou proiectat tip SC10001, din care 21m traversare strada si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 25A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat<(>,<)> cu o deschidere suplimentara<(>,<)>din Lea 0,4kV este de 3390 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11574745 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11942552 | 2022-07-11 |  | 2022
265 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada MARE, nr. 152A | CT | 0.0999 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PT 1679 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11321010 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12338161 | 2022-03-11 |  | 2022
266 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada NEGRU VODA, nr. 26 | CT | 0.081 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11293490 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12305320 | 27/10/2022 |  | 2022
267 | jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada vanatori, nr. 47, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TL | 51.6 | 0.004498 | 0 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10998241 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12207177 | 31/10/2022 |  | 2022
268 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Ileana Cosanzeana, nr. 26 | CT | 0.198 | 0.019403 | 0 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11061363 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 12074999 | 2022-08-11 |  | 2022
269 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada PATRIEI, nr. 12 | CT | 0.1258 | 0.012278 | 0 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11774413 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 12723420 | 2022-07-10 |  | 2022
270 | jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada INC. BTT, nr. FN, ap. B3 | CT | 0.050215 | 0.04898 | 16 | 0,4 | PTCZ 396 CONEL COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11618236 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 12501562 | 27/10/2022 |  | 2022
271 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada LUCIAN BLAGA, nr. 28 | CT | 0.148 | 0.0148 | 0 | 0,4 | PTA 207 AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522171 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 12203896 | 27/10/2022 |  | 2022
272 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MIRCEA CEL BATRAN, nr. 102 | CT | 0.42 | 0.04106 | 0 | 0,4 | PT 32 UMC STR.MIRCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11499790 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 11767573 | 2022-01-11 |  | 2022
273 | jud. TULCEA, loc. BABADAG, Strada CIUCUROVEI, nr. 9, bl. C13 | TL | 1.0206 | 0.097998 | 660 | 20 | A20 10907- BABADAG TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11467882 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 12356488 | 2022-08-11 |  | 2022
274 | jud. TULCEA, loc. VALEA NUCARILOR, Strada I. Ghe. Duca, nr. 1, bl. sat valea nucarilor | TL | 0.162 | 0.015866 | 0 | 0,4 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | In BMPT existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul trifazic existent cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11347353 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 11371998 | 2022-10-10 |  | 2022
275 | jud. IALOMITA, loc. GRINDASI, Strada Satu nou, nr. 4 | IL | 0.011295 | 0.011295 | 0 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari: - necesita realizarea unui bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5514, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPT tip Enel 32A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD,pe stilpul de racord existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 10301422 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 12520801 | 28/10/2022 |  | 2022
276 | jud. CONSTANTA, loc. VANATORI, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 27.3478 | 21.584 | 0 | 110 | TATARU 110/20 KV | Varianta 2 ? Racordarea parcului fotovoltaic CEF Vân?tori intrare-iesire intre stalpii 84 si 85 ai LEA 110kV Neptun-Pelinu-Tataru prin Statia de conexiuni 110 kV Vanatori proiectata, situata la cca. 2,3 km de CEF. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea se face prin sta?ie de conexiuni 110 kV Vanatori proiectata, racordat? intrare?iesire in LEA 110kV Neptun-Pelinu-Tataru, ce va fi echipata cu: -,,Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport, sectionat? cu 2 separatoare cu 1 CLP ; -,,2 celule 110kV (aerian-aerian) echipate cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara; -,,In celulele de linie se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; -,,Celula masura de decontare spre CEF realizata cu: Separator cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC200-400/5/5/5/5A, Separator cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//3x(0,1/?3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV. -,,Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizat?) va fi echipat? cu: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Neptun echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Pelinu - Tataru echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LES 110 kV CEF echipat cu protectie protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; o,,1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; o,,1 dulap pentru DV 7078-Redr ? statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; o,,1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap m?sur?. -,,Transmiterea informatiilor: o,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; o,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); o,,comenzi +pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; o,,montare analizor de calitate a energiei electrice. Alimentarea servicilor interne pentru sta?ia de conexiuni 110kV Vanatori se face din conexiunea 20 kV a PTAB realizat pe Tarif de Racordare, prin ATR separat. Se va folosi ca surs? suplimentara un grup electrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Vanatori va fi pus la dispozitia E ? Distribu?ie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Drumul de acces la statia de conexiuni 110kV proiectata se va asigura prin grija utilizatorului. Lucr?ri la LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru -,,Se va sec?iona LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru în pozi?ia stâlpului 84A nou proiectat; -,,Stâlpul nou proiectat va fi de tip ITn Tr 110244/264, amplasat în aliniamentul LEA existenta intre stalpii 84 si 85 existenti. -,,Se vor inlocui conductoarele active in deschiderile 84A-84-83-82 (stalp existent de intindere spre Statia Tataru); -,,Avand in vedere ca nu exista Fibra optica pe traseul dintre statiile Neptun-Tataru-Pelinu, se va monta OPGW nou proiectat in lungime de 22,75 km, pe urmatorul traseu: Statia Tataru -Statia Pelinu- Statia de conexiuni 110kV Vanatori proiectata - Statia Neptun -,,In vederea integrarii Statiei de conexiuni 110 kV Vanatori proiectate in sistemul de telecomand? a societ??ii precum si realizarea protectiilor de baza fata de statiile adiacente, este nevoie de realizarea (întregirea) conexiunilor directe de FO intre Statiile Neptun, Pelinu ?i Tataru cu sta?ia proiectat? pentru protectia diferentiala. Intercalarea Stalpului nou proiectat de tip ITN Tr 110244/264 in LEA, consta in realizarea fundatiei fara intrerupere de tensiune, lucrari ce se executa in aproximativ 3 saptamani. Pentru sectionarea LEA 110 kV d.c. si toate lucrarile aferente, sunt necesare 3-4 zile cu retragere LEA din exploatare. Durata de realizare a inlocuirii conductorului de garda cu OPGW pe intreg traseul stabilit anterior se realizeaza in 21 de zile cu retragerea LEA 110 kV din exploatare sau cu revenire zilnica sub tensiune.S-au prevazut costuri in tariful de racordare pentru lucrarile de provizorat necesare, inclusiv inchiriere grupuri electrogene. ,,Lucr?ri în statiile adiacente 110/20/10 kV Neptun, 110/20 kV Tataru, 110/6 kV Pelinu. Liniile vor avea fiecare sub 20 km lungime. ,,,,Statia 110/20/6 kV Neptun -,,montarea unui terminal de protec?ie care s? poat? asigura protec?ia diferen?ial? longitudinala (PDL) spre sta?ia proiectat?. Montajul se va realiza în dulapul de protec?ii 110kV din celula 110 kV aferenta liniei 110kV plecare spre statia 110kV Vanatori proiectata. -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. ,,Statia 110/6 kV Pelinu -,,Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/6 kV Pelinu, configurantia este celula bloc linie-trafo este necesara realizarea uneui celule noi de linie 110 kV; -,,Celula nou proiectata se va realiza cu: Separator de bara cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC 2x300/5/5/5A, Separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV; -,,Partea de protectii si servicii auxiliare va fi echipat? cu: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Tataru- Statia de conexiuni Vanatori echipat cu protectie de baza inclusiv protec?ia diferen?ial? de linie in 3 capete si de rezerva; o,,1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; o,,1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; o,,1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; o,,1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; o,,1 dulap M?sur? L1, L2, L3, Analizor energie; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; ,,Statia 110/20 kV Tataru -,,Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/20 kV Tataru, echiparea celulei existente LEA 110 kV Neptun-Pelinu este realizata doar cu separatoare, este necesara inlocuirea celuleli existente 110kV cu: -,,Celula noua de tip hibrid (aerian-aerian) echipata cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara; -,,In celula de linie prevazuta cu hibrid se vor monta un set de 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV; -,,Pentru asigurarea protectiilor se va de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: ·,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Pelinu - Statia de conexiuni Vanatori echipat cu protectie de baza inclusiv protec?ia diferen?ial? de linie in 3 capete si de rezerva; ·,,1 dulap M?sur? L1, L2, L3, Analizor energie; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,statie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -,,realizare racord IT (inclusiv FO) între statia de racord ?i statia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazuta cu fibra optica; -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 8547007 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 12361381 | 31/10/2022 |  | 2022
277 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 125 | CT | 0.02772 | 0.026939 | 0 | 0,4 | PT 141 FABRICA DE LANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11645742 | 20/09/2022 | 20/9/2023 | 12150546 | 27/10/2022 |  | 2022
278 | jud. CONSTANTA, loc. 23 AUGUST, Strada Emil Bota, nr. 1 | CT | 0.2475 | 0.024254 | 0 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11666155 | 20/09/2022 | 20/9/2023 | 12024906 | 28/10/2022 |  | 2022
279 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada MATEI BASARAB, nr. 3 | CT | 0.07047 | 0.068597 | 660 | 0,4 | PT 27 MANGALIA H. MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11500518 | 20/09/2022 | 20/9/2023 | 11444106 | 27/10/2022 |  | 2022
280 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Mamaia, nr. 182 | CT | 0.45235 | 0.03919 | 0 | 10 | S10 0204 PT 218- TABACARIE CT | Se va inlocui contorul trifazat in montaj semidirect existent cu un contor trifazat in montaj semidirect bidirectional in camera JT cutie metalica sigilata. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PT nr. 586. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in TP 21 transformator 160 kVA; | E-Distributie Dobrogea | 12063811 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 12727783 | 31/10/2022 |  | 2022
281 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada MAGAZIEI, nr. 7 | IL | 0.048 | 0.004703 | 0 | 0,4 | PTA 6238-REZERVA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului.K360 | E-Distributie Dobrogea | 11919318 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 12673745 | 31/10/2022 |  | 2022
282 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada MESTEACANULUI, nr. 26 | IL | 0.056 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11919412 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 12563524 | 2022-01-11 |  | 2022
283 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 65 | IL | 0.0648 | 0.0058 | 0 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -demontare TYIR 16+25mmp existent lungime 10m din lungimea totala de 20m si pozarea celui ramas prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4 pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 451,16 lei Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPm la tablou jt instalatie electrica de utilizare. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11795953 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 12412116 | 27/10/2022 |  | 2022
284 | jud. CALARASI, loc. MODELU, Strada DUDULUI, nr. 87, | CL | 0.1 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3316 MODELU | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE11 AL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 PE STALPUL SE11. MONTARE MASURA. CONTORUL VA FI PUS LA DISPOZITIE DE CATRE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. | E-Distributie Dobrogea | 11677049 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 12121139 | 19/10/2022 |  | 2022
285 | jud. IALOMITA, loc. CONDEESTI, Strada CAISILOR, nr. 2-4 | IL | 0.3914 | 0.038337 | 0 | 0,4 | PTA5495 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5495, prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5495, si BMPT 200A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11370550 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 12182347 | 27/09/2022 |  | 2022
286 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Mamaia, nr. 158 | CT | 0.2834 | 0.027673 | 0 | 10 | PT 766 GRAIN SISTEM | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12061833 | 23/09/2022 | 23/9/2023 | 12623871 |  |  | 2022
287 | jud. CALARASI, loc. ALEXANDRU ODOBESCU, Strada ALEXANDRU ODOBESCU, nr. FN | CL | 0.0592 | 0.005792 | 0 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11939560 | 23/09/2022 | 23/9/2023 | 12519758 |  |  | 2022
288 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada MORII, nr. 39H LOT 1 | CT | 0.00909 | 0.008819 | 10 | 0,4 | PTA 1212 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11667937 | 23/09/2022 | 23/9/2023 | 12393834 |  |  | 2022
289 | jud. CALARASI, loc. GRADISTEA, Strada EROU NISTOR ION, nr. 3A | CL | 0.0864 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALP LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 PE STALP. MONTARE MASURA. BMPT-ul SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 11466411 | 23/09/2022 | 23/9/2023 | 10999176 | 26/10/2022 |  | 2022
290 | jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada PASAJULUI, nr. 91B-LOT 2 | CT | 0.2035 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTA 824 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12094656 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 12802002 | 2022-05-10 |  | 2022
291 | jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Strada Ialomitei, nr. 4 | IL | 0.032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6181-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11650388 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 12795457 | 27/09/2022 |  | 2022
292 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada MAIOR GHEORGHE SONTU, nr. 4A | CT | 0.0864 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11520443 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 12655196 | 2022-05-11 |  | 2022
293 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada DOBROGEI, nr. 17 | CL | 0.1 | 0.009799 | 0 | 0,4 | RA.T. 23008 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11462659 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 12539512 | 29/09/2022 |  | 2022
294 | jud. CONSTANTA, loc. BANEASA, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 33.306 | 27.096 | 0 | 110 | BANEASA 110/20KV | Varianta 1 ? Racordarea parcului fotovoltaic CEF B?neasa 27,675 MW radial la bara de 110kV din sta?ia B?neasa. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Pentru racordarea CEF radial la bara 110kV din Sta?ia 110/20 kV B?neasa sunt necesare urm?toarele lucr?ri: -,,Montare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu întrerup?tor si grup de masura: Intrerupator 110 kV; 3xDesc?rc?tori în oxid de zinc; 3x TT 110///3x(0.1/)//0.1kV cl. 0,2; 1xseparator de bara+1xCLP; 1xseparator de linie+2xCLP; 3xTC 200-400/5/5/5/5A; -,,celula va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; -,,Avand in vedere ca in statia de transformare 110/20 kV B?neasa, echiparea celulei existente LEA 110 kV Medgidia Sud este realizata doar cu separator, este necesara montarea unei celule noua de tip hibrid (aerian-aerian) echipata cu: intrerupator de linie; separator cu CLP spre linie, 3xTC400/5/1/1A, 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV, separator cu CLP spre linie, Intrerupator de linie; -,,Pentru asigurarea protectiilor se va de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control pentru LES 110 kV CEF Baneasa, echipat cu protectie de baza, de reserva si protec?ia diferen?ial? de linie; o,, 1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control pentru celula de linie LEA 110 kV Medgidia Sud, echipat cu protectie de baza si de rezerva; o,,1 dulap M?sur? L1, L2, L3, Analizor energie; 1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; o,,Dulapurile proiectate se vor amplasa intr-o camera separata de container, in corpul de comanda existent. Camera se va moderniza corespunzator (tencuieli, zugraveli, pardoseala tehnologica, inlocuire usa, instalatie climatizare). -,,Pentru creare spatiu necesar montare celula 110kV racord CEF se va muta celula de masura 110kV in pasul liber de celula existent in statia Baneasa. -,,Realizare lucrari de provizorat: se vor dezlega conductoarele de 110 kV din celula de linie Baneasa - Medgidia Sud si se vor lega pe rigla de la celula trafo cu ajutorul lanturilor de izolatoare proiectate + conductoarele aferente. II.,,Lucrari realizate in regim de investitie proprie a utilizatorului: -,,statie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -,,realizare racord IT (inclusiv FO) între statia de racord ?i statia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazuta cu fibra optica, lungime de 3.45 km. traseul acestuia se realizeaza pe marginea drumurilor de exploatare existente, traversând DN3 ?i DJ391A; -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 8747391 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 11769215 |  |  | 2022
295 | jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada ELIZEULUI, nr. 25 | TL | 0.0972 | 0.009476 | 0 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 25 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia lasupratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12004432 | 27/09/2022 | 27/9/2023 | 12822775 | 18/11/2022 |  | 2022
296 | jud. TULCEA, loc. TOPOLOG, Strada TOPOLOG, nr. FN | TL | 0.3 | 0.029399 | 0 | 0,4 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10005 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11943512 | 27/09/2022 | 27/9/2023 | 12474189 | 2022-01-11 |  | 2022
297 | jud. CONSTANTA, loc. SALIGNY, Strada CAMELIILOR, nr. 54 | CT | 0.032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12278863 | 28/09/2022 | 28/9/2023 | 12230916 |  |  | 2022
298 | jud. TULCEA, loc. SARICHIOI, Strada SARICHIOI, nr. T28, bl. Cc266, ap. 266/1 | TL | 1.098 | 0.09799 | 220 | 20 | A20 9502- ZEBIL TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11612136 | 28/09/2022 | 28/9/2023 | 12820996 |  |  | 2022
299 | jud. TULCEA, loc. ISACCEA, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 33, bl. 16, sc. B, et. parter, ap. F.N | TL | 0.3 | 0.02935 | 0 | 0,4 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | In TG 0,4 kV al PTAB nr.287, se va monta un intrerupator nou tetrapolar JT de 350 A reglat la 280 A. Din intrerupatorul nou se va pleca cu cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 120 m, pozat pe str. Dambovitei, pana la stalpul de tip SC 10005 din drept cu cladirea Romtelecom. Se va demonta de pe stalpul de tip SC 10005 LES-ul JT existent plecare catre casa de cultura, si se va intregi prin mansonare cu LES JT nou proiectat. La stalpul comun LES cu LEA JT din PTA nr.467 langa bloc nr.16, CS 0,4 kV existenta se va inlocui cu o CS noua cu cleme cu 4 cai, din care se vor racorda LES+LEA existente, ramanand rezerva sosirea din LEA JT PTA nr.467. Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazat nou, ce se va alimenta din CD 0,4 kV bloc nr.16, scara B, cu cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa CD 0,4 kV bloc nr.16, scara B. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10871738 | 28/09/2022 | 28/9/2023 | 12525136 | 2022-02-11 |  | 2022
300 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada GEORGESCU GEORGE, nr. 3 | TL | 0.0891 | 0.00779 | 0 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11825868 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 13124912 | 2022-02-10 |  | 2022
301 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, SOSEAUA DN2 KM 52, nr. KM 55 | IL | 0.6026 | 0.05905 | 16 | 0,4 | PTA 5263 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5263, prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul. Bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5263, si BMPT 160A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11592550 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 10889712 | 17/10/2022 |  | 2022
302 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 29 | IL | 0.052 | 0.00482 | 0 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT63A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face, cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11667692 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 12564680 | 2022-12-10 |  | 2022
303 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada RAZOARE, nr. 40 | CT | 0.0981 | 0.009613 | 0 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11369634 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 12649821 | 2022-06-10 |  | 2022
304 | jud. CALARASI, loc. STEFAN CEL MARE, Strada SCOLII, nr. 30 | CL | 0.1001 | 0.009795 | 0 | 0,4 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 09759673 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 13100023 | 30/09/2022 |  | 2022
305 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Eminescu Mihai, nr. 45 | CT | 0.00999 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PT 20 BL BI 4 MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se mentine contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pecheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11870724 | 2022-02-10 | 02/10/2023 | 13078575 | 2022-03-10 |  | 2023
306 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada D3, nr. 38-40 | CT | 0.02997 | 0.029351 | 0 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 11819057 | 2022-02-10 | 02/10/2023 | 12928001 | 2022-04-10 |  | 2023
307 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, PRELUNGIREA Bucuresti, nr. 241 | CL | 0.010125 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT 25A EXISTENT. INLOCUIRE INTRERUPATOR AUTOMAT 25A EXISTENT CU INTRERUPATOR AUTOMAT TRIPOLAR 32A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT MONOFAZAT DIN LES 0,4kV ESTE DE 509.22 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 11824658 | 2022-02-10 | 02/10/2023 | 13294532 | 2022-07-11 |  | 2023
308 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada Soseaua BUCURESTI-BUZAU, nr. 57,1 | IL | 0.099645 | 0.097642 | 0 | 0,4 | PCZ-5350 BARAGANU | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din PCZ 5350<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PCZ 5350, si BMPT ; Lucrari c | E-Distributie Dobrogea | 11463842 | 2022-03-10 | 03/10/2023 | 13126706 | 28/12/2022 |  | 2023
309 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada IANACHE, nr. 54 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8670 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu lungimea de 9m, cu BMPm32A amplasat pe stalp SE4 de bransament. Este necesara | E-Distributie Dobrogea | 12073274 | 2022-05-10 | 5/10/2023 | 12822162 | 2022-11-10 |  | 2023
310 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada TELEAJEN, nr. 8 | CT | 0.008 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11593513 | 2022-05-10 | 5/10/2023 | 13013291 | 2022-06-10 |  | 2023
311 | jud. CONSTANTA, loc. COBADIN, Strada ALBINELOR, nr. 11 | CT | 0.004 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11471472 | 2022-05-10 | 5/10/2023 | 12817244 | 2022-11-10 |  | 2023
312 | jud. IALOMITA, loc. SCANTEIA, Strada Primaverii, nr. 58 | IL | 0.0162 | 0.0146 | 0 | 0,4 | PTA 7561-SCINTEIA | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucra | E-Distributie Dobrogea | 10340359 | 2022-05-10 | 5/10/2023 | 11206124 | 2022-12-10 |  | 2023
313 | jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, SOSEAUA BRAILEI, nr. 56 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) | E-Distributie Dobrogea | 12072707 | 2022-06-10 | 6/10/2023 | 13449038 | 2022-11-10 |  | 2023
314 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada DOCTOR POPESCU LUCIAN, nr. 46G (LOT7) | CL | 0.015 | 0.01468 | 0 | 0,4 | PTAB 2720 SCUTOL OLTENITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11806069 | 2022-06-10 | 6/10/2023 | 13222758 | 2022-04-11 |  | 2023
315 | jud. TULCEA, loc. UZLINA, Strada UZLINA, nr. PARCELA37 | TL | 0.06956 | 0.068159 | 0 | 0,4 | PTAB 583 UZLINA L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 250 A montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11598215 | 2022-06-10 | 6/10/2023 | 13100584 | 2023-01-23 |  | 2023
316 | jud. IALOMITA, loc. SMIRNA, Strada SMIRNA, nr. FN | IL | 0.00539 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 8158-IRIG1NORD | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8158 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare TYIR 16+16mmp (existent intre stalp de bransament si locuinta) ? lungime 8m | E-Distributie Dobrogea | 12172310 | 2022-07-10 | 7/10/2023 | 13101377 | 24/10/2022 |  | 2023
317 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada MAMAIA, nr. FN | CT | 0.0648 | 0.063494 | 222200 | 0,4 | PT 12 MAMAIA POSTA BUTOAIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 250 A reglat la 0.9% Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11819821 | 2022-10-10 | 10/10/2023 | 13079922 |  |  | 2023
318 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PLEVNA, nr. 102 | CL | 0.00455 | 0.004458 | 0 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURE EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11819914 | 2022-10-10 | 10/10/2023 | 13013656 | 13/12/2022 |  | 2023
319 | jud. CONSTANTA, loc. 23 AUGUST, Strada Alexandru Macedonski, nr. 47 | CT | 0.0108 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11881869 | 2022-12-10 | 12/10/2023 | 13451448 | 2022-05-11 |  | 2023
320 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada MAMAIA NORD, nr. fn | CT | 0.09009 | 0.088231 | 0 | 20 | S20 5303- NAVODARI CT | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 11700330 | 2022-12-10 | 12/10/2023 | 12959291 |  |  | 2023
321 | jud. CALARASI, loc. BELCIUGATELE, Strada Valea Belciugatele, nr. 69 | CL | 0.39919 | 0.35279 | 0 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | <![CDATA[SE MENTINE INSTALATIA EXISTENTA(Punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire din L20 kV Cojesti, statia de transformare 110/20/kV-FUNDULEA). INLCUIRE MASURA EXISTENTA]]> | E-Distributie Dobrogea | 11501761 | 2022-12-10 | 12/10/2023 | 13524866 |  |  | 2023
322 | jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada NIFON BALASESCU, nr. 2 | TL | 0.0063 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 32 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11182704 | 2022-12-10 | 12/10/2023 | 13422440 | 17/10/2022 |  | 2023
323 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Ileana Cosanzeana, nr. 13 | CT | 0.01782 | 0.01664 | 0 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12496240 | 13/10/2022 | 13/10/2023 | 13450664 | 2022-09-11 |  | 2023
324 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada SIRENEI, nr. 1A | IL | 0.0056 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) | E-Distributie Dobrogea | 12336377 | 13/10/2022 | 13/10/2023 | 13453160 | 14/10/2022 |  | 2023
325 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada TRAPANI, nr. 17 | CT | 0.0109 | 0.009762 | 0 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 12330568 | 13/10/2022 | 13/10/2023 | 13276314 |  |  | 2023
326 | jud. IALOMITA, loc. IAZU, Strada IAZU, nr. FN | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8129-IRIG1NORD | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8129 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SC 10005 de retea jt , cu BMPm32A amplas | E-Distributie Dobrogea | 12278052 | 13/10/2022 | 13/10/2023 | 11884331 | 14/10/2022 |  | 2023
327 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada LUMINITEI, nr. 8A | TL | 0.00518 | 0.0048 | 0 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11942552 | 14/10/2022 | 14/10/2023 | 13573244 | 24/10/2022 |  | 2023
328 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada PESCARILOR, nr. 1 | TL | 0.0081 | 0.00779 | 0 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12338161 | 17/10/2022 | 17/10/2023 | 13548062 | 18/10/2022 |  | 2023
329 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, SOSEAUA MANGALIEI, nr. 80A | CT | 0.0109 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 18 SOS. MANGALIEI 76 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor traifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12326419 | 17/10/2022 | 17/10/2023 | 13390224 | 18/11/2022 |  | 2023
330 | jud. TULCEA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada SFINTU-GHEORGHE, nr. FN | TL | 0.0504 | 0.0488 | 2200000 | 20 | A20 11100- STATIA SULINA TL | Se va inlocui contorul existent, cu contor electronic trifazat in montaj indirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11873177 | 17/10/2022 | 17/10/2023 | 12869671 | 2023-01-19 |  | 2023
331 | jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada NAVODULUI, nr. 11A | CT | 0.00825 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12723420 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 12802002 | 21/10/2022 |  | 2023
332 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ELENA DOAMNA, nr. 40A | TL | 0.00825 | 0.0079 | 0 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 4 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11767573 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 13097500 | 25/10/2022 |  | 2023
333 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada BRADULUI, nr. 36 | CT | 0.01008 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12356488 | 19/10/2022 | 19/10/2023 | 12840192 | 31/10/2022 |  | 2023
334 | jud. CONSTANTA, loc. COBADIN, Strada TOPORASILOR, nr. 2 | CT | 0.02997 | 0.029351 | 0 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorule existent cu un disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12356917 | 19/10/2022 | 19/10/2023 | 13370560 | 2022-12-20 |  | 2023
335 | jud. CONSTANTA, loc. COGEALAC, Strada MARE, nr. 76 | CT | 0.05994 | 0.05873 | 1000000 | 0,4 | PT 1347 COGEALAC | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1347 realizat cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 180 A, amplasat in cutie securizata 1 din rasina sintetica pe stalp al PTA. Din CS 1 noua se va realiza un racord trifazat cu TYIR 3x70++54,6 mmp Al in lungime de 250 m in intindere pe stalpi existenti pana la CS 2 noua montata pe domeniu public la limita de proprietate. Din CS 2 noua montata se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m, din care 2 m subteran profil A pavat si 4 m coborarea din CS si urcarea pana in BMPT In=125 A, reglat la 0,8%, si ansamblu TC 125/5 A, langa CS. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. e vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11898098 | 19/10/2022 | 19/10/2023 | 13295158 |  |  | 2023
336 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 3 | CT | 0.003645 | 0.003522 | 0 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11371998 | 19/10/2022 | 19/10/2023 | 12477647 | 20/10/2022 |  | 2023
337 | jud. TULCEA, loc. AGIGHIOL, Strada TULCEII, nr. 33BIS | TL | 0.00714 | 0.006947 | 0 | 0,23 | PTA 162 IAZURILE L 10000 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.Ese va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12520801 | 20/10/2022 | 20/10/2023 | 13619406 | 15/11/2022 |  | 2023
338 | jud. CONSTANTA, loc. MURFATLAR, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 35A/LOT 2 | CT | 0.00525 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 155 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12361381 | 21/10/2022 | 21/10/2023 | 13529271 | 26/10/2022 |  | 2023
339 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada DALIEI, nr. 33 | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PT 642 STR MORII | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 12150546 | 21/10/2022 | 21/10/2023 | 11667207 | 25/10/2022 |  | 2023
340 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada TINERETULUI, nr. 74-76 | IL | 0.006 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) | E-Distributie Dobrogea | 12727783 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13532285 | 2022-03-11 |  | 2023
341 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada LILIACULUI, nr. 29 | CL | 0.0056 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PCZ 3100 APE UZATE SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12659233 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13093196 | 27/10/2022 |  | 2023
342 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada Lujerului, nr. 1D | CT | 0.00304 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | ... Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramanein gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12563524 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13923745 | 31/10/2022 |  | 2023
343 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada 9 MAI, nr. 17 | CL | 0.00825 | 0.007839 | 0 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12412116 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13976035 | 2022-08-11 |  | 2023
344 | jud. CONSTANTA, loc. BANEASA, Strada SUDULUI, nr. FN-LOT2 | CT | 0.0189 | 0.018333 | 0 | 0,4 | PTA1 BANEASA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12325797 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13556055 | 22/11/2022 |  | 2023
345 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada Forestierului, nr. 27 | TL | 0.026705 | 0.026121 | 0 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | In FDCP 8 abonati existent, contorul trifazat si disjunctorul 32 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 50 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12311083 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13554444 | 27/10/2022 |  | 2023
346 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada FLACARA, nr. 61bis | CL | 0.00616 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 3394 L20 BOIANU | <![CDATA[BRANSAMENT EXISTENT. BMPT SOCLU EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 12201544 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13532937 | 27/10/2022 |  | 2023
347 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ETERNITATII, nr. 35 | TL | 0.004125 | 0.00391 | 0 | 0,23 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12121139 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13422780 | 2022-01-11 |  | 2023
348 | jud. CALARASI, loc. VASILATI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 68 | CL | 0.02002 | 0.01656 | 0 | 0,4 | PTA 2877 VASILATI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 11870098 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 14139778 | 2022-08-11 |  | 2023
349 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 191C | CT | 0.0774 | 0.075842 | 2200000 | 0,4 | PT 650 TERMAL | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 11647575 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | 13967258 |  |  | 2023
350 | jud. CONSTANTA, loc. TECHIRGHIOL, Strada ION TUCULESCU, nr. 22C | CT | 0.022 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12411285 | 26/10/2022 | 26/10/2023 | 13549384 | 31/10/2022 |  | 2023
351 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada RASARITULUI, nr. 15 A | CL | 0.01064 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | <![CDATA[BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 12383517 | 26/10/2022 | 26/10/2023 | 12947681 | 27/10/2022 |  | 2023
352 | jud. IALOMITA, loc. ALEXENI, Strada CANALIZARII, nr. 7 | IL | 0.0064 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA-5283 ALEXENI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5283 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazi | E-Distributie Dobrogea | 12304021 | 26/10/2022 | 26/10/2023 | 12175598 | 28/10/2022 |  | 2023
353 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MUSCATELOR, nr. 33A | CT | 0.0112 | 0.009799 | 100000 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12030663 | 26/10/2022 | 26/10/2023 | 13721251 | 31/10/2022 |  | 2023
354 | jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada SILOZULUI, nr. 34 | IL | 0.026325 | 0.02449 | 0 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5548 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -se va inlocui contorul electr | E-Distributie Dobrogea | 12540993 | 27/10/2022 | 27/10/2023 | 13588948 | 2022-03-11 |  | 2023
355 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada LIBERTATII, nr. 118B | TL | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12125974 | 27/10/2022 | 27/10/2023 | 13528656 | 2022-01-11 |  | 2023
356 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada CELIC, nr. 14 | TL | 0.0075 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11721782 | 27/10/2022 | 27/10/2023 | 12950349 | 27/10/2022 |  | 2023
357 | jud. IALOMITA, loc. ALEXENI, Strada PRIMARIEI, nr. 47 | IL | 0.00405 | 0.00391 | 0 | 0,4 | PTA 5478 - ALEXENI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5478 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazi | E-Distributie Dobrogea | 12522783 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 12565324 | 2022-02-11 |  | 2023
358 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, SOSEAUA AGIGHIOL, nr. KM8 | TL | 0.02812 | 0.027538 | 0 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 50 m. | E-Distributie Dobrogea | 12562203 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 14064184 |  |  | 2023
359 | jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Strada SULFINEI, nr. 16 | CL | 0.00592 | 0.005782 | 0 | 0,23 | PTA 1344 CRANGU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12519426 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 13721865 | 2022-04-11 |  | 2023
360 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada STADIONULUI, nr. 1 | CL | 0.1992 | 0.19498 | 0 | 20 | S-A20 SILOZ-OLTENITA SUD CL | <![CDATA[-Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune,amplasat in apropierea LEA 20KV SILOZ,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20KV. -Racord intr | E-Distributie Dobrogea | 12470947 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 13975933 | 31/10/2022 |  | 2023
361 | jud. CALARASI, loc. CIOCANESTI, Strada MARGARETELOR, nr. 3BIS | CL | 0.0112 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml ( CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3- 10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 63A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04. PE STALPUL LEA DE JT. MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 12381691 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 13972600 | 18/11/2022 |  | 2023
362 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Intrarea Marmurei, nr. 3 | TL | 0.02673 | 0.024499 | 0 | 0,4 | PTZ 13 TCMAIA L 9211 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 100 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12409445 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 13369235 | 2023-01-09 |  | 2023
363 | jud. IALOMITA, loc. MANASIA, Strada ORHIDEELOR, nr. 7 | IL | 0.003115 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (s | E-Distributie Dobrogea | 11717507 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 14068788 | 2023-01-03 |  | 2023
364 | jud. CALARASI, loc. DALGA-GARA, Strada SULFINEI, nr. 5 | CL | 0.0063 | 0.00583 | 0 | 0,23 | PTA 1551 DALGA GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 10739213 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | 14431912 | 28/11/2022 |  | 2023
365 | jud. CONSTANTA, loc. SCHITU, Strada RADARULUI, nr. 60 | CT | 0.01023 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 959 STR. ARTARULUI COSTINESTI L 2920 | Se mentine alimentarea existenta cu BMPT si CE montate pe stalpul de racord PTA 959. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12929077 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 14333037 | 2022-04-11 |  | 2023
366 | jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Bulevardul 22 DECEMBRIE, nr. 36 | CL | 0.006075 | 0.00586 | 0 | 0,23 | PTA 1680 CRINGU | <![CDATA[-BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 12623871 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 14065928 | 2022-08-11 |  | 2023
367 | jud. CALARASI, loc. VASILATI, Strada VASILATI, nr. FN | CL | 0.01001 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | <![CDATA[ -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2646 prin bransament trifazat montat aerian direct la cladire instalatie existenta. BMPT 32A existent . Ma | E-Distributie Dobrogea | 12519758 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 13757156 | 2022-01-11 |  | 2023
368 | jud. CONSTANTA, loc. NUNTASI, Strada PROGRESULUI, nr. 76 | CT | 0.0099 | 0.00879 | 0 | 0,4 | PT 1160 MIHAI VITEAZU | Se mentine alimentarea existenta cu BMPM cf ATR 01376170 / 20.12.2017. Se va monta CE bidirectional in BMP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12393834 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 13756814 | 2022-07-11 |  | 2023
369 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Nicolae Kirculescu, nr. 3 | CT | 0.013185 | 0.003921 | 0 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10999176 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |  | 2022-07-11 |  | 2023
370 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada PLANTELOR, nr. 26 | CT | 0.01001 | 0.009805 | 0 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE11. Din stalpul SE11 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 15 m subteran profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12911000 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  | 27/12/2022 |  | 2023
371 | jud. CONSTANTA, loc. TOPRAISAR, Strada PIERSICULUI, nr. 1 | CT | 0.003015 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din n linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12795457 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  | 2022-08-12 |  | 2023
372 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada GROZESTI, nr. 5 | CT | 0.011625 | 0.011392 | 0 | 0,4 | PT 377 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12737017 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023
373 | jud. CONSTANTA, loc. COBADIN, Strada VIISOAREI, nr. 17 | CT | 0.00656 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12655196 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  | 22/11/2022 |  | 2023
374 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada VENUS, nr. statiunea VENUS | CT | 0.0341 | 0.031918 | 0 | 0,4 | PT 106 RESTAURANT BRATES VENUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13093271 | 2022-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  | 2023
375 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada TRANDAFIRILOR, nr. 18 | TL | 0.0135 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 4 existent-str.Trandafirilor, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12822775 | 2022-04-11 | 2023-04-11 |  | 18/11/2022 |  | 2023
376 | jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada PESCARUSULUI, nr. 31A | CT | 0.0096 | 0.00776 | 0 | 0,4 | PTA 217 COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12474189 | 2022-04-11 | 2023-04-11 |  | 23/11/2022 |  | 2023
377 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada MURESULUI, nr. 25 | CT | 0.0063 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12386149 | 2022-04-11 | 2023-04-11 |  | 2022-07-11 |  | 2023
378 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada ION CREANGA, nr. 6 | IL | 0.0105 | 0.009797 | 0 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12230916 | 2022-04-11 | 2023-04-11 |  | 2022-06-12 |  | 2023
379 | jud. CONSTANTA, loc. 23 AUGUST, Strada GEORGE CALINESCU, nr. 31, bl. -, sc. -, ap. - | CT | 0.00864 | 0.008417 | 0 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522003 | 2022-04-11 | 2023-04-11 |  | 2022-08-11 |  | 2023
380 | jud. CONSTANTA, loc. VAMA VECHE, Strada FALEZA, nr. 32 |  | 0.03726 | 0.027 | 0 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12651510 | 2022-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  | 2023
381 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada GAROFITEI, nr. 23 | CT | 0.0114 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 1087 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta cu BMPT cf ATR mentionat la situatia existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40 A. Se va monta CE trifazat in montaj direct bidirectional in BMP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11666229 | 2022-04-11 | 2023-04-11 |  |  |  | 2023
382 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, ALEEA Platanului, nr. 2 | CT | 0.0111 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13108912 | 2022-07-11 | 2023-07-11 |  | 2022-11-11 |  | 2023
383 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA-SAT, Strada M17, nr. 19B | CT | 0.0121 | 0.00976 | 0 | 0,4 | PTAB1639 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13101877 | 2022-08-11 | 2023-08-11 |  | 22/12/2022 |  | 2023
384 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CRINULUI, nr. 4 | CT | 0.0091 | 0.008868 | 0 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 002. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 31 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 12 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT | E-Distributie Dobrogea | 13077835 | 2022-08-11 | 2023-08-11 |  |  |  | 2023
385 | jud. IALOMITA, loc. MANASIA, Strada Avicola, nr. 33 | IL | 0.0774 | 0.075772 | 9 | 0,4 | PCZ-5266 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PCZ 5266,prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din bornele de 0,4kV a trafo de 250kVA din PCZ 5266, si reductori de curent 300/5A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13117094 | 2022-08-11 | 2023-08-11 |  |  |  | 2023
386 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada REGELE FERDINAND, nr. 79 | IL | 0.0045 | 0.00433 | 0 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12820996 | 2022-08-11 | 2023-08-11 |  | 28/11/2022 |  | 2023
387 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada GOVORA, nr. 4 | CT | 0.01008 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12525136 | 2022-08-11 | 2023-08-11 |  | 19/12/2022 |  | 2023
388 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Interioara 3, nr. FN | CT | 0.08001 | 0.078497 | 0 | 0,4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din TGD existent aferent PT 224 cu cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 25 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional recuperat din BMPT existent. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentu trifazat existent se va desfiinta si se va preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11973136 | 2022-08-11 | 2023-08-11 |  |  |  | 2023
389 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada DECEBAL, nr. 3C | CT | 0.0081 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13082402 | 2022-09-11 | 2023-09-11 |  | 2022-09-11 |  | 2023
390 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada FLORILOR, nr. 2B | IL | 0.006 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 6227 REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12974591 | 2022-09-11 | 2023-09-11 |  | 2022-10-11 |  | 2023
391 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. F.N., bl. A469/4, sc. A469/5, et. SOLA92, ap. LOT1 | CT | 0.0996 | 0.097598 | 9 | 20 | A20 5402 CET OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11388319 | 2022-09-11 | 2023-09-11 |  |  |  | 2023
392 | jud. CALARASI, loc. CANDEASCA, Strada CANDEASCA, nr. F.N. | CL | 0.02834 | 0.027673 | 0 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | - CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT CERS 3(SMARTMETER)-BIDIRECTIONAL. | E-Distributie Dobrogea | 13222774 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  |  |  | 2023
393 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada BOGDAN VODA, nr. 69 | CT | 0.00825 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13275009 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  |  |  | 2023
394 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 15 | IL | 0.081 | 0.07835 | 0 | 20 | A20 BUCU-TANDAREI SL | se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. | E-Distributie Dobrogea | 12795151 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  | 2022-11-11 |  | 2023
395 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada PORTULUI, nr. 28A | TL | 0.03078 | 0.029398 | 660 | 0,4 | PTZ 82 SALA SPORTURILOR L 8803 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12674015 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  |  |  | 2023
396 | jud. CONSTANTA, loc. VAMA VECHE, Strada Delfinului, nr. 10A | CT | 0.10075 | 0.098635 | 0 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | Racord electric trifazat nou realizat din TGD 0,4 kV existent aferent PTAV 721, cu montare de intreruptor nou de 250 A in TGD existent. Din intreruptor se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 455 m pana in CS 0,4kV noua unificata la limita de proprietate.. Din CS noua se va realiza bucla cu cablu de joasa tensiune de sectiune 3x150+95C mmp Al in lungime de 4 m cu firida existenta. Din CS noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m pana in BMPT In=180 A, reglat la 0,9%, si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT | E-Distributie Dobrogea | 12059134 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  |  |  | 2023
397 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada MAHMUDIEI, nr. 154A | TL | 0.10028 | 0.09779 | 0 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11942216 | 2022-10-11 | 2023-10-11 |  |  |  | 2023
398 | jud. TULCEA, loc. DUNAVATU DE JOS, Strada Dunareni, nr. 33A | TL | 0.03078 | 0.029398 | 165 | 0,4 | PTA 233 DUNAVAT DE JOS L10009 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Prezentul aviz tehnic de racordare inlocuieste si anuleaza avizul tehnic de racordare emis cu nr.12385276/31.10.2022 | E-Distributie Dobrogea | 13314827 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
399 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 140B | CT | 0.18096 | 0.181 | 0 | 0,4 | PT 231 UTILAJ AUREL VLAICU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13150901 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  | 2022-12-12 |  | 2023
400 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada CUZA VODA, nr. 165 | CL | 0.00828 | 0.008104 | 0 | 0,4 | PCZ 2768 BANCA OLTENITA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTAB 2768 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 16m din lungimea totala de 16m si BMPM 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SC10001 nou montat in lungime de 20m(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-20m din care 8m pozat pe stalpul SC10001). Montare SC10001-1buc. Montare BMPT 40A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SC10001. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj direct (SMART METER). Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13089179 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
401 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Manu General, nr. 91 | CT | 0.0152 | 0.013719 | 0 | 0,4 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13076767 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  | 2022-07-12 |  | 2023
402 | jud. CALARASI, loc. STEFANESTI, Strada STEFANESTI, nr. FN | CL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 1764 SMA STEFANESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE11 EXISTENT AL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml(CCByy10+10mmp-10ml din care 8ml pozare pe stap).MONTARE BMPM 40A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SE11 EX. MONTARE MASURA. BMPM-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea | E-Distributie Dobrogea | 13112403 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
403 | jud. CALARASI, loc. POSTAVARI, Strada Bucuresti, nr. 39 | CL | 0.027 | 0.02641 | 0 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune,amplasat in apropierea PC 2466,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20KV. -Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. -Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20KV. | E-Distributie Dobrogea | 12946804 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
404 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada SLOBOZIEI, nr. 1 | CL | 0.04131 | 0.039198 | 165 | 0,4 | PCZ 3950 PERLA L2 PTTR | -MONTARE CS SI BMPT DE 180A PE SOCLU DE BETON PE DOMENIUL PUBLIC RACORDAT CU CABLU QUADRIPOLAR DE 3X150+95mmp DIN BORNELE DE JT ALE TRAFO DE PUTERE AFERENT PCZ 3950PERLA,CABLUL SE VA POZA APARENT SI VA AVEA LUNGIMEA DE 25ml.BMPT-ul VA FI ECHIPAT CU TC-uri 125/5A.MONTARE CONTOR CERT SEMIDIRECT 1SM BIDIRECTIONAL. | E-Distributie Dobrogea | 12975444 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  |  |  | 2023
405 | jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Strada Luceafarului, nr. 48 | CL | 0.0243 | 0.023614 | 0 | 0,4 | PTA 1577 COMBUSTIBIL FUNDULEA | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT IN LUNGIME DE 10ml CU CABLU QUADRIPOL 3x50+25N AL DC 4126/13(DIN CARE 8ml POZARE PE STALP).ALIMENTAT DIN LEA DE JT EXISTENTA SC 10005 EXISTENT.MONTARE BMPT 63A TIP E-DISTRIBUTIE DOBROGEA , CONFORM FT 133_MAT ed.05 SI FT 124 MAT ed.04.PE SC 10005 EXISTENT.MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA | E-Distributie Dobrogea | 10889712 | 2022-11-11 | 2023-11-11 |  | 15/11/2022 |  | 2023
406 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Filimon Nicolae, nr. 23 | CT | 0.10016 | 0.098155 | 0 | 0,4 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu intreruptor de 180 A, reglat la 0.9%, si ansamblu TC 125/5 A unificati. In BMPT se va monta contorul electronic trifazat tip SmartMeter semidirect bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13224258 | 14/11/2022 | 14/11/2023 |  |  |  | 2023
407 | jud. CONSTANTA, loc. NEPTUN, Strada TRANDAFIRILOR, nr. COMPL.H.SULINA |  | 0.11966 | 0.11677 | 0 | 10 | A10 1302- NEPTUN CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12564680 | 14/11/2022 | 14/11/2023 |  | 21/11/2022 |  | 2023
408 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada Dimitrie Cantemir, nr. 2 | CT | 0.01276 | 0.010779 | 0 | 0,4 | PT 701 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjutorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. -Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13111942 | 15/11/2022 | 15/11/2023 |  |  |  | 2023
409 | jud. CONSTANTA, loc. MURFATLAR, Intrarea Fantanitei, nr. 13 | CT | 0.0132 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 137 BUFET BASARABI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13081150 | 15/11/2022 | 15/11/2023 |  | 2022-08-12 |  | 2023
410 | jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada CAPRIOAREI, nr. 7 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12649821 | 15/11/2022 | 15/11/2023 |  | 16/11/2022 |  | 2023
411 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada SAT VACANTA SATRA, nr. FN | CT | 0.0848 | 0.078399 | 0 | 20 | S20 0226 PT 2M- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13100023 | 16/11/2022 | 16/11/2023 |  | 16/11/2022 |  | 2023
412 | jud. IALOMITA, loc. OGRADA, Strada IONEL PERLEA, nr. 323 | IL | 0.01026 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7184 -OGRADA GARA - BUCU | -se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13078575 | 16/11/2022 | 16/11/2023 |  | 17/01/2023 |  | 2023
413 | jud. CALARASI, loc. STANCEA, Strada Calarasi, nr. 42 | CL | 0.00847 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTA 2542 STANCEA | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12995718 | 16/11/2022 | 16/11/2023 |  |  |  | 2023
414 | jud. TULCEA, loc. SOMOVA, Strada SOMOVA, nr. FN | TL | 0.00504 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12928001 | 16/11/2022 | 16/11/2023 |  | 17/11/2022 |  | 2023
415 | jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Bucuresti, nr. 241 | CL | 0.00616 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12951441 | 16/11/2022 | 16/11/2023 |  | 16/11/2022 |  | 2023
416 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada TEILOR, nr. 6 | CT | 0.0594 | 0.05759 | 0 | 0,4 | PT 10 MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12775287 | 16/11/2022 | 16/11/2023 |  |  |  | 2023
417 | jud. CALARASI, loc. LEHLIU-GARA, Strada COMPETROL, nr. 23 | CL | 0.0066 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13319886 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  |  |  | 2023
418 | jud. CALARASI, loc. DRAGALINA, Strada Salciilor, nr. 17 | CL | 0.0054 | 0.004895 | 0 | 0,23 | PTA 3184 DRAGALINA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13294532 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 21/11/2022 |  | 2023
419 | jud. CALARASI, loc. LEHLIU, Strada LEHLIU, nr. FN | CL | 0.0038 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13255917 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 23/11/2022 |  | 2023
420 | jud. CONSTANTA, loc. MEDGIDIA, Strada TOAMNEI, nr. 2 | CT | 0.423 | 0.35574 | 0 | 6 | S6 5801- MEDGIDIA NORD CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13124370 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 23/11/2022 |  | 2023
421 | jud. CALARASI, loc. GRADISTEA, Strada FRUNTAS GICA IANCU, nr. 37 | CL | 0.010605 | 0.009795 | 0 | 0,4 | PTA 3645 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13126706 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 18/11/2022 |  | 2023
422 | jud. CONSTANTA, loc. CIOCARLIA, Strada 1 Decembrie, nr. 62.LOT1 | CT | 0.01476 | 0.014464 | 14,76 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13076432 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 18/01/2023 |  | 2023
423 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Sahia Alexandru, nr. 13 | CL | 0.005355 | 0.005247 | 0 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12997146 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  |  |  | 2023
424 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada ZAHARIA MILITARU, nr. 55 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8245 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm40A amplasat pe stalp de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12980809 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  |  |  | 2023
425 | jud. CONSTANTA, loc. MEDGIDIA, Strada DECEBAL, nr. 42 | CT | 0.01296 | 0.012691 | 0 | 0,4 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din n linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilitade comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13017457 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 22/12/2022 |  | 2023
426 | jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada CUZA VODA, nr. 171 | CL | 0.00364 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12822162 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 13/01/2023 |  | 2023
427 | jud. TULCEA, loc. SABANGIA, Strada STUFULUI, nr. 4 | TL | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTA 51 SABANGIA L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12701991 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  |  |  | 2023
428 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Bulevardul REPUBLICII, nr. 70 | CL | 0.00455 | 0.004449 | 0 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12233796 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 20/12/2022 |  | 2023
429 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada PANDURI, nr. 5 | IL | 0.00486 | 0.004753 | 0 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5405 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul. Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12112009 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  |  |  | 2023
430 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada LINISTEI, nr. 14 | TL | 0.00486 | 0.004713 | 0 | 0,23 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12032847 | 17/11/2022 | 17/11/2023 |  | 2022-05-12 |  | 2023
431 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada MAGNOLIEI, nr. 8 | IL | 0.00972 | 0.009446 | 0 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8600 prin executarea urmatoarelor lucrari: -demontare+ recuperare bransament monofazat compus din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime=22m, BMPm32A si contorul monofazat existent - construire bransament trifazat nou din cablu jt 4*16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 22m din care 12m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SC 10001 nou ce se va planta in fundatie burata pe domeniul public, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe noul stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat montaj direct smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat, cu o deschidere suplimentara,din Lea 0,4kV este de 3390 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt de la BMPT latabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13274735 | 18/11/2022 | 18/11/2023 |  | 28/11/2022 |  | 2023
432 | jud. IALOMITA, loc. COSERENI, Strada Gradinitei, nr. 90 | IL | 0.01125 | 0.010945 | 0 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5276 prin executarea urmatoarelor lucrari: - bransament trifazic nou alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5276, cu stilp de cadere SE4 existent plantat in fundatie burata pe domeniu public, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=16m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10ml pozat in tub PVC pe stilp. Se va monta BMPT tip Enel 40A(conform FT 124_ MAT ed.4) pe stilpul existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100 A. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 13105343 | 18/11/2022 | 18/11/2023 |  |  |  | 2023
433 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada ION CREANGA, nr. 2A | IL | 0.00624 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13013291 | 18/11/2022 | 18/11/2023 |  | 23/11/2022 |  | 2023
434 | jud. CALARASI, loc. ROSETI, Strada CONSTANTIN BRINCOVEANU, nr. 28 | CL | 0.0054 | 0.004895 | 0 | 0,23 | PTA 3154 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12817244 | 18/11/2022 | 18/11/2023 |  | 18/11/2022 |  | 2023
435 | jud. IALOMITA, loc. VALEA CIORII, Strada Marin Sorescu, nr. 1 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13100970 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |  |  |  | 2023
436 | jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada Soseaua Chiciului, nr. FERMA 1 | CL | 0.09988 | 0.088002 | 0 | 20 | PTA 3519 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT SI SUBTERAN CU CABLU QUADRIPOLAR 3x150+95N mmp ALIMENTAT DIN BORNELE DE JT TRAFO AFERENT PTA 3519. MONTARE BMPTS1 125A PE SOCLU LANGA PTA 3519 ECHIPAT CU TC-uri 125/5A+400%. BMPT-ul VA RESPECTA FT133 MAT ed.05 SI VA FI ECHIPAT CONFORM FT124 MAT ED.04 CU CONECTORI RACORDARE CABLU PLECARE CATRE TG UTILIZATOR. MONTARE MASURA. LES JT PLECARE UTILIZATOR SE VA MUTA DIN CD A PTA EXISTENTA IN BMPTS1. | E-Distributie Dobrogea | 12596690 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |  |  |  | 2023
437 | jud. TULCEA, loc. SARICHIOI, Strada SARICHIOI, nr. 437 | TL | 0.0178 | 0.01714 | 0 | 0,4 | PTA 49 BISERICA L 9502 | In BMPT 25 A existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 25 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectiela atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12305684 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |  | 24/11/2022 |  | 2023
438 | jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada AGRICULTORI, nr. 11-13 | TL | 0.0117 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA-364 DALAS L 9908 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11206124 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |  | 22/11/2022 |  | 2023
439 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CORNELIU BABA, nr. 15 | CT | 0.00825 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13449038 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  | 28/11/2022 |  | 2023
440 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA-SAT, Strada M6, nr. 1 | CT | 0.00567 | 0.005537 | 0 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13222758 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  | 2022-08-12 |  | 2023
441 | jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada MARIUTA, nr. 0 | CL | 0.00616 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13097253 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  | 23/11/2022 |  | 2023
442 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Vacarescu Enachita, nr. 77 | CT | 0.0081 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV Enachita Vacarestu, din stalp de racord SC10005 existent. Din stalpul SC10005 existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentu trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13100584 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  | 20/01/2023 |  | 2023
443 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada INDEPENDENTEI, nr. 40A | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8092 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP racordat la LEA 0 ,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM 1 existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la suprate | E-Distributie Dobrogea | 13101377 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  | 27/11/2022 |  | 2023
444 | jud. TULCEA, loc. POSTA, Strada POSTA, nr. FN | TL | 0.00527 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 96 POSTA L 9304 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12976643 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  |  |  | 2023
445 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada EMINESCU MIHAI, nr. 7 | TL | 0.0216 | 0.0194 | 0 | 0,4 | PT 261 VICTORIEI L 8801 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12229432 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  | 25/11/2022 |  | 2023
446 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada NARCISELOR, nr. 125A | CT | 0.0099 | 0.00879 | 0 | 0,4 | PTA 1056 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11492416 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  |  |  | 2023
447 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada Amurgului, nr. 19D | CT | 0.00825 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11158093 | 22/11/2022 | 22/11/2023 |  |  |  | 2023
448 | jud. IALOMITA, loc. PROGRESU, Strada Apusului, nr. 4 | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6185-FACAENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13338032 | 23/11/2022 | 23/11/2023 |  | 2022-11-12 |  | 2023
449 | jud. IALOMITA, loc. BUTOIU, Strada SALCIEI, nr. 23 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8261-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8261 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 27m pozat aerian, cu BMPm32A existent . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13334981 | 23/11/2022 | 23/11/2023 |  | 25/11/2022 |  | 2023
450 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada NICOLAE IORGA, nr. 24 | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13336017 | 23/11/2022 | 23/11/2023 |  | 27/11/2022 |  | 2023
451 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada ZONA PERLA, nr. 0FN | CT | 0.05668 | 0.053546 | 0 | 20 | S20 0226 PT 2M- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13221911 | 23/11/2022 | 23/11/2023 |  |  |  | 2023
452 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada RAHOVA, nr. 113 | CL | 0.0162 | 0.015866 | 0 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13225493 | 23/11/2022 | 23/11/2023 |  |  |  | 2023
453 | jud. CALARASI, loc. BORCEA, Strada Gherghe N. George, nr. 1 | CL | 0.01036 | 0.00978 | 146 | 0,4 | PTA 3401 PIETROIU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13082951 | 23/11/2022 | 23/11/2023 |  | 25/11/2022 |  | 2023
454 | jud. IALOMITA, loc. BALACIU, Strada Revolutiei, nr. 2 | IL | 0.006 | 0.005869 | 0 | 0,4 | PTA 8291-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8291 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE11. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12304995 | 23/11/2022 | 23/11/2023 |  |  |  | 2023
455 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada FAGETULUI, nr. 113 | CT | 0.0064 | 0.006271 | 0 | 0,4 | PT 566 ST8 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13380177 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |  |  |  | 2023
456 | jud. CALARASI, loc. DRAGALINA, Strada DALIILOR, nr. 14 | CL | 0.00909 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13338979 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |  |  |  | 2023
457 | jud. CALARASI, loc. SAPUNARI, Strada Sapunari, nr. FN | CL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 1772 SAPUNARI II | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13111817 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |  |  |  | 2023
458 | jud. IALOMITA, loc. FIERBINTII DE JOS, Strada MARE, nr. 29-31 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5541 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13101169 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |  | 15/12/2022 |  | 2023
459 | jud. CONSTANTA, loc. CIOCARLIA, Strada 1 Decembrie, nr. 62,LOT 2 | CT | 0.01476 | 0.014464 | 0 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13079922 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |  | 18/01/2023 |  | 2023
460 | jud. CONSTANTA, loc. LIMANU, Strada VASILE ALECSANDRI, nr. 20A | CT | 0.00798 | 0.007819 | 0 | 0,4 | PTA 457 LIMANU ZONA II | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13013656 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |  | 28/11/2022 |  | 2023
461 | jud. TULCEA, loc. I.C. BRATIANU, Strada TOAMNEI, nr. 35 | TL | 0.00552 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12906955 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |  |  |  | 2023
462 | jud. IALOMITA, loc. DRIDU, Strada DRIDU, nr. FN | IL | 0.00675 | 0.006614 | 0 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12795065 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |  |  |  | 2023
463 | jud. CONSTANTA, loc. BANEASA, Strada BANEASA, nr. 103, bl. A1, ap. 1 | CT | 0.00984 | 0.009642 | 0 | 0,4 | PTCZ 6525 PTTR BANEASA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Bl. A1 Sc. A. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (pe perete exterior bloc). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDDsi client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13451391 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |  | 14/12/2022 |  | 2023
464 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada TELEAJEN, nr. 5A | CT | 0.0081 | 0.007839 | 22 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13451448 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |  | 2022-08-12 |  | 2023
465 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada C-TIN BRANCUS, nr. 171 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Construire bransament trifazat din cablu jt 3x10+6C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt (existent la limita de proprietate), cu BMPT16A nou echipat conform FT124_MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Cablul existent trifazat 4+10mmp plecare din LEA jt spre obiectiv se va racorda in noul BMPT, iar contorul existent se va recupera. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia din aval de punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12959291 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |  |  |  | 2023
466 | jud. CALARASI, loc. DRAGALINA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 6.329 | 4.08 | 0 | 20 | A20 IRIGATII 1-DRAGALINA CL | Solutia 1 - Racordarea CEF Dragalina 1 intrare - iesire in LEA 20kV Irigatii 1 din statia Dragalina între stâlpii nr. 130 ?i nr. 131. A) Lucrari pe tarif de racordare 1. Lucrari in LEA 110kV Irigatii 1 din statia 110/20kV Dragalina -,,inlocuirea stalpului nr. 131 existent cu stalp special terminal; -,,plantare stâlp terminal nou proiectat nr. 130 bis in deschiderea stalpilor 130 - 131 din LEA 20 kV Irigatii 1, la distanta de cca. 10 m de stalpul 131. Cei doi stalpi speciali nou plantati se vor echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. 2 Racord LES 20kV Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu 2 cabluri in profil (intrare?ie?ire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC ?i LEA 20 kV Irigatii 1, la stâlpii nou proiecta?i. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Irigatii 1 echipata cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2; ·,,o celula de masura motorizata conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV <(>,<)> clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC<(>,<)> 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa LEA 110kV Irigatii 1, cu acces din domeniu public. B) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA. -,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Dobrogea | 09227762 | 26/11/2022 | 26/11/2023 |  |  |  | 2023
467 | jud. CONSTANTA, loc. BANEASA, Strada SUDULUI, nr. 3 | CT | 0.02009 | 0.019687 | 0 | 0,4 | PTA 3 BANEASA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13525971 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  |  |  | 2023
468 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Grivita, nr. 78 | CL | 0.00451 | 0.00284 | 0 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13524866 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  | 29/11/2022 |  | 2023
469 | jud. CONSTANTA, loc. BANEASA, Strada TRANDAFIRILOR, nr. 41 A | CT | 0.006825 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 2- 475 BANEASA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13422440 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  | 19/12/2022 |  | 2023
470 | jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada CUZA VODA, nr. FN | CL | 0.00729 | 0.007143 | 0 | 0,23 | PTAB 3687 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13450664 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  | 18/01/2023 |  | 2023
471 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada COARNA TEODOR, INGINER, nr. 7B | CL | 0.02088 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PCZ 3932 L20 AVICOLA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13453160 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  | 2022-05-12 |  | 2023
472 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 150 | IL | 0.01681 | 0.015677 | 0 | 0,4 | PTA 8678 IT AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8678 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C si BMPT amplasat pe stalpSE4 de retea jt, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctordiferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13276314 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  | 2022-09-12 |  | 2023
473 | jud. CALARASI, loc. VASILATI, Strada VASILATI, nr. 72 | CL | 0.00736 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11884331 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  |  |  | 2023
474 | jud. CALARASI, loc. VALCELELE, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 812 | CL | 0.00304 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11848245 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  |  |  | 2023
475 | jud. CONSTANTA, loc. POARTA ALBA, ALEEA INTRAREA PALATULUI, nr. 1, bl. LOT 1 | CT | 0.2106 | 0.19788 | 45 | 20 | A20 4504 POARTA ALBA- NAZARCEA CT | Lucrari propuse MT: Se va realiza un post de transformare aerian, alimentat din linia de medie tensiune in LEA 20 kV nr. 4504, din stalpul nr. 4 al derivatiei Gara Nisipari+Centru scoala cu montare consola de derivatie pe stalpul racord si plecare cu conductor OL AL de 70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp special tip 12/G/31 nou plantat cu separator orizontal. Din stalpul cu separator se va pleca cablu aerian izolat cu elice vizibila 3x35+50Y mmp in lungime de 10 m pana la un stalp special tip 12/G/31 nou plantat pe care se va monta PTA, echipat cu transformator de 20/0,4 kV, Sn=100 kVA, ce se va amplasa pe domeniul public. Lucrari propuse jT: Se va realiza un racord nou din bornele transformatorului cu cablu de sectiune 4x1x95 mmp Cu in lungime de aproximativ 10 m pana la un intreruptor automat motorizat unificat cu In =125 A amplasat in cutie securizata pe stalp PTA. Din intreruptor se va pleca cu racord trifazat nou cu cablu de sectiune 3x50+25Cmmp Al in lungime de 5 m pana la un BMPT amplasat pe postament beton la baza stalpului cu PTA, ce va fi de tipul monobloc, prevazut cu intreruptor automat tetrapolar cu In = 125 A, reglat la 0.8. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect si ansamblu de TC 125/5A. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie SA ? Zona MTJT Medgidia. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. 1.,,Clientul se va desemna ca Prim Utilizator Masura: Cu CE trifazat semidirect ce se va monta in BMPT de UT C-ta prin ODL emis de EE Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10347910 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  |  |  | 2023
476 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PLEVNA, nr. 59 | CL | 0.00324 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10699268 | 28/11/2022 | 28/11/2023 |  | 2022-06-12 |  | 2023
477 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada NARCISELOR, nr. 129A, bl. lot 1 | CT | 0.01512 | 0.014808 | 0 | 0,4 | PTA 1056 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13619345 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 2022-08-12 |  | 2023
478 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Borcea Ion, nr. 11 | CT | 0.01155 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 22 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 10 m subteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13619156 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  |  |  | 2023
479 | jud. CONSTANTA, loc. NISIPARI, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 10 | CT | 0.0077 | 0.007536 | 0 | 0,4 | PT 2 NISIPARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13567575 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 30/11/2022 |  | 2023
480 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada NUCILOR, nr. 1E | CT | 0.00891 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PT 361 BL IV 6 INEL II | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13573244 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 2022-05-12 |  | 2023
481 | jud. CALARASI, loc. DARVARI, Strada ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 6 | CL | 0.0054 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTA 1442 DARVARI | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE4 AL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml ( CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3- din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04 .PE STALPUL SE4 MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA.MASURAREA ENERGIEI ELECTRICE SE VA FACE CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT CERT.1(SMARTMETER)-BIDIRECTIONAL. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 13548062 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 21/12/2022 |  | 2023
482 | jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada FIERBINTI, nr. FN | IL | 0.00612 | 0.0058 | 0 | 0,4 | PTA-5049 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5049 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13392719 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  |  |  | 2023
483 | jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada BLOCULUI, nr. 8 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 5480 -FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5480 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -este montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13386516 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  |  |  | 2023
484 | jud. IALOMITA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada BUJORULUI, nr. 19 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8281 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 21m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unuiconductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13390224 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 2022-01-12 |  | 2023
485 | jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Strada Salcioarei, nr. 1 | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6198-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13335197 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 2022-02-12 |  | 2023
486 | jud. IALOMITA, loc. DRAGOESTI, Strada CHIROIU-SATU-NOU, nr. FN | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA5088 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5088 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13298514 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  |  |  | 2023
487 | jud. IALOMITA, loc. LIVEDEA, Strada Mioritei, nr. FN | IL | 0.01215 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA5030 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5030 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -este montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13227630 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  |  |  | 2023
488 | jud. IALOMITA, loc. IAZU, Strada IAZU, nr. FN | IL | 0.00525 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8676 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12950854 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 29/12/2022 |  | 2023
489 | jud. IALOMITA, loc. MARSILIENI, Strada Scolii, nr. 3 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8152-OREZU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8152 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 30m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12960904 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 29/11/2022 |  | 2023
490 | jud. IALOMITA, loc. STEJARU, Calea Bucuresti, nr. 27 | IL | 0.012 | 0.01168 | 0 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m, BMPm32A si contor monofazat -,,Construire bransament nou trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv prizade impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12869671 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |  | 19/01/2023 |  | 2023
491 | jud. CALARASI, LOC. CUZA VODA, SATUL Cuza Voda, nr. 20424, , nr. cadastral 20425 20428 20976 / 20424 20425 20428 20976 | CL | 7.3952 | 6.164 | 5.333,33 | 20 | MIRCEA VODA 110/20 KV | Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Mircea Voda, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat şi celula proiectata pe bara A 20 kV statia Mircea Voda, pe o distanţă de maxim 100 m; - Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din staţia Mircea Voda, pe o distanţă de cca 100m. - Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Mircea Voda (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. - Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: - 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Mircea Voda, bara A - 20 kV, celulă de linie unificată Enel, 24 kV, 630A, 16 kA echipată cu: separator sarcină stingere în SF6 cu actionare motorizata 24Vcc şi CLP; Transformator de curent de component homopolară 100/1 A; CLP 200 A; telecomandata; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Cuza Voda, cu plecare in cablu, unificata ENEL 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLCM_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCHPANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); - contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : - Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); - Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte;- functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Cuza Voda in lungime 5 km. | E-Distributie Dobrogea | 08586389 | 30/08/2022 | 30/08/2023 |  |  |  | 2023
492 | jud. CALARASI, loc. STEFAN VODA, Strada STEFAN VODA, nr. 3403 | CL | 7.8999 | 6.507 | 0 | 20 | DRAGALINA 110/20 KV | Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Dragalina, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. - Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat şi celula proiectata pe bara A 20 kV statia Dragalina, pe o distanţă de maxim 100 m; - Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din staţia Dragalina, pe o distanţă de cca 100m. - Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Dragalina (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. - Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: - 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Dragalina, bara B - 20 kV, celulă de linie unificată Enel, 24 kV, 630A, 16 kA echipată cu: separator sarcină stingere în SF6 cu actionare motorizata 24Vcc şi CLP; Transformator de curent de component homopolară 100/1 A; CLP 200 A; telecomandata;- 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Stefan Voda, cu plecare in cablu, unificata ENEL 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); - contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : - Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); - Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Stefan Voda in lungime 6,5 km. | E-Distributie Dobrogea | 7724290 | 30/08/2022 |  |  |  |  | 2023
493 | jud. TULCEA, LOC. BABADAG, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 9.904 | 38.204 | 0 | 110 | BABADAG 110/20 KV | In zona exista CEE Babadag 3 cu CER emis pentru puterea de 30MW/31,58MVA (pentru care se solicita un spor de putere de CEF 9,9 MW) care a fost realizata conform ATR nr. 4/21.04.2010 actualizat in 25.09.2014: -,,Celula LES 110 kV plecare spre statia electrica 110 kV/MT aferenta CEE Babadag 3 – 30 MW omologata Enel in conformitate cu specificatia tehnica unificata DY 107/7 RO echipament prefabricat in carcasa metalica cu un intrerupator cu comanda unitripolara care permite realizare RAR monofazat cu izolatie in SF6, cu racord aerian-aerian, transformatoare de tensiune cu 2 infasurar si transformatoare de curent 3 infasurari. -,,sala protectii existenta in statia electrica de transformare 110/20 kV Babadag cu dulapuri omologate Enel pentru protectiile LES 110 kV plecare spre utilizator. Pentru celula aferenta LES 110 kV Babadag 3 (2.5 km) s-au montat relee digitale si anume: Protectia de baza I; Protectia de baza II; Protectia rezerva. Serviciile interne c.c. se asigura printr-o statie de energie ce respecta specificatia tehnica unificata Enel DV7078, baterie de acumulatoare 110 Vcc; 100Ah conform specificatiei unificate Enel DV 1070; Invertor 110 Vcc/230 Vca 1.5 kVA specificatia unificata DV 1174. Grupul de masura in statia Babadag 3 este format din: 3 transformatoare de curent 200-400/5A cu infasurare pentru masurare de clasa 0.2S; 3 transformatoare de masura de tensiune 110/√3/100/√3/100V cu infasurarea pentru masurare de clasa 0.2. | E-Distributie Dobrogea | 9238983 | 22/06/2022 | 22/06/2023 |  |  |  | 2023
494 | jud.IALOMITA, loc.TANDAREI, Strada Extravilan, nr. FN | IL | 45.1838 | 44.161 | 0 | 111 | TANDAREI 110/20 KV | Racordarea parcului fotovoltaic CEF Ţăndărei in LEA 110 kV Gura Ialomiţei - Tandarei (din LEA 110kV d.c. Gura Ialomitei - Tandarei, Gura Ialomitei - Slobozia Sud) la stâlpul proiectat nr. 56 printr-o statie de conexiuni intrare-iesire 110kV Tandarei Nord. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Realizare stație de conexiuni 110kV Tandarei Nord, racordată intrare–iesire, care va fi echipata cu: -,,Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport; -,,2 celule de linie 110kV echipate cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, intrerupator cu comanda uni-tripolara, separator de bara; -,,In celulele de linie 110kV se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; -,,Celula plecare spre CEF echipata cu: separator de bara cu CLP, intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC200-400/5/5/5/5A, separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/√3//3x(0,1/√3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV. -,,Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizată) va fi echipată cu: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Gura Ialomitei echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Tandarei echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LES 110 kV CEF echipat cu protectie protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; o,,1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; o,,1 dulap pentru DV 7078-Redr – statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; o,,1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap măsură. -,,Transmiterea informatiilor: o,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, după caz<(>,<)> o,,semnale de stare: cu/fără răspuns la variaţiile de frecvenţă ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactivă/tensiune) o,,comenzi +poziţie întreruptor şi poziţie separatoare Alimentarea servicilor interne (DSIca si DSIcc) pentru staţia de conexiuni 110kV se face din conexiunea 20 kV a PTAB realizat pe teren CEF ca urmare a lucrarii de eliberare amplasament si se va realiza pe Tarif de Racordare, prin ATR separat. Se va folosi ca sursă suplimentara un grup eletrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Tandarei Nord va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Lucrări la LEA 110 kV Gura Ialomitei - Tandarei -,,Se va secţiona LEA 110 kV Gura Ialomitei - Tandarei în poziția stâlpului 56 nou proiectat care se va monta langa amplasamentul stalpului existent nr. 56. Stâlpul nou proiectat va fi de tip ITn Tr 110244/264, amplasat în aliniamentul LEA existenta intre stalpii 55 si 57 existenti. -,,Pe tronsonul LEA 110kV d.c. Gura Ialomitei – Tandarei si Gura Ialomitei-Slobozia SUD exista montata fibra óptica; -,,Se vor inlocui conductoarele active in deschiderea 55-56 care supratraverseaza DN21A; -,,Se va inlocui OPGW-ul existent pe traseul dintre Statia Gura Ialomitei - Tandarei de la stalpul care se inlocuieste pana la primul stalp de derivatie prevazut cu cutie de jonctiune, aprox.300m; -,,In vederea integrarii Statiei E-D.D. proiectate in sistemul de telecontrol precum si realizarea protectiilor de baza fata de statii invecinate, este nevoie de realizarea (întregirea) conexiunilor directe de FO intre Statiile Gura Ialomiţei și statia Ţăndărei cu stația de conexiuni 110kV Tandarei Nord. Astfel, se vor realiza urmatoarele lucrari: o,,Se va monta OPGW intre Statia de conexiuni 110kV proiectata Tandarei Nord de pe rigla statiei – St.56 proiectat in lungime de 60 m; o,,Se vor monta 2 cutii de jonctiune la baza riglelor statiei, una pentru tronsonul LEA 110kV Gura Ialomitei, iar cealaltă pentru tronsonul LEA 110kV Tandarei; o,,De la cele 2 cutii de jonctiune de la baza riglelor PCC se va merge subteran (OPUG) pana in camera de comandă din stația proiectată aflată in gestiunea E-D.D., unde se intregesc fibrele optice la care nu se face racord din stație. o,,In statia Tandarei Nord se montează dulapuri de protectie DQ7010 pentru celulele linie 110kV Gura Ialomitei si Tandarei (2 celule racord intrare-iesire), cu protectie de baza si de rezerva, cat si protectie diferentială de linie. o,,In statia Tandarei Nord se montează dulapuri de protectie pentru celula de masura de decontare si racord pentru CEF cu protectie complexa de distanta si protectie diferentială de linie; Celulele vor avea protecții și automatizări proprii corespunzătoare functiei destinate. Deoarece in urma sectionarii LEA 110 kV Gura Ialomitei – Tandarei vor rezulta doua linii cu lungimea mai mica de 20 km vor fi necesare lucrări în statiile adiacente 400/110/20kV Gura Ialomitei si 110/20kV Tandarei. Lucrari in statia 400/110/20kV Gura Ialomitei (gestiune Transelectrica) -,,Procurarea si montarea unui terminal de protecţie care să poată asigura protecţia diferenţială longitudinala (PDL) spre stația proiectată. Se va realiza în dulapul de protecţii 110 kV din celula 110 kV proiectata. -,,Vor fi reintegrate funcţiile protecţiilor existente la fazele urmatoare de proiectare. -,,Pentru asigurarea protectiei este nevoie de completarea camerei de protectii in statia 400/110/20kV Gura Ialomitei cu urmatoarele: o,,1 dulap protecție și control celula linie Tandarei Nord (LEA 110 kV Gura Ialomitei - Noua statie conexiuni 110kV Tandarei Nord) cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. Lucrari in statia 110/20kV Tandarei -,,Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/20 kV Tandarei, echiparea celulei existente LEA 110 kV Gura Ialomitei este realizata cu intrerupator 110kV comanda tripolara, este necesara inlocuirea acestuia cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; -,,Procurarea si montarea unui terminal de protecţie care să poată asigura protecţia diferenţială longitudinala (PDL) spre stația proiectată. Se va realiza în dulapul de protecţii 110 kV din celula 110 kV proiectat. -,,Vor fi reintegrate funcţiile protecţiilor existente la fazele urmatoare de proiectare; Apariția CEF TANDAREI nu determina modificari la punerea in functiunea sau la pauza RAR-ului. -,,Pentru asigurarea protectiei este nevoie de completarea camerei de protectii in statia 110/20kV Tandarei cu urmatoarele: o,,1 dulap DQ 7010 protecție și control celula Tandarei Nord (LEA 110 kV Tandarei- Noua statie conexiuni 110kV E.D.D) cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; -,,Pentru reintegrarea celulei se vor utiliza canale de comunicatie in FO existentă pe conductor de gardă si protocolul existent. Pentru integrare executantul va actualiza descrierea protocolului de comunicatie cu liste si adrese pentru toate semnalizarile, comenzile si masurile necesare pentru integrarea in telecomandă. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Realizare racord LES 110kV intre statia CEF si statia de comexiuni proiectata -,,Realizare racord LES 110kV intre stația de conexiuni 110kV E-D.D. Tandarei Nord si staţia de transformare 20/110kV CEF Tandarei (producător) în lungime de 11.9km; -,,Realizarea unei conexiuni 110kV la CEF Tandarei, echipată cu o celulă 110kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre statia de conexiuni 110 kV Tandarei Nord şi o statie de 20kV care va colecta puterea produsă de CEF; -,,montare protectie diferentială longitudinală şi fibră optică pe noua legătură de la CEF Tandarei la statia conexiuni 110 kV Tandarei Nord şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. Montare analizor de calitate a energiei electrice. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Tandarei Nord va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. | E-Distributie Dobrogea | 9040186 | 2022-05-09 | 2023-05-09 |  |  |  | 2023
495 | jud. CALARASI, loc. MAGURENI, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 1.6692 | 1.13 | 0 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL | Varianta 1 - Racordare în derivaţie în LEA 20 kV Săruleşti − derivaţia PTA1721 Măgureni, alimentată din staţia 110/20 kV Tămădău, la stâlpul nr. 4 I.,,Lucrari pe tarif de racordare : -,,Realizare racord 20kV între punctul de racordare (LEA 20 kV Săruleşti – derivaţia PTA 1721 Măgureni stâlpul 4) şi punctul de conexiune, pe o distanţă de max. 25 m: -,,Inlocuire stâlp 4 existent cu stâlp terminal / de intindere nou proiectat nr. 159 bis in deschiderea stâlpilor 159-160 din LEA 20 kV Săruleşti, tip 12/G/31,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la pământ cu Rp<(><<)>4Ω; -,,Montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanţă de aproximativ 25m între celula de linie LE din PC şi LEA 20 kV Săruleşti, derivaţia PTA 1721 la stâlpul 4 nou proiectat, pozat în tub de protecţie; -,,Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va rămâne in proprietatea acestuia); PC − OD va conţine: -,,1 celulă de linie (1LE) sosire în LES din LEA Săruleşti 20 kV derivaţia PTA 1721 stâlp nr. 4, conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; -,,1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Măgureni, cu plecare în cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2 şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV cls. 0,2; -,,Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Dobrogea SA a celulelor de linie: montarea de RGDAT−2buc ,UP2020LITE−1buc, baterii acumulatori−2buc, TSA−1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G−CISCO IR1101, Swich-uri Rugged CISCOIE−4 000−8S4G−E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M –TIPB si accesoriile de conectica; -,,Montare grup de măsurare de decontare în firida securizata, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispozitie de OD); In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Sarulesti, puterea poate fi evacuata de CEF Magureni pe linia de bucla LEA 20kV Valea Argovei din statia Mostistea. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, dininstalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. | E-Distributie Dobrogea | 8756070 | [5 empty] | 2023
496 | jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 1.6416 | 1.13 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucrări în staţia Tamadau: - Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Tămădău, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. - Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare şi celula proiectata pe bara B 20 kV statia Tămădau, pe o distanţă de cca 120 m; - Montare FO între PC 20kV proiectat şi camera de telecomunicatii din staţia Tămădău, pe o distanţă de cca 150m. - Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: - 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Tamadau 3 , cu plecare in cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); - contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : - Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 3 in lungime 2,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8750614 | 19/04/2022 | 19/04/2023 |  |  |  | 2023
497 | jud. CALARASI, loc. ILEANA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 3.276 | 2.585 | 0 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL | ,Realizare racord 20kV intrare – ieşire între punctul de racordare (LEA 20 kV Stefăneşti) şi punctul de conexiune, pe o distanţă de max. 50 m: -,,Inlocuire stâlpi 197 şi 198 din LEA 20 kV Stefăneşti cu 2 stâlpi de întindere tip 12/G/31, echipaţi cu consolă de întindere MT coronament DS3060, separatoare verticale 24kV, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior si interior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priză artificială de legare la pământ cu Rp<(> <<)>4Ω; -,,Montare LES dublu circuit (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanţă de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC şi stâlpii proiectaţi din LEA 20 kV Stefăneşti; -,,Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (montarea si procurarea anvelopei PC este in sarcina utilizatorului si va rămâne in proprietatea acestuia); PC − OD va conţine: -,,1 celulă de linie (1LE) sosire în LES din LEA Stefanesti 20 kV stâlp nr. 197, conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; -,,1 celulă de linie (1LE) sosire în LES din LEA Stefanesti 20 kV stâlp nr. 198, conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; -,,1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Ileana 1, cu plecare în cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV cls. 0,2; -,,Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Dobrogea SA a celulelor de linie: Montarea de RGDAT−2buc, UP2020LITE−1buc, Baterii acumulatori−2buc, TSA−1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G−CISCO IR1101, Swich-uri Rugged CISCOIE−40 00−8S4G−E, Dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M –TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). -,,Montare grup de măsurare de decontare în firida securizata, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispozitie de OD); In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Stefanesti, puterea poate fi evacuata, de CEF Ileana 1, pe linia de bucla LEA 20kV Lehliu din statia Tamadau. I.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV in lungime de cca. 10 m intre PC 20kV proiectat si PT CEF Ileana 1. | E-Distributie Dobrogea | 8463370 | 21/04/2022 | 21/04/2023 |  |  |  | 2023
498 | jud. CALARASI, loc. Fundulea, Strada Fundulea, nr. T42, | CL | 4.9896 | 4.610,5 | 0 | 20 | A20 TAMADAU-FUNDULEA CL | Realizare trecere din LEA in LES pe linia 20 kV Tamadau pentru eliberare amplasament: -Montare 2 stalpi noi proiectaţi de tip unificati 12G fiecare echipaţi cu: separator tripolar manual de exerior montat în poziţie verticală cu CLP, consolă metalică, descărcătoare cu ZnO, priză de pământ cu rezistenta de dispersie maxim 4 Ω. · Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru E-Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: -2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizate; -1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,2 şi doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2s, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie; -montare in compartimentul ENEL instalatie telecontrol, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2020 lite, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RGDAT la fiecare celula, echipamente SCADA şi comunicaţii; -spatiu liber pentru montarea ulterioara unei celule linie; -montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens. Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Achizitia si montarea grupului de masurare (transformatoarele de curent si de tensiune, cabluri de legatura si contorul de decontare) vor fi in sarcina OD. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: -cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distribuţie Dobrogea si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; -LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; -,,celula sosire cu întrerupător general automat si separator în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii: -protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; -dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -realizare drum de acces la punctul de conexiune; -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U, f şi poziţie întrerupător la dispecerul E-Distributie Dobrogea; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 lite amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Dobrogea | 8036362 | 19/01/2022 | 19/01/2023 |  |  |  | 2023
499 | jud.TULCEA, LOC. TULCEA, Strada ISACCEI, nr. 82, | TL | 24 | 23.245,2 | 0 | 6 | ALUMINA 110/6 KV | Consumator existent, alimentat din Statia 110/6 kV ALUMINA, la tensiunea 6 kV, racordat la bornele 6 kV ale transformatorarelor de putere 2x63 MVA - 110/6 Kv | E-Distributie Dobrogea | 9577927 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2023
500 | jud. CALARASI, loc. FUNDENI, Strada TEPES VODA, nr. 25, bl. -, sc. -, ap. - |  | 0.0073 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 12432314 | 2022-01-11 | 2023 |  |  |  | 2023
501 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada TURDA, nr. 16 | CT | 0.01053 | 0.010269 | 0 | 0,4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12802002 | 2022-02-11 | 2023 |  | 2022-02-11 |  | 2023
502 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada MAHMUDIEI, nr. 127A | TL | 0.01539 | 0.015032 | 0 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12698948 | 2022-02-11 | 2023 |  | 2022-04-11 |  | 2023
503 | jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada AUREL VLAICU, nr. 36 | CT | 0.012 | 0.0291 | 0 | 0,4 | PTA 279 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu T 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si sevor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12414220 | 2022-02-11 | 2023 |  |  |  | 2023
504 | jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada AUREL VLAICU, nr. 36 | CT | 0.012 | 0.0291 | 0 | 0,4 | PTA 279 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu T 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si sevor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12414220 | 2022-02-11 | 2023 |  |  |  | 2023
505 | jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada Cocorului, nr. 4 | TL | 0.005005 | 0.0048 | 0 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12327969 | 2022-02-11 | 2023 |  |  |  | 2023
506 | jud. TULCEA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada Orizontului, nr. FN | TL | 0.00486 | 0.004713 | 0 | 0,23 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13083141 | 2022-03-11 | 2023 |  |  |  | 2023
507 | jud. TULCEA, loc. MILA 23, Strada MILA-23, nr. FN | TL | 0.009 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTA 352 MILA 23 L 10203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12973097 | 14/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
508 | jud. CONSTANTA, loc. CIOCARLIA, Strada 1 DEC.1918, nr. 92 | CT | 0.0056 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 13151548 | 15/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
509 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada VITICULTURII, nr. 25C | TL | 0.0135 | 0.01303 | 0 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12840805 | 15/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
510 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada VULTURULUI, nr. 13 | CT | 0.0066 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 13106722 | 18/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
511 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ANASONULUI, nr. 14 | TL | 0.01053 | 0.010269 | 0 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12698209 | 18/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
512 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Randunelelor, nr. 50 | CT | 0.0055 | 0.005389 | 0 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 13423057 | 21/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
513 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada GRADINILOR, nr. 48 | CT | 0.00486 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 12656174 | 21/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
514 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada PLEVNEI, nr. 5A | TL | 0.0063 | 0.00568 | 0 | 0,4 | PTZ 245 DIR.FINANTE L 11503 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13382211 | 22/11/2022 | 2023 |  | 21/12/2022 |  | 2023
515 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Calea DOBROGEI, nr. 60 | CT | 0.0054 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 1749 D. COMSA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instala | E-Distributie Dobrogea | 13381746 | 24/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
516 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Lyon, nr. 29 | CT | 0.00567 | 0.005507 | 0 | 0,4 | PT 46 MAMAIA HOTEL VICTORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalati | E-Distributie Dobrogea | 13261345 | 25/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
517 | jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Apuseni, nr. 54 | CL | 0.00525 | 0.003919 | 0 | 0,23 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 13076589 | 25/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
518 | jud. CALARASI, loc. PADURISU, Strada TUZLA, nr. 19 | CL | 0.01026 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 12887054 | 25/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
519 | jud. CALARASI, loc. CANDEASCA, Strada Garla Mare, nr. FN | CL | 0.00532 | 0.004898 | 0 | 0,4 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13296323 | 28/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
520 | jud. CALARASI, loc. RADOVANU, Strada Bujorului, nr. 14 | CL | 0.00525 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2897 RADOVANU | BRANSAMENT MONOFAZAT ESISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13226089 | 28/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
521 | jud. CALARASI, loc. DRAGALINA, Strada Viselor, nr. 2 | CL | 0.00324 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTA 3256 DRAGALINA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTEN.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 10723276 | 28/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
522 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, PRELUNGIREA CIPRIAN PORUMBESCU, nr. 2 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8562 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm40A amplasat pe stalp de bransament. Este necesara verificarea inst | E-Distributie Dobrogea | 13452767 | 2022-02-12 | 2023 |  |  |  | 2023
523 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada VICTORIEI, nr. 196 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 19m si cablu jt 3x10+6C lungime 10m, cu BMPT25A exist | E-Distributie Dobrogea | 13339372 | 2022-02-12 | 2023 |  |  |  | 2023
524 | jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada BRAILEI, nr. 78 | TL | 0.00544 | 0.008819 | 0 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13280526 | 2022-02-12 | 2023 |  | 2022-08-12 |  | 2023
525 | jud. CALARASI, loc. CHIRNOGI, Strada PRINCIPALA, nr. 31 | CL | 0.0164 | 0.005287 | 0 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13097500 | 2022-02-12 | 2023 |  | 2022-06-12 |  | 2023
526 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada Ancona, nr. 11 | CT | 0.006 | 0.015752 | 0 | 0,4 | PT 636 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12840192 | 2022-02-12 | 2023 |  |  |  | 2023
527 | jud. CALARASI, loc. CHIRNOGI, Strada PIETRUITA, nr. 16 | CL | 0.00304 | 0.008084 | 0 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10867984 | 2022-02-12 | 2023 |  | 15/12/2022 |  | 2023
528 | jud. IALOMITA, loc. MOVILITA, Strada LACRAMIOAREI, nr. 14, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IL | 0.00615 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | [Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5297 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazi | E-Distributie Dobrogea | 13225318 | 2022-05-12 | 2023 |  |  |  | 2023
529 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada Avatului, nr. 6, bl. CF42884 | TL | 0.00608 | 0.002959 | 0 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12231090 | 2022-05-12 | 2023 |  |  |  | 2023
530 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CRINULUI, nr. 14 | CL | 0.00432 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 13757142 | 2022-06-12 | 2023 |  |  |  | 2023
531 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALONIC, nr. 8 | CT | 0.00637 | 0.019562 | 0 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13643684 | 2022-06-12 | 2023 |  |  |  | 2023
532 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada VIITOR, nr. 17 | IL | 0.01123 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m, BMPm32A si contor | E-Distributie Dobrogea | 13574841 | 2022-06-12 | 2023 |  |  |  | 2023
533 | jud. TULCEA, loc. TOPOLOG, Strada TEILOR, nr. 47bis | TL | 0.00825 | 0.007839 | 0 | 0,23 | PTA 124 SLAVA RUSA L 9604 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13403476 | 2022-06-12 | 2023 |  | 2022-07-12 |  | 2023
534 | jud. TULCEA, loc. JIJILA, Strada Gloriei, nr. 10 | TL | 0.00608 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTA-99 JIJILA L 9903 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13370560 | 2022-06-12 | 2023 |  | 20/12/2022 |  | 2023
535 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MERISOR, nr. 111D | CT | 0.00432 | 0.008819 | 10 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13295158 | 2022-06-12 | 2023 |  | 2022-08-12 |  | 2023
536 | jud. TULCEA, loc. MURIGHIOL, Strada Murighiol, nr. T.51, P.369 | TL | 0.00637 | 0.020766 | 0 | 0,4 | PT 621 LAB. CERCETARE | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 180 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12952225 | 2022-06-12 | 2023 |  |  |  | 2023
537 | jud. CONSTANTA, loc. Saturn, Strada Greenport, nr. 32A | CT | 0.00574 | 0.0387 | 16 | 0,4 | PTCZ 156 SATURN R. PRAHOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 12431245 | 2022-06-12 | 2023 |  |  |  | 2023
538 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada PLUGARILOR, nr. 23 | TL | 0.027135 | 0.00387 | 0 | 0,23 | PA 115 TULCEA CENTRU | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12477647 | 2022-06-12 | 2023 |  | 14/12/2022 |  | 2023
539 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada Constantin Brancusi, nr. 24 | CT | 0.0356 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 13573588 | 2022-07-12 | 2023 |  |  |  | 2023
540 | jud. TULCEA, loc. CHILIA VECHE, Strada Dunarii, nr. 61 | TL | 0.01517 | 0.004897 | 0 | 0,4 | PTZ 396 CDE CHILIA L 10202 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13546923 | 2022-07-12 | 2023 |  |  |  | 2023
541 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 215-A | CT | 0.00828 | 0.026459 | 10 | 0,4 | PT 729 TRITON | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 13404092 | 2022-07-12 | 2023 |  |  |  | 2023
542 | jud. TULCEA, loc. POSTA, Strada POSTA, nr. FN | TL | 0.0032 | 0.010029 | 220 | 0,23 | PTA 95 POSTA L 9304 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12206912 | 2022-07-12 | 2023 |  | 122/12/2022 |  | 2023
543 | jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada MINERI, nr. FN | TL | 0.00308 | 0.00774 | 0 | 0,4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13571795 | 2022-08-12 | 2023 |  |  |  | 2023
544 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, SOSEAUA MANGALIEI, nr. 82 | CT | 0.02484 | 0.034808 | 0 | 0,4 | PTCZ 18 MANGALIA BL 60 AP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalati | E-Distributie Dobrogea | 13692695 | 2022-09-12 | 2023 |  |  |  | 2023
545 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada BIRUINTEI, nr. 115B | CT | 0.0046 | 0.006585 | 0 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 13619889 | 2022-09-12 | 2023 |  |  |  | 2023
546 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada DOMNITA BALASA, nr. 60 | IL | 0.0044 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PCZ-8239-TIPOGRAFIE 1 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8239 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT32A | E-Distributie Dobrogea | 13619406 | 2022-09-12 | 2023 |  | 23/12/2022 |  | 2023
547 | jud. CALARASI, loc. BUCIUMENI, Strada BUCIUMENI, nr. INC. SC A | CL | 0.003 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTA 2926 FERMA POMICOLA PASAREA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13546198 | 2022-09-12 | 2023 |  | 2022-12-12 |  | 2023
548 | jud. IALOMITA, loc. LACUSTENI, Strada TINERETULUI, nr. 4 | IL | 0.00729 | 0.002939 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7069 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 13529271 | 2022-09-12 | 2023 |  | 26/12/2022 |  | 2023
549 | jud. IALOMITA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada PRINCIPALA, nr. 24 | IL | 0.00546 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8281 prin bransament aerian monofazat existent, iar masurarea energiei se face cu contor monofazat monotarif 5CM4UD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 13101441 | 2022-09-12 | 2023 |  |  |  | 2023
550 | jud. CALARASI, loc. INDEPENDENTA, Strada GRIVITA, nr. 42 | CL | 0.0032 | 0.019595 | 0 | 0,4 | PTA 3461 INDEPENDENTA | BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE CLADIRE EXISTENT. BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 EXISTENT . INLOCUIREA INTRERUPATORULUI AUTOMAT DE 32A CU UN INTRERUPATOR AUTOMAT DE 40A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA | E-Distributie Dobrogea | 12993105 | 2022-09-12 | 2023 |  |  |  | 2023
551 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada MATEI BASARAB, nr. 5 | IL | 0.0032 | 0.004507 | 0 | 0,4 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 11667207 | 2022-09-12 | 2023 |  |  |  | 2023
552 | jud. IALOMITA, loc. VALEA MACRISULUI, Strada VALEA MACRISULUI, nr. FN | IL | 0.00656 | 0.004232 | 0 | 0,4 | PTA 5235-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5235 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazi | E-Distributie Dobrogea | 13723523 | 2022-11-12 | 2023 |  |  |  | 2023
553 | jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada PELICANULUI, nr. 19 | TL | 0.01312 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13404299 | 2022-11-12 | 2023 |  | 13/12/2022 |  | 2023
554 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada PACII, nr. 7B | IL | 0.01232 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA-5404 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5404 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (s | E-Distributie Dobrogea | 13722360 | 2022-12-12 | 2023 |  |  |  | 2023
555 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada Dimitrie Cantemir, nr. 14 | CT | 0.003 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalati | E-Distributie Dobrogea | 13629850 | 2022-12-12 | 2023 |  |  |  | 2023
556 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada MARCULESTI, nr. 12 | IL | 0.0082 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 13530561 | 2022-12-12 | 2023 |  |  |  | 2023
557 | jud. IALOMITA, loc. VALEA CIORII, Strada Mihai Eminescu, nr. 24 | IL | 0.007055 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 13532285 | 2022-12-12 | 2023 |  | 15/12/2022 |  | 2023
558 | jud. CONSTANTA, loc. MEDGIDIA, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 25 | CT | 0.00656 | 0.00568 | 0 | 0,4 | PTCZ 85 CASA ARMATEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13548879 | 2022-12-12 | 2023 |  |  |  | 2023
559 | jud. CONSTANTA, loc. BANEASA, Strada PETUNIILOR, nr. 1 | CT | 0.0072 | 0.012857 | 0 | 0,4 | PTA1 BANEASA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13093196 | 2022-12-12 | 2023 |  | 20/12/2022 |  | 2023
560 | jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada LIVIU REBREANU, nr. 18-20 | CT | 0.0052 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 5 NOU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13923745 | 13/12/2022 | 2023 |  | 14/12/2022 |  | 2023
561 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada SUDULUI, nr. 16 | IL | 0.0032 | 0.028223 | 100 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD aferenta PTA 8600 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x50+25C cu lungimea de 3m, cu BMPT 100A. Este necesara verificarea dosarului instalat | E-Distributie Dobrogea | 13932714 | 13/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
562 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada NICOLAE LABIS, nr. 2A | CT | 0.00546 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 4 V SEACA | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta conform ATR 01572716/11.01.2018 (trece pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord AN | E-Distributie Dobrogea | 13976035 | 13/12/2022 | 2023 |  | 15/12/2022 |  | 2023
563 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada DEZROBIRII, nr. 11 | CT | 0.0152 | 0.00764 | 0 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13886308 | 13/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
564 | jud. CALARASI, loc. ULMENI, Strada Ulmeni, nr. FN, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | CL | 0.00825 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13852102 | 13/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
565 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada AMURGULUI, nr. 9 | CT | 0.0032 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instala | E-Distributie Dobrogea | 13771855 | 13/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
566 | jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada Primaverii, nr. FN | IL | 0.01053 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 6171-VLADENI | <![CDATA[ -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 13556055 | 13/12/2022 | 2023 |  | 15/12/2022 |  | 2023
567 | jud. IALOMITA, loc. SCANTEIA, Strada Florilor, nr. 21 | IL | 0.01012 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7560-SCINTEIA | <![CDATA[ -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 13554444 | 13/12/2022 | 2023 |  | 15/12/2022 |  | 2023
568 | jud. IALOMITA, loc. VALEA CIORII, Strada Mihai Eminescu, nr. 71 | IL | 0.00385 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7588 -V. CIORII | <![CDATA[ -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 13532937 | 13/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
569 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada SPERANTEI, nr. 15 | CL | 0.0066 | 0.004895 | 0 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13422780 | 13/12/2022 | 2023 |  | 14/12/2022 |  | 2023
570 | jud. CONSTANTA, loc. TECHIRGHIOL, Strada Siretului, nr. 3 | CT | 0.00792 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14139778 | 14/12/2022 | 2023 |  | 20/12/2022 |  | 2023
571 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada PRISLAV, nr. 26 | TL | 0.0027 | 0.005865 | 0 | 0,23 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13663282 | 14/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
572 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada Titu Maiorescu, nr. 43 | CT | 0.00608 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instala | E-Distributie Dobrogea | 14155676 | 15/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
573 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada VOIEVOZILOR, nr. 8 | CT | 0.00864 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13967258 | 15/12/2022 | 2023 |  | 20/01/2023 |  | 2023
574 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada BOGDAN P HASDEU, nr. 61 | CT | 0.00315 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PT 37 STR GHIOCEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13965067 | 15/12/2022 | 2023 |  | 21/12/2022 |  | 2023
575 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ELIZEULUI, nr. 82 | TL | 0.0063 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13549384 | 15/12/2022 | 2023 |  | 22/12/2022 |  | 2023
576 | jud. CALARASI, loc. LEHLIU-GARA, Strada VICTORIEI, nr. 21 | CL | 0.00637 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13320258 | 15/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
577 | jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada CLOSCA, nr. 29A | CT | 0.01674 | 0.007761 | 0 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12947681 | 15/12/2022 | 2023 |  | 23/01/2023 |  | 2023
578 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Perlei, nr. 11, et. 4, ap. 28 | CT | 0.4092 | 0.003 | 0 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instala | E-Distributie Dobrogea | 12774693 | 15/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
579 | jud. TULCEA, loc. JIJILA, Strada Gloriei, nr. 59 | TL | 0.03131 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTA-108 FERMA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12175598 | 15/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
580 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada MR. GHEORGHE SONTU, nr. 4B | CT | 0.0064 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11521669 | 15/12/2022 | 2023 |  | 22/12/2022 |  | 2023
581 | jud. CALARASI, loc. CANDEASCA, Strada Dragnea Ion, nr. 49 A | CL | 0.016 | 0.00289 | 0 | 0,23 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14011303 | 16/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
582 | jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada SOS CONSTANTEI, nr. 14 | CT | 0.0176 | 0.005825 | 0 | 0,4 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instala | E-Distributie Dobrogea | 14012050 | 16/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
583 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Lazar Gheorghe, nr. 45BIS | CL | 0.0052 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 3230 STADION L20 VOLNA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13845653 | 16/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
584 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada 23 APRILIE, nr. 137 | CL | 0.005265 | 0.014695 | 0 | 0,4 | PTA 2820 OBOR OLTENITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13721251 | 16/12/2022 | 2023 |  | 20/12/2022 |  | 2023
585 | jud. CONSTANTA, loc. CRUCEA, Strada SOS. CONSTANTEI, nr. 4BIS, 4C | CT | 0.0052 | 0.389 | 0 | 20 | A20 6502 CRUCEA- HARSOVA CT | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va face prin proiectarea si realiza in conformitate cu normele unificate in viguare, construirea unui punct de conexiune nou incadrat intrare/iesire racordat pe medie tensiune in ax LEA MT 20 kV 6502 inainte d | E-Distributie Dobrogea | 13427267 | 16/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
586 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Bulevardul 22 DECEMBRIE, nr. 1L, bl. -, sc. - | CL | 0.00728 | 0.029395 | 0 | 0,4 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | <![CDATA[-Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2995 prin bransament trifazat montat apparent pe stalpul SE11 instalatie existenta. BMPT 32A existent.Inloc | E-Distributie Dobrogea | 12354730 | 19/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
587 | jud. CALARASI, loc. PERISORU, Strada PAJISTEI, nr. 10 | CT | 0.00525 | 0.006271 | 0 | 0,4 | PTA 3499 PERISORU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14433129 | 20/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
588 | jud. CONSTANTA, loc. SALIGNY, Strada BISERICII, nr. 53 | CT | 0.00525 | 0.015679 | 0 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14299508 | 20/12/2022 | 2023 |  | 20/01/2023 |  | 2023
589 | jud. CONSTANTA, loc. AMZACEA, Strada Amzacei, nr. 4A | CT | 0.00308 | 0.01563 | 33 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: “Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14146664 | 20/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
590 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada LONDRA, nr. 28 | IL | 0.02025 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP nr.7. Este necesara verificarea dosarului i | E-Distributie Dobrogea | 13825208 | 20/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
591 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Plevnei, nr. 73 | IL | 0.00945 | 0.0048 | 0 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea insta | E-Distributie Dobrogea | 13588948 | 20/12/2022 | 2023 |  | 21/12/2022 |  | 2023
592 | jud. IALOMITA, loc. SAVENI, Strada CIPRIAN PORUMBESCU, nr. 15 | IL | 0.0027 | 0.004899 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | <![CDATA[ -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 13528656 | 20/12/2022 | 2023 |  | 26/12/2022 |  | 2023
593 | jud. TULCEA, loc. VULTURU, Strada DUNARII, nr. 44 | TL | 0.00972 | 0.00587 | 50 | 0,23 | PTA 121 SAT VULTURUL L 9218 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: “Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13294509 | 20/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
594 | jud. CALARASI, loc. VALEA ROSIE, Strada VALEA ROSIE, nr. FN | CL | 0.00656 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | <![CDATA[-Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2579 prin bransament monofazat montat aerian instalatie existenta. BMPM 40A existent. Masurarea energiei ele | E-Distributie Dobrogea | 12950349 | 20/12/2022 | 2023 |  | 20/12/2022 |  | 2023
595 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada TRAIAN, nr. 43A | TL | 0.00828 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12565324 | 20/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
596 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada BAILOR, nr. 122 | IL | 0.005005 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unuidisjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14064184 | 21/12/2022 | 2023 |  | 22/12/2022 |  | 2023
597 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada MIHAIL SADOVEANU, nr. 16 | IL | 0.02484 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferen | E-Distributie Dobrogea | 13721865 | 21/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
598 | jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada Brandusei, nr. 65A | CL | 0.00324 | 0.008819 | 100 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13696337 | 21/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
599 | jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada JUPITER, nr. 1 | TL | 0.00308 | 0.009211 | 0 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13617043 | 21/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
600 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Perlei, nr. 11, et. 1, ap. 12 | CT | 0.00801 | 0.002645 | 0 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instala | E-Distributie Dobrogea | 12752901 | 21/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
601 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Intrarea Bratianu Constantin Ion, nr. 4 | CT | 0.123 | 0.009506 | 0 | 0,4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 6 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12361494 | 21/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
602 | jud. CALARASI, loc. PADURISU, Strada PADURISU, nr. 1 | CL | 0.00984 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 2434 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14236941 | 22/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
603 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Intrarea Apusului, nr. 2 | CT | 0.00308 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PT 226 COMPLEX FILIMON SARBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13975933 | 22/12/2022 | 2023 |  | 27/12/2022 |  | 2023
604 | jud. IALOMITA, loc. FUNDATA, Strada Bujorului, nr. 3 | IL | 0.00608 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea insta | E-Distributie Dobrogea | 13972600 | 22/12/2022 | 2023 |  | 22/12/2022 |  | 2023
605 | jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada CONSTANTEI, nr. 89A, ap. PART. | CT | 0.0066 | 0.024337 | 0 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalati | E-Distributie Dobrogea | 14332041 | 23/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
606 | jud. Calarasi, loc. CALARASI, Strada ZEFIRULUI, nr. 64 | CL | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PCZ 3538 LIC METAL | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14607202 | 27/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
607 | jud. CALARASI, loc. MITRENI, Strada MACULUI, nr. 102 | CL | 0.00594 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14485758 | 27/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
608 | jud. CALARASI, loc. PERISORU, Strada GARII, nr. 31 | CL | 0.0056 | 0.005874 | 0 | 0,23 | PTA 3499 PERISORU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13886492 | 27/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
609 | jud. CONSTANTA, loc. 23 AUGUST, Strada Dan Desliu, nr. 4, LOT 1 | CT | 0.0052 | 0.05239 | 0 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13694700 | 27/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
610 | jud. TULCEA, loc. CATALOI, Strada Principala, nr. 3 | TL | 0.00448 | 0.10584 | 0 | 20 | A20 9302- TULCEA VEST TL | Se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTA, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Se va depune la UO MT JT dosarul deexecutie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 630 kVA; - LEA 20 kV 35 mmp, in lungime 20 m | E-Distributie Dobrogea | 13772826 | 27/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
611 | jud. CALARASI, loc. BELCIUGATELE, Strada BELCIUGATELE, nr. nr.cad.720 | CL | 0.012285 | 0.009642 | 0 | 0,4 | PTA 1364 | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pen | E-Distributie Dobrogea | 13757568 | 27/12/2022 | 2023 |  | 28/12/2022 |  | 2023
612 | jud. IALOMITA, loc. ADANCATA, Strada MARNII, nr. 40 | IL | 0.005005 | 0.002939 | #N/A | 0,4 | PTA-5057 FIERBINTI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5057 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazi | E-Distributie Dobrogea | 13459586 | 27/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
613 | jud. TULCEA, loc. JIJILA, Strada Gloriei, nr. 55 | TL | 0.00486 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13369235 | 27/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
614 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada CALARASI, nr. 615B | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 6239-REZERVA | <![CDATA[ -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 13128368 | 27/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
615 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada CRISTEA GROSU, nr. 8A | CT | 0.01026 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 207 AGIGEA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalati | E-Distributie Dobrogea | 14278525 | 28/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
616 | jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada STADIONULUI, nr. 54 | IL | 0.01026 | 0.005811 | 0 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | <![CDATA[ -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 14068788 | 28/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
617 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada EFORIEI, nr. 5 | IL | 0.00891 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 6009 BULIGA | <![CDATA[ -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 14431912 | 29/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
618 | jud. IALOMITA, loc. SUDITI, Strada IALOMITEI, nr. 25 | IL | 0.0081 | 0.004899 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7053 | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferen | E-Distributie Dobrogea | 14432494 | 29/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
619 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA-SAT, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. 8A, bl. M18A | CT | 0.005005 | 0.004389 | 0 | 0,4 | PTAB1639 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instala | E-Distributie Dobrogea | 14327975 | 29/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
620 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, ALEEA Delavrancea Cella, nr. 3 | CT | 0.00546 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 14333037 | 29/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
621 | jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada TEILOR, nr. 34 | IL | 0.005005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | <![CDATA[ -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: | E-Distributie Dobrogea | 14065928 | 29/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
622 | jud. CONSTANTA, loc. CORBU, Strada PRINCIPALA, nr. 77B | CT | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 1045 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13757156 | 29/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
623 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Stejarului, nr. 13-15 | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament monofazat existent din cablu jt 10+10mmp cu lungimea de 9m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosaru | E-Distributie Dobrogea | 14328054 | 30/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
624 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Stejarului, nr. 30-32 | IL | 0.01026 | 0.0088 | 0 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 23m, cu BMPT32A existent. Pentru asigurare spor de putere solicitat se va inlocui disjuntorul 32A cu disjunctor 63A nou, inclusiv cablajul in BMPT existent,prin grija EDD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent .Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14189304 | 30/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
625 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Stejarului, nr. 12 | IL | 0.01026 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 17m, cu BMPT32A existent. Este necesara inlocuire disjunctor 32A cu disjunctor nou 63A inclusiv cablajul in BMPT existent,prin grija EDD si verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare cu punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14149534 | 30/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
626 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada COSTIAN, nr. 120 | IL | 0.00891 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8397 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT16A existent. Este necesara inlocuire disjunctor 16A existent cu disjunctor 32A nou in BMPT existent, prin grija EDD,verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu sporul de puetere solicitat. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756814 | 30/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
627 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada PRIMARIEI, nr. 135C | IL | 0.0081 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 8297-MALU | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6Cmmp conform DC 4125RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp, cu BMPm40A existe | E-Distributie Dobrogea | 13756692 | 30/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
628 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada VIILOR, nr. 52 | IL | 0.005005 | 0.0039 | #N/A | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 50m, cu stalp de bransament SE4 existent cu | E-Distributie Dobrogea | 13642345 | 30/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
629 | jud. CALARASI, loc. CURCANI, Strada PENES CURCANUL, nr. 68 | CL | 0.00546 | 0.005 | 0 | 0,23 | PTA 2570 POPA CURCANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10699740 | 30/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
630 | jud. CONSTANTA, loc. Venus, Strada NICOLAE IORGA, nr. 30A | CT | 0.14008 | 0.07004 | 0 | 0,4 | PT 110 HOTEL CLAUDIA VENUS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9518955 | 2022-03-16 | 2023 |  |  |  | 2023
631 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector OLTENITA, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5.8079 | 4.447 | 0 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 Kv | Conform solutiei 2: Lucrari pe tarif de racordare 1 Lucrari in statia 110/20kV Oltenita SUD Reconfigurare sistem bare 20kV in st Oltenita SUD astfel: -deasupra celulei de linie 20Y se vor sectiona barele transversale ale statiei. Bara 1-20kV va fi intrerupta deaspra celulei 20Y. Bara 2-20kV va fi conectata intr-o celula de racord in bare, noua, compacta 24kV, 1600A, cu izolatie in aer, de tipul DY732RO/2. In continuarea ei se vor instala 2 celule noi, compacte, 24kV, 1600A, izolate in aer cu intreruptor in vid, cu translatie verticala de tipul DY696A .In spatiu creat se vor monta cele doua celule noi si anume: celula racord bare 24kV si celula linie 24kV pentru CEF OLTENITA 1 si se va crea un spatiu necesar pentru celula 24kV aferenta CEF OLTENITA 2; celulele noi vor fi integrate in SCADA si in sistemul de telecontrol si telemasura al statiei de transformare Oltenita SUD. - Circuitele secundare din celula pentru noul racord vor fi integrate prin intermediul unui releu de protectie DV971A2NCI nou care se va instala in zona de circuite secundare a statiei OLTENITA SUD. - mutarea liniilor LE 20kV existente din celulele 16Y si 18Y in celulele de linie 20kV rezerva care vor fi reechipate si integrate in SCADA si sistemul de telecontrol existenta al statiei; Cele doua celule de rezerva se vor echipa astfel: • 2 x separator de bare 630A; • Intrerupator debrosabil 630A; • 3xTC 400/5A, cls. 0,2s; • 1xTCH 100/1A; • Separator de punere la pamant. 2 Racord LES 20kV +FO - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,270km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20 kV Oltenita SUD până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat , amplasat la cca 270m de statia Oltenita SUD ; Pe traseul de medie tensiune care realizeaza racordul intre PC nou si ST OLTENITA SUD se va instala si fibra optica. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 270m de statia Oltenita SUD echipata cu: ·,,1celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV<(>,<)> clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC<(>,<)> 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Oltenita SUD, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDD (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Dobrogea cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 4,7km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9356230 | 2022-08-30 | 2023 |  |  |  | 2023
632 | judetul Calarasi, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Dragalina, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5.915 | 4.08 | 0 | 20 | A20 COMPLEX-DRAGALINA CL | Solutia 1 - Racordarea CEF Dragalina 2 intrare - iesire in LE 20kV Complex din statia Dragalina între doi stalpi consecutivi in amonte de S3270 A Lucrari pe tarif de racordare 1. Lucrari in LEA 110kV Complex din statia 110/20kV Dragalina -inlocuirea stalpului nr. 131 tip SCN 15006 cu stalp special terminal 12/F/27 sau 12/G/31, echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere; - plantare stâlp special terminal nou proiectat notat cu 1 bis in deschiderea stalpilor S3270 – 1 si S3270 – 2 din LEA 20 kV Complex, la distanta de cca. 10 m de stalpul S3270 – 1. Cei doi stalpi speciali nou plantati se vor echipa cu: consola de întindere MT, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la pământ cu Rp<4ohmi. 2 Racord LES 20kV Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu 2 cabluri in profil (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2 ) pe o distanţă de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC şi LEA 20 kV Complex, la stâlpi1 bis nou proiectat si st. S3270 – 1. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Complex echipata cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2; ·,,o celula de masura motorizata conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV <(>,<)> clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC<(>,<)> 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa LEA 110kV Complex, cu acces din domeniu public. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximalăde curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime 4km. -,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA. -,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9240296 | 24/11/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
633 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Cuza Voda, cod postal - , Strada Intravilan, nr. FN | CL | 7.3952 | 6.164 | 0 | 20 | MIRCEA VODA 110/20 KV | Racordare in antena pe bara A de 20 kV a Statiei de transformare 110/20 kV Mircea Voda, cu PC 20kV în exteriorul staţiei Mircea Voda I.,,Lucrari pe tarif de racordare: A.,,Lucrări în staţia Mircea Voda: -,,Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Mircea Voda, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat şi celula proiectata pe bara A 20 kV statia Mircea Voda, pe o distanţă de maxim 100 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din staţia Mircea Voda, pe o distanţă de cca 100m. -,,Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Mircea Voda (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. -,,Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: -,, 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Mircea Voda, bara A - 20 kV, celulă de linie unificată Enel, 24 kV, 630A, 16 kA echipată cu: separator sarcină stingere în SF6 cu actionare motorizata 24Vcc şi CLP; Transformator de curent de component homopolară 100/1 A; CLP 200 A; telecomandata; -,, 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Cuza Voda, cu plecare in cablu, unificata ENEL 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu desemnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Cuza Voda in lungime 5 km. | E-Distributie Dobrogea | 8586389 | 30/08/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
634 | judetul Constanta, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector Pecineaga, cod postal - , Strada Extravilan, nr. FN | CT | 48 | 46.5 | 0 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Pecineaga Nord-Est 48MW în antenta la bara 110kV in stația Neptun. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia Neptun: -,,extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara 110kV; -,,montarea unei celule hibrid 110 kV cu racord în cablu pentru LES CEE Pecineaga Nord-Est 48 MW. Echipamentul prefabricat în carcasă metalică de tip monocelulă, cu izolaţie în SF6: o,,caracteristici nominale: Un = 145 kV, In = 1250 A, Ik = 40 kA, o,,echipare: întreruptor, separator de bare, separator de linie, transformator de curent toroidal instalare pe trecere, transformator de tensiune. -,,Tablourile de distribuţie existente pentru tensiuni operative (c.a. şi respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare şi secundare aferente celulei CEE Pecineaga Nord-Est. -,,Pentru asigurarea funcţiilor de protecţie, conducere şi teleconducere aferente celulei de 110 kV de racord în staţia Neptun, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 şi lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcţiile de protecţie necesar a fi asigurate sunt cel puţin următoarele: o,,protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; o,,protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecţie de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protecţia diferenţială longitudinală; o,,RAR (numai în cazul racordului cu LEA); -,,montare grup de masura si analizor. Achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. -,,realizare cale de rulare pentru a facilita deplasarea/schimbarea transformatoarelor de 25MVA; -,,achizitionarea unei suprafete teren de cca. 250 m² pe latura de Vest a statieişi realizarea/intregirea imprejmuirii statiei inclusiv mutarea/extinderea sistemelor de monitorizare, antiefracţie si iluminat perimetral. Terenul va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. -,,În vederea asigurării continuităţii în alimentare a consumatorilor pe durata realizării lucrărilor de extindere a staţiei 110 kV Neptun este oportună efectuarea unor lucrări de provizorat în LEA 110 kV existente: o,,Astfel se poate realiza conectarea circuitului 110 kV Tătaru cu circuitul 110 kV Şantier Naval Mangalia (SNM) prin montarea unor legături flexibile între fazele aferente celor 2 circuite. o,,Pe stâlpii terminali existenţi există deja montate aceste legături flexibile şi lanţurile de izolatoare aferente (de la lucrările de provizorate realizate anterior la modernizarea staţiei 110 kV). Vor fi necesare realizarea lucrărilor de montaj ale acestor legături şi reîntregirea corzilor de ocolire aferente. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizarea liniei electrice de racord de cca. 8 km; traseul liniei 110 kV porneşte din partea estică a parcului eolian apoi merge pe direcţia Sud-Est până la intrarea în staţia Neptun; -,,realizarea unei conexiuni 110 kV la CEE Pecineaga Nord-Est, echipată cu o celulă 110 kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre staţia Neptun şi o staţie de 33 kV care va colecta puterea produsă de cele 8 turbine eoliene; montare protecţiei diferenţiale longitudinale şi a suportului de comunicaţie pe fibră optică OPGW pe noua legătură de la CEE Pecineaga Nord-Est la staţia Neptun şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 8182109 | 22/12/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
635 | judetul CALARASI, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector OLTENITA, cod postal - , Strada Intravilan, nr. km4 | CL | 4.9896 | 4.2757 | 0 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 KV | Lucrari pe tarif de racordare -racordarea CEF Oltenita 2 la bara de 20kV din statia 110/20kV Oltenita SUD 1 Lucrari in statia 110/20kV Oltenita SUD ,,Reconfigurare sistem bare 20kV in st Oltenita SUD astfel: Pentru instalarea noii celule in statia OLTENITA SUD se va demonta celula 16Y, iar linia racordata(LE 20kV Dunarea) in aceasta celula va fi mutata in celula de rezerva 1. Celula de rezerva 1 se va reechipa astfel: • 2 x separator de bare 630A • Intrerupator debrosabil 630A • 3xTC 400/5A, cls. 0,2s • 1xTCH 100/1A • Separator de punere la pamant Deasupra celulei de linie 18Y se vor sectiona barele transversale ale statiei. Bara 1-20kV va fi intrerupta deasupra celulei 18Y. Bara 2-20kV va fi conectata intr-o celula de racord in bare, noua,compacta 24kV, 1600A, cu izolatie in aer, de tipul DY732RO/2. In continuarea ei se va instala 1celula noua, compacta, 24kV, 1600A, izolate in aer cu intreruptor in vid, cu translatie verticala de tipul DY696A în care se va realiza racordul CEF OLTENITA 2. Celula noua de racord pentru CEF OLTENITA 2 va fi echipata astfel: ▪ Intreruptor debrosabil in vid, 24kV, 630A, conform DY503 ▪ 3xTC, 300/5A, 10VA, 5P, tip DY75, conform DY751 ▪ 1xTHC 100/1A ▪ Separator de punere la pamant Pentru celula de linie relocata, toate circuitele secundare se vor conecta in releul existent in statie corespunzatoare vechilor celule de 20kV.Circuitele secundare din celula pentru noul racord vor fi integrate prin intermediul unui releu de protectie DV901A2NCI nou care se va instala in zona de circuite secundare a statiei OLTENITA SUD. 2 Racord LES 20kV +FO - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,260km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20 kV Oltenita SUD până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat , amplasat la cca 260m de statia Oltenita SUD ; Pe traseul de medie tensiune care realizeaza racordul intre PC nou si ST OLTENITA SUD se va instala si o fibra optica. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 270m de statia Oltenita SUD echipata cu: ·,,1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC<(>,<)> 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Oltenita SUD, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDD (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Dobrogea cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte;2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 4,7km - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9422554 | 30/08/2022 | 2023 |  |  |  | 2023
636 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Balcescu Nicolae, nr. 20 | CL | 0,0054 | 0.005282 | 0 | 0,23 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14925237 | 2023-03-01 | 2024 |  |  |  | 2024
637 | jud. TULCEA, loc. ALBA, Strada CARACUS, nr. 1 | TL | 0,00891 | 0.00779 | 0 | 0,23 | PTA-31 ALBA L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14193631 | 2023-03-01 | 2024 |  |  |  | 2024
638 | jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada Fantanii, nr. 17 | TL | 0,00308 | 0.00284 | 0 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | e va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12846408 | 2023-03-01 | 2024 |  |  |  | 2024
639 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada Mateescu I. Nic., g-ral brigada, nr. 2B | TL | 0,0033 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12929470 | 2023-03-01 | 2024 |  |  |  | 2024
640 | jud. CALARASI, loc. CLATESTI, Strada LAVANDEI, nr. 134 | CL | 0,00324 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14849103 | 2023-04-01 | 2024 |  |  |  | 2024
641 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada T12, nr. 20 | CT | 0,010935 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 4 m subteran profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuialaacestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14514872 | 2023-04-01 | 2024 |  |  |  | 2024
642 | jud. CALARASI, loc. ULMENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 153 | CL | 0,005395 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14149585 | 2023-04-01 | 2024 |  |  |  | 2024
643 | jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada CASTANULUI, nr. 42 | IL | 0,0056 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13824543 | 2023-04-01 | 2024 |  |  |  | 2024
644 | jud. TULCEA, loc. MURIGHIOL, Strada Fericirii, nr. 13 | TL | 0,003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in FDCP 4 abonati. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13569819 | 2023-04-01 | 2024 |  |  |  | 2024
645 | jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada VICTORIEI, nr. 18 | TL | 0,04028 | 0.039 | 0 | 20 | A20 9900- MACIN TL | Se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTA, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Se va depune la UO MT JT dosarul deexecutie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 20 m | E-Distributie Dobrogea | 12845758 | 2023-04-01 | 2024 |  |  |  | 2024
646 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. 2 | CT | 0,01299 | 0.097999 | 0 | 0,4 | PT 117 ICRTI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din TGD aferent PT 117. Din TGD existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 25 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12025016 | 2023-04-01 | 2024 |  |  |  | 2024
647 | jud. IALOMITA, loc. ANDRASESTI, Strada Samoila Nicolae, nr. 1 | IL | 0,00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8123-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8123 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 32m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm40A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14185022 | 2023-05-01 | 2024 |  |  |  | 2024
648 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada TULCEA, nr. zona cap, bl. P 2027-2 | TL | 0,00624 | 0.00583 | 0 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14096467 | 2023-05-01 | 2024 |  |  |  | 2024
649 | jud. IALOMITA, loc. GRIVITA, Strada GRIVITA, nr. FN | IL | 0,00324 | 0.00286 | 0 | 0,4 | PTA 8037-IRIG1DOJA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8037 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m pozat aparent pe stalp SC 10001 de bransament, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13848587 | 2023-05-01 | 2024 |  |  |  | 2024
650 | jud. TULCEA, loc. VACARENI, Strada Sperantei, nr. 19 | CT | 0,00546 | 0.005341 | 0 | 0,23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13698213 | 2023-05-01 | 2024 |  |  |  | 2024
651 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada SOS. CHICIULUI, nr. KM2 | CL | 0,0405 | 0.039195 | 0 | 0,4 | PCZ 3005 L20 BOIANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA IN TABLOU JT UTILIZATOR. | E-Distributie Dobrogea | 14179700 | 2023-06-01 | 2024 |  |  |  | 2024
652 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada IULIU MANIU, nr. 38 | CT | 0,01312 | 0.011754 | 0 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS cea mai apropiata. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 6 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14237030 | 2023-06-01 | 2024 |  |  |  | 2024
653 | jud. CONSTANTA, loc. CIOCARLIA, Strada 1 Decembrie, nr. 63 | CT | 0,0225 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14238339 | 2023-06-01 | 2024 |  |  |  | 2024
654 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada BRATESCU CONSTANTIN, nr. 25 | TL | 0,02919 | 0.02052 | 0 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10001 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vorrespecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13757847 | 2023-06-01 | 2024 |  |  |  | 2024
655 | jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada DUZILOR, nr. 33 | IL | 0,008 | 0.005879 | 0 | 0,4 | ORAS PCZ 7404 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14724878 | 2023-09-01 | 2024 |  |  |  | 2024
656 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada MIHAIL SADOVEANU, nr. 11 | IL | 0,0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14722796 | 2023-09-01 | 2024 |  |  |  | 2024
657 | jud. IALOMITA, loc. CAZANESTI, Strada BUCURESTI, nr. 18 | IL | 0,02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 8307-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8307 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 30m, BMPm32A si contor monofazat -,,Construire bransament nou trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14563729 | 2023-09-01 | 2024 |  |  |  | 2024
658 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada OLTULUI, nr. 11 | IL | 0,0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14726706 | 2023-10-01 | 2024 |  |  |  | 2024
659 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada TURDA, nr. 8 | IL | 0,0056 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14725852 | 2023-10-01 | 2024 |  |  |  | 2024
660 | jud. CONSTANTA, loc. LIMANU, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 3 | CT | 0,01001 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14563650 | 2023-10-01 | 2024 |  |  |  | 2024
661 | jud. TULCEA, loc. CIUCUROVA, Strada PRINCIPALA, nr. 238 | TL | 0,028875 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTA 376 P.APA CIUCUROVA L 9604 | In BMPT 25 A existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 25 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 63 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectiela atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14199168 | 2023-10-01 | 2024 |  |  |  | 2024
662 | jud. IALOMITA, loc. MANASIA, Strada Trandafirilor, nr. 29 | IL | 0,0041 | 0.00391 | 0 | 0,4 | PTA-5197 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5197 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14236069 | 2023-10-01 | 2024 |  |  |  | 2024
663 | jud. TULCEA, loc. SMARDAN, Strada SPERANTEI, nr. 1 | TL | 0,07975 | 0.07815 | 0 | 0,4 | PTA 402 LOCUINTE SMARDAN L 9901 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din CS 0,4 kV este de 2200 lei. Bransament trifazat nou, ce se va alimenta din CS 0,4 kV existenta pe primul stalp, cu cablu de sectiunea 3x95+50 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13847292 | 2023-10-01 | 2024 |  |  |  | 2024
664 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada BOGDAN VODA, nr. 12 | CT | 0,00775 | 0.007594 | 10 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: “ProductieCd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15125649 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
665 | jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada STADIONULUI, nr. 14A | CT | 0,00567 | 0.005537 | 0 | 0,4 | PT 225 ATELIERELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15184259 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
666 | jud. Constanta, loc. Constanta, Strada Brest, nr. 7 | CT | 0,0084 | 0.007839 | 10 | 0,4 | PT 1010 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?ProductieCd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14952400 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
667 | jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada ICT. BTT-V.BELVED.B3, nr. VILE+CASUTE DE PIATRA TRUP F-LOT5 | CT | 0,10035 | 0.098337 | 27 | 0,4 | PTCZ 369 BLOCURI EFORIE SUD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Corsa existenta PT 369. Din CS Corsa existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 4 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14751712 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
668 | jud. CALARASI, loc. CRIVAT, Strada Gheorghe Rotaru, nr. 69 | CL | 0,00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2694 CRIVAT | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2694 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 14m din lungimea totala de 14m si BMPM 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SE4 al LEA de JT existenta in lungime de 28m(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-28m din care 8m pozat pe stalpul SE4). Montare BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE4 EX. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj direct (SMART METER). -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14329185 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
669 | jud. CONSTANTA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 116 | CT | 0,0081 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14332326 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
670 | jud. TULCEA, loc. NUFARU, Strada PRISACARULUI, nr. 1 | TL | 0,0063 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13985829 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
671 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Intrarea LIVEZILOR IV, nr. 4D | TL | 0,00729 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13979344 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
672 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada TACHE IONESCU, nr. 1 | CT | 0,0228 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | Se va realiza un racord trifazat nou, prin interceptare LES JT 150mmp existent intre CS 0,4 kV PT 93 si CS 0,4 kV Tache Ionescu nr 9 ( Burcu) si mansonare cu cablu unificat de sectiune 3x150+95N mmpAl in lungime de 2x75 m pana la o caseta stradala noua ce se va amplasa la limita de proprietate. Din aceasta se va realiza un bransament trifazat cu cablu 3x50+25N mmp Al in lungime de 5 m pana la un BMPT prevazut cu disjunctor de 63A si complex TC 125/5A unificati ce se va monta langa CS.In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de tip bidirectional SM CERT1. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. La punerea in functiune a noului bransament, se va desfiinta bransamentul existent si se va preda la UO MT JT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; | E-Distributie Dobrogea | 13851736 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
673 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada BABADAG, nr. 161 | TL | 0,0306 | 0.02935 | 0 | 0,4 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | In BMPT existent, contorul trifazat si disjunctorul 16 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 63 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13572868 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
674 | jud. CONSTANTA, loc. SCHITU, Strada RASARITULUI, nr. 23 | CT | 0,012 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTA 266 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13568020 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
675 | jud. IALOMITA, loc. LACUSTENI, Strada FETESTI, nr. 39 | IL | 0,0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7069 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13531341 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
676 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INDUSTRIALA, nr. 3B | CT | 0,030375 | 0.02935 | 0 | 0,4 | PT 177 BAZA DIF | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT nou unificat echipat cu disjunctor trifazat de 120 A reglat la 0,7% si ansamblu TC 125/5 A unificati. In BMPT nou se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13530180 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
677 | jud. CALARASI, loc. VASILATI, Strada BUREBISTA, nr. 15 | CL | 0,00616 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 2878 TINTAVA VASILATI | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 13547778 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
678 | jud. IALOMITA, loc. BALACIU, Strada PITISTEANU, nr. FN | IL | 0,00518 | 0.004897 | 0 | 0,4 | PTA 8291-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8291 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE11. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13452365 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
679 | jud. IALOMITA, loc. SUDITI, Strada Preot Dragu Grigorescu, nr. 2 | IL | 0,00308 | 0.002939 | 0 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13453654 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
680 | jud. IALOMITA, loc. GHEORGHE DOJA, Strada GHEORGHE DOJA, nr. F.N. | IL | 0,0105 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 45 m, cu BMPT40A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 , existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13402069 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
681 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada T3, nr. 18bis | CT | 0,0081 | 0.007937 | 0 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 05607220/16.04.2020. Se va reprograma contorul existent conform puterii solicitate. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13298790 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
682 | jud. CALARASI, loc. PERISORU, Strada GARII, nr. 7A | CL | 0,00801 | 0.007834 | 0 | 0,23 | PTA 3139 PERISORU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13113054 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
683 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada TEIULUI, nr. 14 | CT | 0,01035 | 0.009762 | 11 | 0,4 | PTA 700 VIEI | Se mentine alimentarea ex. Se a inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13102374 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
684 | jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada MECANIZATORI, nr. 5 | IL | 0,008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | POMPE APA PTA 7466 | -se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12971528 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
685 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada C2, nr. 33 | CT | 0,01456 | 0.014149 | 0 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 14 m subteran profil A nepavat si 6 m profil B asfalt pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12361856 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
686 | jud. CALARASI, loc. APROZI, Strada MIHAIL SADOVEANU, nr. 24 | CL | 0.00616 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 2643 APROZI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12383954 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
687 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Plopului, nr. 14-16 | IL | 0,009 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 15m, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12329796 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
688 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada Sirenei, nr. 24 | CT | 0,00728 | 0.00685 | 0 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12232427 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
689 | jud. CALARASI, loc. NUCI, Strada NUCI, nr. FN | CL | 0,00368 | 0.00294 | 0 | 0,23 | PTA 2650 NUCI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11884609 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
690 | jud. CALARASI, loc. MITRENI, SOSEAUA BUCURESTI-OLTENITA, nr. km4 | CL | 3.9435 | 3.234 | 0 | 20 | A20 MITRENI-OLTENITA NORD CL | Solutia 1 - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Mitreni intrare - iesire in LEA 20 kV Mitreni, zona PTA2468, prin LES 20 kV si PC 20kV noi proiectate Lucrari pe tarif de racordare - montarea in axul LEA 20 kV Mitreni a doi stâlpi din beton de intindere-tractiune, tip 12/G/31, echipat fiecare cu: coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? si demontarea stalpului de sustinere existent in axul LEA 20kV Mitreni; ? realizare trecere LEA 20kV in LES 20kV prin montarea pe fiecare din cei doi stalpi proiectati a unui set de terminale unipolare pentru exterior (conforme cu GSCC 005/1), pentru cabluri MT cu câmp radial cu izola?ie extrudat? ?i un set de desc?rc?toare cu oxizi metalici si dispozitive de deconectare; ? realizare LES 20 kV intrare-iesire cu cablu medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, 3x(1x185)AL mmp intre stalpii proiectati si punctul de conexiuni 20kV proiectat (l=10m); ? punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat la cca 10m de punctul de racord Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Mitreni, la limita de proprietate, cu: ?,,? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ?,,? o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - ?,,CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. ?,,Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2 ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ? LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ? Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF cca 2,3km; ? Posturi trafo cu putere unitara trafo de maxim 2000kVA si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. | E-Distributie Dobrogea | 09672103 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
691 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE 1989, nr. 116 | CT | 0,03928 | 0.0341 | 0 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1640 L 5402 20 kV realizat cu coloana de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor nou de 125 A, montat pe suport unificat nou pe stalp PT 1073. Din intreruptor se va poza cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 6 m pana la o CS 0,4kV noua unificata langa PT 1073. Din CS noua se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 56 m, din care 50 m subteran profil A pavat si 6 m profil B asfalt pana in BMPT In=63 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10414576 | 2023-11-01 | 2024 |  |  |  | 2024
692 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada Liliacului, nr. 19 | CT | 0,00861 | 0.00764 | 0 | 0,4 | PTA 635 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14980601 | 2023-12-01 | 2024 |  |  |  | 2024
693 | jud. IALOMITA, loc. MOVILA, Strada MATEI BASARAB, nr. 11 | IL | 0,00522 | 0.00488 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7080 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14719137 | 2023-12-01 | 2024 |  |  |  | 2024
694 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Intrarea Marmurei, nr. 3 | TL | 0,0289 | 0.026459 | 330 | 0,4 | PTZ 13 TCMAIA L 9211 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 100 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 14575512 | 2023-12-01 | 2024 |  |  |  | 2024
695 | jud. IALOMITA, loc. GHEORGHE DOJA, Strada Gradinitiei, nr. 22 | IL | 0,00825 | 0.007885 | 0 | 0,4 | PTA 8184-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8184 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 31m, cu BMPT32A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) in montaj direct CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14182727 | 2023-12-01 | 2024 |  |  |  | 2024
696 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 42 | IL | 0,00574 | 0.005622 | 0 | 0,4 | PTA-8225-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tens | E-Distributie Dobrogea | 13524569 | 2023-12-01 | 2024 |  |  |  | 2024
697 | jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada GARII, nr. 14 | CT | 0,01344 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTCZ 390 C.T. TABARA COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12148618 | 2023-12-01 | 2024 |  |  |  | 2024
698 | jud. TULCEA, loc. AGIGHIOL, Strada FRASINULUI, nr. 13 | TL | 0,00418 | 0.003428 | 0 | 0,23 | PTA 168 MOARA V.NUCARILOR L 10000 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15191794 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
699 | jud. CONSTANTA, loc. SEIMENI, Strada STAN GREAVU, nr. 165 | CT | 0,00728 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 362 CAP SEIMENII MARI | Se mentine alimentarea existenta conform RO002E210635004. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14185253 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
700 | jud. CALARASI, loc. ULMENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 270 | CL | 0,00332 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14232549 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
701 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada CERNICA, nr. 19 | TL | 0,21384 | 0.20953 | 0 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14011193 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
702 | jud. CALARASI, loc. BUCIUMENI, Strada BUCIUMENI, nr. 0 | CL | 0,02016 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 2926 FERMA POMICOLA PASAREA | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: - Alimentarea cu energie electrica se face din CD aferenta PTA2926 prin bransament trifazat montat subteran instalatie existenta.Inlocuire intrerupator 32A existent cu un intrerupator automat de 40A. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. - Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARE ENEL: MONTARE CONCENTRATOR LA PTA 2926. | E-Distributie Dobrogea | 14012525 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
703 | jud. IALOMITA, loc. SCANTEIA, Strada Mihai Eminescu, nr. 29 | IL | 0,005005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7564-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13927617 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
704 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, SOSEAUA MANGALIEI, nr. 84 | CT | 0,39934 | 0.39135 | 0 | 0,4 | PT 18 SOS. MANGALIEI 76 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13722985 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
705 | jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Calea Fetesti, nr. 262 | IL | 0,008 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 6183-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13322274 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
706 | jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada VISINILOR, nr. 3 | IL | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13323740 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
707 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada CLOSCA, nr. 41A | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 17m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13055154 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
708 | jud. IALOMITA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada NARCISEI, nr. 16 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8284-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8284 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 17m, cu BMPm40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12959822 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
709 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Grigorescu Nicolae, pictor, nr. 41 | CT | 0.01456 | 0.014189 | 0 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12385409 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
710 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada PANDURULUI, nr. 81 D | CT | 0.016895 | 0.01469 | 0 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12352823 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
711 | jud. CALARASI, loc. CASCIOARELE, Strada CASCIOARELE, nr. 418 | CL | 0.00825 | 0.002085 | 0 | 0,23 | PTA 2744 PRIMARIE CASCIOARELE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 10867145 | 13/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
712 | jud. TULCEA, loc. CEATALCHIOI, Strada LALELELOR, nr. 9 | TL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 529 CEATALCHIOI L 9216 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15004437 | 16/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
713 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada DARIUS, nr. 14 | TL | 0.00704 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14608744 | 16/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
714 | jud. IALOMITA, loc. BUTOIU, Strada PINULUI, nr. 24 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8261-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8261 prin bransament monofazat existent din TYIR16+16mmp cu lungimea de 23m pozat aerian, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 pe zid exterior locuinta, pus la dispozitie de EDD, demontare coborare TYIR existent 16+16mmp pe lungime de 0,5m si racordarea lui in noul BMPm,prin grija EDD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14489528 | 16/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
715 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada SIRENEI, nr. 54 | IL | 0.005005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15135878 | 17/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
716 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Hulubei Horia, lt., nr. 10 | TL | 0.00684 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15016760 | 17/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
717 | jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada CET??II, nr. 30 | TL | 0.00608 | 0.00568 | 0 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15009227 | 17/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
718 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada MIRCESTI, nr. 207 | IL | 0.00525 | 0.004892 | 0 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8010 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Se va demonta TYIR 16+25mmp existent (pozat aerian) ? lungime 10m si se va poza prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt existent in vecinatatea proprietatii pana in BMPm40A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 403,14 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14522085 | 17/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
719 | jud. CONSTANTA, loc. POIANA, Strada SMA, nr. FN | CT | 0.026705 | 0.02617 | 0 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,7%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14225352 | 17/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
720 | jud. TULCEA, loc. GRECI, Strada PIETRARILOR, nr. 11 | TL | 0.00844 | 0.00779 | 0 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14203158 | 17/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
721 | jud. CALARASI, loc. INFRATIREA, Strada Gradinitei, nr. 11 | CL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 1769 INFRATIREA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13974475 | 17/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
722 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada P RARES, nr. 6 | CT | 0.0144 | 0.00976 | 0 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13621597 | 17/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
723 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA NOUA, Strada SCOLII, nr. 19 | IL | 0.00588 | 0.005761 | 0 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15241921 | 18/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
724 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada BANATENILOR, nr. 8 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15169218 | 18/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
725 | jud. IALOMITA, loc. MARSILIENI, Strada Ciresului, nr. 4 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8152-OREZU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8152 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 33m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala aunui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15019221 | 18/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
726 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada UNIRII, nr. 9 | CT | 0.00847 | 0.0083 | 0 | 0,4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14470850 | 18/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
727 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada CONSTANTIN BRANCUSI, nr. 7 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13321448 | 18/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
728 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada D2, nr. 36-38 | CT | 0.02112 | 0.019599 | 10 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 63 A reglat la 0,7%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: “Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15380846 | 19/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
729 | jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada TINERETULUI, nr. 37A | CT | 0.01008 | 0.008819 | 10 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: “Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15150890 | 19/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
730 | jud. CALARASI, loc. MANASTIREA, Strada Alexandru Sahia, nr. 281 | CL | 0.00825 | 0.007839 | 0 | 0,23 | PTA 2821 IT MANASTIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15186571 | 19/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
731 | jud. IALOMITA, loc. CEGANI, Strada Caprioarei, nr. 11 | IL | 0.10035 | 0.0975 | 0 | 0,4 | PTA 6162-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13525522 | 19/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
732 | jud. CALARASI, loc. LEHLIU, Strada LEHLIU, nr. LEHLIU SAT | CL | 0.00707 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15430530 | 20/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
733 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada ALEXANDRU ILIESCU, nr. 21 | CL | 0.00324 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTM 2749 PARC OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15412012 | 20/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
734 | jud. IALOMITA, loc. GHEORGHE DOJA, Strada GHEORGHE DOJA, nr. FN | IL | 0.005005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 10m, cu BMPm32A amplasat pe stalp SE4 de retea jt, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15298375 | 20/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
735 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada MOTILVEI, nr. 47A | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PC 8091 GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8091 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parteinstalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15305227 | 20/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
736 | jud. IALOMITA, loc. BUESTI, Strada JUDETEANA, nr. 79 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA-8426-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8426 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15305688 | 20/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
737 | jud. CALARASI, loc. CHIRNOGI, Strada PIETRUITA, nr. 40 | CL | 0.00415 | 0.00391 | 0 | 0,23 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13932057 | 20/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
738 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada LOCOMOTIVEI, nr. 69, bl. Hala6 | CL | 0.04004 | 0.039198 | 0 | 0,4 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | -LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: LA BAZA STALPULUI LEA DE JT EXISTENTA DIN DREPTUL PORTII DE ACCES SE VA MONTA UN BMPTS1 80A ECHIPAT CU TC-uri 125/5+400% tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05. CARE SE VA ALIMENTA DIN LEA DE JT NOUA (INTARIRE RETEA) PRIN CABLU QUADRIPOLAR 3x50+25C Al DC4126/13 IN LUNGIME DE 13ml DIN CARE 1ml POZAT SUBTERAN. MONTARE MASURA. BMPT-ul SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. -LUCRARI ENEL: DIN CS JT AFERENTA PTAB 3013 SE VA EXECUTA O LEA DE JT IN LUNGIME DE APROX.300ml CU CABLU JT 4P ELICE VIZIBILA AERIAN 3X70+54,6N DC4182/2. | E-Distributie Dobrogea | 13845988 | 20/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
739 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Hanes V. Petre, nr. 10 | CL | 0.0082 | 0.00586 | 0 | 0,23 | PTA 3277 AEROPORT LEA GRADISTEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13320628 | 20/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
740 | jud. TULCEA, loc. CRISAN, Strada CRISAN, nr. F.N | TL | 0.02002 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTA 398 BALIZAJ L 10203 | In FDCP 8 abonati existent, disjunctorul 25 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 32 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14791422 | 21/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
741 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada 24 IANUARIE 1859, nr. 18 | IL | 0.0099 | 0.009701 | 0 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.68. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13720976 | 21/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
742 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada GARII, nr. 23 | CT | 0.00972 | 0.009506 | 0 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13722181 | 21/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
743 | jud. CALARASI, loc. ILEANA, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 34.6912 | 25.528 | 0 | 110 | LEHLIU 110/20 KV | Varianta 1 ? Racordarea intrare?ie?ire în LEA 110kV Tamadau? Lehliu, între stâlpii 36 ? 37 1 Lucrari pe tarif de racordare: -,,plantarea în axul liniei a unui stalp special 110kV tip ITNTR 110244 5.3 B.R între stâlpii 36?37 ai LEA 110kV Tamadau?Lehliu echipat cu console pentru simplu circuit si funie OlAl 3x185 mm2; -,,Montare FO tip OPGW 12 fire pe tronsoanele nou formate LEA 110kV statia conexiune 110kV Ileana 2 ? Tamadau si statia conexiune 110kV Ileana 2 ? Lehliu, pentru asigurarea PDL, cca. 19,2 km (LEA Tamadau ?Lehliu are o lungime totala de 19,144 km) -,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV denumita Ileana 2, conectata intrare ? ie?ire in LEA 110kV Tamadau?Lehliu, între stâlpii 36?37 integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV Ileana 2 intrare-iesire va fi prev?zuta cu: -,,doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat, 123 kV; 1600A; 40 kA; separator de linie si separator de bara 123 kV 1600A, 3xTT de tip inductiv, (110/?3)/)0,1/?3)kV/(0,1/?3)kV/(0,1/3) kV; 3x TC 123 kV 400/5/5/5A; -,,sistemul de protec?ie ?i automatizare ale celor dou? celule de linie electric? aerian? se va realiza prin dou? grupe de protec?ie ? grupa de protec?ie 1 (GP1) ?i grupa de protec?ie 2 (GP2), echipate, conform NTE 011/02/00 si anume: -,,87L ? protectie diferentiala de linie; -,,21 ? protectie de distanta; -,,50/51 ? protectie maximala de curent; -,,50N/51N ? protectie maximala de curent homopolar; -,,67N - protectie maximala de curent homopolar directionata; -,,79 ? functia de RAR monofazat ; -,,25 ? control sincronism; -,,50BF ? functia DRRI; -,,bar? colectoare 110 kV rigida cu izolatoare suport ; -,,Separator de by-pass, fara clp, tripolar, 110 kV, 1600A, montat intre sosirile din LEA sectionata; -,,celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu grup de masura, separator de bara cu CLP, set 3xTC300/5/5/5/5A, separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//3x(0,1/?3)//0,1 kV, 3 Desc?rc?tor tip ZnO, 123 kV pe sosire LEA 110 kV; -,,servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel -,,Transmiterea informatiilor: §,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare; §,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); §,,comenzi +pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare. Lucrari in sta?ia Tamadau: - Montare dulap de protec?ie (baza si rezerva care sa aiba ?i functia PDL); - Integrare în SCADA existent. Lucrari in sta?ia Lehliu: - Montare dulap de protec?ie (baza si rezerva care sa aiba ?i functia PDL); - Integrare în SCADA existent. 2.Lucrari realizate in regim de investitie proprie a utilizatorului: -,,Realizare racord aerian 110 kV (inclusiv FO) intre celula noua 110 kV din statia de conexiune pana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului in lungime de cca 20m -,,Montare celula trafo 110 kV cu protectii aferente , transformator de putere 40 MVA 110/33 kV, container MT complet echipat,dulapuri protectii,dulapuri SI-cc;ca,baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 08797434 | 23/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
744 | jud. TULCEA, loc. AGIGHIOL, Strada AGIGHIOL, nr. FN | TL | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTA 174 PRIMARIE V.NUCARILOR L 10000 | Se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14566275 | 25/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
745 | jud. IALOMITA, loc. PALTINISU, Strada Noua, nr. 4 | IL | 0.00525 | 0.0047 | 0 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 10+10mmp cu conductor coaxial, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui | E-Distributie Dobrogea | 14179965 | 25/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
746 | jud. TULCEA, loc. LUNCAVITA, Strada Lacului, nr. 13 | TL | 0.00324 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15481872 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
747 | jud. CALARASI, loc. SARULESTI-GARA, Strada SARULESTI GARA, nr. FN | CL | 0.005915 | 0.005717 | 0 | 0,23 | PTA 1510 SARULESTI GARA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15537210 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
748 | jud. TULCEA, loc. AGIGHIOL, Strada SABANGIA, nr. FN | TL | 0.006375 | 0.006247 | 440 | 0,4 | PTA 172 BUFET L 10000 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 15124307 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
749 | jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada Constantin Brancusi, nr. 10 | CT | 0.01053 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 701 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15096104 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
750 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada MALCOCI, nr. 58A | TL | 0.0063 | 0.005825 | 0 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14972935 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
751 | jud. IALOMITA, loc. SARATENI, Strada SARATENI, nr. - | IL | 0.0081 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 8293-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8293 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu lungimea de 10m, cu BMPm40A amplasat pe stalp SE4 de retea jt, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15010381 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
752 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, PRELUNGIREA Sloboziei, nr. FN | CL | 0.00533 | 0.005123 | 0 | 0,23 | PTAB 3636 CARTIER PIC | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14331619 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
753 | jud. IALOMITA, loc. GHEORGHE DOJA, Strada Brutariei, nr. 74 | IL | 0.00525 | 0.0047 | 0 | 0,4 | PTA 8107-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8107 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 55m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R <4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14186107 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
754 | jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada GHE ALEXIANU, nr. 1 | CT | 0.024115 | 0.0195 | 0 | 0,4 | PT 933 MINIFARM | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13642337 | 26/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
755 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada BALCESCU NICOLAE, nr. 14A | TL | 0.00567 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15537538 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
756 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada VIITOR, nr. 19A | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15302643 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
757 | jud. CONSTANTA, loc. VIILE, Strada DEMOCRATIEI, nr. 37 | CT | 0.007125 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA1 SAT VIILE L6406 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15274285 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
758 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada SLOBOZIEI, nr. 31 | CL | 0.00697 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15190401 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
759 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, SOSEAUA GHEORGHE LAZAR, nr. 19 | IL | 0.0396 | 0.038807 | 0 | 0,4 | PTA 7169 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14474610 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
760 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada 24 IANUARIE 1859, nr. 11 | IL | 0.0089 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.63. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14327536 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
761 | jud. IALOMITA, loc. COSAMBESTI, Strada Margaretelor, nr. 2B | IL | 0.009375 | 0.009187 | 0 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8536 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 6m si cablu jt 3x10+6C ? lungime 9m pozat pe stalp, cu BMPT32A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent, cu contor electronic trifazat (smartmeter) in montaj direct CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13892111 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
762 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada CONSTANTIN BRANCUSI, nr. 170 | IL | 0.005005 | 0.004904 | 0 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8010 prin bransament monofazat existent din TYIR16+25mmp cu lungimea de 20m pozat aerian, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,prin grija EDD<(>,<)>pe zid exterior locuinta, demontare coborare TYIR existent 16+25mmp pe lungime de 0,5m si racordarea lui in noul BMPm. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13831287 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
763 | jud. CALARASI, loc. CHIRNOGI, Strada Trandafirului, nr. 12, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | CL | 0.132 | 0.20381 | 0 | 20 | A20 DUNARICA 1-OLTENITA NORD CL | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA MT aferenta L 20KV Dunarica 1 cu executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 16m din lungimea totala de 16m si BMPT 32A. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Construirea unui punct de conexiune, racordat medie tensiune (LES) Stalp 15014 nr.6 Existent dupa S2406 aferent R2748- L 20kV Dunarica 1. . Pentru alimentarea cu energie a noului obiectiv sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.1. Stalpul SC15014 nr.6 existent dupa stalpul S2406 se va demonta consola din beton si va fi echipat cu lanturi de izolatoare, consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cf.norma Enel DS 3060, echipat cu separator vertical- derivatie subterana cf.norma Enel DY 595 si priza de impamantare cu R<4ohmi.din care se va racorda LES 20 KV proiectat intrare in punctul de conexiune. 1.2 Stalpul nr.2 va fi un stalp 12/F-matricola 230264, plantat in fundatie turnata la 20m de stalpul 15014 existent, echipat cu lanturi de izolatoare, consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cf.norma Enel DS 3060, echipat cu separator vertical- derivatie subterana cf.norma Enel DY 595 si priza de impamantare cu R<4ohmi. din care se va racorda LES 20 KV proiectat iesire din punctul de conexiune. 1.3. Pozare cablu tip ARE4H5EX - 3X1X185 mmp, cf.norma Enel DC 4385, de la stalpul SC15014 existent si stalpul 12/F nou montat pana in punctul de conexiune intrare-iesire in lungime de aprox.50 m prin tub de protectie. 1.4. Montare echipament in PC nou proiectat, cf.Norma Tehnica Enel, pe proprietatea beneficiarului, cu acces din domeniul public. 1.5.Compartiment Enel:2 celule de linie cf. DY803;loc pentru montarea ulterioara a unei celule de linie cf. DY803 ; Celula de masura UTM,cf DY 803 care face legatura cu dispozitivul general al utilizatorului, echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5 A, clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100 V, clasa de precizie 0.5. In acest compartiment va avea acces doar operatorul de retea. Spatiu (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei in care se monteaza contorul electronic trifazat in montaj indirect(smart meter) cu kit de teletransmisie. Se vor prevedea si echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul telecontrol si sistemul de supraveghere si antiefractie. 1.6. Compartimentul utilizator va fi prevazut cu o celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie. 1.7.Din celula UTM se va poza un cablu de 20 kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95 mmp (cupru) pana la dispozitivul general. 1.8. In compartimentul de utilizator se va monta un trafo de 250 kVA pentru servicii interne si pentru alimentarea obiectivului. 1.9.Instalatiile se vor monta pe proprietatea beneficiarului, cu acces din domeniul public. | E-Distributie Dobrogea | 12906736 | 27/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
764 | jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada Inv. Banica Radu, nr. 74 | CL | 0.0154 | 0.01469 | 0 | 0,4 | PTA 3688 CUZA VODA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT 32 EXISTENT. INLOCUIRE DISJUNCTOR 32A CU DISJUNCTOR 40A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15349834 | 30/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
765 | jud. IALOMITA, loc. VALEA CIORII, Strada Mihai Eminescu, nr. 44 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15279206 | 30/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
766 | jud. CALARASI, loc. LEHLIU-GARA, Strada GARII, nr. 20 | CL | 0.00324 | 0.002935 | 0 | 0,23 | PCZ 1946 GARSONIERE LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14525509 | 30/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
767 | jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. F.NR., bl. A758/7, sc. A758/8, et. A758/11 | CT | 20.5546 | 19.97 | 0 | 110 | FACLIA 110/20/6 KV | Solutia 1 ? Racordare radiala în sta?ia 110/20 kV Faclia pe barele de 110 kV Lucrari pe tarif de racordare: -,,extinderea barei 110kV a statiei 110/20 kv Faclia, cu 1 celula 110kV echipata complet cu intrerupator 110kV si cu grup de masurare, si integrarea acesteia in sistemele existente in statia Faclia: protectii, automatizari, servicii interne etc. Celula 110kV se va amplasa in spatiul disponibil intre bara 110kV si gardul statiei in spatele celulei dezafectate aferenta Trafo 2 110/6kV. Circuitele secundare aferente acestei celule se vor amplasa intr-un dulap de protectii, complet echipat, dulap ce se va amplasa in cladirea de comanda a statiei in camera libera (dimensiuni cca. 2 x 6m) aflata in continuarea camerei existente pentru circuite secundare; -,,montare separator de bara de transfer 123 kV; 1600 A; 40kA ; -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,inlocuirea celulei existente aferente racordului in LEA 110kV Medgidia Sud ? Mircea Voda (care are in componenta doar un separator de bara cu CLP) cu celula noua 110kV cu intrerupator si va fi dotata cu sistem de protectie nou (grupa 1 si grupa 2) compus din protectie diferentiala longitudinala, conform NTE 011/12/00<(>,<)> protectie de distanta si protectii de rezerva, conform normativelor in vigoare E-Distributie. Circuitele secundare aferente acestei celule se vor amplasa intr-un dulap complet echipat ce se va amplasa in aceeasi incapere cu dulapul aferent CEF Mircea Voda 2. Pentru respectarea NTI 011/12/00 ?NORM? TEHNIC? PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR DE CIRCUITE SECUNDARE ALE STA?IILOR ELECTRICE? se va realiza automatizarea DRRI pentru cele doua celule 110kV de linie si celula 110kV Trafo 1 -,, Montarea de FO tip OPGW pe racordul din statia 110/20 kV Faclia la LEA 110kV Medgidia Sud ? Mircea Voda in lungime de cca. 5,5km -,,Realizare protectie diferentiala cu 3 capete intre statiile Medgidia Sud, Mircea Voda si Faclia cu precizarea ca terminalele numerice aferente acestei protectii vor respecta tipul terminalului ce se va monta in statia Medgidia Sud. Terminalele numerice aferente protectiei diferentiale se vor integra in sistemele SCADA din cele 3 statii de transformare Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,, Realizare racord IT între CEF Mircea Voda ?i celula racord LES 110 kV plecare spre CEF din sta?ia 110/20 kV Faclia in lungime de cca 1,6 km; -,,Montare FO pe o distan?? de 1,6 km între CEF Mircea Voda ?i sta?ia 110/20kV Faclia compartimentul de protectii si comunicatii; -,,Statie 110/MT kV CEF Mircea Voda 2 complet echipata cu: -celula trafo 110 kV cu protectii aferente, transformator de putere 110/MT kV 63 MVA, container MT complet echipat,dulapuri protectii ,dulapuri SI-cc;ca,baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 08977693 | 30/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
768 | jud. CALARASI, loc. CUNESTI, Calea CALEA CALARASI, nr. 16 | CL | 0.00432 | 0.00387 | 0 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15455780 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
769 | jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada VISINILOR, nr. 20 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15306082 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
770 | jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada Bucuresti, nr. 234A | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | ORAS PTM 7389 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15280162 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
771 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Calea Bucuresti, nr. 91 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15279864 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
772 | jud. TULCEA, loc. BESTEPE, Strada Dianei, nr. 19 | TL | 0.0081 | 0.005825 | 0 | 0,23 | PTA 44 ASOC MARE BESTEPE L 9220 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15228820 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
773 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada PRIMARIEI, nr. 74 | IL | 0.00324 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTA 8244-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8244 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 10m, cu BMPm40A existent amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15140269 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
774 | jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada BASARABIEI, nr. 6C | CT | 0,00844 | 0.00774 | 0 | 0,4 | PTA 649 CIMITIR NOU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecțieValoareTemporizare (s)Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14532571 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
775 | jud. CALARASI, loc. PROGRESU, Strada Ion Minulescu, nr. 12 | CL | 0,00979 | 0.009589 | 0 | 0,23 | PTA 2909 PROGRESU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13723206 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
776 | jud. CALARASI, loc. CANDEASCA, Strada CANDEASCA, nr. TARLA1 P5 | CL | 0,00975 | 0.009545 | 0 | 0,4 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12173720 | 31/01/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
777 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada REGIEI, nr. 29, bl. POARTA | CT | 0,04095 | 0.029397 | 0 | 0,4 | PCZ-5096 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5096 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; Se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9482853 | 01/03/2022 | 2024 |  |  |  | 2024
778 | jud. Constanta, loc. Ovidiu, Strada Industriala, nr. 1 | CT | 0,0654 | 0.05879 | 0 | 0,4 | PTA 1627 COMGAZ OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9476424 | 23/03/2022 | 2024 |  |  |  | 2024
779 | jud. Constanta, loc. Corbu, str. Portului, 7B | CT | 0.0504 | 0.049342 | 94 | 0,4 | PTA 1823 PLAJA MIDIA L 4408 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11604593 | 22/09/2022 | 2024 | 11604593 | 2023-09-01 |  | 2024
780 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada PRIMARIEI, nr. 66 | CT | 0.00648 | 0.006349 | 0 | 0,4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11499367 | 22/09/2022 | 2024 | 11499367 | 2023-11-01 |  | 2024
781 | jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada Chiciului, nr. Ferma 8 | CL | 0.09988 | 0.088002 | 0 | 0,4 | PTA 3371 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13124912 | 2022-11-11 | 2024 | 13124912 | 2023-10-01 |  | 2024
782 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada GROZESTI, nr. 8D | CT | 0.00972 | 0.01171 | 0 | 0,4 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14991535 | 2023-06-02 | 2024 | 14991535 | 2023-06-02 |  | 2024
783 | jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Strada MUNCII, nr. 31 | CL | 0.00612 | 0.0058 | 0 | 0,23 | PTA 1358 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15567431 | 2023-03-02 | 2024 | 15567431 | 2023-05-02 |  | 2024
784 | jud. IALOMITA, loc. SUDITI, Strada NUCILOR, nr. 35 | IL | 0.005005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7052. | E-Distributie Dobrogea | 15354706 | 2023-03-02 | 2024 | 15354706 | 2023-06-02 |  | 2024
785 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada C-TIN BRANCUSI, nr. 4 | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15300576 | 2023-08-02 | 2024 | 15300576 | 2023-08-02 |  | 2024
786 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada SCOLII, nr. 14 | IL | 0.00308 | 0.003017 | 0 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 15884939 | 2023-10-02 | 2024 | 15884939 | 2023-11-02 |  | 2024
787 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada DECEBAL, nr. LOT 530 | CT | 0.00855 | 0.008369 | 0 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Bransament trifazat existent. | E-Distributie Dobrogea | 13588891 | 2023-02-02 | 2024 | 13588891 | 2023-02-02 |  | 2024
788 | jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada TINERETULUI, nr. 1 | CT | 0.5415 | 0.01425 | 0 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.-Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12354673 | 21/10/2022 | 2024 | 12354673 | 2023-01-02 |  | 2024
789 | jud. IALOMITA, loc. OGRADA, Strada 1 DECEMBRIE 1918, nr. 8 | IL | 0.0056 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7127 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7127. | E-Distributie Dobrogea | 16315397 | 2023-06-03 | 2024 | 16315397 | 2023-06-03 |  | 2024
790 | jud. IALOMITA, loc. MARCULESTI, Strada SLOBOZIA-TANDAREI, nr. 33 | IL | 0.01001 | 0.009795 | 0 | 0,4 | PTA 7146 | Bransament electric trifazat cu cablu pozat prin tub de protectie pana in BMPT 32A existent amplasat pe cladire client, alimentat din reteaua electrica aferenta PTA 7146 . | E-Distributie Dobrogea | 13762837 | 2023-03-02 | 2024 | 13762837 | 2023-06-02 |  | 2024
791 | jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada TAMADAU MARE, nr. FN | CL | 0.012 | 0.00974 | 0 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 15193829 | 2023-03-02 | 2024 | 15193829 | 2023-07-02 |  | 2024
792 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada CALUGARENI, nr. 8 | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7170 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7170. | E-Distributie Dobrogea | 15515818 | 2023-03-02 | 2024 | 15515818 | 2023-06-02 |  | 2024
793 | jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada 9 DREAPTA, nr. FN | IL | 0.0032 | 0.003135 | 0 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7602. | E-Distributie Dobrogea | 15511702 | 2023-03-02 | 2024 | 15511702 | 2023-06-02 |  | 2024
794 | jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada HOTEL MODERN, nr. FN | CT | 0.0484 | 0.047431 | 0 | 0,4 | PT 16 MAMAIA REST MERCUR | Necesar inlocuire firida existenta cu CS unificat (tip DS4534 cu miez de 400A) si BMPt I=300A unificat si NTC=125/5A unificati langa CS in limita propietati. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizatade A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09164954 | 2022-07-02 | 2024 | 09164954 | 2023-06-02 |  | 2024
795 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada FERMEI, nr. 18 | IL | 0.00336 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15455927 | 2023-03-02 | 2024 | 15455927 | 2023-06-02 |  | 2024
796 | jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada CONSTANTEI, nr. 86-86A | CT | 0.02025 | 0.019937 | 0 | 20 | HAGIESTI 110/20 KV | A)Lucrari pe tarif de racordare Lucrari in statia 110/20kV Hagiesti: - Montarea pe bara 20kV a urmatoarelor echipamente: Celula de adaptare conform specificației ENEL, necesară adaptării ieșirii celulei de linie la stația de medie tensiune existentă; Celula de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA conform specificatiilor unificate Enel cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, rezistență anticondens. Integrarea celulei de linie in sistemul de telecontrol existent al E-DD. Montare TC pentru contorizarea de balanta in celula de linie nou montata in statia Hagiesti. Racord LES 20kV +FO: - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,2km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20kV Hagiesti până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat. - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 200m de statia Hagiesti echipata cu: 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conform specificatii unificate Enel; o celula de masura UTM cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. B)Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton amplasata in apropierea statiei 110/20kV Hagiesti compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces din exterior, va avea caracteristici prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF+IS in lungime cca.6,5km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Celulele de 20 kV proiectate vor fi echipate cu echipamente secundare de comandă – control, protecții și automatizări, conforme cu NTE011/12/00. Se va avea in vedere si montarea unei instalatii de compensare a puterii reactive produse de cablu astfel incat in PCC schimbul de putere reactiva sa fie 0. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 15567996 | 2023-02-02 | 2024 |  |  |  | 2024
797 | jud. Ialomita, loc. Ganeasa, str. Extravilan, FN | IL | 0.0063765 | 6.0225 | 1.2 | 20 | HAGIESTI 110/20 KV | A)Lucrari pe tarif de racordare -Lucrari in statia 110/20kV Hagiesti: Montarea pe bara 20kV a urmatoarelor echipamente: o Celula de adaptare conform specificației ENEL, necesară adaptării ieșirii celulei de linie la stația de medie tensiune existentă; o Celula de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA conform specificatiilor unificate Enel cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, rezistență anticondens. Integrarea celulei de linie in sistemul de telecontrol existent al E-DD. o Montare TC pentru contorizarea de balanta in celula de linie nou montata in statia Hagiesti. Racord LES 20kV +FO: - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,2km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20kV Hagiesti până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat. - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 200m de statia Hagiesti echipata cu: 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conform specificatii unificate Enel; o celula de masura UTM cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. B)Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton amplasata in apropierea statiei 110/20kV Hagiesti compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces din exterior, va avea caracteristici prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeauade distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF+IS in lungime cca.6,5km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Celulele de 20 kV proiectate vor fi echipate cu echipamente secundare de comandă – control, protecții și automatizări, conforme cu NTE011/12/00. Se va avea in vedere si montarea unei instalatii de compensare a puterii reactive produse de cablu astfel incat in PCC schimbul de putere reactiva sa fie 0. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9946412 | 2023-02-02 | 2024 |  |  |  | 2024
798 | jud. Ialomita, loc. Ganeasa, str. Extravilan, FN | IL | 0.0063765 | 6.022470 | 1.2 | 0,23 | PTA 1358 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9945563 | 2023-03-02 | 2024 |  |  |  | 2024
799 | jud. CONSTANTA, loc. CANLIA, Strada Abatorului, nr. 214 | CT | 0.050625 | 0.048997 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7052. | E-Distributie Dobrogea | 15302261 | 2023-03-02 | 2024 |  |  |  | 2024
800 | jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada MURGENI, nr. 22 | CL | 0.01215 | 0.0125 | 0 | 0,4 | PTA 7146 | Bransament electric trifazat cu cablu pozat prin tub de protectie pana in BMPT 32A existent amplasat pe cladire client, alimentat din reteaua electrica aferenta PTA 7146 . | E-Distributie Dobrogea | 13013338 | 2023-03-02 | 2024 |  |  |  | 2024
801 | jud. IALOMITA, loc. PERIETI, Strada Morii, nr. 10 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7170 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7170. | E-Distributie Dobrogea | 15456994 | 2023-03-02 | 2024 |  |  |  | 2024
802 | jud. CONSTANTA, loc. Harsova, Strada Constantei, nr. 24 | CT | 0.01498 | 0.01458 | 0 | 0,4 | PTA 3139 PERISORU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. PROSUMATORUL VA EXECUTA PE CHELTUIALA SA COLOANA DE UTILIZARE DE LA BMPT-ul MONTAT PE STALP PANA LA TABLOUL DE INTERIOR AL LOCUINTEI. | E-Distributie Dobrogea | 12865030 | 2023-06-02 | 2024 |  |  |  | 2024
803 | jud. CALARASI, loc. PERISORU, Strada GARII, nr. 7 A | CL | 0.00801 | 0.00774 | 0 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15651559 | 2023-07-02 | 2024 |  |  |  | 2024
804 | jud. CONSTANTA, loc. SCHITU, Strada CATEDRALA TINERETULUI, nr. 24 | CT | 0.01395 | 0.013667 | 0 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 15563450 | 2023-07-02 | 2024 |  |  |  | 2024
805 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Bulevardul REPUBLICII, nr. FN | CL | 0.01577 | 0.01469 | 0 | 0,23 | PTA 119 M.KOGALNICEANU L 9500 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin.1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Dobrogea | 15376593 | 2023-07-02 | 2024 |  |  |  | 2024
806 | jud. TULCEA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada Trandafirilor, nr. 17 | TL | 0.00637 | 0.00587 | 0 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15649037 | 2023-07-02 | 2024 |  |  |  | 2024
807 | jud. TULCEA, loc. NUFARU, Strada SALCAMILOR, nr. 45A | TL | 0.00616 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | - bransamentr tifazic existent cu BMPT 63A. | E-Distributie Dobrogea | 15760019 | 2023-07-02 | 2024 |  |  |  | 2024
808 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Bulevardul Republicii, nr. 32 | IL | 0.0216 | 0.021167 | 0,0000 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x50+25C mmp in lungime de 94 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 80 m subteran profil A si 4 m profil B asfalt pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 15765595 | 2023-08-02 | 2024 |  |  |  | 2024
809 | jud. CONSTANTA, loc. VAMA VECHE, Strada AGRICULTORILOR, nr. 6 | CT | 0.02025 | 0.019835 | 0 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT 32A EXISTENT. INLOCUIRE DISJUNCTOR 32A CU DISJUNCTOR 40A. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12678377 | 2023-08-02 | 2024 |  |  |  | 2024
810 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, PRELUNGIREA Bucuresti, nr. 206, bl. CORP C1 | CL | 0.0111 | 0.0195 | 0 | 0,23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7190. | E-Distributie Dobrogea | 14941612 | 2023-08-02 | 2024 |  |  |  | 2024
811 | jud. CALARASI, loc. PROGRESU, Strada BUCURESTI, nr. 4 | CL | 0.0054 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Bransament trifazat existent conform RO002E213424519 | E-Distributie Dobrogea | 15419355 | 2023-09-02 | 2024 |  |  |  | 2024
812 | jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada C, nr. 21 | CT | 0.00864 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 15390741 | 2023-10-02 | 2024 |  |  |  | 2024
813 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada D. CANTEMIR, nr. 83 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | -LEA DE JT FUNDENI EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15513698 | 13/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
814 | jud. CALARASI, loc. FUNDENI, Strada TRANDAFIRILOR, nr. 16 | CL | 0.0158 | 0.014695 | 0 | 0,4 | PTA 1075 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15236408 | 14/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
815 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada Dumitru Comsa, nr. 11 | CT | 0.0066 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15952050 | 14/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
816 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALCIILOR, nr. 58 | CT | 0.0081 | 0.007839 | 0 | 0,23 | PTA 355 SULINA L 11106 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16016790 | 14/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
817 | jud. TULCEA, loc. SULINA, Strada A-I-A, nr. 83 | TL | 0.0099 | 0.007839 | 0 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 15648828 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
818 | jud. CALARASI, loc. VASILATI, Strada PRIMAVERII, nr. 44 | CL | 0.0055 | 0.00537 | 0 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf OrdANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?ieste obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15513723 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
819 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Vulcan Petru, nr. 9 | CT | 0.00765 | 0.007447 | 0 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 40 A.Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15989043 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
820 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada C4, nr. 1-A | CT | 0.014985 | 0.014665 | 0 | 0,23 | PTA 167 VALEA TEILOR L 10305 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16010236 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
821 | jud. TULCEA, loc. VALEA TEILOR, Strada MORILOR, nr. 1 | TL | 0.00486 | 0.004713 | 0 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincronachizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14196612 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
822 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Ispirescu Petre, nr. 6 | CT | 0.01232 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14186552 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
823 | jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada ARGESULUI, nr. 103 | CL | 0.01308 | 0.011755 | 0 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14187300 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
824 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada DUMBRAVA ROSIE, nr. 10 | CT | 0.006075 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15766435 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
825 | jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada IULIU MANIU, nr. 34 | CT | 0.01962 | 0.019208 | 0 | 0,4 | PT 306 EUROPA EFORIE NORD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Roxy. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 3 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton, langa CS). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesaretraversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime aletensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup?un timp de demaraj de 3s.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 15816944 | 15/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
826 | jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada REPUBLICII, nr. FN | CT | 0.02024 | 0.01958 | 0 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 15420220 | 16/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
827 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada TOMESCU, nr. 53 | IL | 0.00654 | 0.004899 | 0 | 20 | A20 BALASTIERA-CALARASI CL | ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SE VA REALIZA PRIN CONSTRUIREA UNUI PC CE SE VA RACORDA PRIN INTERCEPTARE LES 20kV BALASTIERA, STATIA ELECTRICA 110/20KV CALARASI INTRE STATIE SI STALPUL 1 IESIRE CTE CABLU, PRIN INTERCEPTARE LES LA CAPATUL STRAZII, LINGA GARDUL INCINTA CCH<(>,<)> MONTARE LES MT NOU 2x170ml DE CABLU 1x1x185mmp PANA LA PC MONTAT PE DOMENIUL PRIVAT CU ACCES DIN DOMENIUL PUBLIC. PC VA AVEA DOUA COMPARTIMENTE, UNUL AL OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE SI UNUL AL UTILIZATORULUI. COMPARTIMENTUL OPERATORULUI VA FI ECHIPAT CU DOUA CELULE LE 630A, O CELULA UTM 630A, NISA PENTRU MONTAREA CONTORULUI, SPATIU DE REZERVA PENTRU MONTAREA IN VIITOR A UNEI CELULE LE. CELULA UTM CE FACE LEGATURA CU DISPOZITIVUL GENERAL DG AL UTILIZATORULUI, VA FI ECHIPAT CU SEPARATOR 630A, DOUA BUC. TC-uri 50/5A CLASA 0.5S SI DOUA BUC. TT 20000/100V CLASA 0.5. DIN CELULA UTM SE VA PLECA CU CABLU 95mmp PANA LA DG PREVAZUT CU PROTECTII AFERENTE SI CORELATE CU ALE OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE. MONTARE MASURA. UTILIZATORUL VA ASIGURA TENSIUNE OPERATIVA PENTRU SERVICII INTERNE ALE OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE. | E-Distributie Dobrogea | 15925711 | 16/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
828 | jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada CALARASI, nr. FN | CL | 0.39889 | 0.33092 | 0,0000 | 0,4 | PTZ 333 MAGAZIN L 11109 | In dreptul locatiei Suru Com SRL, se va sectiona LES-ul JT existent care alimenteaza bloc nr.57-scara B-din PTCZ nr.333, si se va monta o CS 0,4 kV noua unificata, pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Din CS noua montata, se va executa un racord trifazic subteran, realizat cu cablu de sectiune 3x50+25 C mmp in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa CS 0,4 kV. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UOMT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15847331 | 16/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
829 | jud. TULCEA, loc. SULINA, Strada A-II-A, nr. TARLA8, bl. P32 | TL | 0.04459 | 0.043688 | 0 | 0,23 | PTA 1627 VALCELE 3 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 15752972 | 16/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
830 | jud. CALARASI, loc. VALCELELE, Strada Calarasilor, nr. 505 | CL | 0.00605 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 6232. | E-Distributie Dobrogea | 15685754 | 16/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
831 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada AL. ODOBESCU, nr. 6 | IL | 0.00324 | 0.00286 | 0,0000 | 0,4 | PTZ6 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15164697 | 16/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
832 | jud. CONSTANTA, loc. COBADIN, Strada PRIMAVERII, nr. 63 | CT | 0.01134 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 16205057 | 16/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
833 | jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada ANA IPATESCU, nr. 2A | IL | 0.01001 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 8298-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8298 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt cu conductor coaxial ACCBYY 10+16, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara inlocuire disjunctor monofazat existent in BMPm, cu disjuntor monofazat 40A nou, prin grija EDD. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatiesub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15824683 | 17/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
834 | jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada NORDULUI, nr. 36 | IL | 0.004095 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTCZ 332 CAMINE AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15759624 | 17/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
835 | jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada NICOLAE TITULESCU, nr. 73 | CT | 0.01568 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTA 6274 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 32 A.Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16180994 | 19/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
836 | jud. CONSTANTA, loc. COBADIN, Strada PRIMAVERII, nr. 58 | CT | 0.0153 | 0.014645 | 0,0000 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 6236. | E-Distributie Dobrogea | 15881194 | 19/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
837 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada LILIACULUI, nr. 16 | IL | 0.00324 | 0.002939 | 0,0000 | 0,23 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15755704 | 19/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
838 | jud. TULCEA, loc. NICULITEL, Strada Dalcaranestilor, nr. 103 | TL | 0.00525 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15616538 | 20/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
839 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Panaitescu Stefan, lt., nr. 12A | CT | 0.02052 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 7165 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7165. | E-Distributie Dobrogea | 16067568 | 21/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
840 | jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada TEIULUI, nr. 34 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15932943 | 21/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
841 | jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada 9 MAI, nr. 18 | TL | 0.00486 | 0.004713 | 0 | 0,4 | PTA 5479 -FIERBINTI | - bransament monofazic existent cu BMPM 32A; | E-Distributie Dobrogea | 14196186 | 21/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
842 | jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada MESTEACANULUI, nr. 30 | IL | 0.0082 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA2 SAT G. SCARISOREANU L 1701 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15360009 | 21/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
843 | jud. CONSTANTA, loc. SCARISOREANU, Strada Gen.Scarisoreanu, nr. 25 | CT | 0.03 | 0.029399 | 0 | 0,4 | PTA 620 CORALIA DANUBE L 10009 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 180 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15873773 | 21/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
844 | jud. TULCEA, loc. MURIGHIOL, Strada PORTULUI, nr. fn | TL | 0.020625 | 0.019599 | 0 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 15727547 | 21/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
845 | jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Bucuresti, nr. 409 | CL | 0.00304 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 824 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15157672 | 21/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
846 | jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada CRIVATULUI, nr. 1A | CT | 0.00819 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB1639 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14470924 | 21/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
847 | jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada M16, nr. 6 | CT | 0.00594 | 0.00582 | 0 | 20 | A20 CERAMICA-URZICENI SL | In zona exista linia 20kV Ceramica alimentata din statia de transformare 110/20kV Urziceni. | E-Distributie Dobrogea | 16172475 | 22/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
848 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada Vanatori, nr. 1 | IL | #N/A | 4.494 | 0 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | - bransament monofazic existent cu BMPM 32A; | E-Distributie Dobrogea | 10337364 | 22/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
849 | jud. IALOMITA, loc. DRIDU, Strada DRIDU, nr. FN | IL | 0.00525 | 0.00488 | 0 | 20 |  | Lucrari pe tarif racordare: Se va monta un BMPT nou, unificat, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.163. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Contorul existent se va preda la UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.163, cu inlocuirea de catre beneficiar a coloanei JT si CD JT existente cu o coloana noua si o CD JT noua cu intrerupator de 125 A, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.163 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 100 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 15 m | E-Distributie Dobrogea | 15963838 | 22/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
850 | jud. TULCEA, loc. NUFARU, Strada NUFARU, nr. FN | TL | 0.05115 | 0.04892 | 0 | 0,23 | PTA 1577 COMBUSTIBIL FUNDULEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14362776 | 22/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
851 | jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Strada NUFERILOR, nr. 10 | CL | 0.005785 | 0.005589 | 0 | 0,23 | PTA 20 SOMOVA L 9300 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16289414 | 22/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
852 | jud. TULCEA, loc. SOMOVA, Strada Galatiului, nr. 12 | TL | 0.01092 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 2 PISCICOLA L 9504 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu un circuit trifazat nou, ce se va alimenta din CD 0,4 kV a PTA nr.2, cu cablu de sectiunea 3x50+25 in lungime de 6 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta, iar componentete acestuia se vor preda la UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15815817 | 22/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
853 | jud. TULCEA, loc. BABADAG, Strada REPUBLICII, nr. 303 | TL | 0.03285 | 0.032138 | 0 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 6232. | E-Distributie Dobrogea | 15761072 | 23/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
854 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada NICOLAE BANESCU, nr. 3 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | - bransament monofazic existent cu BMPM 32A; | E-Distributie Dobrogea | 16046886 | 23/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
855 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada TRANSILVANIEI, nr. 5 PIATA URZICEN, bl. CORP B, ap. SPATIU 9 | IL | 0.006 | 0.0058 | 0 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16102814 | 23/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
856 | jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada FARULUI, nr. 42 | CT | 0.02035 | 0.019595 | 0 | 0,4 | PTA5031 - COSERENI | - bransament monofazic existent cu BMPM 32A; | E-Distributie Dobrogea | 16235740 | 24/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
857 | jud. IALOMITA, loc. COSERENI, Strada COSERENI, nr. FN | IL | 0.004455 | 0.004365 | 0,0000 | 0,23 | PCZ 6009 BULIGA | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 6009. | E-Distributie Dobrogea | 15991657 | 24/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
858 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada EFORIEI, nr. 5A | IL | 0.008 | 0.005879 | 0 | 0,4 | ORAS PCZ 7404 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7404. | E-Distributie Dobrogea | 15996184 | 24/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
859 | jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada ETERNITATII, nr. 34 | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 117 ICRTI | Racord electric trifazat nou realizat din TGD aferent PT 117 L 0403 10 kV (se va racorda in locul cablului existent in TGD PT 117) realizat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 25 m pana in BMPT In=250 A si ansamblu TC 125/5 A amplasat langa PT117 in exterior. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functiede caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 16047570 | 24/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
860 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. 2 | CT | 0.109 | 0.147 | 0,0000 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15852217 | 24/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
861 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada ORIZONTULUI, nr. 4-A | CT | 0.00966 | 0.00782 | 0 | 0,23 | PTA 1697 SAT STEFANESTI I | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16174843 | 24/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
862 | jud. CALARASI, loc. STEFANESTI, Strada CALEA BUCURESTI, nr. 11 | CL | 0.00605 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16152310 | 27/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
863 | jud. CONSTANTA, loc. LAZU, Strada Biruintei, nr. 6 | CT | 0.00712 | 0.00578 | 0 | 0,23 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 15979606 | 27/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
864 | jud. IALOMITA, loc. GRIVITA, Strada STR 8, nr. 50 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 6232. | E-Distributie Dobrogea | 15937073 | 27/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
865 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada NICOLAE BANESCU, nr. 6 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA-8331-ORAS | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 16339859 | 27/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
866 | jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Perlea Ionel, nr. 82 | IL | 0.005005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7052. | E-Distributie Dobrogea | 16160196 | 27/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
867 | jud. IALOMITA, loc. SUDITI, Strada PREOT DRAGU GRIGORESCU, nr. 2 | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazar de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16161160 | 27/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
868 | jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada DORULUI, nr. 94 | CT | 0.00728 | 0.00568 | 0 | 20 | A20 1700 PA ALBESTI- TATARU CT |  | E-Distributie Dobrogea | 15585643 | 28/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
869 | jud. CONSTANTA, loc. TATARU, Strada HAGI MENAT, nr. 17 | CT | 0.1199 | 0.09 | 0 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | - bransamentr tifazic existent cu BMPT 32A. | E-Distributie Dobrogea | 15228464 | 28/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
870 | jud. IALOMITA, loc. DRAGOESTI, Strada Monumentului, nr. 6 | IL | 0.014685 | 0.014311 | 0 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 63A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 6213. | E-Distributie Dobrogea | 16289659 | 28/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
871 | jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada SIRENEI, nr. 72, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IL | 0.00308 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA-5049 FIERBINTI | - bransament monofazic existent cu BMPM 32A; | E-Distributie Dobrogea | 16294003 | 28/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
872 | jud. IALOMITA, loc. FIERBINTII DE SUS, Strada GRADINITEI, nr. 13 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 20 | A20 6502 CRUCEA- HARSOVA CT | Alimentarea cu energie electrica, se va face prin proiectarea si realiza in conformitate cu normele unificate in viguare, construirea unui punct de conexiune nou, racordat pe medie tensiune in AX LEA MT 20 kV 6502 intre PT 1431 si RTB 6502/7102, prin montarea unui stalp 14G nou unificat in AX L 6502 si realizarea unei derivatii cu cablu aerian 3x70 mmp in lungime de 6 m pana la un stalp 14G nou unificat prevazut cu separator vertical 24 kV si CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separator se pleaca cu un cablu LES 20 kV 3x185 mmp in lungime de 560 m ( 10 m pozat pe stalp, 550 m pozat in canal profil A ) pana in punctul de conexiune proiectat. Cabina se va amplasa la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiune va fi prevazut cu: - doua spatii pentru instalatia de racordare echipat cu o celula de linie, celula de masura (care face si legatura cu dispozitivul general al utilizatorului); - spatiu (nisa) pentru instalatiade masurare in care se monteaza contorul; - un spatiu pentru dispozitivul general al utilizatorului, prevazut cu celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie si transformator de putere 20/0,4 kV, dimensionat conform puterii solicitate. Masurarea energiei electrice se va face prin montarea unui contor electronic in montaj indirect cu kit de telecitire, TT 20000/100 V, TC 50/5A nou. | E-Distributie Dobrogea | 16291304 | 28/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
873 | jud. Constanta, loc. Stupina, str. Scolii, nr. 52 | CT | 0.20304 | 0.195999 | 0 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | - bransament monofazic existent cu BMPM 32A; | E-Distributie Dobrogea | 16073486 | 28/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
874 | jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada PLOPULUI, nr. 10 | IL | 0.00415 | 0.00391 | 0 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5299 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16236320 | 28/02/2023 | 2024 |  |  |  | 2024
Formulas:
Data emiterii CR = VLOOKUP([Numar ATR],[1]report1674716673289!$A1:L1048576,4,0)