34322 | locuinta si panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3788 SECUSIGIU COM 5 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3788, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 13m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3788; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6293927 | 2020-08-21 | 6293927 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO005E521747773/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34323 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | PTA 2596 | Bransament electric monofazat existent, racordate la PT 2596 prin intermediul LEA jt existente, conform certificat de racordare nr. RO005E511405897/1 din data 12.06.2014.-.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent, cu un contor bidirectional. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7743800 | 2021-04-22 | 7743800 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E511405897/2 | 2021-07-26 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
34324 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 9517 GALSA3 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9517, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari, conform Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare la limita de proprietate a unui BMPt-32A standardizat; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPt, in lungime de cca. 16m, din care cca. 4m canalizare; - realizare grup masura energie electrica in BMPt prin montarea unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9517; Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7760939 | 2021-04-15 | 7760939 | 2021-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521111330/2 | 2021-09-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34325 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00504 | 0.4 | T 2330 CERNATEAZ COM. II | Exista bransament trifazat existent alimentat din T 2330 CERNETEAZ COM II prin intermediul LEA 20 kV conform CER RO005E513167322/1 din data 12.06.2014.Nu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7772793 | 2021-05-13 | 7772793 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E513167322/2 | 2021-06-24 | 0.004937 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004937 | 0
34326 | Birou + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 31773 | Exista bransament trifazat 4x16 mmp existentNecesar reprogramare contor SMARTMETER trifazat, existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6897561 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 6897561 | 2021-05-20 | nu | nu | nu | RO005E511702842/2 | 2021-05-20 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009798 | 0
34327 | CLADIRE P+2E, ANEXE CU CENTRALA DE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 31720 | Exista bransament trifazat existent din reteaua jtInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7440098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7440098 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO005E513711743/2 | 2021-05-06 | 0.014665 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014665 | 0
34328 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2521 COM. ALBINA | Exista bransament trifazat existent din reteaua jtInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7564408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7564408 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513412662/2 | 2021-05-25 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34329 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0035 | 0.23 | T 1719 | Exista bransament monofazat existent alimentat din T1719 prin intermediul LEA 20kV.Inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7851845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7851845 | 2021-05-17 | nu | nu | nu | RO005E510130475/2 | 2021-05-24 | 0.00338 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00338 | 0
34330 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51755 | Exista bransament trifazat existentNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7883190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7883190 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO005E512964832/2 | 2021-05-25 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00583 | 0
34331 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat racordat din caseta stradala 0,4KV str. Aleea Tineretului cu BMPTd 32A amplasat pe postament de beton langa caseta stradala de racord.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat in montaj direct cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 in montaj direct programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0<(>,<)>001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7987593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7987593 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO005E532316811/2 | 2021-05-24 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34332 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51710 | Exista bransament trifazat existentNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8054383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 8054383 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO005E513512371/2 | 2021-05-24 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34333 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat, existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8012018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 8012018 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO005E520578516/2 | 2021-05-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34334 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 134 CURECHI 2 | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Curechi, cu contor monofazat montat in BMPM32A - CER nr.RO005E530881816 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.montare contor SM cu dublu sens | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6357680 | 2020-09-04 | 6357680 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E530881816/2 | 2021-08-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34335 | CASĂ SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 51830 | bransament MF existent AL 2x16mmp 27m, BMPM T 51830, 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6362373 | 2020-09-08 | 6362373 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E512892360/2 | 2021-09-15 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
34336 | Generator Fotovoltaic - Amplasare Panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780665 | 2020-06-04 | 5780665 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO005E521836356/2 | 2021-09-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34337 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0.4 | PTA 13 ANINOASA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Banciloni, zona PTa nr. 13 Aninoasa, de la stalpul nr.10/9 de tip SC 10002 din apropiere, realizat cu cablu ACYCABY 4x16mmp, si cu BMPT 32A montat pozat aparent pe casa - CER nr.RO005E531754333 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat in montaj direct cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6299208 | 2020-08-20 | 6299208 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E531754333/2 | 2021-09-27 | 0.003253 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003253 | 0
34338 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr.7337 / 08/10/2009 si CER RO005E521692929 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6305929 | 2020-08-20 | 6305929 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521692929/2 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34339 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4517 MACEA COM 6 | Din PTA 20/0,4kV 260kVA nr. 4517, din LEA 0,4kV si bransament monofazic subteran si BMPm pe soclu cu contor electronic monofazat.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6314849 | 2020-08-27 | 6314849 | 2021-07-24 | nu | nu | nu | RO005E522392174/2 | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34340 | CLADIRE si CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T2236 BILED TOP. II | Din PT 2236-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 4x16mmp 10m la BMPT existent.Necesar inlocuirea intrerupatorului existent cu un întrerupator tetrapolar de 32A in BMPT-ul 32A existent si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT)- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6449114 | 2020-10-21 | 6449114 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E513116528/2 | 2022-01-14 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01468 | 0
34341 | CLADIRE si CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0081 | 0.4 | T2232 BILED MOARA | Din PT 2232-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 9m la BMPM existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2232-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente<(>,<)> realizata cu conductor AL 4x50mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-32A prevazut cu întrerupator de 32A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 32A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6448949 | 2020-10-20 | 6448949 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO005E511630954/2 | 2022-05-09 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00782 | 0
34342 | CLADIRE si CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T2232 BILED MOARA | Din PT 2232-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 8m la BMPM existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2232-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente<(>,<)> realizata cu conductor AL 4x50mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-32A prevazut cu întrerupator de 32A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 32A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6449171 | 2020-10-21 | 6449171 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO005E511631067/2 | 2022-05-09 | 0.01174 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01174 | 0
34343 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric trifazat aerian cu consola alimentat din LEA 0,4 kV Varmaga, BMPT 32A si cu contor de energie electrica trifazat montat in BMPT - CER nr.RO005E532340762 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6175545 | 2020-08-05 | 6175545 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E532340762/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34344 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T51834 | bransament trifazat existent AL 4x16mmp 32m, BMPT T 51834 , 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor electronic bidirectional, programat cu tarif producatorprin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6177686 | 2020-08-20 | 6177686 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E510117256/2 | 2021-07-21 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34345 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3769 SAGU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3769, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E522095051 / 1 din 25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3769. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6182385 | 2020-08-03 | 6182385 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E522095051/2 | 2021-06-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34346 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3260, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 17502621 / 05/04/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E520330501 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3260. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6190762 | 2020-07-31 | 6190762 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E520330501/2 | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34347 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4322 MURES | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 4 existent , de pe circuitul LEA JT aferent PT 4322, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A. -CER nr.RO005E540371427 / 1 din 12/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6197343 | 2020-09-07 | 6197343 | 2021-09-05 | nu | nu | nu | RO005E540371427/2 | 2021-09-05 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34348 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E521532966/2/02.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891570 | 2020-06-24 | 5891570 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521532966/4 | 2021-09-20 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
34349 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 11725 | Din T11725 20/0.4kV, 250kVA,din LEA 0.4kV prin bransament monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 47401467/21.01.2013 si CER RO005E521218990/1/12.06.2014-Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5904303 | 2020-06-15 | 5904303 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E510372776/2 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34350 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521693795/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5918226 | 2020-06-09 | 5918226 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E521693795/2 | 2021-07-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34351 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 5 PETRILA | Bransament electric monofazat aerian existent alimentat din LEA JT - circuit 0,4 kV str. Republicii - partea de jos, zona PTz nr.5 Petrila (de la stp. nr. 15/3 de tip SE 4), realizat cu conductoare de Al 2x16 mmp, cu stender si cu contor de energie electrica monofazat de tip smart meters montat în TDA, conform CER RO005E531846863/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor monofazat tip smart meters existent care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5927942 | 2020-06-04 | 5927942 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO005E531846863/2 | 2021-07-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34352 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5924789 | 2020-06-05 | 5924789 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521693920/2 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34353 | panouri fotovoltaice pe acoperiș - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4604 MAURENI | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 16 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 6 metri), din stalpul SE 4, nr 7, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4604, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT disjunctor 32 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5931964 | 2020-06-17 | 5931964 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E540762432/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34354 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT, neconform montarii contorului bidirectional si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in locul vechiului BMPT, a unui BMPm-32A standardizat si racordarea sa la bransamentul trifazic subteran existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3827; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939122 | 2020-06-10 | 5939122 | 2021-09-16 | nu | nu | nu | RO005E522063977/2 | 2021-09-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34355 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939776 | 2020-06-05 | 5939776 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521696440/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34356 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1242 RAPOLT 2 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 6+6 mmp, L=15M cu cîrlig), alimentat din LEA JT din Rapoltu Mare, de la stâlpul de tip SE4 din apropiere, cu BMPM-32A montat pe locuinta conform CER nr.RO005E531210330 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensur. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940714 | 2020-06-11 | 5940714 | 2021-09-05 | nu | nu | nu | RO005E531210330/2 | 2021-09-05 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34357 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2030 TURDAS 2 / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 10+10 mmp, cu consola, L=20 m), alimentat din LEA JT Turdas, cu BMPM-32A existent, cu contor monofazat in BMPM conform CER nr.RO005E531170661 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5941110 | 2020-06-16 | 5941110 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531170661/2 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34358 | Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3592, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 2717 / 06.05.2010 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522239095 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3592. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5944541 | 2020-06-16 | 5944541 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E522239095/2 | 2021-09-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34359 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3228 ARAD MIERLEI-MURESAN | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3228, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 132523115 / 16.04.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3228. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5943816 | 2020-06-10 | 5943816 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0048
34360 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor monofazat in TDA, CER nr.RO005E531173899 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BEM aerian din LEA JT , SE11 din Ludesti, cu LEA JT 2x16mmp, L=28m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu acces din domeniul public si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei elexctrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947684 | 2020-06-19 | 5947684 | 2021-08-13 | nu | nu | nu | RO005E531173899/2 | 2021-08-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34361 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10825, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 90452264 / 17/07/2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E521691984 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10825. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5950143 | 2020-06-11 | 5950143 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E521691984/2 | 2021-08-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34362 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521695472/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5949926 | 2020-06-17 | 5949926 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521695472/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34363 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521689341 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10915. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5949479 | 2020-06-11 | 5949479 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521689341/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34364 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5955377 | 2020-06-12 | 5955377 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521690253/2 | 2021-07-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34365 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 2x16 mmp Al, cu cîrlig, L=25 m), alimentat din LEA JT Costesti, cu BMPM-32A existent, cu contor monofazat in BMPM, conform CER nr.RO005E531163225 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5953782 | 2020-06-16 | 5953782 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E531163225/2 | 2021-08-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34366 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521690196 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5956573 | 2020-06-16 | 5956573 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521690196/2 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34367 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 181943134 / 18.04.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5956289 | 2020-06-12 | 5956289 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521690231/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34368 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 6348 / 12.05.2009..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3827. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5960137 | 2020-06-12 | 5960137 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522208743/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34369 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11012, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521934265 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11012. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5960268 | 2020-06-16 | 5960268 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521934265/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34370 | Locuință si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6424 RACOVITA | Alimentarea se face printr-un bransament trifazat realizat cu conductor TYIR 3 x 16 + 25 mmp protejat in tub UV de la stilpul nr. 9 ( tip SC 10002 ) al LEA JT aferenta PTA 6424 RACOVITEI , 20/0,4 KV , 100 KVA , in lungime de 8 m cu montare BPMT pe stilp , disjunctor tripolar 25 A ..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPMT existent, contor Smartmeter trifazat dublu sens, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5959717 | 2020-06-29 | 5959717 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E541627152/3 | 2021-07-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34371 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | P11069 | Bransament monofazat existent alimentat din P11069,prin LEA JT conform CER RO005E510597089/1/12.06.2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM) prin grija E-Distributie Banat SA | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5963894 | 2020-07-02 | 5963894 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E510597089/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34372 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10766 PIL COM. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10766, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521461068 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10766. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5968022 | 2020-06-16 | 5968022 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521461068/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34373 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3228 ARAD MIERLEI-MURESAN | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3228, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3228; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5966879 | 2020-06-24 | 5966879 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E520521659/2 | 2021-08-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34374 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521697159 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10915. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5966258 | 2020-06-16 | 5966258 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO005E521697159/2 | 2021-07-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34375 | Locuință - producere cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 177 URIC | Bransament electric monofazat cu doi stalpi de sustinere de tip SC 10001, alimentat de la stalpul SE4 nr. 40 din din LEA JT - Uric, zona PTA 177, realizat cu conductor JT 4X16 mmpAL, L=89 m, cu BMPM 32 A (FT 124 MAT) montat pe ultimul stalp proiectat SC10001 nr.FN,bransament realizat cu conductoare Al 2x16mmp,L=10m si BMPM 32A montat pe stalp cu contor electronic monofazat, ATR nr.00573550 / 16/08/2017 si CER nr.RO005E532405483 / 1 din 11/12/2017. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6060185 | 2020-07-16 | 6060185 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO005E532405483/2 | 2021-07-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34376 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric trifazat din LEA JT de pe strada Constantin Brîncoveanu din Simeria, de la stâlpul de tip SE10 nr.21 din apropiere, realizat cu BMPTd-32A-MN (bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate cu DPS si monitorizarea nulului) montat la consumator, conductor TYIR - 3x16+25mm2, Lt= 25m, fixat cu CIBT, cu contor electronic trifazat AEM CST, CER nr.RO005E532290193 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic AEM CST cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6064965 | 2020-07-16 | 6064965 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E532290193/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34377 | Locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00372 | 0.4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Bransament electric trifazat existent alimentat din T 22211 VILE II GIARMATA prin LEA jt conform ATR 01393268/15.01.2018 si CER RO005E513596227/2/16.09.2019.-Necesar reprogramare contor electronic trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri, contorul se va monta prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071676 | 2020-07-17 | 6071676 | 2021-10-24 | nu | nu | nu | RO005E513596227/3 | 2021-10-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34378 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T 12232 | Din T12232 20/0,4KV 400KVA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 129306396/2012.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6068022 | 2020-07-20 | 6068022 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E511426047/2 | 2021-08-06 | 0.004678 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004678 | 0
34379 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA | BET aerian cu AFYI fixat cu carlig de la stalp SE11 nr.12 si contor trifazat smart meters in TDA, CER nr.RO005E530786528 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat pozat pe stalp (LEA JT 4x16 mmp, L=8 m), din LEA JT Certej, de la stâlpul de tip SE11 nr.12 din apropiere, cu BMPT-32A-FT-124-MAT montat pe locuinţă. (instalatii electrice noi). montare contor smart dublu sens in BMPT care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6067888 | 2020-07-08 | 6067888 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E530786528/2 | 2021-08-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34380 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6072775 | 2020-07-24 | 6072775 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521695135/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34381 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071260 | 2020-07-07 | 6071260 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521694415/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34382 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6072157 | 2020-07-07 | 6072157 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E521693403/2 | 2021-08-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34383 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 68 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0 ,4 kV – circuit cabane Rostoveanu, zona PTa nr. 68 Uricani, de la stalpul nr. 18/1 tip SE 4 din apropiere aflat pe proprietate solicitant, realizat cu conductoare TYIR 4x16 mmp, L=10m si cu BMPT 32A montat pozat aparent pe stalp, CER nr.RO005E532226945 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6077435 | 2020-07-09 | 6077435 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E532226945/2 | 2021-07-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34384 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Din PT12529 20/0,5KV 250KVA, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp in lungime de 22m si un BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513294356 / 2 din 11.05.2018.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6079585 | 2020-07-29 | 6079585 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO005E513294356/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34385 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2 CLEJU | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Brad Circuit Ardealul, de la stalpul nr.11 tip SE11, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530741866 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6081899 | 2020-07-16 | 6081899 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E530741866/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34386 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4441 BREBU | Exista bransament electric trifazat, L=12 m racordat din stalpul de tip SE 4 existent + BMPT 25 A la limita de proprietate , aferent PTA 4441, 20/0,4 KV, 160 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6084158 | 2020-07-28 | 6084158 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO005E541647154/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34387 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | BEM existent, subteran de la stalp SC10002, nr.8, si contor monofazat Enerlux in BMPM32A montat pe gard, CER nr.RO005E532152965 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6083066 | 2020-07-14 | 6083066 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E532152965/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34388 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Streisangeorgiu de la stalpul nr.109,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al, L=21m cu tablou de sigurante automate si contor clasic monofazat montat langa tablou.Bransament electric monofazat aerian cu stender alimentat din Lea 0.4 kV Streisangeorgiu de la stâlpul nr.109, tip SE4, bransament realizat cu conductor AL 2x16 mmp, L=30 m si BMPM 32 A (FT-124-MAT) amplasat pe fatada cladiri la strada. Montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6086093 | 2020-07-14 | 6086093 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E531312984/2 | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34389 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 8866 USUSAU COM 1 TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8866, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 30m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 8866; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6092657 | 2020-07-24 | 6092657 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E521564882/2 | 2021-08-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34390 | Generator fotovoltaic- Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521429804 / 2 din 07/05/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10797. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998262 | 2020-06-26 | 5998262 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00333
34391 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6248 SAT BATRAN 1 | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 23 metri, din stalpul SE 10, nr 68 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 6248.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6009584 | 2020-08-21 | 6009584 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E540884572/2 | 2021-09-15 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34392 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9054 SASCA MONTANA | Exista bransament electric monofazat si BMPM existent pe fatada , racordat din LEA JT aferenta PTA 9054, 100KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010921 | 2020-08-21 | 6010921 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E540847885/2 | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34393 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3407, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 546 / 05/06/2006 si Certificatului de Racordare nr. RO005E520309035 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3407. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010973 | 2020-06-25 | 6010973 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E520309035/2 | 2021-09-20 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34394 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3423, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 8117 / 24/05/2000 si Certificatului de Racordare nr. RO005E521398247 / 1 din 22/02/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3423. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6043449 | 2020-06-25 | 6043449 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00284
34395 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4327 CRISAN | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10001 ,nr.4, aferent PTA 4327, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6045198 | 2020-07-13 | 6045198 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E540405278/2 | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34396 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Din PTA.2473-20/0,4 kV-400 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor Al 4x35mmp la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform ATR 85765158/2013.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6041918 | 2020-07-14 | 6041918 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO005E513275423/2 | 2021-06-28 | 0.002868 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002868 | 0
34397 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9518 MISCA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522408543 / 2 din 29/01/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6046530 | 2020-07-02 | 6046530 | 2021-08-16 | nu | nu | nu | RO005E522408543/3 | 2021-08-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34398 | Producere de energie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0.4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | bransament TF existent AL3x25+16mmp 56m,BMPT T12334 20/0,4KV 160KVA conform CER RO005E513389407/2/17.06.2020-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6054244 | 2020-07-31 | 6054244 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E513389407/3 | 2021-06-24 | 0.002868 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002868 | 0
34399 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Hateg de la stalpul nr.401,tip SV,bransament realizat cu conductoare Al2x16mmp,L=20m si BMPM-32A pe fatada cladiri conform CER nr.RO005E530575580 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5972940 | 2020-06-16 | 5972940 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E530575580/2 | 2021-09-07 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34400 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 10380 ALMAS | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.10380, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la contor electronic trifazat existent in firida..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare firida si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in locul firidei a unui BMPt-32A standardizat si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10380; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5973882 | 2020-06-17 | 5973882 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E521065608/2 | 2021-09-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34401 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5974918 | 2020-06-16 | 5974918 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00284
34402 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4137 NADLAC KUKUCSKA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4137, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521823701/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4137. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5976164 | 2020-06-25 | 5976164 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E521823701/3 | 2021-08-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34403 | Locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7528 LIUBCOVA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 22 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 4, nr 53, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7528, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5983796 | 2020-06-25 | 5983796 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E541171066/2 | 2021-08-24 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002935 | 0
34404 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 4038 / 21/05/2008 si Certificatului de Racordare nr. RO005E521826793 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5989798 | 2020-06-25 | 5989798 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00284
34405 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 7481 TEREGOVA 5 | Bransament electric trifazat realizat cu conductor de tip TYIR 3x25+16 mmp in lungime de 8 m ,pozat pe stalp, din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMP T ( In= 32 A ) amplasat la limita de proprietate, pe stalpul retelei de distributie publica .In cadrul instalatiei electrice existente, se va inlocui contorul trifazat existent cu SMART METER programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995364 | 2020-08-04 | 5995364 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E541489619/2 | 2021-08-27 | 0.004818 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004818 | 0
34406 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.8601, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8601. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6416600 | 2020-09-10 | 6416600 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E521332492/2 | 2021-07-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34407 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3523 VLADIM. COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3523, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 282 / 01/07/2006 si Certificatului de racordare nr. RO005E522072595 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3523. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6388315 | 2020-09-09 | 6388315 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522072595/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34408 | Locuința și sistem fotovoltaic prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTAB 22340 | Instalatie existenta, alimentat din PTAB 22340, prin intermediul LEA jt cu contor electronic trifazat conform ATR 00833178/2017 si CER RO005E513580714/1/15.11.2017.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6131777 | 2020-07-29 | 6131777 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513580714/2 | 2021-07-08 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34409 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTAB 168 BL. ANL DEVA | BET existent, cu contor in BMPT pe stalpInlocuire contor cu smart dublu sens-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6134224 | 2020-07-20 | 6134224 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E532280721/2 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34410 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2594 GHIRODA STR. DUNAREA | bransament electric monofazat existent cf. CER RO005E511478752/1/18.06.2014 - CER RO005E511478752 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor de energie electrica monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,002 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar reprogramare contor de energie electrica monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146968 | 2020-08-11 | 6146968 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E511478752/2 | 2021-07-19 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34411 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3067 ARAD AVRIG-BLOCURI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3067, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3067. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6152332 | 2020-07-31 | 6152332 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E520237282/2 | 2021-07-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34412 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6162466 | 2020-08-03 | 6162466 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521800199/2 | 2021-09-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34413 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 239 BROTONI | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Baru-Petros de la stalpul nr.39,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY10+10mmp,L=35m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor clasic monofazat - CER nr.RO005E531008795 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204759 | 2020-08-11 | 6204759 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO005E531008795/2 | 2021-07-02 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34414 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Costesti de la stalpul tip SE10, bransament realizat cu conductoare 2x10 mmp Al ,L=25m, cu contor monofazat in TDA - CER nr.RO005E531259445 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,03 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6207081 | 2020-08-04 | 6207081 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO005E531259445/2 | 2021-07-02 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34415 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 19m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8569; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare prizade pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204856 | 2020-08-10 | 6204856 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E521577987/2 | 2021-07-26 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34416 | CASA FAMILIALA PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0.4 | T 31725 | Bransament electric trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E513763245 / 1 din 14/01/2020 si conform ATR nr. 4575962/2019.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat, reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6211015 | 2020-08-13 | 6211015 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513763245/2 | 2021-07-28 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005388 | 0
34417 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 86211276 / 14.06.2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E522322469 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6267911 | 2020-08-12 | 6267911 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522322469/2 | 2021-07-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34418 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521696798 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6265921 | 2020-08-12 | 6265921 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E521696798/2 | 2021-09-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34419 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 184 V. BANILOR | Bransament electric trifazat aerian cu stender, racordat de la stalpul nr. 4 tip SE4, din LEA JT loc. Pestisu Mare, zona lui PTa 184, realizat cu TYIR 3x16+25mmpAl, L=25m si cu contorul electric tip CERT1 amplasat in tabloul interior al abonatul i- CER nr.RO005E531063639 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,02 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6097442 | 2020-07-28 | 6097442 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E531063639/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34420 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6112 MAL-SAT | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6112, 160KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6119914 | 2020-09-07 | 6119914 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E540530446/2 | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34421 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian cu consola, racordat la stalpul tip SE11 din LEA 0,4kV Harau zona lui PTA 1146 Harau, cu contor 5CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E531213861 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Harau, prin branşament electric monofazat aerian cu consola de la stalpul de tip SE4, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=30m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta (instalatii electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121415 | 2020-07-24 | 6121415 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E531213861/2 | 2021-08-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34422 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | Exista bransament monofazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8356759 | 2021-06-25 | 8356759 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E512113737/2 | 2021-07-29 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
34423 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1527 CHECEA COM 1 | Exista bransament monofazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8305766 | 2021-06-25 | 8305766 | 2021-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512514338/2 | 2021-07-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34424 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC PROSUMATOR - AFM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2459 COM SACOSUL T | Bransament electric monofazat existent racordat la PT 2459 prin intermediul LEA jt existente, conform certificat de racordare nr. RO005E511512458/1 din data 12.06.2014.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8314318 | 2021-06-23 | 8314318 | 2021-07-12 | nu | nu | nu | RO005E511512458/2 | 2021-07-12 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
34425 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 12 PETRILA | Bransament electric trifazat aerian pozat aparent pe stâlp alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Privighetorilor, zona PTz nr. 12 Petrila, de la stâlpul nr. 5 de tip SE 10 din apropiere, realizat cu conductoare torsadate TYIR 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A conform FT-124-MAT montat pe stâlp si cu contor electroinic trifazat tip CST 0410DQCL5/100A 3x230/400V montat în BMPT - CER nr.RO005E532428714 / 1 din 24/05/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta, spor putere permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului electronic trifazat cu contor trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8239016 | 2021-06-29 | 8239016 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E532428714/2 | 2021-08-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34426 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1594 COMLOSU MARE COM 2 | Exista bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8192256 | 2021-06-14 | 8192256 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E512537063/2 | 2021-10-04 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34427 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Santamarie Orlea de la stalpul nr.17,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 2x16mmp Al si firida de bransament,L=20m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou. conform CER nr.RO005E531314728 / 1 din 25/06/2014.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8065687 | 2021-06-17 | 8065687 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E531314728/2 | 2021-07-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34428 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7367 TOPLET 3 | bransament trifazat existent.Nu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7984521 | 2021-06-08 | 7984521 | 2021-07-01 | nu | nu | nu | RO005E541224919/2 | 2021-07-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34429 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 13m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea cale de alimentare cu energie electrica si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7994129 | 2021-05-24 | 7994129 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521417182/2 | 2021-07-29 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
34430 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 9036 RACASDIA | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat 3x25+16 mmp, in lungime de 22 metri, din stalpul SE 10, nr 21aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 9036..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6273572 | 2020-08-24 | 6273572 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E540817747/2 | 2021-09-15 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34431 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6288451 | 2020-08-20 | 6288451 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521417496/3 | 2021-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34432 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform CER RO005E521692457 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6292329 | 2020-08-20 | 6292329 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E521692457/2 | 2021-07-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34433 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 1626 COM 2 CENEI | Din PT 1626, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512495549/1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6297008 | 2020-08-21 | 6297008 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO005E512495549/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34434 | Hala industriala cu sistem fotovoltaic pe acoperis fara injectie in retea | Fotovoltaic | TIMIS | 0.612 | 20 | S20 NR.7 IMO-FREIDORF TM | Conform certificat de racordare nr. RO005E512940904/2 din data de 26.11.2020, instalatia de racordare este existenta si consta din: - Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 20 kV 6 IMOBILIARE-FRATELIA cu delimitarea si masura la 20 kV.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - se va inlocui contorul existent cu contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): • protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); • protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): • protectie maximala de tensiune netemporizata; • protectie minimala de tensiune temporizata; • protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; • protectie homopolara de tensiune temporizata; - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7505785 | 2021-05-28 | 7505785 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0
34435 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12312 | Din PT Anvelopa 12312 -20/0,4 kV -400 kVA, prin intermediul unui bransament electric aerian trifazat existent din reteaua electrica de joasa tensiune existenta, alimentata din PT Anvelopa, cu conductor TYiR 3x16+25 mmp în lungime de 25 m si un BMPT -32A montat pe fatada cladirii, lucrari executate si achitate conform avizului tehnic de racordare nr. 11572894/02.11.2011 (o.s. în solutie definitiva).-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5949380 | 2020-06-10 | 5949380 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO005E513256220/3 | 2021-06-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34436 | Locas de cult | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 5820 MANASTIRE ROMANESTI | solutia de racordare exista cf. CER RO005E512111869 / 1 din 12/06/2014 se mentine fara modificari.nu este cazulPrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu contor electric tip SMARTMETER | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6370914 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 6370914 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E512111869/2 | 2021-06-24 | 0.003 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003 | 0
34437 | HALA+CEF-Prosumator ARBEMA SOLAR | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 20 | S20 4P AUREL VLAICU-POLTURA AR | Din LES 20kV Poltura-4P prin punct conexiune 20kV inseriat intre PT 3323 si PT 3324, lucrari realizate conform ATR 132978195 / 22.07.2014. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT prin contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A, existent in celula masura a PTB 3201..Necesar programarea contorului existent cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7076963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7076963 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO005E522064787/2 | 2021-06-09 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02449 | 0
34438 | CEF 5 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 31770 | Exista bransament monofazat existentNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7744730 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7744730 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO005E510240860/2 | 2021-06-25 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34439 | CEF 5 KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51959 | Exista bransament trifazat existentNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7745446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7745446 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO005E512948373/2 | 2021-06-25 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34440 | Loc de consum existent si Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0037 | 0.4 | T 2464 CAP CEHEVERES | Exista bransament trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7745951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7745951 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO005E513483604/2 | 2021-06-03 | 0.003625 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003625 | 0
34441 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Exista bransament monofazat existentNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7806574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7806574 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO005E511949227/2 | 2021-06-14 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34442 | Locuinta si centrala fotovoltaica Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0058 | 0.4 | PTA 47 VALISOARA | bransament electric trifazat cu BMPT si contor SM BET existent, racordat la stp.SE4, nr.115 din LEA jt Valisoara, zona PTA 47, cu BMPT 32A montat pe casa si contor trifazat SM ( include si cadran 280 ), conform CER nr.RO005E530886877/1 din data 25.06.2014.BET existent, racordat la stp.SE4, nr.115 din LEA jt Valisoara, zona PTA 47, cu BMPT 32A montat pe casa si contor trifazat SM ( include si cadran 280 ) Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,020 kW / 0,020 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7887843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7887843 | 2021-06-08 | nu | nu | nu | RO005E530886877/2 | 2021-06-08 | 0.005664 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005664 | 0
34443 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA2041 COMUNA GELU | Exista bransament trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7987507 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7987507 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E513817863/2 | 2021-06-24 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
34444 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00496 | 0.23 | PTA 10503 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10503, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, cu BMPm si contor electronic monofazat la consumator..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8009976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 8009976 | 2021-06-11 | nu | nu | nu | RO005E521202342/2 | 2021-06-11 | 0.004859 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004859 | 0
34445 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003015 | 0.23 | T 11764 | Exista bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8236417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 8236417 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO005E510718095/2 | 2021-06-25 | 0.002945 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002945 | 0
34446 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 94 DOBROT | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Dobrot, zona PTA 94 Dobrot, 20/0,4 kV, 100 kVA, cu contor monofazat - CER nr.RO005E531277355 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6479615 | 2020-10-16 | 6479615 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E531277355/3 | 2021-09-14 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34447 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11069, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11069. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6338941 | 2020-09-03 | 6338941 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E522333326/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34448 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 4111, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. RO005E521828739 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6342316 | 2020-09-03 | 6342316 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521828739/2 | 2021-09-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34449 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica- prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51849 | Din PT51849, 20/0,4 kV 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp 20m, BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E 513128284 / 1 din 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6340610 | 2020-09-07 | 6340610 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E513128284/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34450 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA177 AGR. ICSH | Bransament electric trifazat racordat din FDCP9 pe postament langa PTa 177, cu contorul electric trifazat (CST0410 LD) amplasat in FDCP9 si cu coloana plecare in subteran spre instalatia de utilizare - CER nr.RO005E532313212 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 LD) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6345120 | 2020-09-01 | 6345120 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E532313212/3 | 2021-09-07 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34451 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5311 BRESTOVAT SAT | Din PT 5311, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E511932544 / 1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6366590 | 2020-09-07 | 6366590 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E511932544/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34452 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3984 LOCUINTE TISA NOUA | Din PTAb 20/0,4kV nr. 3984, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic subteran si BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3984. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316087 | 2020-08-27 | 6316087 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E522428152/3 | 2021-08-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34453 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10349 HALMAGIU | Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 10349, din LEA 0,4kV prin bransament monofazic si BMPM cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10349. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6315006 | 2020-08-27 | 6315006 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521034132/3 | 2021-09-20 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34454 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND | Din PTAb 20/0,4kV 250kVA nr. 3826, prin bransamentul trifazic subteran si BMPt cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E522246183 / 2 din 07.08.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTAb 3826. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,100 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316292 | 2020-08-28 | 6316292 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E522246183/3 | 2021-09-09 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
34455 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Bransament electric trifazat subteran, realizat cu ACYABY 4x16mmpAl, L=30m cu BMPT si cu contorul electric trifazat tip smart meters amplasat in BMPT - CER nr.RO005E530647984/1 din data 25.06.2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar necesar programarea contorului electric existent smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6324085 | 2020-09-01 | 6324085 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E530647984/2 | 2021-09-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34456 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1842 | Din PT1842-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare existenta LA BMPT existent amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6170044 | 2020-08-28 | 6170044 | 2021-08-13 | nu | nu | nu | RO005E513223965/2 | 2021-08-13 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34457 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, existent din LEA 0,4kV Deva de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat in BMPM - CER nr.RO005E530241737 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6169167 | 2020-08-04 | 6169167 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E530241737/2 | 2021-08-03 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34458 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E520287579 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6198386 | 2020-08-04 | 6198386 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E520287579/2 | 2021-09-27 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34459 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Pricaz, bransament realizat cu conductoare CCBYY 6+6mmp Al, L=23m si BMPM 32A cu contor monofazat in BMPM - CER nr.RO005E531160165 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6203643 | 2020-08-04 | 6203643 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531160165/2 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34460 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2104 COSTESTI CABANA / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Costesti de la stalpul nr.37, tip SCP10002, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=25m, cu contor monofazat in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E531198021 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6203748 | 2020-08-04 | 6203748 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531198021/3 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34461 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTA 11015 BRUTARIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11015, din CD a PTA prin circuit in cablu subteran la consumator. Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=150/5A..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect (3xTC=150/5A existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11015. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5925170 | 2020-07-28 | 5925170 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E521296187/2 | 2021-09-21 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.026459 | 0
34462 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | BET aerian cu AFYI fixat cu carlig de la stalp SC10001 nr.6 si contor trifazat Enerlux in TDA, CER nr.RO005E531348376 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric monofazat aerian (LEA JT 2x16 mm2, L=15 m, fixat cu cirlig), din LEA JT Simeria, de la stâlpul de tip SC10001 nr.6 din apropiere, cu BMPM-32A-FT-124-MAT montat pozat pe fatada cladirii (instalatii electrice noi). montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6061500 | 2020-07-08 | 6061500 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E531348376/2 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34463 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.00312 | 0.4 | PTA 10517 BUHANI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10517, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic pozat pe stalpul retelei jt la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6064829 | 2020-07-16 | 6064829 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E522329062/2 | 2021-10-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
34464 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul nr.88 tip SE4 din LEA JT Bobalna Sat, zona lui PTA 2053, cu conductor AFYI 4x16 mmp, L=20m, cu contor Enerlux amplasat in TDA conform CER nr.RO005E531156069 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6063659 | 2020-07-22 | 6063659 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E531156069/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34465 | Instalare centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrica in vederea acoperiri necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3410, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 10139 / 11/02/2009 si Certificatului de racordare nr. RO005E520278771 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazic bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3410. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070281 | 2020-09-03 | 6070281 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520278771/2 | 2021-09-21 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34466 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10893, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521421479/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10893. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6072463 | 2020-07-14 | 6072463 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521421479/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34467 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071996 | 2020-07-22 | 6071996 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E521695854/2 | 2021-08-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34468 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 ORANGE STREI | Bransament electric trifazat aerian cu carlig din Lea0,4kv Strei de la stalpul nr.72 tip SE11,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=40m si BMPT 50A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E531326912 / 1 din 27/01/2017. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6077621 | 2020-07-10 | 6077621 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E532186030/4 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34469 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5724 MOARA FARDEA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE 10, aferent PTA 5724, 20/0,4 KV, 100 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6083927 | 2020-07-27 | 6083927 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO005E513427882/2 | 2021-09-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34470 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3827. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090732 | 2020-07-13 | 6090732 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E521474994/2 | 2021-07-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34471 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 41792 | Din T41792-20/0,4KV-250KVA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 6281705/2010-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089272 | 2020-07-20 | 6089272 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E512933557/2 | 2021-08-23 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
34472 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3346 GRIND-LASAU I-C | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul tip SE4 din LEA JT Lasau, zona lui PTA 3346, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Al, si BMPM 32A amplasat pe zid casa, cu contor monofazat in BMPM - CER nr.RO005E531293061 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090005 | 2020-07-03 | 6090005 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E531293061/3 | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34473 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC6008 STR. ELIBERARII | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, nr 93, de pe circuitul LEA JT aferent PTAn 6008, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6038921 | 2020-07-28 | 6038921 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E540608105/2 | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34474 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3407, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3407; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040521 | 2020-06-25 | 6040521 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520304355/2 | 2021-09-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34475 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10849, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10849; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6053314 | 2020-07-13 | 6053314 | 2021-10-13 | nu | nu | nu | RO005E521669484/2 | 2021-10-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34476 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2018 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.23 tip SE10 din LEA JT str.Andrei Saguna, zona lui PTz 2018, realizat cu conductor jt ACBYCY 16+16mmp Al, L=35m si BMPM 32A amplasat pe zid casa, contor Enerlux - CER nr.RO005E530754635 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6049818 | 2020-07-02 | 6049818 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E530754635/2 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34477 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 33 POMPE APA CRISCIOR | Bransament electric monofazat pozat aparent pe stalp SE 1 nr.17, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit comuna 2, zona PTz nr.33 pompe Criscior, realizat cu cablu coaxial ACYCY 16+16 mmp, L=10 m, si BMPM 32 A montat pe stalp la limita de proprietate conform CER nr.RO005E530874313 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor electric monofazat existent cu un contor monofazat tip SM cu dublu sens. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5972956 | 2020-06-16 | 5972956 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E530874313/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34478 | Locuinta+CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2019 SATU NOU PERIAM | Exista bransament electric monofazat aerian si BMPM pe fatada cladirii, racordat din reteaua LEA JT aferenta PTA 2019, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, un contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator,prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5977180 | 2020-07-13 | 5977180 | 2021-09-02 | nu | nu | nu | RO005E512761556/3 | 2021-09-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34479 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.2224, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic existent AL 2x16mmp 18m la BMPm cu contor electronic monofazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5986584 | 2020-07-21 | 5986584 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E511542350/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34480 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTAB 22338 | Din PTAB 22338 20/0,4KV 400KVA prin bransament monofazat existent la BMPM cu contor electronic monofazat existent conform ATR 113915381/2013.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5990696 | 2020-07-20 | 5990696 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E513111613/2 | 2021-08-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34481 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Din PT 1578, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 43 m si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513036484/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor electronic trifazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5991523 | 2020-08-05 | 5991523 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E513036484/2 | 2021-09-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34482 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4602 MAURENI | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu CCBYY 10/10 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 8 metri protejat in tub PVC cu protectie UV din stalpul SE 4, nr. 8 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4602 , 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM existent ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406975 | 2020-09-09 | 6406975 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E541658729/2 | 2021-09-10 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34483 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1128 CHERGHES D-C | Bransament electric monoazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Cherghes de la stalpul nr.38,tip SE4,bransament realizat cu conductoare CCBYY 6+6 mmp Al ,L=20m si BMPM 32A cu contor electronic monofazat smart meter - CER nr.RO005E532333102 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6162156 | 2020-08-04 | 6162156 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E532333102/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34484 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10300 IOSASEL | Bransament electric trifazat existent din LEA 0,4 KV Gurahont, zona PTA 10300 Iosasel - CER nr.RO005E521021330 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10300, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10300; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6164276 | 2020-07-29 | 6164276 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E521021330/3 | 2021-08-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34485 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2050 VOIA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric trifazat aerian cu consola si stalp intermediar existent din LEA 0,4kV Voia de la stalpul nr.2,tip SE10, bransament realizat cu conductoare 4x16 mmp Al, L=20m si BMPT 32A pe locuinta, cu contor electronic trifazat smart meter - CER nr.RO005E531258804 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204779 | 2020-08-04 | 6204779 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531258804/3 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34486 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 5083 MICRO 3 CT | Exista bransament electric trifazat din stalpul nr. 7<(>,<)> bransament comun pana la stalpul intermediar cu cel de la nr. 48, de pe circuitul LEA JT aferent PT 5083, 20/0.4 KV, 400 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat in interior..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6220000 | 2020-09-02 | 6220000 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E511767731/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34487 | locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Oratie de la stalpul tip SE10, cu conductor 2x16 mmp L=15m, cu contor smart meters monofazat in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E530725093 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6219052 | 2020-08-07 | 6219052 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E530725093/2 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34488 | Locuinta si panouri fotovoltaice - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12312 | Din PT 12312, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp in lungime de 25m, si un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513638347 / 1 din 26.07.2018.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar programare contor electronic existent cu tarif de producator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6262871 | 2020-08-18 | 6262871 | 2021-07-24 | nu | nu | nu | RO005E513638347/2 | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34489 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric monofazat aerian carlig existent din LEA 0,4kv Hateg de la stalpul nr.372,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=15m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat, CER nr.RO005E530590947 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6097140 | 2020-07-14 | 6097140 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E530590947/2 | 2021-08-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34490 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3841, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3841. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6102161 | 2020-07-22 | 6102161 | 2021-08-02 | nu | nu | nu | RO005E521485356/2 | 2021-08-02 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34491 | Racord existent (modificare) - transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa) | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10503 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10503, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8447098 | 2021-07-26 | 8447098 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E522040523/2 | 2021-08-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34492 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10302 ALMAS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10302, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, conform CER nr.RO005E521067510/1 din data 13.07.2016.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10302. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8085538 | 2021-06-10 | 8085538 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO005E521067510/2 | 2021-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34493 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3276, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor trifazat existent,lucrari realizate conform ATR. nr. 6314 / 30/08/2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E520588595 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3276. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6279330 | 2020-08-14 | 6279330 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520588595/2 | 2021-09-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34494 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3726, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3726. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6292451 | 2020-08-20 | 6292451 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E522435138/2 | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34495 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 51716 | Din PT 51716 , 20/0,4 kV ,400 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent AL 3x25+16mmp, in lungime de 46m, BMPT existent , conform certificat de racordare nr RO005E513806434 / 1 din 13.07.2020.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,043 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6293950 | 2020-08-18 | 6293950 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO005E513806434/2 | 2021-09-08 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
34496 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric monofazat aerian existent fixat cu carlig in zid, racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Deva str.Minerului existenta, alimentata din PTZ 29 str.Minerului Deva - 20/0,4 kV-400 kVA, cu contor monofazat smart montat in BMPM 32A montat pe locuinta conform CER RO005E531377154/1 din data 06.04.2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri, programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5922287 | 2020-06-04 | 5922287 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E531377154/2 | 2021-07-22 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34497 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | BEM existent, aerian din LEA 0,4KV str.Unirii, cu ACBYY 16+16mmp L=35m fixat cu consola de la stalp SCP10005 nr.21 si contor monoazat 5CM in BMPM, CER nr.RO005E530650731 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089482 | 2020-07-09 | 6089482 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E530650731/2 | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34498 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12345 VLAD I | bransament trifazat existent AL 4x16mmp 30m, BMPT, alimentat din PT12345 20/0,4KV 250KVA, conform CER RO005E513447996/21.03.2016.-n vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5979134 | 2020-07-28 | 5979134 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513447996/2 | 2021-07-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34499 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTAB 182 PESTISU MARE | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SC 10002 nr.97 din LEA JT - Pestisu Mare, zona lui PTab 182, realizat cu conductor JT 4x16 mmpAl, L=30 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe zidul cladirii, ATR nr.03832853 / 04/04/2019 si - CER nr.RO005E532428501 / 1 din 24/05/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6418205 | 2020-09-14 | 6418205 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E532428501/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34500 | locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 176 RAU BARBAT | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Rau Barbat de la stalpul nr.28,tip SE10,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al si firida de bransament,L=30m si tablou de marmura cu sigurante cu contor de inductie montat pe tablou - CER RO005E530974189 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,002 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6511499 | 2020-10-08 | 6511499 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E530974189/2 | 2021-07-22 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34501 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTZ 10883 CHISINEU CRIS COMPETROL | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.10883, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPt si contor electronic trifazat bidirectional existent, programat cu tarif producator.Se va folosi instalatia de racordare existenta, nu sunt necesare modificari in amonte de punctul de delimitare. Beneficiarul solicita actualizarea numarului de panouri fotovoltaice si a invertorului existent pe certificatul de racordare.Se va folosi instalatia de racordare existenta, nu sunt necesare modificari in amonte de punctul de delimitare. Beneficiarul solicita actualizarea numarului de panouri fotovoltaice si a invertorului existent pe certificatul de racordare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8547698 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8547698 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E521659292/3 | 2021-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34502 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic existent. Masura energiei electrice consumate este realizata prin grup masura compus din contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor electronic monofazat bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8298457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8298457 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522013095/2 | 2021-07-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34503 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8237890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8237890 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522425250/2 | 2021-07-26 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00783 | 0
34504 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008025 | 0.4 | T 22328 | Exista bransament trifazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8233651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8233651 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513249266/5 | 2021-07-28 | 0.007814 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007814 | 0
34505 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 88 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian existent alimentat din LEA JT - circuit str.Stefan cel Mare, zona PTz nr. 88 Petrosani, de la stalpul nr. 14 tip SE 4, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=20m, cu stender si cu BMPM 32A conform FT-124-MAT montat pozat aparent pe casa.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului monofazat existent de tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8491384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8491384 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO005E531699757/3 | 2021-07-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34506 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 88 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian existent alimentat din LEA JT - circuit str.Stefan cel Mare, zona PTz nr. 88 Petrosani, de la stalpul nr. 14 tip SE 4, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=20m, cu stender si cu BMPM 32A conform FT-124-MAT pe casa.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului monofazat existent de tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8490952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8490952 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO005E531699735/3 | 2021-07-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34507 | Bota Marius | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0.4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Bransament electric trifazat din LEA JT de pe strada Nicolae Tonitza din Deva, de la stâlpul de tip SE10 din apropiere, cu BMPTd-32A-MN (bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate cu DPS si monitorizarea nulului) montat la consumator, conductor TYIR - 3x16+25mm2, Lt= 15m si cu contor smart meters de tip CERT1;Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat in montaj direct “smart meters” tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,055 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat in montaj direct “smart meters” tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,055 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8500346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8500346 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO005E532293174/2 | 2021-07-28 | 0.011705 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011705 | 0
34508 | Locuinta si centrala fotovoltaica Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01472 | 0.4 | PTZ 17 HATEG | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Hateg de la stalpul nr.339 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25mmpAl,L=12m si BMPT 32A pozat pe fatada cladiri, CER nr.RO005E530591027/1 din data 25.06.2014.Montare contor electronic trifazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,200 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8220261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8220261 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E530591027/2 | 2021-07-13 | 0.014226 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014226 | 0
34509 | Locuinta si centrala fotovoltaica Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0.23 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | BEM aerian cu contor smart in BMPM32A Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Cristur si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat 5CM4 in BMPM, CER nr.RO005E530793481 / 1 din 25/06/2014.programare smart dublu sens Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8163986 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8163986 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E530793481/4 | 2021-07-13 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
34510 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 1192 SOIMUS 4 D-P | BET aerian existent cu contor smart Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Soimus de la stalpul tip SE4, cu contor trifazat smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E530769833 / 1 din 25/06/2014.programare smart dublu sens Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,020 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8100271 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8100271 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO005E530769833/3 | 2021-07-16 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
34511 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2169 GEOAGIU MUZICANTI O-BALOMIR | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Geoagiu de la stalpul nr.22, tip SCO10002,zona PTA 2169 Geoagiu, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp, L=15m cu contor electronic monofazat smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E531149151 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090722 | 2020-07-28 | 6090722 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E531149151/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34512 | locuinta +CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2244 GIARMATA CAP | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr. 2244 prin LEA jt existenta, bransament electricr monofazat existant realizat cu TYIR 2x16 mmp in lungime de 20 m si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511531583/2/01.11.2016-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10825. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6093497 | 2020-08-04 | 6093497 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO005E511531583/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34513 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | -.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6186225 | 2020-08-03 | 6186225 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521506248/6 | 2021-09-20 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34514 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2062 DANCU MIC / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian existent alimentat PTA 2062 Dancu Mic 20/0,4 kV 100 KVA circuit cu conductor 3x35+50 Ol Almmp L=100m si TYIR 3x16+25 mmp, L=30m, cu firida de bransament, consola, cu contor trifazat in firida montat pe rama metalica in interior - CER nr.RO005E531184194 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204237 | 2020-08-07 | 6204237 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E531184194/2 | 2021-09-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34515 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003015 | 0.23 | PTA 10297 VIDRA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10297, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 30m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10297; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumatorLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6289742 | 2020-08-20 | 6289742 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E521045606/2 | 2021-10-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34516 | generator fotovotaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.4 | PTA 4515 MACEA COM 2 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4515, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4515; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica laTG consumatorLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6327909 | 2020-08-31 | 6327909 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521520626/2 | 2021-09-20 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
34517 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, realizat cu ACBYY 16+16mmp Al, L=25m cu BMPM 32A si cu contorul electric monofazat amplasat in BMPM 32A - CER nr.RO005E531161199 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6351386 | 2020-09-03 | 6351386 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E531161199/2 | 2021-09-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34518 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10077 BELIU SMA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10077, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520987554 / 1 din 25/06/2014..- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6384663 | 2020-09-07 | 6384663 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520987554/2 | 2021-09-21 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34519 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9503 COVASINT | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9503, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent - CER nr.RO005E520903035 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9503. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6630803 | 2020-10-30 | 6630803 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E520903035/2 | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34520 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1147 BARSAU 1 S-SOIMUS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.1147 Barsau, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian, cu contor smart meters monofazat la abonat existent, lucrari realizate conform - CER nr.RO005E531206403 / 2 din 18/01/2021.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6931444 | 2021-01-26 | 6931444 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E531206403/3 | 2021-09-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34521 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9566 NADAS | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza Ord. ANRE nr. 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp din LEA 0.4kV la noul BMPt in lungime de cca. 12m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9566; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8065340 | 2021-06-09 | 8065340 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E521146080/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34522 | locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00836 | 0.4 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric trifazat aerian cu stender, racordat de la stalpul nr. 4 tip SC10005 din LEA JT str. Romanilor, zona lui PTz 120 realizat cu TYIR 3x16+25mmp Al, L=35m si BMPTd 32A amplasat pe imobil, conform CER nr.RO005E532171359 / 1 din 25/06/2014.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 DQCL) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,2 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8128632 | 2021-06-07 | 8128632 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO005E532171359/3 | 2021-08-30 | 0.007993 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007993 | 0
34523 | CEF amplasata pe teren hala Nagel Holding | Fotovoltaic | ARAD | 0.11887 | 20 | A20 GHIOROC-LIPOVA AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui punct de conexiune 20kV cu doua compartimente (racordare si utilizator), racordat la LEA 20kV LIPOVA - Ghioroc (stalpul nr.242), lucrari realizate conform ATR 70/17.02.2010 si CER RO005E521272901/1 din 15.07.2015. Masura energiei electrice consumate este realizata in Celula masura 20kV prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV TC=20/5A.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8159128 | 2021-06-25 | 8159128 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO005E521272901/2 | 2022-03-21 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0979 | 0
34524 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTA2145 COMUNA LOVRIN | Bransament trifazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8205075 | 2021-07-15 | 8205075 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E513269741/2 | 2021-09-07 | 0.01953 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01953 | 0
34525 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0086 | 0.4 | T 31797 | Bransament trifazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8214797 | 2021-07-22 | 8214797 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E513912218/2 | 2021-09-07 | 0.008358 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008358 | 0
34526 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10502 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10502, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521202746/1 din data 25.06.2014.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8443831 | 2021-08-17 | 8443831 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E521202746/2 | 2021-08-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34527 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2541 COM II BAZOS | Bransament monofazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8443905 | 2021-07-30 | 8443905 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E511397370/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34528 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10825, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8446977 | 2021-07-29 | 8446977 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E521696675/2 | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34529 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2223 BECICHERECU MIC BISERICA SARBEASC | Bransament monofazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8448104 | 2021-08-13 | 8448104 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E513006043/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34530 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | Bransament monofazat de alimentare cu energie electrica existent.Nu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8448210 | 2021-08-13 | 8448210 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E511495324/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34531 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2470 UTVIN COM. 2 | Bransament monofazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8449243 | 2021-08-23 | 8449243 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E513379608/2 | 2021-08-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34532 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 31770 | Bransament monofazat existentNu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8461759 | 2021-07-30 | 8461759 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E510293521/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34533 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1204 SANTUHALM D-S | Bransament electric trifazat existent subteran, racordat la stalpul nr.18 tip SC10002 LEA 0,4kV Santuhalm zona lui PTA 1204, cu firida metalica pe locuinta, BMPT32A cu contor smart meters in BMPT32A.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8595525 | 2021-08-27 | 8595525 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO005E530115940/2 | 2021-09-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34534 | HALA PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTA 118 BUITURI | Bransament electric trifazat subteran racordat la stalpul SE 11 nr. 24 din LEA JT - str. Latureni din zona PTA nr. 118, realizat cu cablu JT 3x10+6C mmpAl, L=30 m (20 m canal tip A pamant), cu BMPT 50 A (FT-133-MAT) montat pe domeniu public, la limita de proprietateInstatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar programarea contorului electric trifazat in montaj direct de tip “smart meters” tip CERT3 sa permita inregistrarea energiei electrice active in ambele sensuri (consumator si producator). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8624185 | 2021-08-27 | 8624185 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E532449234/2 | 2021-09-07 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014698 | 0
34535 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00198 | 0.23 | T 22266 D-VITA PASARI | Exista bransament monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8205758 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8205758 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO005E513929519/2 | 2021-08-25 | 0.001938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.001938 | 0
34536 | Modificare date tehnice - CER PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 20 | A20 MUNCEL-DECEBAL DV | Instalatia de alimentare cu energie electrica este existenta si consta din racord 20 kV si PTA nr. 1275 IPEG Vetel (20/0.4 kV, 40 kVA) racordat la stalpul nr. 55 al LEA 20 kV Decebal - Muncel<(>,<)> contor de energie electrica activa si reactiva trifazat 3x230/400 V, 5-80 A tip CERT1 montat la PT, ATR nr. 131640030/14.03.2014 si CER nr.RO005E532358446 / 1 din 10/04/2015.-nu este cazulInstatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0<(>,<)>001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8297571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8297571 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E532358446/4 | 2021-08-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34537 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4639 TUTNU COM 4 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4639, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4639.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4639. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8371281 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8371281 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E521776876/2 | 2021-08-03 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34538 | Locuinta + CFE Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0068 | 0.4 | PTA 1156 LUNCA 1 D-P | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, racordat la stalpul SE4 din LEA JT zona lui PTA 1156, realizat cu TiYR 3x16+25mmpAl, L=35m si BMPTd 32A amplasat pe zidul casei.- nu este cazulInstatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat in montaj direct cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 in montaj direct programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8445434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8445434 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E532237352/2 | 2021-08-06 | 0.006663 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006663 | 0
34539 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8463733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8463733 | 2021-08-29 | nu | nu | nu | RO005E512912307/2 | 2021-08-29 | 0.008034 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008034 | 0
34540 | locuinta +CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8582 CHELMAC COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8582, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8582In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8582 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8473850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8473850 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E521562004/2 | 2021-08-03 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
34541 | Locuinta+CEF Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | bransament electric monofazat cu BMPM Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 nr. 22 din LEA JT - Orastioara de Jos, zona PTA nr. 2025, realizat cu conductor 3x16+25 mmp, L=30 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Contor smart existent cu posibilitatea de inregistrare cu dublu sens Montare contor electronic trifazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic trifazat smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8507109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8507109 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E531165047/3 | 2021-08-06 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
34542 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51721 | Bransament trifazat existent;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8510008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8510008 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E513967522/2 | 2021-08-23 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34543 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3663, din LES 0.4kV, din cofret existent prin bransament monofazic subteran cu BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 160583048 / 28.06.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3663. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8595461 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8595461 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E522385985/2 | 2021-08-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34544 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5283 BELINT T7 | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii-bransament existent monofazat aerian din TYIR 16+25, lungime 16 m (3 m tub PVC) + distribuitor, BMP amplasat pe fatada la limita de proprietate. Conform fisa de solutie refacuta 05980021/31.08.2021 si fisa de calcul refacuta 05980021/31.08.2021.- Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5980021 | 2020-07-29 | 5980021 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E511922420/2 | 2021-09-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34545 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric monoazat aerian realizat cu cablu Al 2x16 mmp, pentru branşament monofazat (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4 nr. 55, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6069041 | 2020-09-03 | 6069041 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E540876179/2 | 2021-09-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34546 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7508 LIUBCOVA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4 nr. 108 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7508, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6069282 | 2020-09-03 | 6069282 | 2021-09-13 | nu | nu | nu | RO005E541171741/2 | 2021-09-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34547 | locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0031 | 0.23 | 6245 SADOVA VECHE | Abonatul are bransament electric si contor electric monofazat in interior..In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 10, nr 21, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6245, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT<(>,<)> disjunctor 32 A . Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic monofazat de tip SMARTMETTER in montaj direct, programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp,in lungime de 5 m , pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6078870 | 2020-07-29 | 6078870 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO005E540949248/2 | 2022-02-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34548 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric monofazat si BMP , racordat din LEA JT aferenta PTA 7516, 250KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6310926 | 2020-09-04 | 6310926 | 2021-09-16 | nu | nu | nu | RO005E540873301/3 | 2021-09-16 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34549 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0031 | 0.4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Din PT 2556-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unui bransament electric monofazat aerian existent la BMPM existent conform CER RO005E511123704/1/17.06.2014.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent, pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional),prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6351538 | 2020-10-06 | 6351538 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E511123704/2 | 2021-10-04 | 0.003036 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003036 | 0
34550 | Casa+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola, realizat cu CCBYY 6+6mmp Al, L=20m cu BMPM 32A si cu contorul electric monofazat amplasat in BMPM 32A - CER nr.RO005E530760081 / 2 din 19/11/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6357399 | 2020-09-03 | 6357399 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E530760081/3 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34551 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 52012 | Din PT 52012-20/0,4 KV -400 KVA prin intermediul unui bransament electric existent monofazat la BMPM existent,conform ATR 143031951/2015 si CER RO005E513385920/1/28.09.2015.-Necesar reprogramare contor de energie electrica monofazat pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6367666 | 2020-09-09 | 6367666 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO005E513385920/2 | 2021-09-22 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34552 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu electric AL 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 10 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe stalp ), din stalpul SE 4, nr 8, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPT d , montat pe stalp, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6374898 | 2020-09-11 | 6374898 | 2021-09-16 | nu | nu | nu | RO005E541622382/3 | 2021-09-16 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34553 | CASA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.013975 | 0.4 | T 51849 | Racord nouBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T51849-20/0,4kV-400KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 33m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va protejain profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-25A prevazut cu întrerupator de 25A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 25A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea decurent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6527580 | 2021-06-10 | 6527580 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513969311/2 | 2021-11-24 | 0.013661 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.013661 | 0
34554 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2853 GATAIA COM. III | Bransament monofazat existent conform certificat de racordare nr. RO005E512331762/1 din 12.06.2014Nu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8638143 | 2021-08-30 | 8638143 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E512331762/2 | 2021-09-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34555 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0032 | 0.23 | PTA 1045 RUSI | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Rusi de la stalpul nr.35,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=30m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. prin grija E-Distributie Banat SA. Montare contor electronic SMART METERS pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8751437 | 2021-09-24 | 8751437 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E532302658/2 | 2021-10-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34556 | sediu social si CFV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0.4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7529637 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 7529637 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E511951848/2 | 2021-09-10 | 0.02487 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02487 | 0
34557 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.23 | T12565 MOSNITA NOUA III | Exista bransament trifazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8120953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8120953 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513283297/2 | 2021-09-10 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
34558 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8214436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8214436 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513336252/3 | 2021-09-10 | 0.01953 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01953 | 0
34559 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA2038 COMUNA GELU | Exista bransament trifazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8260839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8260839 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO005E512766270/2 | 2021-09-01 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
34560 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0031 | 0.23 | PTA 10553 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10553, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent, programat cu tarif de producator..Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8346277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8346277 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E521236035/3 | 2021-09-09 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
34561 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00715 | 0.23 | T51861 | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8403356 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8403356 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E510987004/2 | 2021-09-10 | 0.006907 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006907 | 0
34562 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 12312 | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8476110 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8476110 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513546097/2 | 2021-09-10 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00779 | 0
34563 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0066 | 0.4 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | BET existent cu BMPT pe stalp.Bransament electric trifazat pozat pe stalpul SE10 din apropiere, alimentat din reteaua electrica 0,4 kV Orastioara de Jos, realizata cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, L=10m, BMPTd 32A montat pe stalp.inlocuire contor cu smart dublu sens.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor cu smart dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.prin grija E-Distributie Banat SA; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,030 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8504607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8504607 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E532315720/2 | 2021-09-26 | 0.006438 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006438 | 0
34564 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0294 | 0.4 | T 11712 | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8512899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8512899 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513679511/2 | 2021-09-10 | 0.028802 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.028802 | 0
34565 | CFV Prosumator FAZA B | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.093 | 20 | A20 MINA BOITA-HATEG DV | PC 20 kv nr. 117 MANASTIRE PRISLOP, din LEA 20 KV Hateg-Boita, derivatie Silvas, stp. 46, din Statia Hateg, cu compartiment racordare echipat cu 2 celule de linie si 1 celula masura cu grup de masurare decontare.Montare contor electronic ,SMART METERS" pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8541270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8541270 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E532379281/2 | 2021-09-27 | 0.09094 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.09094 | 0
34566 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 69 CIUPERCA | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, racordat la stalpul SC10005 nr.31 din LEA JT str. Bradet din zona lui PTz 69 Ciuperca, realizat cu conductor jt 4x16mmpAl, L=18m si BMPT 50A FT-124_MAT amplasat pe zidul casei.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat in montaj direct cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 in montaj direct programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0<(>,<)>002 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8564568 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8564568 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E530450795/3 | 2021-09-26 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
34567 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA2029 COMUNA VARIAS | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8578724 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8578724 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO005E512794169/2 | 2021-09-08 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34568 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8580050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8580050 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E513634736/2 | 2021-09-09 | 0.01953 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01953 | 0
34569 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00798 | 0.4 | PTA 1577 COM 1 BEREGSAU MARE | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8659867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8659867 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO005E512578035/3 | 2021-09-09 | 0.0078 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0078 | 0
34570 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00704 | 0.23 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Loc de consum si producere existent, alimentat din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3277, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent, programat cu tarif producator..Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8810469 | 2021-10-04 | 8810469 | 2021-10-30 | nu | nu | nu | RO005E520358398/3 | 2021-10-30 | 0.00666 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00666 | 0
34571 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0.4 | PTA 10576 BUTENI | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA 0.4kV din zona adiacenta obiectivului, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10576; 2. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in lungime de cca. 8m, pe stalpul retelei jt, in tub protectie, in vederea racordarii BMPT la LEA 0.4kV; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8821444 | 2021-10-13 | 8821444 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521242010/2 | 29-08-2022 | 0.00715 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00715 | 0
34572 | CEF pe acoperis cladire NASTA TRANS | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0.4 | PTA 3847 ALUNIS SOC. AGRICOLA | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate in baza prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj semidirect (TC=150/5A), existent; - montare pe stalpul PTA a unei cutii rasina sintetica pentru postul de transformare pe stalp, conform DY 3018RO, echipata cu intrerupator tetrapolar automat I=250A, conform DY 3101RO si realizare coloana trafo, folosind cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in lungime de cca. 6m, pozata in tub protectie; - realizare coloana jt intre intrerupatorul tetrapolar automat si BMPTi, folosind cablu Al 3x150+95N in lungime de cca. 6m, pozata in tub protectie; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, langa stalpul PTA, a unui BMPTi-200A/3P/C, echipat cu 3xTC=200/5A; - montare in noul BMPTi aunui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect 3xTC=200/5A, si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 3847; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - realizare coloana jt al TG.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8382070 | 2021-08-10 | 8382070 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E522353519/2 | 2022-03-09 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0979 | 0
34573 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.047 | 0.4 | PTA 10808 SPITAL CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10808, din CD a PTA prin circuit aerian separat la BMPT cu contor electronic trifazat ABB in montaj direct, existent pe zidul exterior al imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza Ord. ANRE nr.17/2021: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat in montaj direct, existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPTi-160A/3P/C, echipat cu 3xTC=150/5A si racordarea sa la circuitul aerian separat prin intermediul unui cablu jt tetrapolar cu elice vizibila, pentru montare aeriana Al 3x70+54.6N, conform DC 4182RO, in lungime de cca. 25m; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=150/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10818; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPTi, inconformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8202322 | 2021-06-23 | 8202322 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E521318429/2 | 2022-05-04 | 0.04596 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.04596 | 0
34574 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTA 10331 ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10331, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic pozat pe stalpul retelei jt la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 01927561 / 10.04.2018 si CER nr.RO005E522419758/1 din 06.06.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10331. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6143269 | 2020-07-27 | 6143269 | 2021-11-01 | nu | nu | nu | RO005E522419758/2 | 2021-11-01 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
34575 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 31 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Lunca + str. Campului, zona PTz nr. 31 Petrosani, de la stalpul nr. 3/3 de tip SE 4 din apropiere, realizat cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, L=25m, cu carlig si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa si cu contor de energie electrica monofazat montat in BMPM.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8836367 | 2021-09-24 | 8836367 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E531728176/2 | 2021-10-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34576 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1062 BOSOROD 2 | Bransament electric monofazat existent alimentat din LEA 0,4 KV Bosorod zona PTA 1062 Bosorod 2, stalp nr. 58, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp, stender si FB1 - 25A.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montarea contorului electronic smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Montare contor electronic SMART METERS pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8727877 | 2021-09-21 | 8727877 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E531305818/2 | 2021-10-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34577 | cladire +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.015 | 0.4 | TC4066 AL DACIA | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7084428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 7084428 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E541307449/2 | 2021-10-07 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
34578 | IMOBIL LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 2462 COM. DRAGSINA | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8257516 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8257516 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO005E511509858/2 | 2021-10-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34579 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51716 | Bransament trifazat existent conf. CER RO005E513611641/1 din data 12.06.2018.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8558996 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8558996 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E513611641/1 | 2021-10-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34580 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament trifazat existent conf.CER RO005E513643792 / 1 din 10/12/2018.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8576458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8576458 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E513643792/2 | 2021-10-04 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
34581 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10268 VIRFURI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10268, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10268. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8580085 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8580085 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO005E521325393/2 | 2021-10-01 | 0.004604 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004604 | 0
34582 | Locuinta si centrala fotovoltaica Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 51736 | Bransament trifazat existent conf. CER RO005E513345252/1 din data 19.02.2015.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8585166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8585166 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E513345252/2 | 2021-10-04 | 0.004604 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004604 | 0
34583 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8619791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8619791 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E512256487/2 | 2021-10-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34584 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament trifazat existent conf.CER RO005E511482678/1 din data 12.06.2014.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat, programat cu tarif de producator;Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8631503 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8631503 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO005E511482678/2 | 2021-10-04 | 0.00436 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00436 | 0
34585 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2809 COL DETA | Bransament electric monofazat existentLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT), programat cu tarif de producator;Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8636647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8636647 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO005E512245777/2 | 2021-10-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34586 | Loc de consum si de producere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2351 BLOC SACALAZ | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic trifazat monofazat, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8644147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8644147 | 2021-10-11 | nu | nu | nu | RO005E513129353/2 | 2021-10-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34587 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00368 | 0.23 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8706079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8706079 | 2021-10-28 | nu | nu | nu | RO005E511837267/2 | 2021-10-28 | 0.003556 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003556 | 0
34588 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1246 SMA RAPOLT S-SOIMUS | Bransament electricaerian existent cu contor smart in BMPM, din LEA JT Rapoltu Mare, prin branşament electric monofazat pozat aparent de la stalpul de tip SE11 nr.9, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=8m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta, BEM aerian existent cu contor smart in BMPM. Programare smart dublu sens. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8715466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8715466 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E531211375/3 | 2021-10-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34589 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11015 BRUTARIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11015, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 06358907 / 22.09.2020...In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11015. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8796481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8796481 | 2021-10-05 | nu | nu | nu | RO005E522475794/2 | 2021-10-05 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
34590 | Hala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0.4 | PTZ 88 FRE DEVA | BET realizat conform ATR 7367348. Branşament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI 0,4 kV aferent PTZ nr. 88 FRE Deva, realizat cu conductor 3x95+50N mm2 (conform DC 4146 RO), L=10 m , cu BMPT 160 A (FT-124-MAT - bloc de măsură şi protecţie pentru branşamente trifazate) montat pe exteriorul postului de transformareprogramare smart dublu sens. Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.prin grija E-Distributie Banat SA;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8842817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8842817 | 2021-10-21 | nu | nu | nu | RO005E532457019/2 | 2021-10-21 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.024499 | 0
34591 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-32A standardizat si contor electronic trifazat bidirectional existent, programat cu tarif producator..Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8898663 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8898663 | 2021-10-11 | nu | nu | nu | RO005E522309509/3 | 2021-10-11 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34592 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3352. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8936552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8936552 | 2021-10-29 | nu | nu | nu | RO005E520323435/2 | 2021-10-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34593 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3085 ARAD MUCIUS SCAEVOLA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3085, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3085. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6172454 | 2020-07-30 | 6172454 | 2021-11-12 | nu | nu | nu | RO005E520004138/2 | 2021-11-12 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34594 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51721 | bransament Trifazat existent, alimentat din T51721 prin intermediul LEA jt, cu cablu existent AL 4x16mmp 28m, BMPT T51721 20/0,4KV 160KVA conform CER RO005E513729821/1/13.06.2019.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6177369 | 2020-07-31 | 6177369 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513729821/2 | 2021-11-22 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34595 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | bransament TF existent AL 3x25+16mmp 16m, BMPT T 2224 , 20/0,4 kV 400 kVA-In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul Smartmeter existent,in regim dublu tarif, ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6259068 | 2020-08-18 | 6259068 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513752917/2 | 2021-11-22 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
34596 | Hala productie + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | T 5817 FABRICA TOMESTI | Conf. CER RO005E512145552/1din data de 02.04.2016 utilizatorul MAGTOMVIC SRL este racordat la SEN din P5817 - 2x630 kVA racordat la LEA/LES 20kV Branesti si LEA 20lV Romanesti din statia 110/20kV Faget. Consumatorul este alimentat direct de pe bornele de joasa tensiune a celor doua transformatoare prin intermediul unei firide de distributie E3+1 (echipata conform schemei monofilare anexata) si a unei cutii de masura echipata cu TC 400/5, contor electronic trifazat si intrerupator 630 A reglabil pe plecarea din cutia de masura. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, cu debitarea in sistem a puterii produse in reteaua de distributie.-Conform FS nr.7162/2020 pentru racordarea prosumatorului MGTOMVIC SRL sunt necesare urmataorele lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului MAGTOMVIC SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - montare tablou 0,4 kV- 2 bucati , cate unul in fiecare boxa trafo, conform GSLC 002, echipate cu cate un intrerupator de 350 A motorizat, conform GSCL 003. Tablourile vor fi echipate cu placa de inchidere conform DY 3003. - pozare coloana 0,4 kV intre bornele 0,4 kV si tablourile 0,4 kV proiectate, cu cablu Cu 150 mmp in lungime totala de 42 m. - relegare coloane 0,4 kV existente intre intrerupatoarele noi montate si firida E3+1 existenta - montare unitate periferica UP, TSA<(>,<)> acumulatoare, modem si antena GSM in boxa trafo nr.1 Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: 1.,,Întrerupătorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: -,,protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -,,protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare;- o functie de autotestare (obligatory la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -,,pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -,,sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; Avand in vedere ca puterea este peste 27kW , trebuie prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5 s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție cu o putere unitară sau totală mai mare de 27 kW, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6651431 | 2020-12-21 | 6651431 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512145552/2 | 2023-01-26 | 0.097998 | PROSUMATOR | 0.097998 | 0
34597 | Demisol CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3009, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - montare pe soclu, pe domeniul public, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A/3P/C, echipat cu 3xTC=200/5A; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, in lungime de cca. 100m, din care cca. 90m canalizare zona pavata, din TDRI al PTZ la noul BMPTi; 2. Lucrari de executat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect 3xTC=200/5A si programarea sa cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator; 3. Lucrari de executat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare coloana la TG; - realizare priza de pamant a BMPTi. Traseele retelelor electrice si amplasamentul BMPTi se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7744957 | 2021-08-11 | 7744957 | 2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00734
34598 | CEF Soloverde | Fotovoltaic | TIMIS | 0.36 | 20 | A20 DETA-DETA TM | Conf. CER RO005E513146510/1 din 12/10/2015 utilizatorul SOLOVERDE SRL este alimentat din T 3012, racordat la LES 20 kV din LEA 20 kV Deta, alimentat din Statia 110/20 kV Deta si are o putere aprobata maxima simultana ce poate fi absorbita728,26 kVA/670kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA 20 kV Deta (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); b) instalatia de racordare: consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T 3012 Soloverde ) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Deta. Lucrari realizate prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura-PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 3xTC 40/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea );elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI(dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) 2.3. Situatia energetica existenta in zona Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem aenergiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Soloverde SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contor existent in T3012 Soloverde SRL cu un contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. - punctul de racordare: la nivel de 20 kV la T3012 Soloverde SRL - punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea);elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI - punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): -protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): -,,- o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; -,,- o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); -,,- o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; -,,- o functie de autodiagnosticare; -,,- o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; -,,- un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; - Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8705445 | 2021-11-01 | 8705445 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513146510/2 | 12-09-2022 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0 | 0
34599 | Generator fotovoltaica - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 9554 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9554, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe peretele imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9554. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9060443 | 2021-11-17 | 9060443 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO005E520883830/2 | 2022-03-28 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
34600 | CASA si CFV - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0066 | 0.23 | T 51726 | Bransament monofazat cu conductor coaxial 16/16 mmp din circuitul nr. 1 al T51726nu este cazulnecesar reprogramare contor SMARTMETER monofazat, existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6766793 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 6766793 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO005E513068052/2 | 2021-11-02 | 0.006433 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006433 | 0
34601 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0037 | 0.4 | T 51727 | Exista bransament trifazatNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8421770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8421770 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513920037/2 | 2021-11-15 | 0.003625 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003625 | 0
34602 | locuinta si instatatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0.23 | T 51843 | Conform informatiilor depuse de beneficiar in dosarul de utilizare, centrala se va realiza cu un numar de 16 buc. panouri fotovoltaice tip Canadian Solar cu puterea de 370 W, montate in combinatie cu 1 buc. invertor tip FRONIUS PRIMO de 4,60 kW. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos φ) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 4 ,600kW / 5,008 kVA. Consumul serviciilor interne (Pmax.abs SI) este de 0 ,001 kW / 0,001 kVA conform datelor primite de la beneficiar. Pierderile de putere in instalatie de utilizare (ΔP) = 0,092 kW. P evacuare aprobata = P instalata – Pmax.abs SI – ΔP = 4,600 kW – 0,001 kW – 0,092 kW = 4,507 kW S evacuare = P evacuare aprobata / cos φ = 4,507 kW / 0,9 = 5,008 kVA Conform RO005E513441620 / 1 din 24.03.2016 P sim abs CER = 5 kW Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita de noul prosumator: 5 ,000 kW S max sim abs = P max sim abs / cos φ = 5,000 kW / 0,92 = 5,435 kVA Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, producatorul se incadreaza in categoria A.nu este cazulBransament electric monofazat subteran existent, realizat cu cablu ACYAbY 2x16mmp in lungime de 34m si contor electronic monofazat intr-un BMP-32A prevazut cu intrerupator bipolar fix de 25A, montat pe un soclu din policarbonat. Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8524081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8524081 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513441620/2 | 2021-11-15 | 0.004507 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004507 | 0
34603 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.075 | 0.4 | T 2171 FERMA PORCI | Bransament electric trifazat existent din PTA 2171nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8735337 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8735337 | 2021-11-11 | nu | nu | nu | RO005E512971201/2 | 2021-11-11 | 0.07345 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.07345 | 0
34604 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8899618 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8899618 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO005E513616589/2 | 2021-11-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34605 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00513 | 0.4 | T 22382 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8942856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8942856 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO005E513861569/2 | 2021-11-22 | 0.004947 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004947 | 0
34606 | Locuinta si centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8971680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8971680 | 2021-11-29 | nu | nu | nu | RO005E513622801/2 | 2021-11-29 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007936 | 0
34607 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTZ 7 BRAD | bransament electric trifazat in cablu, contor trifazat montat in locuinta Bransament electric trifazat pozat aparentpe stalpul de racord tip SC10002 din LEA JT loc. Josani din zona PTa 186, realizat cu conductor jt 4x16mmpAl, L=10m si BMPT 32A FT-124_MAT amplasat pe stalp.Inlocuire contor trifazat, cu un contor trufazat smart meter cu dublu sens Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar programarea contorului electric trifazat in montaj direct “smart meters” tip CERT1 existent sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,020 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8984754 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8984754 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO005E531532157/3 | 2021-11-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34608 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11076, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11076. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8988125 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8988125 | 2021-11-11 | nu | nu | nu | RO005E522033615/2 | 2021-11-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34609 | Depozit + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | T 1788 | Conf. CER RO005E511647390 / 1 din 02.04.2016 utilizatorul este alimentat din T1788 - 20/0,4 kV - 630 kVA, printr-un racord trifazat de alimentare cu energie electrica, cu masura realizata cu contor electronic trifazat existent in montaj semidirect cu TC 200/5A .-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Bnat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,00217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6508950 | 2021-03-23 | 6508950 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E511647390/2 | 2022-01-14 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.097998 | 0
34610 | Locuinta + CFE Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0.4 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8593, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea asigurarii sporului de putere, respectiv transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8593. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9183372 | 2021-12-14 | 9183372 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO005E521538074/2 | 2022-01-27 | 0.009667 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009667 | 0
34611 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 10350 HALMAGIU | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10350, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent pe stalpul LEA 0.4kV..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10350. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9146523 | 2021-12-13 | 9146523 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522459134/2 | 2022-08-06 | 0.01465 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01465 | 0
34612 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, precum si asigurarii sporului de putere solicitat este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3352. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9074950 | 2021-12-07 | 9074950 | 2022-02-07 | nu | nu | nu | RO005E522039138/2 | 2022-02-07 | 0.01171 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01171 | 0
34613 | Locuinta+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8256, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A/3P/C, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidiectional, in montaj semidirect 3xTC=100/5A; - montare concentrator la PTA 8256; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct; - inlocuirea stalpului existent la intersectia str. Tenetchi - str. Noua si a stalpului din zona adiacenta obiectivului cu 2buc. stalpi SC10005 (10/E); - realizare circuit aerian separat pozat pe stalpii LEA 0.4kV existenti si proiectati, folosind cablu aerian tetrapolar cu elice vizibila, pentru montare aeriana, Al 3x70+54.6N, conform DC 4182RO, in lungime de cca. 450m, intre CD a PTA si stalpul proiectat din zona adiacenta obiectivului; - montare pe soclu, la baza stalpului proiectat din zona adiacenta obiectivului, a unei cutii stradale conform DS 4522RO, echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie, conform DS 4534RO si racordarea sa la circuitul aerian separat; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, in lungime de cca. 25m (din care cca. 5m subtraversare carosabil), intre noua cutie stradala si BMPTi; 3. lucrari de realizat prin grija si e cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Traseele retelelor electrice si amplasamentul cutiei stradale / BMPTi se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8916575 | 2021-11-05 | 8916575 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO005E522334518/2 | 2023-02-21 | 0.01224 |  | 0.01224 | 0
34614 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum / producere si asigurarea sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3474; 2. Lucrari finantate in baza prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare conductoare izolate torsadate Al 4x16mmp in lungime de cca. 26m, din LEA 0.4kV la noul BMPt; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare coloana jt intre BMPT si TG.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8893770 | 2021-10-26 | 8893770 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E522078568/2 | 2022-02-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34615 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0099 | 0.4 | 6029 SUBDEAL | Conform CER RO005E541551800/2 din 12.11.2020 locul de consum si de producere este alimentat printr-un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3X150+70 mmp in lungime de 400 metri din CD aferent PTA 6029, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public, este montat un distribuitor cu 2 locuri de masura directa, disjunctor 40 A. Masurarea energiei electrice se face prin intermediul unui contor electronic trifazat in montaj direct tip SMART METTER programat ca producator-consumator. Conform datelor primite de la utilizator instalatia de producere nu se modifica..Pentru asigurarea sporului de putere pe partea de consumator solicitat de catre utilizator, prin grija E-distributie Banat SA se vor executa urmatoarele modificari la instalatia de racordare existenta: -Din distribuitorul WIND FLOWER circuitul nr. 3 se va realiza o legatura electrica trifazata cu cablu electric JT 3X50+25C mmp in lungime de 3 metri pana la un ansamblu de masura realizat cu TC 125/5/5 A, separator 160 A, intreruptor plecare 125 A, contor electronic trifazat programat ca producator-consumator montaj semidirect ce se va amplasa la limita de proprietate, langa distribuitorul existent; -In distribuitorul WIND FLOWER se vor inlocui actualele SIST101 cu SIST160. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentulaviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8600991 | 2021-11-26 | 8600991 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO005E541551800/3 | 2022-11-15 | 0.009692 |  | 0.009692 | 0
34616 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T2218 SANANDREI TIGANI | Din T2218 SANANDREI TIGANI prin bransament trifazat existent la BMPT existent.Nu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7047227 | 2021-04-20 | 7047227 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E512945897/2 | 2022-05-18 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
34617 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 5559 PADURE BACOVA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8635947 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8635947 | 2021-12-08 | nu | nu | nu | RO005E513146486/2 | 2021-12-08 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
34618 | Casa de locuit si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 31716 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8802560 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8802560 | 2021-12-13 | nu | nu | nu | RO005E510125525/2 | 2021-12-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34619 | Vladimirescu | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8932545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8932545 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522078939/2 | 2021-12-07 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
34620 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2325 ALIOS COM. II | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8984395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8984395 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E511590814/2 | 2021-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34621 | Generator fotovoltaic - AMplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm-40A si contor electronic monofazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8988573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8988573 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521799938/2 | 2021-12-07 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007936 | 0
34622 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00525 | 0.23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9009854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9009854 | 2021-12-13 | nu | nu | nu | RO005E511378111/2 | 2021-12-13 | 0.004645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004645 | 0
34623 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51890 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9027807 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9027807 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO005E513679476/2 | 2021-12-06 | 0.00764 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00764 | 0
34624 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10284 HALMAGEL | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 3543752 / 06.02.2019.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10284.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9035904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9035904 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521085778/3 | 2021-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34625 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2215 DUDESTI IRIL | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9038932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9038932 | 2021-12-27 | nu | nu | nu | RO005E511537354/4 | 2021-12-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34626 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3403, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 44617298 / 19.12.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3403. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9052607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9052607 | 2021-12-09 | nu | nu | nu | RO005E522310297/2 | 2021-12-09 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01224 | 0
34627 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9053160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9053160 | 2021-12-24 | nu | nu | nu | RO005E513475818/2 | 2021-12-24 | 0.007855 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007855 | 0
34628 | Hale si Birouri+Instalatie fotovoltaica on-grid cu puterea de 60 kW, amplasata pe acoperis | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 0.4 | PTZ 116 IPEG GOJDU DEVA | BET realizat conform ATR 06603316Programare smart dublu sens- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9055364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9055364 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E532277323/3 | 2021-12-14 | 0.0587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0587 | 0
34629 | Casa - sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 7926068 / 25.06.2021.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9061478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9061478 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E522493851/2 | 2021-12-07 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009701 | 0
34630 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9061815 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9061815 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO005E512940500/2 | 2021-12-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34631 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00455 | 0.23 | T 1844 GARA TEREMIA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9068402 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9068402 | 2021-12-08 | nu | nu | nu | RO005E512614935/2 | 2021-12-08 | 0.004457 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004457 | 0
34632 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00798 | 0.23 | T 5571 VUCOVA SAT | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9076218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9076218 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E512208787/2 | 2021-12-16 | 0.007819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007819 | 0
34633 | Generator fotovoltaic pe acoperis-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 1504 ARAD CARAMIDARIE CEALA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1504, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe stalpul LEA 0.4kV, lucrari realizate conform ATR 145988761 / 09.07.2015.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1504.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1504. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9098887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9098887 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522365062/2 | 2021-12-16 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34634 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11061, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11061. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9117046 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9117046 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO005E521912946/2 | 2021-12-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34635 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9130134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9130134 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E513591019/2 | 2021-12-16 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34636 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.23 | T 11756 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9138225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9138225 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E512960850/2 | 2021-12-07 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
34637 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00819 | 0.4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8267, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8267.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8267. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9165808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9165808 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E522058566/2 | 2021-12-16 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
34638 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9172021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9172021 | 2021-12-21 | nu | nu | nu | RO005E512378460/2 | 2021-12-21 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34639 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10751 IMA CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10751, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10751. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9175371 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9175371 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521657762/2 | 2021-12-16 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
34640 | Locuinta+Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 2156 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | BEM aerian existent. Bransament electric monofazat aerian de la stalpul de racord tip SC10005 din LEA JT din zona PTa 2156, realizat cu conductor jt 2x16mmpAl, L=20m cu contor montat in TDA.Inlocuire contor monofazat cu smart dublu sens- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9228049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9228049 | 2021-12-24 | nu | nu | nu | RO005E530647502/2 | 2021-12-24 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34641 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9232676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9232676 | 2021-12-23 | nu | nu | nu | RO005E512913500/2 | 2021-12-23 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34642 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0135 | 0.4 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9244479 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9244479 | 2021-12-23 | nu | nu | nu | RO005E513431090/2 | 2021-12-23 | 0.01322 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01322 | 0
34643 | LOCUINTA+INSTALATIE FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9284259 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9284259 | 2021-12-30 | nu | nu | nu | RO005E513535051/2 | 2021-12-30 | 0.01465 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01465 | 0
34644 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10561 REVETIS | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10561, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare la consumator a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 50m, pozat pe stalp intermediar existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10561; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5985301 | 2020-07-28 | 5985301 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO005E521255250/2 | 2021-12-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34645 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 2579 AGROMEC CHITILA | bransament trifazat existent de tip AL 4x16mmp 17m, BMPT, alimentat din PTA 2579 AGROMEC CHITILA – 20/0,4kV–160kVA-Necesar programare contor electronic bidirectional prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995043 | 2020-09-07 | 5995043 | 2021-12-12 | nu | nu | nu | RO005E511422212/2 | 2021-12-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34646 | LOCUINTA + Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 9414 INEU TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.9414 din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 9414; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070038 | 2020-07-16 | 6070038 | 2021-12-13 | nu | nu | nu | RO005E520752262/2 | 2021-12-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34647 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8543, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520829560 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8543. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6385515 | 2020-09-04 | 6385515 | 2021-12-03 | nu | nu | nu | RO005E520829560/4 | 2021-12-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34648 | Magazin Dedeman Lugoj si CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.25 | 20 | S20 NR.7 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM | Conf. CER RO005E513709504 / 2 din 04/08/2020 utilizatorul Dedeman SRL este alimentat din T 5194 (Dedeman) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 20 kV IURT 7, alimentat din Statia 110/20 KV IURT Lugoj , avand Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 434,78kVA /400kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20 kV nr.7 IURT-statia IURT, Compartimentul de racordare al punctului de conexiune 20 kV are doua celule de linie motorizate 24 kV, 400A, 12,5 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP, o celula de masura cu 2xTT si 2xTC si loc pentru inca o celula de linie ; Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in Celula de masura PT Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 2xTC 50/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . Contorul este amplasat intr-o nisa cu posibilitate de sigilare si de citire din; Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului, - elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Dedeman SRL, sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari: - inlocuire contor existent in T5194 Dedeman cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. - punctul de racordare: la nivel de 20 kV la T 5194 Dedeman - punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului - punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului - punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): ·,,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ·,,protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; - Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6522745 | 2021-01-07 | 6522745 | 2021-12-29 | nu | nu | nu | RO005E513709504/3 | 2021-12-29 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
34649 | Magazin Dedeman Timisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.25 | 20 | S20 NR.8-DUMBRAVITA TM | Conf. CER RO005E513089864/1 din 11/02/2015 utilizatorul Dedeman SRL este alimentat din T51967, racordat la LES 20kV Nr.8, alimentat din Statia 110/20 Dumbravita. Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 397,83 kVA/366 kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20kV nr.8 Dumbravita; b) instalatia de racordare: consta intr-un punct de conexiune 20kV (T51967 Dedeman) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), inseriat in LES 20kV nr.8 Dumbravita. Lucrari realizate prin grija consumatorului: Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Operatorului si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, in Celula de masura-PT; d) masurarea en. el. se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 3xTC 20/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura. e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica; elementele sus mentionate sunt in proprietatea Operatorului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in RED. Conform prevederilor art. 5 alin.(1)Cap.II–Sec.1. Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conf. prevederilor art. 5 alin.(3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Dedeman SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele : - inlocuire contorul existent in T51967 Dedeman cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): · protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); · protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): -- o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -- o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; -- o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; -- o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; -- o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); -- o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; -- o functie de autodiagnosticare; -- o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; -- un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6574948 | 2021-02-11 | 6574948 | 2021-12-21 | nu | nu | nu | RO005E513089864/2 | 2021-12-21 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
34650 | Hala + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | T 3007 GLISSANDO | Punct de conexiune 3007 Glisando existent, racordat in LEA 20 kV Sipet - Gataia TM, cu masura realizata la medie tensiune cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, în montaj indirect prin 3xTC 10/5A si 2xTT 20/0,1 kV, conform certificat de racordare nr. RO005E513138892/1 din data 17.06.2015.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie pt transformarea locului de consum in loc de consum si de producere: - inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7061356 | 2021-05-31 | 7061356 | 2021-12-03 | nu | nu | nu | RO005E513138892/2 | 2021-12-03 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.097998 | 0
34651 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 20 | A20 REDRESORI-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fantanele - Redresori prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3582 (proprietate consumator), cu instalatiile jt existente..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=400/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3582. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7078793 | 2021-02-23 | 7078793 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522020262/4 | 2021-12-14 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0979 | 0
34652 | MONTARE INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA 90kW PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.09 | 0.4 | PTA 10050 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10050, din CD a PTA prin coloana la BMPTi-160A cu contor electronic trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=150/5A, lucrari realizate conform ATR 05300349 / 16.12.2019 si CER nr.RO005E522045618/2 din 05.05.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPTi cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10050. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7948606 | 2021-05-24 | 7948606 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522045618/3 | 2021-12-14 | 0.0881 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0881 | 0
34653 | Locuinta si Sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3657, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 57449116 / 14.03.2013 si CER RO005E522314875/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3657. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9012407 | 2021-11-05 | 9012407 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO005E522314875/2 | 2021-12-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34654 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 3796 SANPETRU GERMAN COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3796, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de producere si consum existent..Sporul de putere pe consum/evacuare solicitat de beneficiar se poate asigura prin instalatia de racordare existenta, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9073203 | 2021-11-25 | 9073203 | 2021-12-27 | nu | nu | nu | RO005E521751419/3 | 2021-12-27 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
34655 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.018 | 0.4 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11044, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct, programat cu tarif producator. Loc de consum si producere existent, conform CER RO005E521964774/2 / 13.11.2020..Sporul de putere pe consum/evacuare solicitat de beneficiar se poate asigura prin instalatia de racordare existenta, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9084595 | 2021-11-23 | 9084595 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO005E521964774/4 | 2021-12-07 | 0.017575 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.017575 | 0
34656 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, nr.1906, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum / producere si asigurarii sporului de putere solicitat este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1906. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9108240 | 2021-11-23 | 9108240 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO005E522030443/2 | 2021-12-14 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34657 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 121 RACHITOVA 1 | Bransament electric monofazat existent ce se va desfinta odata cu realizarea noului bransament electric trifazat.Bransament electric trifazat aerian cu stender, din LEA 0,4 KV Rachitova, de la stalpul nr.fn, tip SE 4, bransament realizat cu conductoare AL 4X16 mmp, L=20 m si BMPT 63A (FT-124-MAT)amplasat pe fatada cladirii spre domeniu public. Montare contor electronic trifazat smart programat pentru inregistrare energie electrica in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9259512 | 2022-01-18 | 9259512 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E531246654/3 | 2022-03-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34658 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.011 | 0.4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Din PTA 20/0.4kV, 160KVA nr.11041 din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de consum si producere existent, conform ATR 05757636 / 18.05.2020 si CER RO005E522287830/2 din 27.08.2020..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT-32A existent si recuperarea contorului trifazat bidirectional; 2. - lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-63A standardizat, la limita de proprietate, in locul celui existent si racordarea sa la cablul de bransament; - refacere grup masura energie electrica in noul BMPT prin montarea contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea cale de alimentare cu energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9278514 | 2021-12-30 | 9278514 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522287830/3 | 2022-06-22 | 0.01077 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01077 | 0.01077
34659 | Locuintă+CEF -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00946 | 0.4 | 7520 MOLDOVA VECHE | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. Necesar relocare BMPT pe fatada casei la limita de propietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9103437 | 2021-12-22 | 9103437 | 2022-02-02 | nu | nu | nu | RO005E540609016/2 | 2022-02-02 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
34660 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12242 MOSNITA VECHE | Din PT 12242-20/0,4 , prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr.RO005E513366985 / 1 din 06/04/2015nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9078276 | 2022-01-05 | 9078276 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E513366985/2 | 2022-03-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34661 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51730 | Din PT 51730-20/0,4 KV , prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512887500 / 1 din 12/06/2014nu este cazulNecesar inlocuire siguranta automata tetrapolara de 63 A in BMP. Necesar inlocuire contor existent cu un contar trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9015735 | 2021-12-16 | 9015735 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO005E512887500/2 | 2022-03-08 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00676 | 0
34662 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 1554 SAT PUSTINIS | Bransament electric monofazat existent si contor monofazat bidirectional existent, conform CER nr. RO005E512556930 / 2 din 12.07.2019.nu este cazulNu sunt necesare modificari in retea. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8742550 | 2022-01-20 | 8742550 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO005E512556930/3 | 2022-02-15 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34663 | CEF CRAMELE RECAS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.66 | 20 | A20 GHIRODA-PADUREA VERDE TM | Instalatia electrica existenta alimentata din PC.2444 20KV racordat in LEA 20KV GHIRODA, stalp 275/29 din statia 110/20 kv Padurea Verde, cu delimitare si masura la medie tensiune ( 2xTT+2xTC 400/5A) , conform CER RO005E511640023/2 din 12.02.2019.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului CRAMELE RECAS pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari : I. Lucrari pe tarif de racordare: Lucrari in PC 2444 existent - montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. -Integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV 2444 existent prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT. -demontare contor existent si montare contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. ,, Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: _protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); _protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: ,,protectie maximala de tensiune netemporizata; ,,protectie minimala de tensiune temporizata; ,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; ,,protectie homopolara de tensiune temporizata; ,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu sau prin montarea unui transformator de servicii interne de 4 kVA in instalatia de utilizare; -realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; -pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; -sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8157832 | 2021-09-07 | 8157832 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511640023/3 | 2022-02-27 | 0.65975 | PROSUMATOR cu Pi > 400 kW | 0.65975 | 0
34664 | Locuinta+CFE 5kW | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 26541534 / 16.08.2012..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat, respectiv transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3628. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9232552 | 2021-12-23 | 9232552 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO005E522301365/2 | 2022-01-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34665 | Locuinta si sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00368 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8097428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8097428 | 2022-01-11 | nu | nu | nu | RO005E513137183/3 | 2022-01-11 | 0.003406 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003406 | 0
34666 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00666 | 0.4 | T 12364 SOLARIS I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8730026 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 8730026 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO005E513489442/2 | 2022-01-19 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34667 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9009104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9009104 | 2022-01-06 | nu | nu | nu | RO005E511643206/2 | 2022-01-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34668 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0.23 | T 5514 BUZIAS P-TA BISERICII | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9027941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9027941 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO005E512154091/2 | 2022-01-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34669 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9031068 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9031068 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513116461/2 | 2022-01-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34670 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9042988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9042988 | 2022-01-10 | nu | nu | nu | RO005E512892775/2 | 2022-01-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34671 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 3249 ARAD SERE 4 | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3249, de pe bornele jt trafo prin coloana la BMPTi-160A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=150/5A existent pe soclu, langa stalpul PTA, lucrari realizate conform ATR 3542499 / 28.01.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=150/5A, existenti; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3249. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9055082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9055082 | 2022-01-04 | nu | nu | nu | RO005E522360865/3 | 2022-01-04 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
34672 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0025 | 0.23 | T 1845 BISERICA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9057465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9057465 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO005E512675820/2 | 2022-01-26 | 0.00235 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00235 | 0
34673 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0025 | 0.23 | T 1845 BISERICA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9057673 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9057673 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513248748/2 | 2022-01-26 | 0.00235 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00235 | 0
34674 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00296 | 0.4 | T 2216 SANANDREI MOARA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9101216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9101216 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E513611146/2 | 2022-01-14 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00586 | 0
34675 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00756 | 0.4 | T 12324 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9103028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9103028 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513674820/2 | 2022-01-27 | 0.007408 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007408 | 0
34676 | locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3223, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT, lucrari realizate conform ATR 8805630 / 17.09.2021..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montarea in BMPt existent a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3223. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9115694 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9115694 | 2022-01-05 | nu | nu | nu | RO005E520522942/3 | 2022-01-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34677 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9131703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9131703 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO005E512980133/2 | 2022-01-19 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009798 | 0
34678 | Penny Market Sebis +CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0793 | 20 | A20 ORAS SEBIS-SEBIS AR | Din LEA 20kV Sebis - Oras Sebis, din celula de linie a PTB 10505 prin racord LES 20kV la punct conexiune 20kV echipat cu 2 compartimente (racordare si utilizator), lucrari realizate conform ATR 04487390 / 12.08.2019. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT, in celula de masura a PTB 10648, prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect (TT=20/0.1kV, TC=50/5A). Delimitarea intre instalatiile operatorului de distributie si cele ale utilizatorului se face la capetele terminale LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 10648, la iesirea din celula de masura..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in celula masura a PTB 10648 cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9165604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9165604 | 2022-01-17 | nu | nu | nu | RO005E522447760/2 | 2022-01-17 | 0.077704 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.077704 | 0
34679 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9177107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9177107 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513439694/2 | 2022-01-26 | 0.007348 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007348 | 0
34680 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9199010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9199010 | 2022-01-25 | nu | nu | nu | RO005E513177008/3 | 2022-01-25 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34681 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9205656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9205656 | 2022-01-20 | nu | nu | nu | RO005E512180764/2 | 2022-01-20 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005878 | 0
34682 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2684 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9216958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9216958 | 2022-01-04 | nu | nu | nu | RO005E522364230/2 | 2022-01-04 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34683 | Locuinta individuala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01287 | 0.4 | T2346 COVACI COM. I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9231607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9231607 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO005E513353251/2 | 2022-01-26 | 0.012593 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012593 | 0
34684 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 11739 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor mono | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9241357 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9241357 | 2022-01-10 | nu | nu | nu | RO005E510500218/2 | 2022-01-10 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
34685 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 22289 IANOVA COM III | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9246478 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9246478 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO005E513430415/2 | 2022-01-27 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
34686 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00375 | 0.4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1906, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu firida, coloana si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9246545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9246545 | 2022-01-04 | nu | nu | nu | RO005E520250243/2 | 2022-01-04 | 0.003575 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003575 | 0
34687 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice aqmplasate pe sol - Prosumator„ | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTA 4025 PEREGUL MARE BUFET | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4025, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 8044718 / 10.06.2021..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4025. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9246973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9246973 | 2022-01-12 | nu | nu | nu | RO005E521814790/3 | 2022-01-12 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02645 | 0
34688 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9252548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9252548 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E513020847/2 | 2022-01-14 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
34689 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9254659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9254659 | 2022-01-17 | nu | nu | nu | RO005E513571006/3 | 2022-01-17 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00779 | 0
34690 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1774 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9329541 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9329541 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO005E511127168/2 | 2022-01-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34691 | Locuinta+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1186 BEJAN 1 D-P | BET aerian existentInlocuire contor cu smart dublu sens- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9409951 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9409951 | 2022-01-31 | nu | nu | nu | RO005E530333582/2 | 2022-01-31 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34692 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10922 CHISINEU CRIS - CARTIER NOU RA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10922, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de catre beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10922 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9520187 | 2022-02-21 | 9520187 | 2022-03-31 | nu | nu | nu | RO005E522305729/3 | 2022-03-31 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34693 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0296 | 0.4 | PTA 10074 NERMIS | Din PTA 20/0.4kV, 63kVA, nr.10074, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional existent. Din LEA 0.4kV existenta in Nermis la nr.37, prin bransament trifazat subteran, cu cablu ACYABY 4x16mmp, lungime cca. 23m (din care cca. 5m sapatura respectiv cca. 6m foraj) pe domeniul public si montare la limita de proprietate consumator a unui BMPt 32A standardizat cu contor electronic trifazat.In vederea asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10074. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9489942 | 2022-02-21 | 9489942 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO005E522467021/2 | 2022-03-10 | 0.028708 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.028708 | 0
34694 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00315 | 0.4 | PTZ 8337 ARAD BLOC 339 MICALACA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8337, din cofret bl.341 prin bransament trifazic in cablu pana la stalpul SE4 existent si conductoare izolate torsadate pozate arian/pe fatada cladirii, cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT si recuperare contor trifazat bidirectional; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului a unui BMPT-32A standardizat si racordarea sa la conductorul torsadat existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in noul BMPt a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8337. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9317141 | 2022-01-12 | 9317141 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO005E521379549/3 | 2022-05-05 | 0.002987 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002987 | 0
34695 | Casa de locuit+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3644, circuit LES 0.4kV str. Augusta, din FDCP existent prin coloana jt la BMPT-32A standardizat, cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 190188879 / 07.08.2017 si CER RO005E522406664/1 din data 13.10.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.Lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in noul BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTB 3644; 2.Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT-32A si recuperarea contorului trifazat existent; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - refacere priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9195497 | 2022-01-29 | 9195497 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522406664/2 | 03-08-2022 | 0.019597 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.019597 | 0
34696 | locuinta +CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | T 41722 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9203595 | 2022-01-31 | 9203595 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E510652913/2 | 05-10-2022 | 0.007447 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007447 | 0
34697 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0135 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar programare contor electronic trifazat bidirectional si montare intreruptor automat tetrapolar 40A in BMPT existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9171218 | 2022-01-19 | 9171218 | 2022-03-31 | nu | nu | nu | RO005E513439593/2 | 2022-03-31 | 0.01313 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01313 | 0
34698 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10786, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de consum si producere existent..Sporul de putere pe consum, solicitat de beneficiar, se poate asigura prin instalatia de racordare existenta, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9119899 | 2021-11-23 | 9119899 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521316078/3 | 2023-04-06 | 0.02636 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02636 | 0.02636
34699 | Sistem fotovoltaic prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0117 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3592, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-32A standardizat si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 90018729 / 08.08.2013..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3592. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9433720 | 2022-02-23 | 9433720 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E522326104/2 | 2022-03-24 | 0.011366 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011366 | 0
34700 | CEF INTERCOLOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3 | 20 | A20 GHILAD-FRATELIA TM | Conform CER RO005E512849609 / 1 din 23/09/2015 utilizatorul INTERCOLOR SRL este racordat la SEN prin T12579 alimentat prin LEA 20 kV Ghilad , cu: - putere aprobata, respectiv Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita = 641,304 kVA, 589,75 kW; - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la T12579, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent din T12579; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 50/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la conform conventiei de exploatare., - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 20 kV, cu debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. -Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului INTERCOLOR SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: 1)Punct de Conexiune existent pe terenul beneficiarului se va echipa cu: - O celula de linie motorizata 24 kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/2- LE ed. 3 ; - O celula de masura conf. DY803M/4-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. - Montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01 ; - Integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV proiectat prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT ; - Punctul de racordare: la nivel de 20 kV in LEA 20 kV Ghilad ; - Punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului ; - Punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ; - Punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ; 2)Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - Celula sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) in compartimentul utilizatorului cu urmatoar ele protectii: protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: protectie maximala de tensiune netemporizata; protectie minimala de tensiune temporizata; protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; protectie homopolara de tensiune temporizata; protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; - Realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - Se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U ,f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: Contorul utilizat vafi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. Contorul se va amplasa intr-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8586879 | 2021-10-12 | 8586879 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512849609/2 | 2023-06-21 | 0.29375 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.29375 | 0
34701 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4065 SEMLAC CENTRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4065, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 137854807 / 06.10.2014..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari in amonte de punctul de delimitare, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4065. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9427825 | 2022-02-14 | 9427825 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522351472/2 | 2022-07-04 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.009797 | 0
34702 | Spatii depozitare produse nealimentare + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.05625 | 20 | A20 BOCSA ROMANA-BOCSA RE | Exista bransament trifazat si grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 400/5 A montat in CD a postului de transformare PT 4316 pe partea de joasa tensiuneNu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7487482 | 2021-06-09 | 7487482 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E541315527/2 | 2022-08-06 | 0.055123 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.055123 | 0
34703 | Lacas de cult+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00718 | 0.4 | PCZ 5013 COLONIE MONDIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9029049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9029049 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513985117/2 | 2022-02-06 | 0.007034 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007034 | 0
34704 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1906, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe soclu, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 2150211 / 21.05.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1906. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9039243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9039243 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E520520928/3 | 2022-02-01 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
34705 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 10889 IERMATA NEAGRA SCOALA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10889, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu firida, coloana si contor electronic monofazat existent la beneficiar..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent la beneficiar cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10889. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9071411 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9071411 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E521453441/2 | 2022-02-06 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
34706 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPT si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9082828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9082828 | 2022-02-09 | nu | nu | nu | RO005E520209685/2 | 2022-02-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34707 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 7607 HELP TRANS | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9228174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9228174 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO005E541492387/2 | 2022-02-10 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
34708 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00666 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3512, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3512. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9228202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9228202 | 2022-02-09 | nu | nu | nu | RO005E521736568/2 | 2022-02-09 | 0.006524 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006524 | 0
34709 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9241256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9241256 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E513202951/3 | 2022-02-01 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34710 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4707 SANPAUL | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4707, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 4457175 / 08.09.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4707. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9243834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9243834 | 2022-02-04 | nu | nu | nu | RO005E522447355/2 | 2022-02-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
34711 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01575 | 0.4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9261588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9261588 | 2022-02-08 | nu | nu | nu | RO005E513271991/2 | 2022-02-08 | 0.015415 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.015415 | 0
34712 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00912 | 0.4 | T 2520 MOSNITA VECHE COMUNA | Bransament electric trifazat existent Bransament electric trifazat subteran existent, alimentat din postul de transformare T 2520 -20/0,4 kV -250 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor Al 4x35 mmp, bransament ce se va realiza cu cablu ACYAbY 4x16 mmp în lungime de 27 m, (din care 5 m protejati prin profil T1 la subtraversarea drumului pietruit si 12 m protejati prin tub PVC conform DS 4235 RO) si contor electronic trifazat într-un BMPT prevazut cu întrerupator tetrapolar fix de 32A, montat pe un soclu din policarbonat, amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul (conform FT-133-MAT) legat la o priza de pamânt cu Rp<=4 Ohmi, realizata prin grija beneficiarului, conform ATR 164211869/18.08.2016. nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9329287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9329287 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513482546/2 | 2022-02-06 | 0.008838 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008838 | 0
34713 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007125 | 0.4 | T 2410 PARTA MUNTENI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9347796 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9347796 | 2022-02-17 | nu | nu | nu | RO005E513756786/2 | 2022-02-17 | 0.006482 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006482 | 0
34714 | CAMICO EXIM S.R.L | Fotovoltaic | ARAD | 0.09856 | 0.4 | PTA 5518 SOCODOR CAMICO EXIM | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.5518, din CD a PTA prin instalatiile de jt existente. Masura energiei electrice este realizata in CD a PTA prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu 3xTC=300/5A..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect cu 3xTC=300/5A (existenti) , si programrea sa cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9351818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9351818 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO005E522081461/2 | 2022-02-24 | 0.096588 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.096588 | 0
34715 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9365166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9365166 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO005E510371562/2 | 2022-02-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34716 | Casa de locuit+ CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | P1221 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9366485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9366485 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO005E512908504/2 | 2022-02-21 | 0.007445 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007445 | 0
34717 | Locuinta+ CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0.4 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9389297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9389297 | 2022-02-03 | nu | nu | nu | RO005E522090135/2 | 2022-02-03 | 0.007152 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007152 | 0
34718 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 4598 VARIASUL MARE COM | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4598, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic existent. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4598. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9395421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9395421 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO005E522080640/2 | 2022-02-23 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
34719 | Imobil cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09975 | 0.4 | PTA2045 FERMA SPORER LOVRIN | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9397779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9397779 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO005E512815343/3 | 2022-02-18 | 0.097655 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.097655 | 0
34720 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0.4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9401831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9401831 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO005E513105234/2 | 2022-02-22 | 0.004976 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004976 | 0
34721 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9404349 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9404349 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO005E511679856/2 | 2022-02-18 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34722 | Locuinta+CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0046 | 0.4 | PT 7 BRANCUSI | Bransament electric trifazat aerian cu carlig racordat de la stalpul tip SC10002 nr. 2 din LEA JT loc. Hunedoara din zona PTZ 7, realizat cu conductor jt 3x16+25mmpAl, L=20m si BMPT 40A amplasat pe stalp.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum in prosumator: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat cu un contor electric trifazat in montaj direct “smart meters” tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0<(>,<)>001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9404427 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9404427 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E530789992/2 | 2022-02-01 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34723 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 21741 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9410123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9410123 | 2022-02-14 | nu | nu | nu | RO005E510124153/2 | 2022-02-14 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
34724 | Locuinta+ CEF- Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0088 | 0.4 | PTA 1224 BARSAU 2 S-SOIMUS | Branşament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Bârsău, de la stâlpul de tip SE 10 nr.68, zona PTA nr. 1224, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=40 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladiriiProgramare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9412806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9412806 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO005E531205312/4 | 2022-02-11 | 0.008604 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008604 | 0
34725 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9427557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9427557 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO005E513077670/3 | 2022-02-18 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
34726 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00555 | 0.4 | PTA 22208 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9433153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9433153 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513788983/2 | 2022-02-21 | 0.005339 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005339 | 0
34727 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3009, din LES 0.4kV, din firida imobilului prin coloana jt la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3009. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9443964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9443964 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO005E522024592/2 | 2022-02-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34728 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3231. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9457352 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9457352 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO005E520527756/2 | 2022-02-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
34729 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0.4 | PTA 293 LELESE SAT | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua electrica joasa tensiune, zona PTA nr. 293, cu BMPT 32 A montat la consumatorProgramare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9479159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9479159 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO005E532447232/2 | 2022-02-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34730 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0.4 | T 1727 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9485336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9485336 | 2022-02-17 | nu | nu | nu | RO005E511670497/2 | 2022-02-17 | 0.010778 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010778 | 0
34731 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3628. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9514176 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9514176 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO005E521805701/2 | 2022-02-24 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
34732 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.23 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9530257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9530257 | 2022-02-17 | nu | nu | nu | RO005E512974226/2 | 2022-02-17 | 0.004684 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004684 | 0
34733 | Casa de locuit si CFV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | PTA 1562 COM 1 CENEI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09226974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9226974 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO005E511216314/2 | 2022-02-01 | 0.007736 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007736 | 0
34734 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09228147 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9228147 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513795228/2 | 2022-02-21 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34735 | Imobil cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 12345 VLAD I | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9447380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 9447380 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO005E513572131/2 | 2022-02-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
34736 | CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 102 | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea "Complex", zona PTA nr. 102, realizat cu cablu 4x16, L=6, cu BMPT 32 A montat pe zid.In vederea realizarii modificarilor tehnice cu spor putere solicitate, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere bransamentul electric trifazat existent alimentat din firida de retea "Complex", zona PTA nr. 102, realizat cu cablu 4x16, L=6, cu BMPT 32 A montat pe zid. Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9605786 | 2022-03-16 | 9605786 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E531455702/2 | 2022-07-15 | 0.00978 |  | 0.00978 | 0
34737 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric monofazat existent-.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: - Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9593227 | 2022-03-09 | 9593227 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO005E512800000/2 | 2022-11-16 | 0.00586 |  | 0.00586 | 0
34738 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4564, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic colectiv cu FDC si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere pe consum solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidierctional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4564 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9589931 | 2022-03-16 | 9589931 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522210443/2 | 2022-04-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34739 | Locuinta+CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din LEA JT - Soimus, zona PTA nr. 1184, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa, contor smart la abonat.Programare contor existent in BMPT, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9674104 | 2022-03-24 | 9674104 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E530773333/2 | 2022-04-12 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
34740 | Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie si sediu secundar- - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 10899 PIL BISERICA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10899, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere pe consum solicitat de beneficiar si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10899. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571279 | 2022-03-11 | 9571279 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E522325956/2 | 2022-05-13 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
34741 | Locuinta si CEF TULEA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00532 | 0.4 | PTA 10268 VIRFURI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10268, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic si contor trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-32A standardizat pe perete si racordarea sa la cablul de bransament existent; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10268. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9371186 | 2022-03-23 | 9371186 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521050343/3 | 2022-07-22 | 0.005204 |  | 0.005204 | 0
34742 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9224294 | 2022-03-11 | 9224294 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO005E513054440/2 | 2022-04-29 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00779 | 0
34743 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj direct si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 3614; 2. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - montare la limita de proprietate a unui BMPt-32A standardizat; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPT, in lungime de cca. 19m, din care cca. 7m canalizatie; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare coloana jt la TG beneficiar.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9076321 | 2021-11-26 | 9076321 | 2022-05-26 | nu | nu | nu | RO005E522383174/2 | 2022-05-26 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014698 | 0
34744 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2507 GIROC COM. I | Din PT 2507 - 20/0,4 kW, prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513177918 / 1 din 12.06.2014nu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9054489 | 2021-12-07 | 9054489 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E513177918/2 | 2022-05-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34745 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 21529 | Din PT 21529 - 20/0,4 kW, prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512464242 / 1 din 12.06.2014.nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9057255 | 2021-12-08 | 9057255 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E512464242/2 | 2022-05-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34746 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | .Bransament subteran , BMPT-ul-63ADin postul de transformare T12379-20/0,4 kV-250 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. TYIR 3X70+50OlAl existenta, se va executa un bransament electric trifazat subteran ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16 C (cf. DC 4126) în lungime de 38m (cablul se va poza in tub de 63mm conform DS 4247) din care 6m se vor poza in drum pietruit si se vor proteja in tub PVC de tip rigid pentru subtraversare carosabil, 10m se vor poza pe stalpul retelei. Bransamentul electric se va fixa la coborarea de pe stalp cu coliere zincate sau din inox si se va proteja in profil U tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m. Se va monta un contor electronic trifazat într-un BMP-63A (cf. FT-133_MAT echipat conform FT124MAT) cu soclu din policarbonat armat cu fibra de sticla, prevazut cu intreruptor automat tetrapolar de 63A, proiectat la limita de proprietate. BMP-ul se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Bransamentul electric monofazat existent se va demonta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9008218 | 2022-02-04 | 9008218 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513399969/2 | 2022-05-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34747 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0076 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV circuit str. Prislop/Tabacovici prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451; 2. Lucrari de realizat in baza prevederilor Ord. ANRE 19/2022: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPt, in lungime de cca. 18m (din care cca. 8m canalizatie zona nepavata respectiv drum neamenajat); 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - realizare coloana jt la TG consumator; - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9613229 | 2022-03-11 | 9613229 | 2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.007447
34748 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 43 F-URI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10005 nr. 90 din LEA JT - str. Latureni, zona PTZ nr. 43, cu stender si BMPT 32 A montat pe casa.Inlocuire contor existent in BMPT 32 A cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9150954 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9150954 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E532157218/2 | 2022-03-16 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34749 | Locuinta +CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1770 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9244385 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9244385 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO005E510391193/2 | 2022-03-03 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34750 | Cladire+panouri fotovoltace-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0.4 | TC4054 POLITIE | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9253179 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9253179 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E541358210/2 | 2022-03-24 | 0.019598 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019598 | 0
34751 | Eugenia Sortan | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 21768 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9266672 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9266672 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO005E511058712/2 | 2022-03-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34752 | casa+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3258, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3258. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9271181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9271181 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E522016830/2 | 2022-03-09 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34753 | casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0.4 | T 52022 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9272614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9272614 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO005E513702798/2 | 2022-03-03 | 0.01567 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01567 | 0
34754 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51742 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9302432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9302432 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO005E511225325/2 | 2022-03-11 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34755 | casa locuita +CFE -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0046 | 0.23 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9352379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9352379 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO005E510402376/2 | 2022-03-11 | 0.004498 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004498 | 0
34756 | CASA-GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.007 | 0.4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11069, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11069. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9362627 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9362627 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E522033873/2 | 2022-03-14 | 0.006859 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006859 | 0
34757 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9368407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9368407 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO005E513290453/2 | 2022-03-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34758 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | PTA 12368 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9368751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9368751 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO005E513608816/2 | 2022-03-29 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00779 | 0
34759 | Locuinta si sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00874 | 0.4 | PTA 22273 BUCOVAT IV | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9372548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9372548 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E513575864/2 | 2022-03-14 | 0.008564 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008564 | 0
34760 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0.4 | T2634 SAT OFSENITA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9377976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9377976 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO005E512896971/2 | 2022-03-15 | 0.019394 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019394 | 0
34761 | locuinta + centrala fotovoltaica pe acoperis-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.4 | 4050 24 IANUARIE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9379269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9379269 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E540022655/3 | 2022-03-14 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00568 | 0
34762 | Locuinta+CFV | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2507 GIROC COM. I | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9384929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9384929 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO005E513516016/2 | 2022-03-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34763 | Birou si instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 41787 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9386571 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9386571 | 2022-03-31 | nu | nu | nu | RO005E513155431/2 | 2022-03-31 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0191 | 0
34764 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 2403 COM I SAG | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9403629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9403629 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO005E512908762/2 | 2022-03-18 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34765 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 51868 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9413441 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9413441 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E510967091/2 | 2022-03-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34766 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00988 | 0.4 | PTA 8281 ARAD 6 VANATORI-SIRET | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8281, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 10975 / 03.06.2009...In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8281. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9467245 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9467245 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO005E521300554/2 | 2022-03-04 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009672 | 0
34767 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9474669 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9474669 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E513752423/2 | 2022-03-09 | 0.006858 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006858 | 0
34768 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9474678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9474678 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E513471094/2 | 2022-03-09 | 0.006858 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006858 | 0
34769 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate de casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3502, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 5427341 / 17.02.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3502. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9479929 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9479929 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO005E520330376/2 | 2022-03-01 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
34770 | Locuinta+sistem fotovoltaic 5KW ON- GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00476 | 0.23 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11041, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11041. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9485383 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9485383 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E510231174/2 | 2022-03-14 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
34771 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3263 ARAD OITUZ-DOROBANTILOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3263, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3263. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9487169 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9487169 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO005E521990201/2 | 2022-03-22 | 0.004655 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004655 | 0
34772 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3613, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 96192409 / 11.09.2013..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3613. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9509259 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9509259 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO005E511994520/2 | 2022-03-04 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34773 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Din PTA 20/0.4kV, nr.1908, din LEA 0.4kV circuit str. Smeurei prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 147481652 / 30.07.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1908 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9513422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9513422 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO005E522330086/2 | 2022-03-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34774 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9514899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9514899 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO005E513295571/2 | 2022-03-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34775 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00592 | 0.23 | T 11728 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9520288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9520288 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO005E522368470/2 | 2022-03-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34776 | Locuinta+CEF-Prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 3703 FIRITEAZ COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3703, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3703. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9527061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9527061 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E513838675/2 | 2022-03-16 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34777 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 1224 BARSAU 2 S-SOIMUS | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 10 din LEA JT - sat Barsau, zona PTA nr. 1224 cu consola BMPT pe casaProgramare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9527074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9527074 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO005E513542532/2 | 2022-03-04 | 0.005702 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005702 | 0
34778 | Prosumator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3318 USCATOR ILIA I-D | Branşament electric trifazat pozat aparent pe stalp, racordat din LEA JT - str. Traian, de la stalpul SE 4 nr.7, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe stâlpul de racord.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9540095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9540095 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO005E522100698/2 | 2022-03-10 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
34779 | Locuinta+CEF 5 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3043 ARAD BIRSEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3043, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3043. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9540963 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9540963 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E531205996/2 | 2022-03-14 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34780 | Locuinta+CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | T 12286 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9562544 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9562544 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E532278414/3 | 2022-03-16 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
34781 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | T 11719 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571794 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9571794 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E520053468/2 | 2022-03-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34782 | casa locuita+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9571917 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E513499645/1 | 2022-03-14 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
34783 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | PTA 29 TARATEL SOSEA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - Taratel, zona PTA nr. 29, cu BMPT 32 A montat pe casa.Inlocuire contor existent in BMPT 32 A cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9573494 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9573494 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO005E513752704/2 | 2022-03-10 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
34784 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 din LEA JT - Bucuresci, zona PTA nr. 195, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la pe proprietatea consumatorului.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9581257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9581257 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO005E513391264/2 | 2022-03-09 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34785 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9582390 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9582390 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E532242099/2 | 2022-03-16 | 0.003885 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003885 | 0
34786 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 56 CHIZID | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 10 nr. 77 din LEA JT - str. Chizid, zona PTZ nr. 56, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Programare contor existent in BMPM cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9582421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9582421 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E530809546/3 | 2022-03-14 | 0.003885 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003885 | 0
34787 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0.4 | T 12284 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9590134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9590134 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO005E513810877/3 | 2022-03-18 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00475 | 0
34788 | locuinta+centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3463, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic existent. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3463. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9595038 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9595038 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E512479439/2 | 2022-03-16 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005878 | 0
34789 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8420, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta; masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8420. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9598076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9598076 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E530810098/3 | 2022-03-14 | 0.003885 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003885 | 0
34790 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11036 COM CINTEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.11036, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11036. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9602835 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9602835 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO005E520268691/2 | 2022-03-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
34791 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0.4 | PTA 8559 MINIS COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8559, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8559. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9603140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9603140 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO005E520210520/2 | 2022-03-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34792 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.01056 | 0.4 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3506, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 02345085 / 11.06.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3506. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9604218 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9604218 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E521307225/2 | 2022-03-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34793 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9605830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9605830 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO005E522096580/3 | 2022-03-14 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009692 | 0
34794 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Gheorghe Doja, zona PTZ nr. 73, cu contor de energie electrica monofazat montat la consumator.Inlocuire si programare contor cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9611802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9611802 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E520858922/3 | 2022-03-23 | 0.010249 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010249 | 0
34795 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTZ 14 HATEG | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 214 din LEA JT - str. M.Eminescu, zona PTZ nr. 14, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.Montare contor smart meter in BMPT existent si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9642732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9642732 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO005E511432538/2 | 2022-03-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34796 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3018, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3018. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9645723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9645723 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E530242211/2 | 2022-03-16 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00475 | 0
34797 | Anexa Cabinet Medical+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3301, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monoazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3301. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9645757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9645757 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E532329376/3 | 2022-03-24 | 0.01945 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01945 | 0
34798 | Locuinta+CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11527 COMUNA + MOARA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9649351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9649351 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO005E522350077/2 | 2022-03-23 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34799 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21773 | Bransament electric trifazat existentNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz bidirectional.Necesar inlocuire contor existent cu contor trifaz bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9653007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9653007 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO005E513288067/2 | 2022-03-16 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00783 | 0
34800 | LOCUINTA + CEF HIBRID- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | T 11739 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9656921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9656921 | 2022-03-17 | nu | nu | nu | RO005E541300813/2 | 2022-03-17 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
34801 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3592, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 3592. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9661495 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9661495 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E513069570/2 | 2022-03-30 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34802 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004125 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9674116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9674116 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E522314000/2 | 2022-03-24 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
34803 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Arad | 0.015 | 0.4 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din LEA JT - sat Bacia, zona PTA nr. 1141, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.Montare contor electronic trifazat smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9674350 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9674350 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO005E522410041/2 | 2022-03-25 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
34804 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.007 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9679591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9679591 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO005E521373149/2 | 2022-03-24 | 0.004033 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004033 | 0
34805 | Casa de locuit+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 1131 SIMERIA VECHE S-ORASTIE | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar de tip SC 10002, alimentat de la stalpul SE 10 nr. 29 din LEA JT - Simeria Veche, zona PTA 1131, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=40 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul intermediar plantat la limita de proprietate, pe domeniu public.Montare contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9680030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9680030 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E531546051/3 | 2022-03-30 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014697 | 0
34806 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 11036 COM CINTEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.11036, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11036. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9680998 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9680998 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E532408037/2 | 2022-03-30 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34807 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | T 1774 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9687846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9687846 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO005E522280035/2 | 2022-03-25 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00568 | 0
34808 | CLADIRE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 2275 CARANI COM. I | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9735761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9735761 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E511371888/2 | 2022-03-30 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
34809 | Imobil cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11707 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9751976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9751976 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO005E513274208/2 | 2022-03-30 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34810 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T12442 FNC GIARMATA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9476506 | 2022-03-28 | 9476506 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511501715/2 | 27/05/2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
34811 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2218 SANANDREI TIGANI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional, prin grija si cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9603815 | 2022-03-28 | 9603815 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511644027/2 | 2022-06-07 | 0.009797 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009797 | 0.009797
34812 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | PTA2044 COMUNA LOVRIN SATU NOU | -.Bransament electric subteran trifazat 3x25+16C in lungime de 42 m ,10 m pe stalp,6m subtraversare,26 m zona verde,BMPT cu dijunctor de 40 A Instalatie electrica existenta de va demonta Se va monta contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator.-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9650252 | 2022-04-01 | 9650252 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E512816692/2 | 2022-05-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
34813 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3425, din LEA 0.4kV prin bransament mixt - conductoare torsadate pozate aerian pana la stalpul intermediar, respectiv cablu tetrapolar pozat subteran la BMPm existent si contor electronic monofazat..In vederea realizarii modificarilor tehnice cu spor putere solicitate, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari de realizat pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-40A standardizat pe gard, in locul celui existent si racordarea sa la cablul de bransament; - montare contor electronic trifazat bidirectional in noul BMPt; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3425; 2. lucrari de realizat conform prevederilor Ord. ANRE 19/2022: - demontarea BMPm existent si recuperarea contorului monofazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - coloana jt la TG consumator; - priza de pamant a BMPT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9591308 | 2022-03-14 | 9591308 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520550842/2 | 05-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.008026 | 0
34814 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00545 | 0.4 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8255, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 149621970 / 30.10.2015 si CER RO005E522372600 / 1 din 12/01/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8255. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860011 | 2022-04-20 | 9860011 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E522372600/2 | 2022-05-17 | 0.005241 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005241 | 0
34815 | Imobil cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0.4 | T 21722 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar programare contor existent electronic trifazat bidirectional . Instalatia corespunde dpdv tehnic pentru puterea ceruta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9814052 | 2022-04-21 | 9814052 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513112074/2 | 2022-06-07 | 0.0122 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0122 | 0.0122
34816 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat pe consum, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9755403 | 2022-04-05 | 9755403 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E521656064/2 | 2022-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34817 | Locuinta+CEF Prosumator PIF AFM | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 10089 INEU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10089, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 9418583 / 16.02.2022..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10089. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9751825 | 2022-04-05 | 9751825 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520790297/3 | 2023-02-08 | 0.00782 |  | 0.00782 | 0
34818 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010575 | 0.4 | PTAB 22341 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9568192 | 2022-04-08 | 9568192 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513391758/3 | 2023-06-30 | 0.010164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010164 | 0
34819 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51723 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9735436 | 2022-04-21 | 9735436 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513590984/3 | 2023-05-23 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0.004899
34820 | Cladire+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 46 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9349556 | 2022-03-22 | 9349556 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512359920/2 | 27-10-2022 | 0.0387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0387 | 0
34821 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTZ 3007 ARAD REVOLUTIEI-OPTICA TC | Din PTZ 20/0.4KV-400kVA, nr.3007, din firida imobilului prin coloana si contor monofazat, existent.Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3007, din LES 0.4kV circuit str. I. Chendi / L. Blaga, din cofret str. L. Blaga nr.12 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- montare BMPT-40A standardizat pe perete, in zona adiacenta obiectivului; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct; 2.- dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare pe perete cablu ACYABY 4x16mmp, din cofret str. L. Blaga nr.12 la noul BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9644970 | 2022-03-23 | 9644970 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520169983/2 | 2022-06-24 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0.00979
34822 | Locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6140 MARU | Bransament electric monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9070744 | 2021-12-07 | 9070744 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E540996891/2 | 01-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34823 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 1537 COM 1 IECEA MICA | Din PT 1537 , prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric monofazat existent, conform certificat de racordare nr.RO005E512487405 / 1 din 12/06/2014nu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9064498 | 2021-12-08 | 9064498 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512487405/2 | 20-09-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
34824 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0999 | 0.4 | T 5732 SAT BRANESTI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire bransament existent cu bransament nou Al 3x150+35 mmp in lungime de 20 m (8m pe stalp si 12 m trotuar asfalt) pana la un ansamblu de masura semidirect unificat Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9474823 | 2022-03-19 | 9474823 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513976803/2 | 2022-07-05 | 0.097899 |  | 0.097899 | 0
34825 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | PTA 12372 COM II/S.GERMAN | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9682889 | 2022-04-12 | 9682889 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513154340/2 | 2022-06-07 | 0.014697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014697 | 0.014697
34826 | Centrala fotovoltaica 67,5 kW la Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.06 | 0.4 | T 51977 | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8661015 | 2022-04-01 | 8661015 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511647312/2 | 2022-04-21 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.058798 | 0
34827 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51801 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9056977 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9056977 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E513055216/2 | 2022-04-11 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
34828 | Imobil cu centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 4603 MAURENI | Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu AL 4x16 mmp in lungime de 15 metri, racordat din circuitul LEA JT (AL neizolat 50mmp) aferenta PTA 4603 - 20/0,4kV-250 kVA si BMPT cu disjunctor 32A, montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E541558931/2 din 15/11/2021-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Prin grija beneficiarului se va realiza o priza de punere la pamant cu valoare maxima 4 ohmi, la care se va conecta BMPT existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9223079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9223079 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E541558931/4 | 2022-04-05 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
34829 | Hala industriala productie si depozitare +CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.08325 | 20 | A20 ORAS 1-SINNICOLAU MARE TM | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9328066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9328066 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO005E513520325/1 | 2022-04-01 | 0.081485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.081485 | 0
34830 | Penny Market Giroc | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09 | 20 | A20 FRATELIA-FREIDORF TM | Racordare la lea 20 kV Fratelia-Freidorf prin PC 20 kV existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazic | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9345651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9345651 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO005E513816941/2 | 2022-04-29 | 0.08819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.08819 | 0
34831 | Locuinta+CEF-Prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9467326 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9467326 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO005E513543094/3 | 2022-04-21 | 0.007438 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007438 | 0
34832 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9471886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9471886 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E513403246/2 | 2022-04-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34833 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9490576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9490576 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E511429028/3 | 2022-04-11 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004898 | 0
34834 | Locuinta si centrala fotovoltaica – Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 52067 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571875 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9571875 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E513580196/2 | 2022-04-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34835 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00814 | 0.4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9571920 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513505676/2 | 2022-04-13 | 0.007976 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007976 | 0
34836 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8252, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMP si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8252. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9574915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9574915 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E520346081/2 | 2022-04-11 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
34837 | Prosumator si Casa unifamiliara | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3207. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9580556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9580556 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E520517171/2 | 2022-04-12 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34838 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3235, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3235. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9587089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9587089 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO005E520255888/2 | 2022-04-15 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
34839 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 5305 ICTAR SAT | Bransament electric trifazat existent-.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9598809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9598809 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO005E512966935/3 | 2022-04-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34840 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9600715 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9600715 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO005E513142044/4 | 2022-04-29 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
34841 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2548 GHIRODA PRIETENIEI | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9603447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9603447 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E511724970/2 | 2022-04-26 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34842 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu AL 4x16 mmp in lungime de 5metri, racordat din circuitul LEA JT (TYIR 3x50+50) aferent PTZ 4006 - 20/0,4kV-250 kVA si BMPT cu disjunctor 25A, montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540005230/2 din 07/12/2017.-Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9609139 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9609139 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E540005230/3 | 2022-04-08 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
34843 | PROSUMATOR CEF CASA UNIFAMILIARA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11027, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11027. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9617279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9617279 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E521922958/2 | 2022-04-05 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
34844 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9634655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9634655 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO005E511091214/2 | 2022-04-27 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34845 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazic existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazic | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9638288 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9638288 | 2022-04-28 | nu | nu | nu | RO005E513470341/2 | 2022-04-28 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34846 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3644, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3644. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9639118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9639118 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522459202/2 | 2022-04-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34847 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5085 T. VUIA | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9643993 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9643993 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E511774896/2 | 2022-04-26 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34848 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01605 | 0.4 | T 1791 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9644399 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9644399 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO005E513860995/2 | 2022-04-21 | 0.015229 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.015229 | 0
34849 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00525 | 0.23 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9654302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9654302 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E511828672/2 | 2022-04-12 | 0.005125 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005125 | 0
34850 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3095, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 3095. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9655918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9655918 | 2022-04-09 | nu | nu | nu | RO005E522268334/2 | 2022-04-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34851 | Locuinta-CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 1091 BERC | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 5 din LEA JT - sat Bercu, zona PTA nr. 1091, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Montare contor trifazat smart meter in BMPT existent si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9657831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9657831 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E531313547/4 | 2022-04-05 | 0.00977 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00977 | 0
34852 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10842 MOARA CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10842, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10842. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9659309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9659309 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E521653195/2 | 2022-04-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34853 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3223, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3223. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9667276 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9667276 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E520256553/2 | 2022-04-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34854 | Sediu + Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.034875 | 0.4 | PTA 5210 GAVOJDIA MOARA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9669727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9669727 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO005E513224337/2 | 2022-04-21 | 0.034176 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.034176 | 0
34855 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3341 ARAD LIBERTATII-MALIN | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3341, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 5941234 / 19.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3341. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9673363 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9673363 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522469269/2 | 2022-04-12 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
34856 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 11785 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9677012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9677012 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO005E512038799/2 | 2022-04-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34857 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9680321 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9680321 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO005E512907480/2 | 2022-04-01 | 0.006857 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006857 | 0
34858 | locuinta+centrala fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9682340 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9682340 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513607152/2 | 2022-04-13 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34859 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9686397 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9686397 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO005E510591522/2 | 2022-04-15 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00973 | 0
34860 | CLADIRE SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0.4 | T 12296 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9687286 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9687286 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E513380475/2 | 2022-04-26 | 0.017149 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.017149 | 0
34861 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 1216 SMA CRISTUR S - SERE 2 | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Bucovina, zona PTA nr. 1216, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Inlocuire contor existent in BMPT 32 A, cu contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9691653 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9691653 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E530795225/3 | 2022-04-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34862 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00432 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9691664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9691664 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO005E513448267/2 | 2022-04-15 | 0.004233 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004233 | 0
34863 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 10753 CAP CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10753, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPT si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10753. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9703957 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9703957 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E521656581/2 | 2022-04-17 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34864 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 18 din LEA JT - sat Bacia, zona PTA nr. 1141, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9707254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9707254 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E532247690/3 | 2022-04-17 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
34865 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3288, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3288. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9716387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9716387 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO005E520572105/2 | 2022-04-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34866 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9716651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9716651 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO005E522307169/2 | 2022-04-18 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34867 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T1801 EMINESCU | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9719959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9719959 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO005E512594763/2 | 2022-04-07 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34868 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9723737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9723737 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E513189900/2 | 2022-04-05 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
34869 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3463, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3463. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9725847 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9725847 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO005E521379662/2 | 2022-04-04 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01224 | 0
34870 | Montare sistem fotovoltaic pe casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTB 3453 ARAD CASAROM | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3453, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 41883825 / 27.11.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3453. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9725958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9725958 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E522308755/2 | 2022-04-05 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01224 | 0
34871 | Locuinta+CEF 10 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 3417 GURASADA 3 I-Z | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 din LEA JT - Gurasada, zona PTA nr. 3447, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9727217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9727217 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO005E531074080/4 | 2022-04-18 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
34872 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 3892 ST POMPE ZADARENI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3892, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-32A si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3892. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9727237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9727237 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E522338961/2 | 2022-04-08 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
34873 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian existent. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9734652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9734652 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E520211059/2 | 2022-04-17 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
34874 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3346, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3346. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9735119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9735119 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E520590701/2 | 2022-04-17 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34875 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00784 | 0.4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3404, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3404. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9737067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9737067 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO005E522244462/2 | 2022-04-12 | 0.007673 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007673 | 0
34876 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10508 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10508, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10508. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9740381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9740381 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E521219586/2 | 2022-04-13 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34877 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00675 | 0.4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9742712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9742712 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO005E513348042/2 | 2022-04-20 | 0.006565 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006565 | 0
34878 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2503 PECIU NOU COM. IV | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9743576 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9743576 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E513407071/2 | 2022-04-08 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
34879 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02484 | 0.4 | T 2550 PECIU NOU DR. DIDNIAS | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9753990 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9753990 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513523687/2 | 2022-04-13 | 0.024293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.024293 | 0
34880 | Casa de locuit+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9754892 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9754892 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO005E511459728/2 | 2022-04-20 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
34881 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | 6237 VALEA TIMIS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 6237, 20/0,4kV, 250KVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540514910/1 din 16/04/2015-Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9755537 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9755537 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E540514910/2 | 2022-04-13 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
34882 | CASA+CEF- PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 3906 CALUGARENI CARTIER NOU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3906, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3906. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9756242 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9756242 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO005E522494111/2 | 2022-04-19 | 0.0186 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0186 | 0
34883 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11044 COM 2 ZIMANDU NOU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11044, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 8897631 / 29.10.2021..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11044. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9756551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9756551 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E521964190/3 | 2022-04-17 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
34884 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T2604 COM. GHILAD | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9760540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9760540 | 2022-04-06 | nu | nu | nu | RO005E512423618/2 | 2022-04-06 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00734 | 0
34885 | LOCUINTA SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0105 | 0.4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Din PTB 20/0.4kV, nr.3483, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3483. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9762076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9762076 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E522333382/3 | 2022-04-11 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
34886 | Patiserie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9762598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9762598 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO005E511666504/2 | 2022-04-01 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34887 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3288, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3288. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9778432 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9778432 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E520571317/2 | 2022-04-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34888 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9779228 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9779228 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO005E512995443/2 | 2022-04-29 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34889 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | PTA 5741 PARC FAGET | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9784831 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9784831 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO005E512048318/2 | 2022-04-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34890 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11748 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9789765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9789765 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E510037741/2 | 2022-04-08 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34891 | SISTEM FOTOVOLTAIC 4,5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00432 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9793284 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9793284 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E513948879/2 | 2022-04-17 | 0.004134 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004134 | 0
34892 | casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0.4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9793899 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9793899 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO005E513430224/2 | 2022-04-05 | 0.012247 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012247 | 0
34893 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9794309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9794309 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E513616578/2 | 2022-04-26 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34894 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9799133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9799133 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E511379921/2 | 2022-04-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34895 | CEF 5 KW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Bozes, zona PTA nr. 2041, cu contor de energie electrica trifazat in montaj direct montat la consumator.Montare contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9802169 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9802169 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E531150827/2 | 2022-04-17 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
34896 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072 | 0.4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9804250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9804250 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E510473408/2 | 2022-04-08 | 0.006556 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006556 | 0
34897 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00684 | 0.4 | T12543 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9805846 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9805846 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E511424540/2 | 2022-04-26 | 0.006702 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006702 | 0
34898 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | PTA 5326 BALINT FARMACIE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9811761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9811761 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO005E513654367/2 | 2022-04-14 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
34899 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003375 | 0.4 | T 21739 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9815559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9815559 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E513509524/2 | 2022-04-08 | 0.003304 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003304 | 0
34900 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | PTA 5329 TARGOVISTE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9822741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9822741 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO005E511939417/2 | 2022-04-19 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34901 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12346 VLAD II | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9840789 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9840789 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E513326633/2 | 2022-04-17 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
34902 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PCZ 5028 PARC ENESCU | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9841797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9841797 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E511754131/2 | 2022-04-26 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004897 | 0
34903 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9844089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9844089 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E513846281/2 | 2022-04-17 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34904 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2202 DRIFOT SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9844120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9844120 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO005E513269112/2 | 2022-04-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34905 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51719 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9844171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9844171 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO005E513099988/2 | 2022-04-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34906 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9844370 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9844370 | 2022-04-17 | nu | nu | nu | RO005E512985026/2 | 2022-04-17 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
34907 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 11735 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9852471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9852471 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO005E511037731/2 | 2022-04-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34908 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00525 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9856128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9856128 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO005E513854000/2 | 2022-04-19 | 0.005125 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005125 | 0
34909 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22317 IMAGO DEVELOPMENT | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9856679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9856679 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513881055/2 | 2022-04-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34910 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 22382 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9856962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9856962 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513860120/2 | 2022-04-13 | 0.009202 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009202 | 0
34911 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 2503 PECIU NOU COM. IV | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9861156 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9861156 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO005E511374926/2 | 2022-04-14 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
34912 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | PCZ 5003 MOARA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9862290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9862290 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO005E511772175/2 | 2022-04-27 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
34913 | CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9868565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9868565 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO005E513379327/2 | 2022-04-13 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34914 | Prosumator ap1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9868898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9868898 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO005E514061438/2 | 2022-04-20 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34915 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 22275 SACALAZ COM II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9873316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9873316 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO005E513686036/2 | 2022-04-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34916 | locuinta si genrator fotovoltaic pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T11604 COM IV BEREGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat prin circuit LEA JT din postul de transformare T11605-20/0,4kV160kVA, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m (din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPTI-100A prevazut cu întrerupator de 100A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPTI-ul 100A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Bransamentul existent se va demonta. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8887025 | 2021-12-17 | 8887025 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512939508/2 | 11-10-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34917 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T2316 COMEAT | Bransament electric monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: Bransament electric trifazat subteran realizat cu cablu 3x25+16C mmp in lungime de 31 m din care 10 m coborare pe stalpul LEA JT-fixarea cablului se va face cu coliere de inox si se va proteja in profil tip Enel, 17 m spatiu verde,3 m foraj sant,1 m in BMPT. Montarea unui contor trifazat bidirectional intr-un BMPT 40 A din poliester armat cu fibra de sticla ,echipat cu intrerupator tetrapolar fix de 40 A,amplasat pe soclu la limita de propietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare maxima 4 ohm,realizata prin grija beneficiarului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9055958 | 2022-03-13 | 9055958 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512823162/2 | 27/06/2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008035 | 0
34918 | Niadal Abatex 30kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 46 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9349531 | 2022-03-22 | 9349531 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512355634/2 | 27-10-2022 | 0.0289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0289 | 0
34919 | MAGAZIN SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.44 | 20 | DUMBRAVITA 110/20/10 KV | Conf. CER RO005E512869498/1 din 22.09.2015 utilizatorul SC SELGROS CASH& CARRY SRL este alimentat din T 51731, racordat la LES 20 kV Dumbravita, alimentat din Statia 110/20 kV DUMBRAVITA si are o putere aprobata: ,,(kVA),,(kW),, Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita,,867,391 ,,798,, a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20 kV Dumbravita (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); b) instalatia de racordare: RO005E512869498/1 din 22.09.2015 elaborat de SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T51731) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), inseriat in LES 20 kV Dumbravita Lucrari ce se realizeaza prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura conform CER RO005E512869498/1 din 22.09.2015 -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 2xTC 50/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea );elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI(dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea)Nu este cazulTinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului SC SELGROS CASH& CARRY SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contorul existent in T51731 cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. -,,punctul de racordare: la nivel de 20 kV la T51731 -,,punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea);elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI -,,punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului -,,punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9430147 | 2022-04-28 | 9430147 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E512869498/2 | 12-09-2022 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0 | 0
34920 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0117 | 0.4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | -.In vederea realizarii modificarii tehnice cu spor putere solicitate, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-32A standardizat pe gard<(>,<)> la limita de proprietate beneficiar; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj direct; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3502; 2. Lucrari de realizat in baza prevederilor Ord.59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu jt tetrapolar Al pentru pozare aeriana<(>,<)> 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT proiectat, in lungime de cca. 20m, din care cca. 8m coborare pe stalpul intermediar existent, proprietate beneficiar si montarea pe gard a unui BMPT 32A standardizat cu contor electric trifazat bidirectional ,programat cu tarif de producator.Se va dezafecta vechea cale de alimentare; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9433866 | 2022-02-23 | 9433866 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520818096/2 | 2022-06-08 | 0.011366 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011366 | 0.011366
34921 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Bransament electric trifazat existent.Necesar programare contor existent electronic trifazat bidirectional .Instalatia corespunde dpdv tehnic pentru puterea ceruta.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9533444 | 2022-05-06 | 9533444 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511426407/2 | 2022-06-07 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019597 | 0.019597
34922 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 4015 MIHAI VITEAZU | Exista bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu CYY 4x16 mmp in lungime de 2 metri, racordat din firida de distributie str.Somesului, de pe circuitul LES JT aferent PTAnv 4015 - 6/0,4kV-400 kVA si BMPT cu disjunctor 63A, montat pe fatada cladirii.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9609366 | 2022-05-04 | 9609366 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E541362608/3 | 2022-06-02 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0.0096
34923 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01183 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9686332 | 2022-05-04 | 9686332 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E520594895/2 | 2022-06-08 | 0.011583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011583 | 0.011583
34924 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 8255 ARAD ANTON PANN-ZAMBILELOR | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8255, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in monatj direct; - montare concentrator la PTA 8255; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie elecrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 40m, din care cca. 20m canalizatie zona nepavata, cca. 1m zona pavata, respectiv cca. 6m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9713137 | 2022-04-12 | 9713137 | 2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0097
34925 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0.4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3644, din LES 0.4kV, din firida existenta prin bransament trifazic subteran cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent, loc de consum si producere existent, conform ATR 05800383 / 06.05.2020 si CER RO005E522335003/2 din data de 16.10.2020..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. - lucrari de realizat in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT-32A si recuperare contor trifazat bidirectional; 2. - lucrari executat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-63A standardizat pe soclu, in locul celui existent si racordarea sa la cablu de bransament; - montare in noul BMPT a contorului trifazat bidirectional existent; 3. - lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9735511 | 2022-04-08 | 9735511 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO005E522335003/3 | 2022-11-18 | 0.02439 |  | 0.02439 | 0
34926 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 52022 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9740623 | 2022-05-03 | 9740623 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO005E513630169/2 | 2022-12-07 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
34927 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0.4 | T 51761 | Bransament electric trifazat existent-.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9743441 | 2022-05-16 | 9743441 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511699757/2 | 2022-06-02 | 0.017147 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017147 | 0.017147
34928 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01183 | 0.4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3032, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 41635239 / 26.11.2012.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3032.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3032. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9767606 | 2022-05-12 | 9767606 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522308698/2 | 2022-06-17 | 0.011583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011583 | 0.011583
34929 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4707 SANPAUL | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.4707, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 4707.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 4707. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9771268 | 2022-05-12 | 9771268 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521522347/2 | 2022-06-17 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0.00979
34930 | Suplimentare Centrală Fotovoltaică - amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiş casă | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9813126 | 2022-05-02 | 9813126 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513518131/4 | 2022-05-10 | 0.00958 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00958 | 0
34931 | Generator fotovoltaic- montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4588, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-32A si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 478821 / 11.08.2017..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat pentru consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4588. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9850753 | 2022-04-27 | 9850753 | 2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00489
34932 | LOCUINTA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2475 SANMIHAIUL ROMAN BALTA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9857517 | 2022-05-04 | 9857517 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513163878/2 | 26-09-2022 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00244 | 0
34933 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9878691 | 2022-04-21 | 9878691 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E511516711/2 | 30/05/2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01958 | 0
34934 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0184 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | Din LEA 20kV Pecica-Bujac prin racord 20kV la PTA 20/0.4kV, 25kVA, nr.4255 (proprietate terti)..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9985587 | 2022-05-20 | 9985587 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E522025144/2 | 2022-07-05 | 0.018031 |  | 0.018031 | 0
34935 | Magazin Penny Market Mosnita+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0813 | 20 | A20 CAPTARE 1-T 52063 TM | Racordat la LES 20 kV din LEA Captare 1 prin PC 20 kV existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9135687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9135687 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E513776058/2 | 2022-05-03 | 0.09799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.09799 | 0
34936 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00445 | 0.23 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9314302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9314302 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513258817/2 | 2022-05-25 | 0.004359 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004359 | 0
34937 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 21738 | Bransament electric monofazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monof | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9387682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9387682 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E510127303/2 | 2022-05-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34938 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTZ 3041 ARAD ALEXANDRU GAVRA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3041, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3041. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9456780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9456780 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E520063245/2 | 2022-05-04 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34939 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00608 | 0.4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9600900 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9600900 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513439256/2 | 2022-05-16 | 0.005858 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005858 | 0
34940 | Hala+ CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.185 | 20 | A20 NADLAC-SEMLAC AR | Din LEA 20kV Semlac - Nadlac prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator). Masura energiei electrice consumate este realizata la MT prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A, existent in celula masura a PTB 4146. Delimitarea intre instalatiile operatorului de distributie si cele ale utilizatorului este la capetele terminale LES 20kV plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizator..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in celula masura 20kV din PTB 4146 cu tarif producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9613426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9613426 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E522261865/2 | 2022-05-04 | 0.1793 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.1793 | 0
34941 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0.4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulReprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9645886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9645886 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513229758/2 | 2022-05-25 | 0.005075 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005075 | 0
34942 | Brandt Transimpex Vulcanizare | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0.4 | PTA 8282 ARAD AVIROM | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8282, din CD a PTA prin coloana jt la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 14884828 / 07.10.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8282. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9686076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9686076 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522004567/4 | 2022-05-19 | 0.0244 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0244 | 0
34943 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9688473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9688473 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E520824587/2 | 2022-05-04 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34944 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3285, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3285. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9716858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9716858 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO005E521395233/2 | 2022-05-02 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34945 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9719477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9719477 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO005E513450147/2 | 2022-05-02 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34946 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3354, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3354. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9757086 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9757086 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E520394006/2 | 2022-05-03 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
34947 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 2082 FANTANA RECE / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9762623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9762623 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E512743321/2 | 2022-05-03 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34948 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 3458 ARAD ABRUD-PASUNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3458, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3458. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9763053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9763053 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E520534855/2 | 2022-05-03 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34949 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01001 | 0.4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3313, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3313. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9771451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9771451 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E520576873/2 | 2022-05-13 | 0.0098 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0098 | 0
34950 | CEF 8kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3571, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3571. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9772081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9772081 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E522103017/3 | 2022-05-18 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
34951 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0.4 | T 1517 SECTOR 4 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9785057 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9785057 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E512480059/2 | 2022-05-03 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
34952 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 5342 LUNCA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9794014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9794014 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E512006255/2 | 2022-05-25 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34953 | SISTEM FOTOVOLTAIC 7,5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0.4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9805716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9805716 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E512890009/3 | 2022-05-04 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00725 | 0
34954 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.00368 | 0.23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1907, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1907. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9809764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9809764 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E520512851/2 | 2022-05-18 | 0.003596 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003596 | 0
34955 | fabrica productie | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0.4 | PTZ 80 BL. 85 M15 DEVA | Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 80 Bl. 85 M15 Deva, cu BMPTi 250 A montat pozat aparent pe exteriorul postului de transformare.Inlocuire contor existent in BMPT cu contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9815927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9815927 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E532319566/2 | 2022-05-04 | 0.029397 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.029397 | 0
34956 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3837, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3837. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9819463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9819463 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO005E521525036/2 | 2022-05-02 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
34957 | DEPOZIT și BIROURI + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3461, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3461. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9822989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9822989 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E522265960/2 | 2022-05-13 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34958 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0.4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9829024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9829024 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E513530494/3 | 2022-05-23 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.016659 | 0
34959 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1031 CRISENI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp, alimentat din LEA JT - sat Criseni, zona PTA nr. 1031, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Montare contor trifazat tip smart meter in BMPT existent si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9829839 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9829839 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532473770/2 | 2022-05-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34960 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9838439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9838439 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E511413290/2 | 2022-05-10 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34961 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.23 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9839545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9839545 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E511407967/2 | 2022-05-10 | 0.008034 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008034 | 0
34962 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2555 RUDICICA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9841647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9841647 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO005E513532238/2 | 2022-05-02 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34963 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0.4 | T 2247 GIARMATA STR. ROMANA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9842731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9842731 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E512837145/2 | 2022-05-19 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00725 | 0
34964 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.23 | PTB 3278 ARAD ULMULUI-INDEPENDENTEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3278, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3278 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9846477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9846477 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E520357476/2 | 2022-05-25 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
34965 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9849583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9849583 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513773864/2 | 2022-05-10 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01175 | 0
34966 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9853584 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9853584 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513589410/2 | 2022-05-25 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0093 | 0
34967 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 1730 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9853617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9853617 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E513204111/2 | 2022-05-13 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0191 | 0
34968 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3658, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 13797629 / 01.10.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3658. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9856552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9856552 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E522351113/2 | 2022-05-17 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34969 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.00697 | 0.4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4530, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 6070938 / 10.07.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4530. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9857134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9857134 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522470553/2 | 2022-05-19 | 0.00683 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00683 | 0
34970 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3641 SANLEANI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3641, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional existent pe stalpul LEA 0.4kV..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3641. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9858013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9858013 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522464130/4 | 2022-05-19 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34971 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0054 | 0.23 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3614, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3614. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860323 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9860323 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E521503571/4 | 2022-05-25 | 0.005282 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005282 | 0
34972 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12333 DUMA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860915 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9860915 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513389654/2 | 2022-05-16 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34973 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 4629 RAMNA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4629<(>,<)> 20/0,4kV, 250 kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E541036224/1 din 23/06/2016-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9861258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9861258 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E541036224/2 | 2022-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34974 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 299 CATANAS | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 nr. 25 din LEA JT - Govajdia, zona PTA nr. 299, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9864492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9864492 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E531066238/4 | 2022-05-20 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34975 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTZ 3090 ARAD PETRU RARES TUTUN | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3090, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPM si contor monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3090. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9865676 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9865676 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E520267038/2 | 2022-05-18 | 0.003518 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003518 | 0
34976 | Generator fotovoltaic - Amp[lasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063 | 0.23 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11047, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11047. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9865964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9865964 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E521962413/2 | 2022-05-20 | 0.006164 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006164 | 0
34977 | Amplasare panouri pe locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.23 | PTA 4615 DOROBANTI SEDIU | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4615, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm-63A si contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4615. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9866964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9866964 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E521721124/3 | 2022-05-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34978 | LOCUINȚĂ+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0243 | 0.4 | PTA 160 BOS | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 80 din LEA JT - sat Bos, zona PTA nr. 160<(>,<)> cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe gard.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9867805 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9867805 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E531020520/3 | 2022-05-20 | 0.023714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.023714 | 0
34979 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03123 | 0.4 | PTZ 3005 ARAD PALATUL CENAD | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3005, din LES 0.4kV circuit Parchet Atad/Mal Mures, din cofret Perla Mures, prin coloana jt la BMPTi-160A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect TC=150/5A, lucrari realizate conform ATR 5101487 / 13.12.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect TC=150/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3005. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9869252 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9869252 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E521299630/3 | 2022-05-20 | 0.03429 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.03429 | 0
34980 | Imobil cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9869337 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9869337 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E511180022/2 | 2022-05-25 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
34981 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3223, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3223. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9875606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9875606 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E520522469/2 | 2022-05-19 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
34982 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10115 BELIU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11015, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10115. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9875738 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9875738 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E521164192/2 | 2022-05-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34983 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 174 CINCIS CERNA | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SC 10001 nr. 16 din LEA JT - Cincis Cerna, zona PTA nr. 174, cu consola si BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Inlocuire contor existent in BMPM cu contor smart meter, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9876407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9876407 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E531252707/2 | 2022-05-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34984 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 3935 MANASTUR COM 3 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3935, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3935. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9877255 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9877255 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E522256948/2 | 2022-05-16 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01469 | 0
34985 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9883845 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9883845 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513434071/2 | 2022-05-10 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01166 | 0
34986 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | 4005 POD STAVILA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 4005, 6/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540173034/1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9884121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9884121 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO005E540173034/2 | 2022-05-09 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34987 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9885217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9885217 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E513702372/2 | 2022-05-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
34988 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T51866 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9888394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9888394 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E510379458/2 | 2022-05-10 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34989 | ap4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9888442 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9888442 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO005E510848785/2 | 2022-05-04 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00391 | 0
34990 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0.4 | PTA 3408 ARAD POSADA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3408, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3408. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9891407 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9891407 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO005E520283801/2 | 2022-05-24 | 0.007172 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007172 | 0
34991 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00532 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3258, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3258. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9894325 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9894325 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO005E520264620/2 | 2022-05-11 | 0.005114 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005114 | 0
34992 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0059 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9894608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9894608 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E522012892/2 | 2022-05-23 | 0.005682 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005682 | 0
34993 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2539 COM 2 ICLODA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9896071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9896071 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513393727/2 | 2022-05-16 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34994 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.019125 | 0.4 | T2558 GHIRODA SCANTEIA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9897327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9897327 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513409185/2 | 2022-05-25 | 0.018722 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.018722 | 0
34995 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | Timis | 0.0186 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9897474 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9897474 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO005E513598825/2 | 2022-05-05 | 0.018208 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.018208 | 0
34996 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0.23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9898751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9898751 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E511448636/2 | 2022-05-18 | 0.004976 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004976 | 0
34997 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9904306 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9904306 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO005E513532542/2 | 2022-05-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
34998 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTZ 8344 ARAD PCT TERMIC BARZAVA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8344, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 8344. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9904733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9904733 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E520211701/2 | 2022-05-25 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34999 | CEF TATARAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9905406 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9905406 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E512850319/2 | 2022-05-18 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
35000 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 11070 SINTANA UZINA DE APA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11070, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11070. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9907312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9907312 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E521942613/2 | 2022-05-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35001 | Generator fotovoltai8c - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11735 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9908382 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9908382 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO005E510728063/2 | 2022-05-11 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
35002 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01146 | 0.4 | T 51733 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9909074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9909074 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO005E513844425/2 | 2022-05-03 | 0.011181 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011181 | 0
35003 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51843 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9918359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9918359 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E513434622/2 | 2022-05-13 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00573 | 0
35004 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 119 VALIOARA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 din LEA JT - Valioara, zona PTA nr. 119, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9920324 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9920324 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E530964201/3 | 2022-05-20 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00475 | 0
35005 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 106 TUSTEA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul nr. 13 din LEA JT - sat Tustea, zona PTA nr. 106, cu BMPT montat la consumator.Programare contor existent in BMPT, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9920386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9920386 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E530968597/3 | 2022-05-20 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00475 | 0
35006 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3459, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazat existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3459. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9929112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9929112 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E520271909/2 | 2022-05-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35007 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12375 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9929491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9929491 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E512946269/2 | 2022-05-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35008 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SC 10005 nr. 6 din LEA JT - str. Romanilor, zona PTZ nr. 120, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Inlocuire contor existent in BMPM si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9931014 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9931014 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E530451055/2 | 2022-05-20 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35009 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Branşament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 10 din LEA JT - str. Coziei, zona PTA nr. 166, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=14 m (2 m trotuar betonat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9931050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9931050 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532239680/3 | 2022-05-20 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01455 | 0
35010 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3318, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3318. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9935733 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9935733 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522312895/2 | 2022-05-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35011 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T2986 COLONIE II GATAIA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9936332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9936332 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO005E513152742/2 | 2022-05-16 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00583 | 0
35012 | Imobil cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9936456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9936456 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E513721890/2 | 2022-05-10 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
35013 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081 | 0.4 | PTA 3577 VLADIM. BLOC STR. MILEA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3577, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3577. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9936865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9936865 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E522068703/2 | 2022-05-23 | 0.007928 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007928 | 0
35014 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007125 | 0.4 | T 22328 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9937269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9937269 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO005E513895083/2 | 2022-05-11 | 0.005982 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005982 | 0
35015 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00594 | 0.23 | PTZ 81 BL. 68 M15 DEVA | Bransament electric monofazat pozat aparent pe stalp, alimentat din LEA JT - str. Bejan, zona PTZ nr. 81, cu BMPM 32 A montat pozat aparent pe stalpul de racord.Inlocuire contror existent in BMPM si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9937972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9937972 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532265634/2 | 2022-05-20 | 0.005721 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005721 | 0
35016 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0038 | 0.4 | PTA 8559 MINIS COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8559, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8559. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9941485 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9941485 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E522035640/2 | 2022-05-13 | 0.003624 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003624 | 0
35017 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9945589 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9945589 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513431696/2 | 2022-05-25 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
35018 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Din PTA 20/0.4kV, nr.3289 din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor monofazat bidirectional..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3289. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9970482 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9970482 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E520585840/2 | 2022-05-20 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35019 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0038 | 0.4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3289, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3289. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9970595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9970595 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO005E522413088/2 | 2022-05-13 | 0.003624 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003624 | 0
35020 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0125 | 0.4 | PTA 69 PESTENITA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 25 din LEA JT - sat Pestenita, zona PTA nr. 69, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9971675 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9971675 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532344362/2 | 2022-05-20 | 0.012249 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012249 | 0
35021 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0.4 | PTA 168 PONOR | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 98 din LEA JT - sat Ponor, zona PTA nr. 168, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate, pe domeniu public.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9971759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9971759 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO005E532319498/3 | 2022-05-20 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01959 | 0
35022 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3260 ARAD CAPITAN IGNAT-CIOROGARIU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3260, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3260. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9976164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9976164 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522019642/2 | 2022-05-19 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35023 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret existent prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in FDCP cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9981031 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9981031 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO005E522389440/2 | 2022-05-24 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35024 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 4045 PECICA STATIE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4045, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4045. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9982414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9982414 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO005E522050669/2 | 2022-05-17 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
35025 | CEF-prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01125 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9985193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9985193 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E511707498/2 | 2022-05-25 | 0.010925 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010925 | 0
35026 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0112 | 0.4 | T 2420 PECIU NOU PARC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9992585 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9992585 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO005E511641530/2 | 2022-05-10 | 0.010926 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010926 | 0
35027 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3608, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3608. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9993344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9993344 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO005E522097705/2 | 2022-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35028 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | PTB 1816 ARAD PORTA 1 PARC IND | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10003600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10003600 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO005E512627636/2 | 2022-05-24 | 0.00685 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00685 | 0
35029 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00798 | 0.4 | T 2495 COM. III BAZOSU VECHI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10015930 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10015930 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E512967217/2 | 2022-05-25 | 0.007819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007819 | 0
35030 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0.4 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3473, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3473. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10016689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016689 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO005E520271279/3 | 2022-05-23 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
35031 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01634 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10022153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022153 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO005E520576457/2 | 2022-05-18 | 0.015913 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.015913 | 0
35032 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00675 | 0.4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10035625 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035625 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E513359448/2 | 2022-05-25 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
35033 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00456 | 0.23 | T 31716 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096593 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO005E510125839/2 | 2022-05-25 | 0.004468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004468 | 0
35034 | Hala + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0.4 | PTA 3898 FELNAC AGROMEC | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT existent pe stalpul PTA, precum si recuperarea contorului trifazat, in montaj direct; - montare pe stalpul PTA a unui BMPTi-100A/3P/C, echipat cu 3xTC=100/5A si racordarea sa la coloana existenta. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=100/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3898; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6846651 | 2021-11-01 | 6846651 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO005E522307057/2 | 2023-01-10 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.058798 | 0
35035 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00801 | 0.4 | 9075 ORAVITA | Bransament electric trifazat aerian, realizat cu cablu AL 4x16 mmp, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 9075 - 20/0,4kV-400 kVA si BMPT cu disjunctor tetrapolar 32A, montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540706430 / 1 din 12/06/2014 Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10086612 | 2022-05-24 | 10086612 | 2022-07-30 | nu | nu | nu | RO005E540706430/2 | 2022-07-11 | 0.00765 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00765 | 0.010799
35036 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01102 | 0.4 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10773, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10773. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099003 | 2022-05-27 | 10099003 | 2022-07-30 | nu | nu | nu | RO005E522289528/2 | 2022-06-14 | 0.010799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010799 | 0.0146
35037 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | PTA 5747 IRET FAGET | Bransament electric trifazat existent Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9999291 | 2022-05-27 | 9999291 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E513401941/2 | 2022-06-16 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0.009795
35038 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0.4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent Necesar inlocuire siguranta existenta cu un siguranta automat 40 A Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09828416 | 2022-05-03 | 09828416 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO005E513159941/2 | 05-09-2022 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02645 | 0
35039 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | Bransament electric monofazat existent Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9794214 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9794214 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO005E512881009/2 | 2022-08-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35040 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 9512 SIRIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9512, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9512. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10080291 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080291 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522079918/2 | 31/05/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35041 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric monofazat existent Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100498 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100498 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E513446872/2 | 31/05/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35042 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00456 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9930801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9930801 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522386638/2 | 31/05/2022 | 0.00468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00468 | 0
35043 | statie de epurare+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0.4 | PTA 5539 EPURARE CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.5539, prin instalatia de racordare existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata in BMPTi prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu 3xTC=250/5A. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect 3xTC=250/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 5539. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9522258 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9522258 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO005E522383028/2 | 27/05/2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02939 | 0
35044 | Centrala electrica fotovoltaica amplasata pe cladire-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.04 | 0.4 | PTA 10821 SINTEA MARE (COLONIE) | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10821, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 184610632 / 09.05.2017. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10821. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10054193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10054193 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522401883/2 | 31/05/2022 | 0.0391 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0391 | 0
35045 | Generator Fotovoltaic 3KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3672. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032112 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522418038/2 | 31/05/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
35046 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003294 | 0.4 | T 12332 | Bransament electric trifazat existent Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9962894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9962894 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO005E513777105/3 | 27/05/2022 | 0.003328 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003328 | 0
35047 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.02 | 0.4 | PTB 10023 INEU TC | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10023, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-63A si contor electronic trifazat existent. In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 10023. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9989760 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 9989760 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO005E522265342/3 | 31/05/2022 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01959 | 0
35048 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09860297 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09860297 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO005E513388417/3 | 30/05/2022 | 0.009039 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009039 | 0
35049 | CEF Joris Ide | Fotovoltaic | TIMIS | 0.24 | 20 | A20 CAPAT-BUZIAS TM | Conf. RO005E511730269 / 1 din 16/06/2015 utilizatorul JORIS IDE SRL este racordat la SEN prin T5587 alimentat prin LEA 20 kV Capat . - putere aprobata maxima simultana ce poate fi absorbita: 736.96 kVA / 678 kW ; - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la T5587, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent din T5587; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la/in/pe Instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 40/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la conform conventiei de exploatare.,- (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Conform informatiilor primite de la beneficiar, centrala se va realiza cu panouri fotovoltaice policristaline JAM72S20-455/MP cu puterea de 455 W fabricatie JA SOLAR, montate in combinatie cu 4 buc. invertoare tip SUN2000-60KTL-M0 producator HUAWEI. Se vor monta un numar de 576 buc. panouri fotovoltaice, cu o putere instalata de 262,08 kWcc. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos φ) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 240 kW / 266,67 kVA.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului JORIS IDE SRL, sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari, pe tarif de racordare: Punct de Conexiune existent pe terenul beneficiarului se va echipa cu: -,, inlocuire celula de linie existenta cu o celula de linie motorizata 24 kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/2- LE ed. 3 -,, inlocuire celula de masura existenta cu o celula de masura conf. DY803M/4-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar - termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. - integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV existent prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. ,,punctul de racordare: la nivel de 20 kV in LEA 20 kV Capat ,,punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului ,,punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ,,punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune existent Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - celula sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ,,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ,,protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -,,dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: ,,protectie maximala de tensiune netemporizata; ,,protectie minimala de tensiune temporizata; ,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; ,,protectie homopolara de tensiune temporizata; ,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -,,instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; -,,realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; -,,se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; -,,sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U ,f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; -,,in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa sireactiva: Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. Contorul se va amplasa intr-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8678190 | 2021-11-03 | 8678190 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO005E511730269/2 | 2023-03-07 | 0.23495 | PROSUMATOR cu Pi > 100 kW | 0.23495 | 0
35050 | Niadal Abatex | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 5 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9347431 | 2022-03-24 | 9347431 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO005E512360494/2 | 27-10-2022 | 0.0191 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0191 | 0
35051 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00825 | 0.4 | PTB 10368 LICEU GURAHONT | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.10368, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-63A si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10368. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9805427 | 2022-04-13 | 9805427 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO005E521017548/2 | 2022-07-22 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008084 | 0
35052 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 11745 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesara inlocuire siguranta de 32 A cu siguranta de 63 A . Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9800592 | 2022-05-04 | 9800592 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO005E511198818/2 | 19-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
35053 | sediu+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3095, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3095.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3095. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9825199 | 2022-05-12 | 9825199 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO005E521405976/2 | 2022-07-03 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
35054 | Casa de locuit+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00756 | 0.4 | P1349 | Loc de consum si de producere existent si bransament electric monofazat existent..In vederea modificarii tehnice si asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. - lucrari de realizat in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - bransament electric trifazat ce se va realiza cu cablu 3x25+16C in lungime 13 m . 2. - lucrari executat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT langa stalp de 40 A - montare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100041 | 2022-05-19 | 10100041 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO005E510766492/3 | 2022-06-28 | 0.007406 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007406 | 0.007406
35055 | BISERICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.036 | 0.4 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10206172 | 24.06.2022 | 10206172 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.022339
35056 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 11027 STR.ZARANDULUI SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11027, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional existent pe fatada..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT existent si recuperarea contorului trifazat bidirectional; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent si racordarea sa la cablul de bransament; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in noul BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 11027; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10142425 | 17.06.2022 | 10142425 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO005E521306819/3 | 24/08/2022 | 0.015923 |  | 0.015923 | 0
35057 | MAGAZIN ABC SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 10777 ADEA COM I | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10777, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10777. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10084348 | 05.06.2022 | 10084348 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.005879
35058 | Pensiune+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3461, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..Instalatia de racordare existenta poate prelua sporul de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3461. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10087735 | 03.06.2022 | 10087735 | 2022-09-04 | nu | nu | nu | RO005E520534158 / 2 | 2022-06-21 | 0.011621 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011621 | 0
35059 | SECTIE PRODUCTIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10807, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10807. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099860 | 22.06.2022 | 10099860 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.014695
35060 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0105 | 0.4 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10807, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, soliciatt de catre beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10807. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099216 | 15.06.2022 | 10099216 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO005E521661576/2 | 26-09-2022 | 0.010426 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010426 | 0
35061 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3352. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10104183 | 05.06.2022 | 10104183 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO005E521371495/2 | 2022-07-03 | 0.014111 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014111 | 0
35062 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTB 1905 ARAD PETRU RARES TC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107067 | 28.06.2022 | 10107067 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO005E513504585/1 | 2022-07-12 | 0.016217 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016217 | 0
35063 | OVIDIU SERVICE SRL - LOCATIE PENSIUNEA FLOARE DE COLT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0.4 | PTA 144 PETROSANI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 9/1 din LEA JT - Livezeni, zona PTA nr. 144, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 63 A.Inlocuire contor existent in BMPT cu contor smart meter bidirectional si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114280 | 19.06.2022 | 10114280 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO005E531437252/2 | 2022-07-05 | 0.028124 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.028124 | 0
35064 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0.4 | PTZ 12 POLITIE DEVA | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua 0.4 kV.Inlocuire contor existent in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10064156 | 02.06.2022 | 10064156 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO005E532270090/2 | 2022-07-03 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01468 | 0
35065 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI EXTINDERE PANOURI FOTOVOLTAICE, CRESTERE PUTERE EVACUATA de la 5,388 kw existent la 10,68 kW nou la | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0.4 | PTA 238 PRUNDURI | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SC 10001 din LEA 0,4 KV - sat Petros, zona PTA nr. 238, realizat cu conductor 4X16 mmp, L=35 m, cu BMPT 50 A (FT-124-MAT) amplasat pe stalpul de racord aflat pe domeniul public, la limita de proprietate, cu contor electronic trifazat smart meters.Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri<(>,<)> prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061891 | 17.06.2022 | 10061891 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.004878
35066 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 9578 TIRNOVA7 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9578, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-25A si contor trifazat existent pe cladire..In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de catre beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada cladirii a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent, si racordarea sa la conductorul torsadat existent; - montare contor electronic trifazat bidirectional in BMPt, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 9578; 2. lucrari de realizat conform prevederilor Ord. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT-25A si recuperare contor trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - refacere coloana jt intre BMPT si TG; - priza de pamant a BMPT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10078267 | 02.06.2022 | 10078267 | 2022-09-24 | nu | nu | nu | RO005E520923217/2 | 10-08-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.0195 | 0
35067 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTB 3666 VIA CARMINA 4 VLADIMIRESCU | Din PTB 20/0.4kV, nr.3666, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin coloana jt la BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3666. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10015072 | 07.06.2022 | 10015072 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E522375030/2 | 2022-07-22 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
35068 | Locuinta + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10031277 | 23.06.2022 | 10031277 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO005E522353069/2 | 2022-07-27 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35069 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2259 BENCEC COMUNA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09967297 | 16.06.2022 | 09967297 | 2022-09-18 | nu | nu | nu | RO005E513157714/2 | 23-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00587 | 0
35070 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 41716 | Bransament electric monofazat existent-Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09870814 | 31.05.2022 | 09870814 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00387
35071 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T1965 CRISAN | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09828381 | 03.06.2022 | 09828381 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E512623889/2 | 25-08-2022 | 0.006036 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.006036 | 0
35072 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Din PTB 20/0.4kV, nr.3444, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3444. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100070 | 05.06.2022 | 10100070 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.017815
35073 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055212 | 06/02/.2022 | 10055212 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.006309
35074 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTB 3289 ARAD DOROBANTI-GRIVITEI TC | Din PTB 20/0.4kV nr.3289, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PT 3289. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10060500 | 2022-06-08 | 10060500 | 2022-09-10 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0195
35075 | cef + locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0082 | 0.4 | PTA 1045 RUSI | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Rusi, zona PTA nr. 1045, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Programare contor existent in BMPT<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10076150 | 2022-06-06 | 10076150 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.005957
35076 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3657, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3657. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10018061 | 2022-06-16 | 10018061 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.005879
35077 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51904 | Bransament electric monofazat existent Programare contor existent monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10148708 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10148708 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513563568/1 | 22/06/2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005878 | 0
35078 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121064 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121064 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513557842/1 | 23/06/2022 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007446 | 0
35079 | SEDIU+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0,00600 | 0.4 | T.51888 | Bransament electric trifazat existent Necesar programare contor trifazat existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068804 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068804 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513084724/1 | 2022-07-06 | 0.014138 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014138 | 0
35080 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9931786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09931786 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513600414/1 | 24/06/2022 | 0.014876 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014876 | 0
35081 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095 | 0.4 | PCZ 5019 COTL MIC BLOC 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10214363 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10214363 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511837784/2 | 30/06/2022 | 0.009309 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009309 | 0
35082 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 4303 PODUL MARE | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 4303 20/0,4kV, 250kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, disjunctor 32A si contor monofazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169447 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E540369693/2 | 29/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
35083 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032 | 0.4 | T 1791 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10190521 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10190521 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510650944/2 | 29/06/2022 | 0.003135 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003135 | 0
35084 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.016 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10142234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10142234 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511342123/2 | 22/06/2022 | 0.015552 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.015552 | 0
35085 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 5581 TORMAC MOARA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10139425 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139425 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512214986/2 | 24/06/2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005878 | 0
35086 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11647 SPITAL | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157995 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512477112/2 | 30/06/2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
35087 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51775 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096513 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512876070/2 | 28/06/2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
35088 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099928 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099928 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513281408/2 | 29/06/2022 | 0.005586 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005586 | 0
35089 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107040 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107040 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512883922/2 | 19-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
35090 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011 | 0.4 | T 2441 RECAS SAT NOU | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09970160 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09970160 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512979243/2 | 21/06/2022 | 0.010925 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010925 | 0
35091 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 9094 CARNECEA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9094 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter. Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09845655 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845655 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E540807487/2 | 28/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35092 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09597226 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09597226 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E511532797/2 | 2022-09-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
35093 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0095 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10221664 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10221664 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512947181/2 | 21/06/2022 | 0.009151 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009151 | 0
35094 | LOCUINTA+CEF HIBRID-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4492 CALNIC STR.CALNICELULUI | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4492 20/0,4kV, 100kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, disjunctor 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter . Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10207277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207277 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541493546/2 | 23/06/2022 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
35095 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128263 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128263 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513058703/2 | 28/06/2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00975 | 0
35096 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129351 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129351 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510475376/2 | 23/06/2022 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004703 | 0
35097 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51806 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157661 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510919672/2 | 21/06/2022 | 0.006696 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006696 | 0
35098 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00538 | 0.4 | T 11785 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10166020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166020 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510513627/2 | 21/06/2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
35099 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0.4 | T 12286 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10086705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10086705 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513192915/2 | 29/06/2022 | 0.016659 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.016659 | 0
35100 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10099960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099960 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513159648/2 | 2022-07-06 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
35101 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005879 | 0.4 | TC7307 F-CA DE PAINE | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTZ 7307, 20/0,4kV, 400kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E540677156 / 1 din 12/06/2014. Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10105254 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10105254 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E540677156/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35102 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10106354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10106354 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511315538/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35103 | Locuinta + CEF + Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107155 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512898524/2 | 28/06/2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
35104 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10113811 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10113811 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511341773/2 | 22/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35105 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124149 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511460056/2 | 2022-07-06 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
35106 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00485 | 0.4 | 7330 LUNCAVITA 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 7330 - 20/0,4kV-160 kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, conform CER RO005E541255058 / 1 din 12/06/2014. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10060680 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060680 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E541255058/2 | 2022-07-06 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
35107 | Locuinta si Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | PTA 12367 GHIRODA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10072921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10072921 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512885979/2 | 29/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35108 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00387 | 0.4 | T 31777 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10075468 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075468 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511328802/2 | 24/06/2022 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
35109 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10003379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10003379 | 2022-03-06 | nu | nu | nu | RO005E513056295/2 | 2022-03-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35110 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10021926 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021926 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512982562/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35111 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00264 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09977166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09977166 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513091070/2 | 2022-02-06 | 0.00264 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00264 | 0
35112 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008033 | 0.4 | T 1716 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09992656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09992656 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E510126841/2 | 2022-06-06 | 0.008033 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008033 | 0
35113 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009797 | 0.4 | T 51875 | Bransament electric trifazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09996269 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09996269 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511069758/2 | 22/06/2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009797 | 0
35114 | Locuita+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00536 | 0.4 | T 1773 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09936623 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09936623 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E510525350/2 | 2022-06-06 | 0.00536 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00536 | 0
35115 | Amarghioalei | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 51832 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09880999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09880999 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513189618/2 | 22/06/2022 | 0.006 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006 | 0
35116 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 5558 MOARA BACOVA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09845590 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845590 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512186300/2 | 16/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
35117 | LOCUINTA SI CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007026 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric monofazat existent. Programaree contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09768312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09768312 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E510853321/2 | 2022-08-06 | 0.007026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007026 | 0
35118 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00489 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09735854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09735854 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E511459953/2 | 16/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
35119 | Ani?oara Odeanu nr 11b | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010035 | 0.4 | T 41748 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09739454 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09739454 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E512889018/2 | 2022-06-06 | 0.010035 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010035 | 0
35120 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005879 | 0.4 | T 51883 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09550955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09550955 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E512859352/2 | 2022-06-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35121 | Sediu + CEF- Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.010289 | 0.4 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul 1 LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe stalpul intermediar de tip SC10002 de langa gardul obiectivului. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10170289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10170289 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541336081/2 | 27/06/2022 | 0.010289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010289 | 0
35122 | Restaurant+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011759 | 0.4 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul 1 LEA JT aferent PTZ 6005, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe stalpul intermediar de tip SC10002 de langa gardul obiectivului . Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10170362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10170362 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541609028/2 | 27/06/2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
35123 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10349 HALMAGIU | Bransament electric trifazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232740 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521034604/2 | 27/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35124 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3514 CICIR | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10339542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339542 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521714698/2 | 29/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35125 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTA 4038 PECICA JUNCAN | Bransament electric monofazat existent. Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10286849 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286849 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521300914/2 | 29/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
35126 | Generator fotovoltaic - montare sistem fotovoltaic pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTA 4610 CURTICI MOARA | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216848 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520770464/2 | 27/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
35127 | CEF FLORESCU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003988 | 0.4 | PTA 106 TUSTEA | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 36 din LEA JT - sat General Berthelot, zona PTA nr. 106, cu BMPM 32 montat pozat aparent pe casa. Inlocuire contor existent in BMPM cu contor smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10213890 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10213890 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530968755/2 | 30/06/2022 | 0.003988 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003988 | 0
35128 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232369 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232369 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520257857/2 | 29/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
35129 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006233 | 0.4 | PTA 3439 ARAD GLADIATOR-SANTINELEI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237674 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522216720/2 | 28/06/2022 | 0.006233 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.006233 | 0
35130 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005213 | 0.4 | PTA 10106 BOCSIG | Din PTA 20/0.4kV nr.10106, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. . In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10106. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169216 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169216 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522041209/2 | 28/06/2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
35131 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Din PTA 20/0.4kV nr.10811, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic trifazat bidirectional existent.. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10811. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10173112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10173112 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521426250/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35132 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00284 | 0.4 | PTA 3514 CICIR | Din PTA 20/0.4kV nr.3514, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3514. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10187902 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187902 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521261864/2 | 23/06/2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
35133 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10554 CHISINDIA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10205601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205601 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521244067/2 | 29/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35134 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005144 | 0.4 | PTZ 8309 ARAD BLOC 146 MICALACA 1 TC | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129129 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520536611/2 | 29/06/2022 | 0.005144 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005144 | 0
35135 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141007 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520965842/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35136 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4588, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4588. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10155613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155613 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520780588/2 | 20/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35137 | Locuinta CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005997 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10001, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10001. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10085076 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10085076 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521160806/2 | 17/06/2022 | 0.005997 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005997 | 0
35138 | Cladire+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.013228 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3416, din LEA 0.4kV prin instalatia racordare existenta, contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3416. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10090600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090600 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521395514/2 | 28/06/2022 | 0.013228 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.013228 | 0
35139 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3512, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3512. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096362 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096362 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521259007/2 | 20/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35140 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin instalatia racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10103520 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103520 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520330444/2 | 2022-05-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35141 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004821 | 0.4 | PTA 155 NADASTIA INF. | Bransament electric monofazat existent. Necesar programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10110883 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E531058666/2 | 30/06/2022 | 0.004821 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004821 | 0
35142 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004408 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 9035803/04.05.2011. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10114311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114311 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522267568/2 | 21/06/2022 | 0.004408 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004408 | 0
35143 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11047, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11047. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121528 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121528 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522057071/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35144 | Imobil sediu cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.002939 | 0.4 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8367. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10122278 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10122278 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520334145/2 | 16/06/2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
35145 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.014699 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068809 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E522275769/2 | 2022-09-06 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
35146 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10083772 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083772 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521709502/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35147 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081959 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081959 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520192462/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35148 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003145 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09953367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09953367 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E532249827/2 | 17/06/2022 | 0.003145 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003145 | 0
35149 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09899705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09899705 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521915893/2 | 30/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35150 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09901806 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09901806 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E520283553/2 | 2022-06-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35151 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTZ 4532 CURTICI ATELIER ZONA TR.1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09840989 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09840989 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522034100/2 | 29/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
35152 | LOCUINTA + CFE prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004506 | 0.4 | PTB 3444 ARAD CALEA TIMISORI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09425943 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09425943 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520269782/2 | 2022-07-06 | 0.004506 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004506 | 0
35153 | Sistem fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10213597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10213597 | 30/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520522728/2 | 30/06/2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
35154 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172971 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520368636/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35155 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044 | 0.4 | PTA 3777 SATU MARE SOC AGRICOLA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10179932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10179932 | 20/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520284622/2 | 20/06/2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
35156 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 9512 SIRIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10186971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10186971 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520263775/2 | 23/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35157 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0044 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189660 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189660 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520600163/2 | 29/06/2022 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0044 | 0
35158 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0.4 | PTA 5539 EPURARE CRIS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10209727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10209727 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520270650/2 | 28/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35159 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00244 | 0.4 | PTA 10821 SINTEA MARE (COLONIE) | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10132347 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10132347 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522031062/2 | 28/06/2022 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00244 | 0
35160 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10139527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139527 | 15/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521522606/2 | 15/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35161 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004904 | 0.4 | PTB 10023 INEU TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10142913 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10142913 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520534888/2 | 28/06/2022 | 0.004904 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004904 | 0
35162 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154270 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154270 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520789374/2 | 23/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35163 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.00578 | 0.4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162314 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162314 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520783615/2 | 17/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35164 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004929 | 0.4 | PTA 8367 ARAD MUSETEL | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlp SE 4 din LEA JT - sat Grid, zona PTA nr. 1093, cu BMPM 32 A montat pe casa.Programare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10091219 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10091219 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530921361/2 | 17/06/2022 | 0.004929 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004929 | 0
35165 | Locuinta - CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00538 | 0.4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10090487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090487 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520350086/2 | 2022-05-06 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00538 | 0
35166 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 10001 MORODA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10110422 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520904542/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35167 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003134 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10059648 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10059648 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520919649/2 | 2022-05-06 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003134 | 0
35168 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10057426 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10057426 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521766145/2 | 2022-07-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
35169 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.002939 | 0.4 | PTA 3408 ARAD POSADA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10067861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10067861 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E521416305/2 | 2022-09-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
35170 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10069415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10069415 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521699612/2 | 2022-07-06 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35171 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081614 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081614 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520608813/2 | 17/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35172 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10083298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083298 | 2022-03-06 | nu | nu | nu | RO005E520009728/2 | 2022-03-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35173 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTZ 8344 ARAD PCT TERMIC BARZAVA TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081499 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E520177993/2 | 2022-09-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35174 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTA 3459 ARAD RENASTERII-VOINICILOR | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10033155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10033155 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520329295/2 | 16/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35175 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00489 | 0.4 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09991843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09991843 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E520563880/2 | 2022-08-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
35176 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00514 | 0.4 | PTB 3353 ARAD POETULUI-CORBULUI | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 4 nr. 8 din LEA JT - sat Romosel, zona PTA nr. 2090, cu consola si BMPM 32 A montat pe casa. Programare contor smart meter existent in BMPM<(>,<)> cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09937309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937309 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E531198043/2 | 17/06/2022 | 0.00514 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00514 | 0
35177 | Montare panouri fotovoltaice pe casa Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00293 | 0.4 | PTA 3577 VLADIM. BLOC STR. MILEA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09813439 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09813439 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E521797611/2 | 2022-07-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
35178 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005213 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10126504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10126504 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513195378/2 | 23/06/2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005213 | 0
35179 | CEF JORZ | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009672 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Exista bransament electric trifazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 9081, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe stalpul din fata casei, cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10202578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10202578 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541616712/2 | 24/06/2022 | 0.009672 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009672 | 0
35180 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09941773 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09941773 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513379361/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35181 | Prosumator Sacalaz | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00978 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10228696 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10228696 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513343047/2 | 23/06/2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00978 | 0
35182 | locuinta+panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004899 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10127492 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10127492 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522341471/2 | 27/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35183 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0.4 | T 1716 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165060 | 2022-08-06 | nu | nu | nu | RO005E513369089/2 | 2022-08-06 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
35184 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0095 | 0.4 | T 51832 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09915115 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09915115 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E522357681/2 | 2022-05-06 | 0.0095 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0095 | 0
35185 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | T 5558 MOARA BACOVA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10107559 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107559 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E520587718/2 | 2022-05-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
35186 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0195 | 0.4 | T 11739 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183421 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183421 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522080549/2 | 23/06/2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0195 | 0
35187 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe hala - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.3 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124274 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124274 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522096489/2 | 17/06/2022 | 0.29399 | PROSUMATOR cu Pi > 100 kW | 0.29399 | 0
35188 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | T 41748 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191981 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191981 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522362036/2 | 28/06/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35189 | Sediu + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 5558 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09934339 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09934339 | 14/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E512706498/2 | 14/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
35190 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00587 | 0.4 | PTA 10102 CHERELUS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10243777 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243777 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522371777/2 | 29/06/2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00587 | 0
35191 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005877 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10159780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159780 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513409073/2 | 23/06/2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
35192 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00292 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - str. Kogalniceanu, zona PTZ nr. 2132, cu consola si BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe casa. Inlocuire contor existent in BMPM, cu contor smart meter bidirectional si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10080682 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080682 | 15/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E530725554/2 | 15/06/2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
35193 | LOCUINTA- CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012648 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electrictrifazat existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237234 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513439054/2 | 2022-09-06 | 0.012648 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012648 | 0
35194 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.007819 | 0.4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD circuitul 4 aferent PTA 6058, 20/0,4kV, 160 kVA si firida E1M, cu disjunctor tripolar 63A, montata pe soclu de beton la limita de proprietate, conform CER RO005E541630954 / 1 din 10/03/2016. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141962 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141962 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541630954/2 | 27/06/2022 | 0.007819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007819 | 0
35195 | Sistem fotovoltaic montat pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.010133 | 0.4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09805061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09805061 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522375355/2 | 2022-07-06 | 0.010133 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010133 | 0
35196 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007673 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333266 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513452419/2 | 29/06/2022 | 0.007673 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007673 | 0
35197 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004761 | 0.4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10076554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076554 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513458347/2 | 2022-09-06 | 0.004761 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004761 | 0
35198 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe acoperis - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02645 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129175 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522379865/2 | 23/06/2022 | 0.02645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02645 | 0
35199 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02939 | 0.4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162364 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162364 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522377021/2 | 23/06/2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02939 | 0
35200 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0.4 | PTA 4509 MACEA COM 3 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10096869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10096869 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E522378752/2 | 2022-09-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
35201 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012303 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10059489 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10059489 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513476594/2 | 2022-09-06 | 0.012303 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012303 | 0
35202 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009425 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100188 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513463220/2 | 27/06/2022 | 0.009425 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009425 | 0
35203 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0097 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10193359 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522384850/2 | 22/06/2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
35204 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0.4 | T 2201 MOARA SACALAZ | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09842830 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09842830 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512500670/3 | 2022-07-06 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35205 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10247159 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247159 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513500604/2 | 29/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35206 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00289 | 0.4 | T 21706 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10035477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035477 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513510054/2 | 28/06/2022 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
35207 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008026 | 0.4 | T 51806 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10121504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121504 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513532227/2 | 22/08/2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
35208 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 11785 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09790299 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09790299 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513510560/2 | 2022-07-06 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
35209 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010925 | 0.4 | T 11739 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100404 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100404 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E510592040/3 | 28/06/2022 | 0.010925 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010925 | 0
35210 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | Timis | 0.005635 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09820373 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09820373 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513567056/2 | 29/06/2022 | 0.005635 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005635 | 0
35211 | Casa cu panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0047 | 0.4 | T 11785 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09985548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09985548 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E513581412/2 | 2022-02-06 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
35212 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014698 | 0.4 | T 12322 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09934712 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09934712 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513583908/3 | 28/06/2022 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014698 | 0
35213 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | Arad | 0.005879 | 0.4 | PTA 10011 SICULA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10129032 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129032 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522423124/2 | 21/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35214 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004897 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09998850 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09998850 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513636659/2 | 21/06/2022 | 0.004897 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004897 | 0
35215 | lociunta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.019304 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10152341 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10152341 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E521744275/3 | 28/06/2022 | 0.019304 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019304 | 0
35216 | Cladire servicii medicale cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01955 | 0.4 | T 11796 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061240 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10061240 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513705779/2 | 2022-07-26 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01955 | 0
35217 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.018158 | 0.4 | PTA 5744 AVION FAGET | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10205009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205009 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513702305/2 | 27/06/2022 | 0.018158 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.018158 | 0
35218 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005879 | 0.4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151624 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151624 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E520308135/3 | 23/06/2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
35219 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.016478 | 0.4 | PTA 4545 DOROBANTI COM 1 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10056547 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10056547 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO005E522432731/2 | 2022-05-06 | 0.016478 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.016478 | 0
35220 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005957 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09850233 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09850233 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513714139/2 | 17/06/2022 | 0.005957 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005957 | 0
35221 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010417 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10054232 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10054232 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513713341/2 | 2022-07-06 | 0.010417 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010417 | 0
35222 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005877 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09699178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09699178 | 17/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513713565/2 | 17/06/2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005877 | 0
35223 | Cerere prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.002937 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09829570 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09829570 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511334685/3 | 2022-07-06 | 0.002937 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002937 | 0
35224 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10016229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016229 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO005E513756258/2 | 2022-06-06 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00774 | 0
35225 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0.4 | T 1776 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10042316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10042316 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513703957/2 | 2022-09-06 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00573 | 0
35226 | SERVICE AUTO | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02939 | 0.4 | T 52043 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09678763 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09678763 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513770681/2 | 28/06/2022 | 0.02939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02939 | 0
35227 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00573 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09914386 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09914386 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E513787511/2 | 2022-09-06 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00573 | 0
35228 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00485 | 0.4 | T 2466 COM STAMORA R | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128316 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513764022/2 | 08/08/2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
35229 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004899 | 0.4 | T2527 GIROC COM. IV | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10266937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266937 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513781087/2 | 28/06/2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
35230 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11647 SPITAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10076598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076598 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513625488/2 | 2022-07-18 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
35231 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01714 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948761 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09948761 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522362632/4 | 2022-07-06 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01714 | 0
35232 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01955 | 0.4 | PTA 3751 ZADARENI CARTIER NOU | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162891 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522467908/2 | 29/06/2022 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01955 | 0
35233 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007447 | 0.4 | T 11647 SPITAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10103992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103992 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513911644/2 | 28/06/2022 | 0.007447 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007447 | 0
35234 | Casa de locuit | Fotovoltaic | TIMIS | 0.014697 | 0.4 | T 51775 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09701742 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09701742 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513917099/2 | 27/06/2022 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014697 | 0
35235 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00881 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09846043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09846043 | 24/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513919743/2 | 24/06/2022 | 0.00881 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00881 | 0
35236 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01068 | 0.4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10021824 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021824 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522478416/2 | 21/06/2022 | 0.01068 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01068 | 0
35237 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007693 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10146925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10146925 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513922242/2 | 21/06/2022 | 0.007693 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007693 | 0
35238 | Cef 6kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00578 | 0.4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09721604 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09721604 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513950311/2 | 29/06/2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
35239 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003576 | 0.4 | T2517 GHIRODA STR. BEGA | Bransament electric existent. Inlocuire contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10119658 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119658 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513870288/3 | 23/06/2022 | 0.003576 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003576 | 0
35240 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00293 | 0.4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Din PTB 20/0.4kV nr.3483, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3483. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194910 | 22/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E522498216/2 | 22/06/2022 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
35241 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009799 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10082051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10082051 | 28/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514029241/2 | 28/06/2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
35242 | Ordean Boc Cosmin | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007835 | 0.4 | T 1734 | Bransament electric monofazat existent. Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09772152 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772152 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO005E510127370/3 | 2022-09-06 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007835 | 0
35243 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02611 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10221612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10221612 | 21/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513681570/3 | 21/06/2022 | 0.02611 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02611 | 0
35244 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.011759 | 0.4 | PTZ 8310 ARAD PUNCT TERMIC 2-MICALACA 1 | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8310, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent.. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8310. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09917852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09917852 | 2022-02-06 | nu | nu | nu | RO005E522097211/5 | 2022-02-06 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
35245 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003919 | 0.4 | T 22322 FILMAR GARDEN 2 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09869843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869843 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514061449/2 | 23/06/2022 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
35246 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008026 | 0.4 | PTA 2147 BAZINE APA ORASTIE / LEA ORASTI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10074275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074275 | 16/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514039927/2 | 16/06/2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.008026 | 0
35247 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.011856 | 0.4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032764 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513703227/3 | 2022-07-06 | 0.011856 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011856 | 0
35248 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009623 | 0.4 | PTB 1802 ARAD SYSTRONICS PARC IND | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10185599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185599 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E513270664/3 | 29/06/2022 | 0.009623 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009623 | 0
35249 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010431 | 0.4 | T2894 EPURARE DETA II | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232563 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232563 | 27/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514080316/2 | 27/06/2022 | 0.010431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010431 | 0
35250 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0096 | 0.4 | 4499 CRIVAIA | Exista bransament electric trifazat, realizat cu cablu JT 3x25+16C, racordat din stalpul nr.4 de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4499, 20/0,4kV, 160kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter. Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10192289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192289 | 29/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E541547085/4 | 29/06/2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0096 | 0
35251 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010054 | 0.4 | T 2410 PARTA MUNTENI | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10111164 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111164 | 23/06/2022 | nu | nu | nu | RO005E514069852/3 | 23/06/2022 | 0.010054 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.010054 | 0
35252 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10418004 | 2022-07-22 | 10418004 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520340355/2 | 2022-07-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35253 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA 5317 TOPOLOVAT CENTRU | Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar schimbare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10400758 | 2022-07-22 | 10400758 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512864224/2 | 07-09-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
35254 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0,4 | PTZ 5 LICEU BRAD | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TU din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10414550 | 2022-07-21 | 10414550 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530743611/3 | 15-09-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
35255 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3513 MANDRULOC COM 3 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10389886 | 2022-07-14 | 10389886 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522279314/2 | 07-09-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35256 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02574 | 0,4 | 6107 OHABA | Se va inlocui disjunctorul existent in BMPT cu un disjunctor tetrapolar 40A si se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361574 | 2022-06-30 | 10361574 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541462508/2 | 14-09-2022 | 0.025223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025223 | 0
35257 | CEF BARBU MARIUS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 1083 PLOPI SAT | Sporul de putere se va realiza inlocuind contorul electronic cu un contor de tip SmartMeter cu dublu sens. In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Inlocuire contor existent cu contor bidirectional cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1083. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10392204 | 2022-07-21 | 10392204 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E530914880/2 | 31/08/2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
35258 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01188 | 0,4 | 4460 BREBU NOU BISERICA | Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator, conform puterii solicitate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10364587 | 2022-07-12 | 10364587 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E541515282/2 | 2022-11-14 | 0.011442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011442 | 0
35259 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352784 | 2022-07-22 | 10352784 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512918932/2 | 26-10-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35260 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01125 | 0,4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10346679 | 2022-07-12 | 10346679 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522043874/2 | 30-09-2022 | 0.011015 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011015 | 0
35261 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 8019 SAVARSIN VINESTI | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10344801 | 2022-07-11 | 10344801 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522040376/2 | 16/08/2022 | 0.014697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014697 | 0
35262 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3403, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m pozat pe perete, in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265728 | 2022-07-05 | 10265728 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520306706/2 | 22-09-2022 | 0.006074 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006074 | 0
35263 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.0096 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10275732 | 2022-07-08 | 10275732 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520202677/2 | 2022-07-22 | 0.009407 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009407 | 0
35264 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287372 | 2022-06-29 | 10287372 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521912856/2 | 06-09-2022 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01166 | 0
35265 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0074 | 0,4 | PTZ 3083 ARAD TUDOR VLADIMIRESCU TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216905 | 2022-07-05 | 10216905 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520040723/3 | 05-09-2022 | 0.007152 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007152 | 0
35266 | Generator fotovol;taic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01215 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10214019 | 2022-07-14 | 10214019 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522396538/2 | 26/08/2022 | 0.011897 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011897 | 0
35267 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.009555 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10217803 | 2022-07-14 | 10217803 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522346432/2 | 01-09-2022 | 0.009354 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009354 | 0
35268 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0048 | 0,23 | PTA 8542 LIPOVA SOIMOS VALE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8542, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic trifazat programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 8542; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al bipolar pentru montare aeriana, 2x16mmp, conform DC 4183RO din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 23m, din care cca. 5m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt la TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10222831 | 2022-07-08 | 10222831 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522073710/2 | 2023-02-03 | 0.004604 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004604 | 0
35269 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 10797 NADAB I COM. TC | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10767, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 10767; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 19m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10245890 | 2022-07-01 | 10245890 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521427576/3 | 10-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35270 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51724 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199039 | 2022-07-11 | 10199039 | 02-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513304381/2 | 02-09-2022 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
35271 | CEF prosumator Murariu Services SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21739 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10174528 | 2022-07-14 | 10174528 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E510128742/2 | 01-09-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
35272 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10181039 | 2022-07-08 | 10181039 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E522254429/2 | 2022-07-22 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
35273 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T 22367 VILE 1 GIARMATA | Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193376 | 2022-07-12 | 10193376 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513892350/2 | 08-09-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35274 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | TC4013 MUNCITORESC | Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10196194 | 2022-06-27 | 10196194 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E540178837/2 | 07-10-2022 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
35275 | CEF ONET NICOLAE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Instalatie corespunzatoare, necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194526 | 2022-07-21 | 10194526 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514105820/1 | 12-10-2022 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
35276 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0109 | 0,4 | PTA 9575 TIRNOVA4 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9575. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10201008 | 2022-07-07 | 10201008 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E521123827/2 | 10-08-2022 | 0.010582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010582 | 0
35277 | CEF VLASIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51904 | Necesar reprogramare contor monofazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154098 | 2022-07-14 | 10154098 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E513094961/2 | 2023-01-03 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35278 | CEF+ locuinta-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T2737 COM. LIEBLING | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158104 | 2022-06-22 | 10158104 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512433046/2 | 10-10-2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
35279 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PCZ 5102 GRIGORE URECHE | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10067094 | 2022-07-05 | 10067094 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E511835164/2 | 05-10-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
35280 | Punct lucru+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T2855 BIRDA I SAT | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10066813 | 2022-07-12 | 10066813 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512940601/2 | 11-08-2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
35281 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.007085 | 0,4 | PTA 3496 ARAD BAGDAZAR-OGORULUI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3496, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 5m coborare pe perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10068062 | 2022-06-09 | 10068062 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E520282743/2 | 10-08-2022 | 0.006843 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006843 | 0
35282 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recupararea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 14m, din care cca. 1m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 1m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09965081 | 2022-06-03 | 09965081 | 28-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520202734/2 | 28-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
35283 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00441 | 0,23 | PTA 9525 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9525, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 9525; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 1x10+6C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 22m, din care cca. 11m canalizatie; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09913535 | 2022-06-07 | 09913535 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E521264902/2 | 2022-11-04 | 0.004321 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004321 | 0
35284 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09955319 | 2022-05-23 | 09955319 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E512956271/3 | 2023-02-02 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
35285 | Generator fotovoltaic - Parc Fotovoltaic 443 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.47 | 20 | A20 GATAIA-DETA TM | Conform lucrarii nr. EEI-SS-718/2022, faza S.S, elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. . 10/01/24.03.2022, solutia de racordare consta in : a)Lucrari pe tarif de racordare : Avand in vedere ca lucrarile pe tarif de racordare sunt executate, puse sub tensiune, integrate in telecontrol si preluate in gestiunea EDB, nu sunt necesare lucrari de racordare. b)Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Beneficiarul va efectua o verificare amanuntita a instalatiilor din compartimentul utilizator, verificare care va fi efectuata de catre un operator autorizat si care va emite buletine de verificare si masuratori. Serviciile interne vor fi alimentate pe aceea?i cale de curent cu cea utilizat? pentru evacuarea energiei produse. Alimentarea în c.a. a instala?iilor auxiliare din punctul de racordare E-Distributie va fi asigurat de c?tre produc?tor. Dispozitivul General (D.G.), Dispozitivul de Interfata (D.I) aferente instala?iei de utilizare se va instala conform PD_IO 1815-EDB -PL86 ?Criterii tehnice de racordare a clien?ilor la re?elele de ÎT,MT, JT?. Sistemele de protec?ie ale Utilizatorului ?i ale re?elei trebuie: - sa contribuie la identificarea exact? a elementelor defecte ?i la eliminarea acestora, pentru monitorizarea rapid? a întreruperilor ?i restabilirea alimentarii; - sa fie coordonate. Alegerea sistemului de protec?ie din instalatia de utilizare (în ceea ce prive?te aspectele relevante pentru re?eaua de distribu?ie) trebuie s? fie f?cut?, ?inând cont de urm?toarele aspecte: - starea/tipul protec?iilor din Sta?ia de Transformare; - caracteristici ale instala?iei de racordare, instala?iei de utilizare ?i de restul instala?iei Utilizatorului; - caracteristici ale racordurilor (linii aeriene, în cablu, mixt?) - asigurarea selectivitatii cu terminalele de protectii existente in instaltiile OD. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); Dispozitiv de Interfa?? (DI) va garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ·,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu sec?iune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m ?i se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce apar?ine E-Distributie, celula de masura. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09133537 | 2022-07-14 | 09133537 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E514082701/1 | 2022-02-16 | 0.4553 | PRODUCATOR | 0.4553 | 0
35286 | Locuinta + CEF casa P+E | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41748 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239980 | 2022-06-09 | 10239980 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E514101365/1 | 2022-07-15 | 0.007835 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007835 | 0
35287 | SEDIU+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T2855 BIRDA I SAT | Inlocuire contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110761 | 2022-07-04 | 10110761 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512276322/2 | 11-08-2022 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
35288 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 12284 | Necesar programare contor existent cu contor trifazat bidirectional. Necesar schimbare siguranta de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10110163 | 2022-06-22 | 10110163 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513486168/3 | 2022-07-15 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
35289 | sediu firma | Fotovoltaic | ARAD | 0.0248 | 0,4 | PTB 10393 VIRFURI 1 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10393. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124317 | 2022-07-08 | 10124317 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E522096456/2 | 2022-07-15 | 0.024299 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024299 | 0
35290 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11061, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 11061; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recupararea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 18m, din care cca. 6m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10003024 | 2022-06-15 | 10003024 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E521944761/2 | 2022-11-09 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
35291 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1949 | 0,4 | A20 LOVRIN-JIMBOLIA TM | Contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948464 | 2022-07-06 | 09948464 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO005E513229736/4 | 2022-11-24 | 0.19095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19095 | 0
35292 | Generator fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,4 | PTB 3239 ARAD INDEPENDENTEI-NASAUD | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3239, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj direct; - montare concentrator la PT 3239; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime totala de cca. 24m, din care cca. 4m canalizatie zona nepavata, cca. 2m zona pavata, respectiv cca. 6m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09872536 | 2022-05-09 | 09872536 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520348016/2 | 21-10-2022 | 0.009692 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009692 | 0
35293 | Prosumator Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0124 | 0,4 | T 51849 | Inlocuire contor existent cu contor trifazat Necesar inlocuire intrerupator existenta cu intrerupator de 40 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09897144 | 2022-06-23 | 09897144 | 13-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513253373/2 | 13-10-2022 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012935 | 0
35294 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 11080 SIMAND MOARA CAP | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Necesar programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10310203 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10310203 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E522046990/1 | 2022-07-06 | 0.058798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.058798 | 0
35295 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0,4 | T 21738 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10578166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10578166 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E510127459/2 | 2022-07-27 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
35296 | CEF VINICIUS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 1765 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10519445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10519445 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E511123737/2 | 2022-07-27 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
35297 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0104 | 0,4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Necesar schimbare contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410188 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512585314/2 | 2022-07-22 | 0.010172 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010172 | 0
35298 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0,4 | T 11537 FERMA SPRE LENAUHEIM | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417355 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417355 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512585291/2 | 2022-07-15 | 0.009902 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009902 | 0
35299 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0,4 | PCZ 5113 SINCAI | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10424112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424112 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513189315/2 | 2022-07-28 | 0.004302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004302 | 0
35300 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,4 | T 51721 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10383808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383808 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E512880479/2 | 2022-07-29 | 0.007446 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007446 | 0
35301 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52043 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369505 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369505 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513124796/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2628 COM. GIULVAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10376069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10376069 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512403795/2 | 2022-07-22 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35303 | Generator Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0,4 | T 12427 RECAS COMPLEX | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10330083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10330083 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E511367085/2 | 2022-07-22 | 0.0054 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0054 | 0
35304 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51895 | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341965 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513293502/2 | 2022-07-19 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
35305 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10332898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10332898 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513034415/2 | 2022-07-12 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35306 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2680 CRR JEBEL | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10285227 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285227 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512376974/2 | 2022-07-06 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35307 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0148 | 0,4 | T2681 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231256 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E512379113/2 | 2022-07-25 | 0.014484 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014484 | 0
35308 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T2935 GRADINITA GATAIA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183620 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183620 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E512335935/2 | 2022-07-19 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
35309 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2426 BUCOVAT COMUNA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10200433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10200433 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511388314/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35310 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2809 COL DETA | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09746052 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09746052 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E512245621/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35311 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4419 EZERIS BISERICA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : reprogramare contor electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10653184 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10653184 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E541584301/2 | 2022-07-28 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
35312 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527090 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E511413122/2 | 2022-07-18 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
35313 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2526 URSENI COM. I | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10526945 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10526945 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513272206/2 | 2022-07-18 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
35314 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | T 41793 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10521828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10521828 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513101498/2 | 2022-07-28 | 0.004644 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004644 | 0
35315 | CEF SIRIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52043 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10518651 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518651 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512891875/2 | 2022-07-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35316 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00507 | 0,4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472941 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472941 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513023143/2 | 2022-07-14 | 0.004919 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004919 | 0
35317 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00044 | 0,4 | T2810 BLOCURI CENTRU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10462136 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462136 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513096884/2 | 2022-07-08 | 0.003959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003959 | 0
35318 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA2002 STRAND LOVRIN | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10468693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10468693 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512724140/2 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35319 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | PTA2027 COMUNA VARIAS | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10471061 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471061 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E514105022/2 | 2022-07-18 | 0.004545 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004545 | 0
35320 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTAB 22337 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10424317 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424317 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513235654/2 | 2022-07-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35321 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0,4 | T 21723 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428062 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428062 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E511083259/2 | 2022-07-18 | 0.0039 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0039 | 0
35322 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10406020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406020 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513148905/2 | 2022-07-11 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
35323 | CEF Producator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | PTA 12376 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428130 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512905286/2 | 2022-07-22 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
35324 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10383995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383995 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513114504/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35325 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1718 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10393116 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10393116 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510063481/2 | 2022-07-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35326 | :Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0144 | 0,4 | T 51730 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10359825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359825 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512859015/2 | 2022-07-06 | 0.014092 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014092 | 0
35327 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Necesar inlocuire contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10352171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10352171 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E512877857/2 | 2022-07-22 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35328 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10360071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360071 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E512960838/2 | 2022-07-26 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
35329 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2514 CHISODA COM. II | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10399429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10399429 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511379796/2 | 2022-07-28 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35330 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21741 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311594 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510118707/2 | 2022-07-13 | 0.009876 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009876 | 0
35331 | Locuin??+CEF-Prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1778 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313995 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E511255991/2 | 2022-07-06 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
35332 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0075 | 0,4 | PTAB 2215 SERPENTINA GEOAGIU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315059 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513265556/2 | 2022-07-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
35333 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333921 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512915412/2 | 2022-07-18 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
35334 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTAB 22341 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333780 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513028328/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35335 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327395 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327395 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E513172294/2 | 2022-07-25 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
35336 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 21734 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333012 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E511252077/2 | 2022-07-11 | 0.005771 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005771 | 0
35337 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10349488 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349488 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512973944/2 | 2022-07-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35338 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4049 OXIGEN CSR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10342074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10342074 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541540651/2 | 2022-07-13 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
35339 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 2493 PECIU NOU BISERICA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10261691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10261691 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513156746/2 | 2022-07-08 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35340 | MORAR EXPERT & INVESTMENT CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265656 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513021646/2 | 2022-07-05 | 0.019594 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019594 | 0
35341 | Prosumator Bacova | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00518 | 0,4 | T 5558 MOARA BACOVA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265042 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E512186636/2 | 2022-07-12 | 0.005056 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005056 | 0
35342 | CEF CIUCASU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10264802 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264802 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512876542/2 | 2022-07-06 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
35343 | AMPLASARE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0,4 | T 12419 SANMIHAIU ROMAN COMUNA 4 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10269785 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10269785 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513236206/2 | 2022-07-06 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
35344 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTZ 1827 ARAD JUMO ROMANIA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10285788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285788 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E512643106/2 | 2022-07-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35345 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 31711 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287320 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10287320 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513114201/2 | 2022-07-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35346 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.000366 | 0,4 | T 1734 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10290714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10290714 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E510115995/2 | 2022-07-14 | 0.004294 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004294 | 0
35347 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10298668 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10298668 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E511685651/2 | 2022-07-05 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
35348 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.000366 | 0,4 | T 51830 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10226481 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226481 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513078277/2 | 2022-07-07 | 0.007414 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007414 | 0
35349 | Locuin??+CEF-Prosumato | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21722 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232995 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232995 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E512836818/2 | 2022-07-04 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
35350 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0039 | 0,4 | T 22336 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10230241 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230241 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E511447589/2 | 2022-07-28 | 0.003722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003722 | 0
35351 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249251 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249251 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513202399/2 | 2022-07-13 | 0.006948 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006948 | 0
35352 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172691 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172691 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E510556039/2 | 2022-07-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35353 | Casa Familiara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172465 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E510547477/2 | 2022-07-05 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35354 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 31714 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10182626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10182626 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510907286/2 | 2022-07-13 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
35355 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 41709 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10182358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10182358 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E510039844/2 | 2022-07-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
35356 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 12232 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Necesar reprogramare contor trifazat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194662 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194662 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513072451/2 | 2022-07-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
35357 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2329 CERNATEAZ COM. I | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10203472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203472 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513112175/2 | 2022-07-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35358 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00448 | 0,4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131348 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10131348 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512529659/2 | 2022-07-13 | 0.004389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004389 | 0
35359 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51729 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128500 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128500 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513264139/2 | 2022-07-14 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
35360 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10128551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128551 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513333619/2 | 2022-07-12 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
35361 | CEF SCROB IOAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00912 | 0,4 | PTA 11515 NORD | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10156940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10156940 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512452474/2 | 2022-07-13 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
35362 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12375 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10154308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154308 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E511381597/2 | 2022-07-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35363 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,23 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163540 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E512918268/2 | 2022-07-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35364 | Lociunta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T 51828 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165117 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E512946146/2 | 2022-07-07 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
35365 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01368 | 0,4 | T 1724 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10109034 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10109034 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E511347005/2 | 2022-07-15 | 0.013386 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013386 | 0
35366 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51890 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10116102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10116102 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E510033747/2 | 2022-07-06 | 0.00483 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00483 | 0
35367 | CEF TURCIN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10125250 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10125250 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E513169199/2 | 2022-07-26 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
35368 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055346 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513156825/2 | 2022-07-11 | 0.005409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005409 | 0
35369 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1741 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055388 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055388 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510037044/2 | 2022-07-12 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
35370 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11728 | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10061933 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10061933 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510467579/2 | 2022-07-13 | 0.0044 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0044 | 0
35371 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51730 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10081869 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081869 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E512869634/2 | 2022-07-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35372 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0078 | 0,4 | T 41758 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10013327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10013327 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E512869083/2 | 2022-07-04 | 0.007594 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007594 | 0
35373 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01215 | 0,4 | T12526 SANANDREI PECO | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10023776 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023776 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E512893484/2 | 2022-07-14 | 0.011906 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011906 | 0
35374 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10022069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022069 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E511556041/2 | 2022-07-12 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
35375 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00322 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10032175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032175 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E512938541/2 | 2022-07-05 | 0.003154 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003154 | 0
35376 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 41748 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09840344 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09840344 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E510330332/2 | 2022-07-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35377 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,23 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09786463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786463 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513212671/2 | 2022-07-12 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004898 | 0
35378 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00574 | 0,23 | T 2261 BENCECUL DE JOS | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09788336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09788336 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E513135147/2 | 2022-07-01 | 0.005624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005624 | 0
35379 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00912 | 0,4 | T 51895 | Necesar programare, contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09716659 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09716659 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513020858/2 | 2022-07-05 | 0.008888 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008888 | 0
35380 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00345 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09680632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09680632 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512944302/2 | 2022-07-28 | 0.003231 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003231 | 0
35381 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | TC6110 OHABA OGAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472027 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472027 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E540643665/2 | 2022-07-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35382 | LOCUINTA+CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0,23 | 4009 STR CARPATI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -inlocuire contor existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267631 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10267631 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E540182449/2 | 2022-07-13 | 0.00568 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00568 | 0
35383 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.00474 | 0,23 | PTA 10030 INEU | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10579511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579511 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E520804552/2 | 2022-07-27 | 0.004545 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004545 | 0
35384 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00486 | 0,23 | PTA 1141 BACIA 1 S-BATIZ | Programare contor electronic monofazat bidirectional existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502165 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E531290169/2 | 2022-07-28 | 0.004753 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004753 | 0
35385 | Generator Fotovoltaic 5KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 3312 ARAD LACRAMIOARELOR-BREDICEANU | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10490832 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10490832 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E520349602/2 | 2022-07-27 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35386 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10484972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10484972 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E522035583/2 | 2022-07-28 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
35387 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464365 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464365 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E520849674/2 | 2022-07-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
35388 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3288 ARAD CIOROGARIU-ABATORULUI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10467466 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10467466 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E520614629/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35389 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTZ 1155 ARAD CANTINA IVA URSULUI TC | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10392414 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10392414 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E521375400/2 | 2022-07-15 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35390 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311592 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311592 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520595414/2 | 2022-07-04 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35391 | Generator Fotovoltaic 5KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10307403 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10307403 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520251930/2 | 2022-07-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35392 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00392 | 0,4 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10314243 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314243 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522012757/2 | 2022-07-01 | 0.003832 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003832 | 0
35393 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional programat cu tarif producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10326674 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10326674 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E530636825/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35394 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3838 FRUMUSENI SOC. AGRICOLA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10237887 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237887 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521487066/2 | 2022-07-08 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35395 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10243300 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243300 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E521690747/2 | 2022-07-25 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35396 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PC 3508 LESNIC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10245518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10245518 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E520869474/2 | 2022-07-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35397 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 56 CHIZID | Inlocuire contor existent in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163678 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163678 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E532221636/2 | 2022-07-03 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35398 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 120 ROMANILOR | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10486007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486007 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E530436643/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35399 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0063 | 0,23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464290 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520269872/2 | 2022-07-14 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35400 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :programare contor existent bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10396917 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10396917 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E521661026/2 | 2022-07-13 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35401 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3404 ARAD SPARTACUS | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385504 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385504 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520309990/2 | 2022-07-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35402 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00528 | 0,4 | PTA 3457 IPEG VALCEZ I - D | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10354121 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E531452305/2 | 2022-07-15 | 0.005173 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005173 | 0
35403 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10355483 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10355483 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520198851/2 | 2022-07-06 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
35404 | PRIMARIE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 10049 CERMEI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : - Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384896 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E521342202/2 | 2022-07-13 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35405 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 11006 COM CAPORAL ALEXA 2 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10356650 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10356650 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E521995846/2 | 2022-07-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35406 | locuita+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0099 | 0,4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354198 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10354198 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520607485/2 | 2022-07-22 | 0.009602 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009602 | 0
35407 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005915 | 0,4 | PTA 3473 ARAD LIPOVEI-ARGES | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368098 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522010777/2 | 2022-07-26 | 0.005697 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005697 | 0
35408 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 4512 MACEA COM 1 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369966 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369966 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521509117/2 | 2022-07-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35409 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385396 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522207573/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35410 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363090 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10363090 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520512873/2 | 2022-07-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
35411 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTZ 1156 ARAD PUNCT TERMIC POLICLINICA D | Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10300679 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10300679 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522039273/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35412 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 159 ZLASTI | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10301858 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10301858 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E531014062/2 | 2022-07-07 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00293 | 0
35413 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00304 | 0,4 | PTA 10896 TIPARI COMUNA +IAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10310983 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10310983 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E521699230/2 | 2022-07-12 | 0.002978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002978 | 0
35414 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10306445 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10306445 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522294995/2 | 2022-07-14 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35415 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007 | 0,4 | PTZ 71 SALA SPORTURILOR DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10349361 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349361 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E530234852/2 | 2022-07-11 | 0.006859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006859 | 0
35416 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10348506 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348506 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522263979/2 | 2022-07-13 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
35417 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTA 10764 GRANICERI MOARA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10343769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343769 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E521433720/2 | 2022-07-08 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
35418 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01045 | 0,4 | P1302 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10335684 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10335684 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E520291721/2 | 2022-07-01 | 0.010231 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010231 | 0
35419 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10318433 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10318433 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E520251277/2 | 2022-07-01 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35420 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3896 FELNAC COM 1 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10259757 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10259757 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E522326687/2 | 2022-07-12 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35421 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10288130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288130 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522070830/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35422 | Generator Fotovoltaic - Montare panouri fotovoltauice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3924 VINGA COM 2 | Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10232187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232187 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522086039/2 | 2022-07-01 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35423 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10240035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240035 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532272373/2 | 2022-07-15 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
35424 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239024 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530806835/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35425 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0041 | 0,23 | PTA 4 VULCAN | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10238174 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238174 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532131557/2 | 2022-07-15 | 0.003917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003917 | 0
35426 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10200799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10200799 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520306391/2 | 2022-07-04 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35427 | CEF SAS | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 2072 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | Programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10203551 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203551 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E531273070/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35428 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00594 | 0,23 | PTZ 55 OBOR | Programare contor bidirectional existent in BMPM cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199549 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199549 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530445654/2 | 2022-07-01 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00582 | 0
35429 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141021 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141021 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E530738637/2 | 2022-07-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35430 | Locuinta sat Cerbal nr 58, comuna Cerbal,jud Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00312 | 0,4 | PTA 195 CERBAL | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10145893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10145893 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E531031016/2 | 2022-07-06 | 0.002958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002958 | 0
35431 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10163190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163190 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E520291563/2 | 2022-07-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35432 | Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTAB 5 RESTAURANT CORVIN | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10162746 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162746 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E530333931/2 | 2022-07-06 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35433 | BABES LUCIA RODICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 88 PETROSANI | Inlocuire contor existent in BMPT si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165499 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165499 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E531699690/2 | 2022-07-05 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35434 | casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00094 | 0,23 | PTA189 DUMBRAVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10098853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098853 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E531031397/2 | 2022-07-06 | 0.000911 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.000911 | 0
35435 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3489 ARAD TREI INSULE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10366817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366817 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522019046/2 | 2022-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
35436 | CEF-Kaufland Dumbravita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.253 | 20 | A20 ABATOR PASARI-PADUREA VERDE TM | Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator in celula de masura . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09869896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869896 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E513115932/2 | 2022-07-21 | 0.2447 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.2447 | 0
35437 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10371565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10371565 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E520575861/2 | 2022-07-22 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
35438 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51724 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369788 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369788 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E512888208/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35439 | Locuinta Giarmata Junilor Nr. 6 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10255253 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10255253 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513348312/2 | 2022-07-06 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
35440 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0,4 | T2351 BLOC SACALAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10251918 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10251918 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513347164/2 | 2022-07-04 | 0.009868 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009868 | 0
35441 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22275 SACALAZ COM II | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10252257 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10252257 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513364602/2 | 2022-07-07 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35442 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0,4 | T 12286 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10202557 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10202557 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513349267/2 | 2022-07-12 | 0.005383 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005383 | 0
35443 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0,4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151140 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513355321/2 | 2022-07-07 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
35444 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302079 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302079 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513351620/2 | 2022-07-15 | 8e-05 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 8e-05 | 0
35445 | Imobil | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00228 | 0,4 | PTA 155 GURA ZLATA | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10009298 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10009298 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E532240211/2 | 2022-07-22 | 0.002224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002224 | 0
35446 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8009 ILTEU COMUNA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395873 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E522365196/2 | 2022-07-29 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
35447 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00342 | 0,4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Programare contor monofazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10453004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453004 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E513416587/2 | 2022-07-11 | 0.003342 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003342 | 0
35448 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265769 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513413023/2 | 2022-07-13 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
35449 | Fabrica productie+CEF produmator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04914 | 0,4 | T 31729 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305861 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513173701/2 | 2022-07-15 | 0.048154 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.048154 | 0
35450 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00368 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor bidirectional existent, reprogramare pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10458702 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10458702 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513403000/2 | 2022-07-15 | 0.003605 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003605 | 0
35451 | CEF FEJOS ADRIAN-CRISTIAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor existent trifazat bidirectional,programat cu tarfi de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10124705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124705 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513423259/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35452 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52020 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10246212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246212 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513421235/2 | 2022-07-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35453 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTA 80 RISCULITA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10295290 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295290 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E530840686/2 | 2022-07-06 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35454 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | Instalatie racordare existenta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327393 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327393 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E521369223/2 | 2022-07-26 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019599 | 0
35455 | benzinarie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.025 | 6 | 4169 PETROM | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10239703 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239703 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541310881/2 | 2022-07-13 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
35456 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00637 | 0,4 | T 12391 REAL BEST | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169881 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169881 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513133178/2 | 2022-07-07 | 0.006208 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006208 | 0
35457 | Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 51730 | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09563770 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09563770 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513450574/2 | 2022-07-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
35458 | Sistem fotovoltaic - montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTB 3216 ARAD BINALIA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montarea unui concentrator la PTB 3216. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10120732 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120732 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522381374/2 | 2022-07-01 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
35459 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 31764 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302205 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E511708219/2 | 2022-07-26 | 0.0142 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0142 | 0
35460 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51886 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333693 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333693 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E511624991/2 | 2022-07-25 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35461 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234042 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234042 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E532389732/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35462 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10582575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10582575 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522389417/2 | 2022-07-27 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35463 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1785 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249643 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513499139/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35464 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01053 | 0,4 | T 12312 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10241461 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241461 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513465985/2 | 2022-07-13 | 0.010219 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010219 | 0
35465 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51773 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158334 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158334 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513513293/2 | 2022-07-14 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35466 | CEF ASTORIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 6 | S6 PT3 INSTITUT-PA1 DV | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional si montare concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10248158 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10248158 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E531542271/2 | 2022-07-19 | 0.05865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05865 | 0
35467 | Casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12313 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10498699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498699 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513526916/2 | 2022-07-28 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35468 | CFE Ronde Bosse Art 2 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0166 | 0,4 | PTA 11122 ROUNDE ZIMANDUL NOU | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10509186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10509186 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E522238218/2 | 2022-07-27 | 0.016267 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.016267 | 0
35469 | RESTAURANT+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0252 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10268606 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10268606 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E522353014/2 | 2022-07-13 | 0.024695 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024695 | 0
35470 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01482 | 0,4 | PTZ 66 BALCESCU VECHI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 66. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10334891 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334891 | 2022-07-10 | nu | nu | nu | RO005E532399306/2 | 2022-07-10 | 0.014521 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014521 | 0
35471 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1724 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315140 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E511338870/3 | 2022-07-19 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
35472 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021565 | 0,4 | P1322 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231457 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231457 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513301052/3 | 2022-07-07 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01958 | 0
35473 | STATIE MIXTURI ASFALTICE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.072 | 20 | A20 REDRESORI-FANTANELE AR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387304 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10387304 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522405269/2 | 2022-07-14 | 0.068595 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.068595 | 0
35474 | Cef 15Kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51729 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10275809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10275809 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513566729/2 | 2022-07-13 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
35475 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 41700 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: schimbare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09595744 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09595744 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513584662/2 | 2022-07-13 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
35476 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0033 | 0,4 | T 41758 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10171202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10171202 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E512885429/2 | 2022-07-12 | 0.002734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002734 | 0
35477 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10055524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10055524 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513603912/2 | 2022-07-14 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
35478 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10069193 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10069193 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513634174/2 | 2022-07-19 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35479 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12565 MOSNITA NOUA III | Necesar reprogramare contor, existent pentru tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502394 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502394 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513606993/2 | 2022-07-19 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
35480 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12313 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10398437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10398437 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E513630091/2 | 2022-07-25 | 0.012724 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012724 | 0
35481 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 52012 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : programare contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10254586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254586 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513646458/2 | 2022-07-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35482 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 5329 TARGOVISTE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10360934 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360934 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513647336/2 | 2022-07-18 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35483 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10367529 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10367529 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO005E513687576/2 | 2022-07-26 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35484 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10312093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10312093 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513687565/2 | 2022-07-12 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35485 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329975 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513687396/2 | 2022-07-15 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35486 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0032 | 0,4 | T 51831 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10249275 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249275 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513692145/2 | 2022-07-15 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
35487 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00532 | 0,4 | T 2253 PISCHIA COM. III | inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10104154 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10104154 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513700976/2 | 2022-07-06 | 0.005213 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005213 | 0
35488 | REALIZARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 10384 PROSOLTEC BONTESTI | Instalatie racordare existenta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10429598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429598 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522424596/2 | 2022-07-19 | 0.05865 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05865 | 0
35489 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10183699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183699 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513692033/2 | 2022-07-12 | 0.0975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0975 | 0
35490 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21754 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10263843 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10263843 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO005E513656875/2 | 2022-07-06 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
35491 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52020 | Necesar reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10328791 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10328791 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513687420/3 | 2022-07-28 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35492 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10428575 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428575 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513703003/2 | 2022-07-15 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35493 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4707 SANPAUL | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165289 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165289 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E522442035/2 | 2022-07-08 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35494 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22277 SACALAZ COM IV | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10493150 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10493150 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513727177/2 | 2022-07-28 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
35495 | HALA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.031185 | 0,4 | T 5754 CAP BREAZOVA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :reprogramare contor pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492463 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492463 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513474794/3 | 2022-07-29 | 0.030511 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.030511 | 0
35496 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527246 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527246 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513738641/2 | 2022-07-18 | 0.01161 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01161 | 0
35497 | Casa familiala Zimandcuz nr.291 | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10216542 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216542 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO005E522437792/2 | 2022-07-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35498 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02475 | 0,4 | PTA 3377 RADULESTI I-C | Programare contor existent in BMPT ; cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10250094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250094 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E531090695/3 | 2022-07-03 | 0.024245 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024245 | 0
35499 | LOCUINTA + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 12289 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333747 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333747 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513740330/2 | 2022-07-13 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35500 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : reprogramare contor. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10433626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433626 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E513735738/2 | 2022-07-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35501 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10141487 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141487 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513721193/2 | 2022-07-14 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
35502 | NOTIFICARE RACORDARE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | A20 NADASTIE-TELIUC DV | Conf. CER RO005E532366478/1 din data de 29.08.2019&lt;(&gt;,&lt;)&gt; utilizatorul MK Lighting SRL este racordat la SEN prin PC 150 (DB10-2-070199) racordat la A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) la st.nr.39A. Conform . CER RO005E532366478/1 din data de 29.08.2019: - putere aprobata: 261.957 kVA / 241 kW - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la st.nr.39A din A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord 20kV din A20 Nadastie - Teliuc (DB10-08501) si PC 150 (DB10-2-070199); - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in celula de masura MT; - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat clasa 0,5S in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 10/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelorde masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale ale cablului 20 kV plecare din celula de masura spre compartimentul utilizatorului - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea utilizatorului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, cu debitarea in sistem a puterii produse in reteaua de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10206428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206428 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E532366478/2 | 2022-07-12 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
35503 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 51893 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10311861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10311861 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513761322/2 | 2022-07-18 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
35504 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 5568 MOARA NITCHIDORF | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487965 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487965 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513735705/2 | 2022-07-22 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35505 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTA 3377 RADULESTI I-C | Programare contor existent in BMPT ; cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10250143 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250143 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E532431202/2 | 2022-07-03 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
35506 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PT 257 PETROM HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10385153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385153 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO005E532225999/3 | 2022-07-11 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
35507 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.004905 | 0,4 | PTB 3820 ALUNIS | Bransament electric trifazat subteran existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10199166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199166 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522455624/2 | 2022-07-14 | 0.004707 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004707 | 0
35508 | benzinarie+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.03024 | 0,4 | PTB 1333 ARAD OMV DN69 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304661 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304661 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522439154/2 | 2022-07-14 | 0.029399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029399 | 0
35509 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTZ 3017 ARAD BLANDUZIEI-VIRFUL CU DOR T | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10169199 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169199 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E521406438/2 | 2022-07-04 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026459 | 0
35510 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00728 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10195751 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10195751 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513795958/2 | 2022-07-07 | 0.007124 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007124 | 0
35511 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10207191 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207191 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E521395446/3 | 2022-07-01 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35512 | CEF CEBUC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51727 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10510307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510307 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513824322/2 | 01-08-2022 | 0.00279 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00279 | 0
35513 | Casa de locuit - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01365 | 0,4 | PTB 3127 ARAD EIDOS TC | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194927 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194927 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522467009/2 | 2022-07-22 | 0.013277 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013277 | 0
35514 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51719 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10436923 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10436923 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513738944/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35515 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0102 | 0,4 | T 5824 POMPE TOMESTI | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :contor bidirectional existent, reprgramare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508037 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508037 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO005E513501649/3 | 2022-07-21 | 0.010043 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010043 | 0
35516 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09943853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09943853 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513852873/2 | 2022-07-04 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
35517 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10074574 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074574 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513149760/3 | 2022-07-07 | 0.014698 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014698 | 0
35518 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PCZ 5048 VLAD TEPES | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191612 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513857025/2 | 2022-07-18 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
35519 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 22217 VILE II SAG | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10139591 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139591 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513896354/2 | 2022-07-12 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
35520 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Din PTA 20/0.4kV nr.3277, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10186434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10186434 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E522471206/2 | 2022-07-14 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
35521 | Civiplex | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0333 | 0,4 | T 11797 | Inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10108769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10108769 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E513861514/2 | 2022-07-18 | 0.032134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.032134 | 0
35522 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T 2313 ALTRINGEN | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487942 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513868061/2 | 2022-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35523 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10193876 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10193876 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E513738999/2 | 2022-07-05 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
35524 | Generator Fotovoltaic 10KW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22382 | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341705 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E513860119/2 | 2022-07-14 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35525 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 1777 | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172554 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO005E513904017/2 | 2022-07-07 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35526 | Casa de locuit - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 3127 ARAD EIDOS TC | Programare contor bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Programare contor bidirectional existent, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3127. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10191354 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191354 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522496315/2 | 2022-07-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35527 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 29 TARATEL SOSEA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10342436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10342436 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E531270336/4 | 2022-07-15 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35528 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00327 | 0,4 | PTA 12367 GHIRODA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10208148 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208148 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513993767/2 | 2022-07-13 | 0.003105 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003105 | 0
35529 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 11055 STR. SINTANA SIMAND | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montarea unui concentrator la PTA 11005. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09769854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09769854 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E521993811/3 | 2022-07-01 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35530 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.008 | 0,4 | PTA 36 GURA GIRZII | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10408919 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10408919 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E532191441/4 | 2022-07-22 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
35531 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4323 STR. PANDURILOR | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : -reprogramare contor electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333387 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541687439/2 | 2022-07-13 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
35532 | Centarla fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.0138 | 0,4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere au fost realizate urmatoarele lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei : montare concentrator la PTA 3870. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09793994 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09793994 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E522503583/2 | 2022-07-01 | 0.013324 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013324 | 0
35533 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 96 UNIREA 2 | Programare contor existent in BMPM cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10214548 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10214548 | 2022-07-03 | nu | nu | nu | RO005E530970736/3 | 2022-07-03 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
35534 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3856 CRUCENI | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10379974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10379974 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E521718669/3 | 2022-07-29 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35535 | CEF DUMBRAVA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01368 | 0,4 | PTA 99 LIVEZI | Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10254003 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254003 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E530964795/4 | 2022-07-19 | 0.013256 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013256 | 0
35536 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 51727 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10246714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246714 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E513888300/2 | 2022-07-22 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35537 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 4 din LEA JT - Bucuresci, zona PTA nr. 195, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul aflat la limita de proprietate. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368043 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO005E530809995/3 | 2022-07-27 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35538 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 51833 | Contor electronic trifazat bidirectional existent, necesar reprgramare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508120 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508120 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E513997581/3 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35539 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 11704 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10075379 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075379 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E513781559/3 | 2022-07-04 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
35540 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0,4 | T 31717 | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313904 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313904 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510148935/4 | 2022-07-12 | 0.009875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009875 | 0
35541 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51801 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10238305 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238305 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E510397605/3 | 2022-07-12 | 0.009798 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009798 | 0
35542 | CEF RAFANDA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00534 | 0,23 | PTA 6 SMA HATEG | Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369118 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369118 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532376121/3 | 2022-07-15 | 0.005083 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005083 | 0
35543 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 12254 SCHRODER | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09754229 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09754229 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E512929316/3 | 2022-07-01 | 0.07345 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.07345 | 0
35544 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T2711 COM. GIULVAZ | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10196161 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10196161 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO005E514043427/2 | 2022-07-01 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35545 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.018 | 0,4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10502213 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502213 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E532243539/3 | 2022-07-28 | 0.017636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017636 | 0
35546 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3083 ARAD TUDOR VLADIMIRESCU TC | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10397745 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10397745 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520368197/3 | 2022-07-13 | 0.01469 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01469 | 0
35547 | CEF ASTRATINEI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PTA 12525 UTVIN MOARA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar reprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305186 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E514056229/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35548 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00474 | 0,4 | T 51895 | Necesar reprogaramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10302719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302719 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO005E513987502/2 | 2022-07-19 | 0.004145 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004145 | 0
35549 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0,4 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234234 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234234 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E530149251/3 | 2022-07-28 | 0.01959 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01959 | 0
35550 | Imobil locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0,23 | PTZ 3080 ARAD LIC IND 2-UDREA | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10233572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233572 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO005E520066530/3 | 2022-07-04 | 0.004409 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004409 | 0
35551 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2229 TUNEL TURDAS | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10180475 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10180475 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E511554881/3 | 2022-07-15 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0047 | 0
35552 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 6083 EFTIMIE MURGU | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: -inlocuire contor existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369578 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541702730/2 | 2022-07-13 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35553 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10351 A. IANCU | Necesar programare contor existent bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10386256 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386256 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521039272/4 | 2022-07-22 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35554 | Acasa | Fotovoltaic | ARAD | 0.0198 | 0,4 | PTA 8650 CUVIN POMPE | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10158206 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158206 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO005E521583670/3 | 2022-07-05 | 0.019384 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019384 | 0
35555 | pensiune | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.0248 | 0,4 | PTZ 26 VATA | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10323104 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10323104 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO005E532382410/4 | 2022-07-15 | 0.024302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024302 | 0
35556 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10722009 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10722009 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO005E514072070/2 | 2022-07-25 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
35557 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0,4 | PTA 9503 COVASINT | Bransament electric trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10407428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407428 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO005E520900942/3 | 2022-07-14 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00725 | 0
35558 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22336 | Bransament electric monofazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10344723 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344723 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO005E514071822/2 | 2022-07-18 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35559 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00828 | 0,4 | T 21529 | Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10333465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333465 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E512837998/3 | 2022-07-28 | 0.008014 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008014 | 0
35560 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0,23 | T 11783 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere : Necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10234649 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234649 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E510559683/3 | 2022-07-13 | 0.004654 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004654 | 0
35561 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 51843 | Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere :inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10485167 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10485167 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513230390/3 | 2022-07-29 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
35562 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51724 | Necesar reprogramare contor electronic trifazat bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10187956 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187956 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO005E512997142/3 | 2022-07-13 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
35563 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0,4 | PTAB 2218 SPATII SERVICII DREAPTA | inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10151898 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151898 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513266434/3 | 2022-07-12 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
35564 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T2471 UTVIN COM. 1 | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10672826 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672826 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513301591/3 | 2022-07-28 | 0.005045 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005045 | 0
35565 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 22288 COM III SANANDREI | Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10698166 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698166 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO005E513425194/3 | 2022-07-28 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35566 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 1312 COLONIE MINTIA D-P | BEM existent Bransament electric monofazat existent din Lea0,4kv zona PTA 1312 Colonie Mintia, cu contor monofazat in TDA.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului monofazat cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. prin grija E-Distributie Banat SA. inlocuire contor cu smart dublu sens - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8885418 | 03-11-2021 | 8885418 | 05-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532157555/3 | 05-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
35567 | Panouri fotovoltaice, convertor si spor putere statie de incarcare auto | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-80A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj semidirect 3xTC=250/5A; -montare concentrator la PT 3504; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din CD a PTA 3504 la BMPTi, in lungime de cca. 80m, din care cca. 70m canalizatie zona pavata, respectiv cca. 5m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9874131 | 2022-05-09 | 9874131 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO005E522221377/2 | 2022-11-09 | 0.02936 |  | 0.02936 | 0
35568 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0,010 | 0,4 | PTZ 10870 CHISINEU CRIS | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum solicitat, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 28m, din care cca. 5m coborare perete; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10026657 | 2022-05-26 | 10026657 | 2022-12-03 | nu | nu | nu | RO005E521685819/2 | 24-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35569 | Sediu-Abator+Centrala fotovoltaica amplasata pe acoperis si pe sol-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 0,4 | 4680 POMPE APA AVICOLA | Instalatie existenta cu bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu ACYAbY 3x150+70, racordat de pe circuitul nr.4 din cutia de distributie CD aferenta PTA 4680, 20/0,4kV, 250 kVA pana intr-o cutie metalica montata pe soclu de beton, echipata cu 3xSIST201/MPR 200A si masura semidirecta cu transformatoare de curent 150/5A si contor electronic trifazat prevazut cu modem integrat pentru telecitire.-Se va inlocui cutia de masura existenta cu un BMPT-i 160A, TC250/5A,cl.0 ,5s cf. FT-133MAT, montat pe soclu de beton existent. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09959066 | 2022-06-03 | 09959066 | 2023-01-02 | nu | nu | nu | RO005E541315909/3 | 2022-11-15 | 0.097998 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.097998 | 0
35570 | CEF KISS | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTB 3231; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare consola metalica acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu bipolar pentru montare aeriana Al 2x16mmp, conform DC 4183/1RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 15m, din care cca. 5m coborare pe stender/perete; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9870847 | 2022-06-15 | 9870847 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO005E520527554/2 | 2023-04-06 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0.008035
35571 | Prosumator Ruben Mot | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 9526 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9526, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9526. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189911 | 2022-06-19 | 10189911 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO005E520878407/2 | 04-10-2022 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007805 | 0
35572 | Prosumator Lasca Gheorghe | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 9616 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9616, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9616. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10189727 | 2022-06-19 | 10189727 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO005E522045551/2 | 20-10-2022 | 0.09765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.09765 | 0
35573 | Sediu-firma +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0325 | 0,4 | T 1730 | necesar inlocuire intrerupator,se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator de 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10287955 | 2022-07-01 | 10287955 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO005E511683143/1 | 2022-11-02 | 0.03184 |  | 0.03184 | 0
35574 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02457 | 0,4 | PTA 3918 VINGA COM 6 | In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT, recuperarea contorului trifazat existent si legarea conductorului izolat torsadat in noul BMPT; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327009 | 2022-07-12 | 10327009 | 14-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E522223234/2 | 14-10-2022 | 0.024069 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024069 | 0
35575 | CEF Bondioli | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01232 | 0,4 | T2636 MOARA BANLOC | Necesar inlocuire intreruptor tetrapolar 25 A cu un intreruptor tetrapolar 32; Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10171169 | 2022-07-14 | 10171169 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.012073
35576 | Spor putere si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02398 | 0,4 | T 41792 | Necesar inlocuire separator 32A cu 63A si montare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313967 | 2022-07-15 | 10313967 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO005E513354724/2 | 13-10-2022 | 0.023499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.023499 | 0
35577 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10481241 | 2022-07-21 | 10481241 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521943939/2 | 01-09-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35578 | Nicoara Zaganescu Titus Mihail, Timisoara str. Nicolae Andreescu nr.18 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0077 | 0,4 | T 11739 | Necesar inlocuire intreruptor existent cu un intreruptor 63A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10456036 | 2022-07-21 | 10456036 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO005E510775863/3 | 2022-12-02 | 0.00679 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00679 | 0
35579 | CEF BUTCOVAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00836 | 0,4 | T 21529 | Instalatie corespunzatoare, necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10161848 | 2022-07-21 | 10161848 | 2022-10-08 | nu | nu | nu | RO005E513438895/2 | 2022-11-17 | 0.008183 |  | 0.008183 | 0
35580 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | T 12295 | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta tetrapolara 32A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10343712 | 2022-07-22 | 10343712 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513146767/2 | 14-09-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
35581 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric subteran trifazat cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 23m si BMPT 40A amplasat la limita de proprietate<(>,<)> montare contor electronic trifazat bidirectional în BMPT-40A proiectat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10143117 | 2022-07-22 | 10143117 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO005E513048476/2 | 2022-11-02 | 0.009799 |  | 0.009799 | 0
35582 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017745 | 0,4 | T2706 COM. LIEBLING | Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta tetrapolara 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10031412 | 2022-07-22 | 10031412 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO005E513270068/2 | 31-08-2022 | 0.01705 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01705 | 0
35583 | HALA+CEF-Prosumator - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | ARAD | 0.12012 | 0,4 | PTA 3607 SANLEANI SOC. AGRICOLA | Programare cu tarif de producator, contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10118762 | 2022-07-26 | 10118762 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522346544/1 | 20-09-2022 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
35584 | MAGAZIN+CEF-Prosumator- PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.08 | 0,4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat subteran din retea, proiectata cu cablu Al 3x95+35C mmp in lungime totala de 225m ( 1m in firida, 1m in BMPTi , 44m pavaj, 22m beton si 157 zona verde, protejat prin tub PVC conform DS4235RO). - montarea unui contor electronic trifazat bidirectional intr-un BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 amplasat la limita de proprietate. BMPTi-ul se va lega la o priza de pamant cu valoare de maxim 4 ohm realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09859363 | 2022-07-27 | 09859363 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO005E513764101/2 | 2023-02-07 | 0.0782 |  | 0.0782 | 0
35585 | Casa de locuit | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTA 153 HASDAT | Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10357331 | 2022-07-27 | 10357331 | 21-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531018998/4 | 21-09-2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
35586 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00864 | 0,4 | 4664 FARLIUG | Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime de 17 metri din care 10m coborare stalp si 7m pozat in sapatura pamant pe domeniul public, racordat din stalpul de tip SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4664, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa gard, la coltul casei, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din PAFS (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat Smart Meter bidirectional, in montaj direct. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. La terminarea lucrarilor se va demonta bransamentul existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10225215 | 2022-07-27 | 10225215 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO005E541210510/2 | 2023-03-27 | 0.008267 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008267 | 0
35587 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0114 | 0,4 | PTA 109 TEBEA V.MINEI | Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 172 din LEA JT - sat Tebea, zona PTA nr. 109, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=45 m, cu stender, BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10427392 | 2022-07-28 | 10427392 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO005E530842767/2 | 12-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35588 | HALA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.05415 | 0,4 | PTA 118 BUITURI | Instalatie electrica trifazata aeriana alimentata din cutia de distributie aferenta PTA nr. 118 Buituri : - inlocuire stalpi nr. 20 si 26 cu stalpi tip BA 10/E/24 (conform DS 3000/19 RO); - montare conductor aerian 3x70+54,6N mm2 (DC 4182/2 RO), L=530 m; - bransament trifazat pozat aparent pozat aparent pe stalpul nr. 26, realizat cu cablu 3x35+54,6N mm2 (DC 4182/1 RO), L=10 m, - BMPTi 100 A (FT-124-MAT) montat pe stalp; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. ? Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. ? Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387138 | 2022-07-28 | 10387138 | 2023-06-12 | nu | nu | nu | RO005E532486325/1 | 2022-11-14 | 0.054385 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.054385 | 0
35589 | GENERATOR FOTOVOLTAIC AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0165 | 0,4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09895530 | 03-08-2022 | 09895530 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512946449/2 | 2022-09-15 | 0.01607 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01607 | 0
35590 | Complex Zootehnic Taurine+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.16 | 0,4 | A20 LOVRIN-JIMBOLIA TM | Utilizatorul este racordat prin PCZ11524 (cu 2 compartimente ) la LEA 20 kV Lovrin din statia 110/20 kV Jimbolia Compartimentului de racordare (ENEL ) in incinta PCZ existent este echipat cu : - 1 buc.celule modulare de linie de 24 kV, 400A, 16 kA (1s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizabile; - 1 buc.celula de masura cu separator de sarcina,cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV si doua transformatoare de curent de 50/5 A, si un contor electonic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator, in montaj indirect..-. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09971686 | 25-07-2022 | 09971686 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E513421066/3 | 2022-10-22 | 0.15679 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.15679 | 0
35591 | instalare centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0225 | 0,4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent.Instalatia nu corespunde dpdv tehnic pentru puterea ceruta. Necesar programare contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09981982 | 25-05-2022 | 09981982 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO005E514059165/2 | 2022-11-07 | 0.019598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019598 | 0
35592 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTA 5038 TRANDAFIRILOR | Bransament electric trifazat existent.Contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10144131 | 22-08-2022 | 10144131 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO005E513910531/2 | 2022-11-23 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01468 | 0
35593 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.03 | 0,4 | PTA 4529 CURTICI CLF | Din PTA 20/0.4kV, nr.4529, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..Necesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10253105 | 08-07-2022 | 10253105 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO005E521383252/2 | 2022-08-22 | 0.0293 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0293 | 0
35594 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTAB 22340 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie existenta corespunzatoare confom sporului de putere cerut. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315050 | 03-08-2022 | 10315050 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513117068/2 | 01-09-2022 | 0.014365 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014365 | 0
35595 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTZ 3045 ARAD VICTORIA TC | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3045, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la exteriorul PTZ, pe soclu, a unui BMPTi-200A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat, in vederea refolosirii in noua instalatie de racordare; - realizare coloana jt intre TDRI si BMPT, folosind cablu Al 3x150+95N, in lungime de cca. 10m, pozat in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10379612 | 27-07-2022 | 10379612 | 28-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E521368008/2 | 28-10-2022 | 0.0979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0979 | 0
35596 | panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | T 1792 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie corespunzatoare conform sporului de putere solicitat. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10406650 | 17-08-2022 | 10406650 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E512905994/2 | 08-09-2022 | 0.014665 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014665 | 0
35597 | Sediu social | Fotovoltaic | TIMIS | 0.03 | 0,4 | T51866 | Bransament electric trifazat existent.Instalatie existenta corespunzatoare sporului de putere cerut. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10473044 | 22-08-2022 | 10473044 | 25-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512880525/2 | 25-10-2022 | 0.02837 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02837 | 0
35598 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.017 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3215, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10480813 | 03-08-2022 | 10480813 | 20-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520522054/2 | 20-09-2022 | 0.01656 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01656 | 0
35599 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.00903 | 0,4 | PTA 4588 CURTICI STR.ALBA IULIA | Din PTA 20/0.4kV, nr.4588, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta..inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482355 | 22-08-2022 | 10482355 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520776268/2 | 18-10-2022 | 0.00872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00872 | 0
35600 | panouri fotovoltaice si spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10482889 | 22-08-2022 | 10482889 | 08-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E520861612/3 | 08-09-2022 | 0.02449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02449 | 0
35601 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8536 LIPOVA STR.FAGETULUI | Din PTA 20/0.4 kV nr.8356 din LEA 0,4 KV prin instalatia de racordare existenta.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Inlocuire contor existent cu contor bidirectional cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8536.inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10520136 | 02-08-2022 | 10520136 | 01/08/2022 | nu | nu | nu | RO005E520815802/2 | 01/08/2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35602 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01188 | 0,4 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10001 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4050, 6/0 ,4kV, 400kVA si BMPT montat pe peretele cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10523209 | 10-08-2022 | 10523209 | 13-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E540026503/2 | 13-09-2022 | 0.011442 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011442 | 0
35603 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0,23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Bransament electric monofazat existentDin PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe cladirea beneficiarului a unei console metalice de acoperis; - pozare cablu bipolar Al 2x16mmp, conform DC 4183/1RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10554655 | 03-08-2022 | 10554655 | 21-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520863579/2 | 21-10-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
35604 | generator fotovoltaic - casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10573883 | 09-08-2022 | 10573883 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520330365/2 | 26-08-2022 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
35605 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric monofazat existent.Inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10574089 | 22-07-2022 | 10574089 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E522280305/1 | 2022-11-04 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0
35606 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m, din care cca. 3m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10587265 | 18-08-2022 | 10587265 | 17-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E520274946/2 | 17-10-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35607 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 1292 BL. NOI CERTEJ CERTEJ - PT 122 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalp de tip SE 10 din LEA JT - sat Certeju de Sus, zona PTZ nr. 1292 Certej, cu contor trifazat montat pe la consumator.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 1292. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10657496 | 12-08-2022 | 10657496 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530778732/2 | 24-08-2022 | 0.009996 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009996 | 0
35608 | Cerere Prosumator Borza Adriana Maria | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Cuza Voda, zona PTZ nr. 2132 Orastie, cu carlig si BMPT 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701189 | 22-08-2022 | 10701189 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO005E532369088/2 | 2022-12-13 | 0.009765 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009765 | 0
35609 | cef+locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 157 RACASTIE | Bransament monofazat aerian cu BMPM 32 A montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701225 | 18-08-2022 | 10701225 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E531016299/2 | 09-09-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35610 | Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10751 IMA CRIS | -Din PT 20/0.4kV, nr.10751, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu tetrapolar Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la noua BMPT, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10710121 | 18-08-2022 | 10710121 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E522070560/2 | 2022-11-02 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35611 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10276 TISA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10723505 | 19-08-2022 | 10723505 | 22-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E521042591/2 | 22-09-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35612 | Spor+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0154 | 0,4 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738908 | 23-08-2022 | 10738908 | 01-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E513155813/2 | 01-09-2022 | 0.015091 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015091 | 0
35613 | Instalatie fotovoltaica si statie incarcare auto electrice | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTB 10639 SEBIS | Bransament electric trifazat existent. Din PTB 20/0.4kV, nr.10639, din LES 0.4kV, din cofret existent prin coloana electrica folosind cablu ACYABY 3x150+70mmp in lugime de cca. 4m si montare langa cofret a unui BMPT-250A/DPST cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5A in montaj semidirect TC=250/5A. .Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect TC=250/5A Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare. ATR 152485404/ 23.12.2015, pvr pif lucrare nr.147661/09.11.2016 ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10639. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10745527 | 12-08-2022 | 10745527 | 2022 | nu | nu | nu | RO005E521270819/2 | 2022-12-30 | 0.02636 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02636 | 0
35614 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840987 | 16-08-2022 | 10840987 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO005E520548737/2 | 2022-11-04 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35615 | Spor putere+CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0126 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent.Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10895622 | 16-08-2022 | 10895622 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512887038/2 | 25-08-2022 | 0.012347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012347 | 0
35616 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 110 CAP MESTEACAN | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 9, cu sustinere pe stalpul SE 4 nr. 10 din LEA JT - sat Mesteacan, zona PTA nr. 110 CAP Mesteacan, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=50 m, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul nr. 10 si contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 110. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10917789 | 18-08-2022 | 10917789 | 07-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E530833880/2 | 07-10-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35617 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21739 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919262 | 19-08-2022 | 10919262 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512842332/2 | 31-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35618 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.01066 | 0,4 | PTA 9521 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043625 | 12-08-2022 | 11043625 | 12-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E522316855/3 | 12-09-2022 | 0.010347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010347 | 0
35619 | LOCUINTA + CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 4419 EZERIS BISERICA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.22 de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4419, 20/0,4kV, 100kVA si BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11126980 | 25-08-2022 | 11126980 | 15-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541189560/2 | 15-09-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
35620 | SEDIU FIRMA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.012 | 0,4 | 4182 PLATFORMA MOCIUR | Exista bransament electric trifazat, racordat din firida de distributie, de pe circuitul LES JT aferent PTZ 4182, 6/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe gardul proprietatii, echipat cu disjunctor tetrapolar 40A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Instalatie existenta corespunzatoare d.p.d.v.tehnic. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11138605 | 19-08-2022 | 11138605 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E541664298/2 | 23-09-2022 | 0.01156 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01156 | 0
35621 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 8252 ARAD TRIBUNUL CORCHES-FAGULUI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11139942 | 31-08-2022 | 11139942 | 2023 | nu | nu | nu | RO005E520345811/2 | 2023-01-30 | 0.019285 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019285 | 0
35622 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. 16 Februarie, zona PTZ nr. 49 Baia Sarata Deva, cu BMPT montat pe casa.-Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11157698 | 26-08-2022 | 11157698 | 23-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E532132536/2 | 23-09-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35623 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 41742 | Bransament electric monofazat existent, Inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09662639 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09662639 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513264241/2 | 18-08-2022 | 0.003895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003895 | 0
35624 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T2876 VOITENI COMUNA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09745909 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09745909 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513358425/2 | 01-08-2022 | 0.02001 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02001 | 0
35625 | Pensiune+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0.4 | TC7468 FABRICA DE VAR | Exista bransament electric trifazat, racordat din tabloul de distributie TDRI aferent PTAnv 7468, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tripolar 63A si contor electronic trifazat in montaj direct, Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09748834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09748834 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541540819/2 | 29-08-2022 | 0.029398 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029398 | 0
35626 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10031597 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10031597 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511390845/3 | 12-08-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
35627 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTA 10102 CHERELUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10054381 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10054381 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521313929/2 | 03-08-2022 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
35628 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10871 ADEA COM III | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10871, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10871. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10066641 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10066641 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521449569/2 | 03-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35629 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent, necesar reprogramare contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10100391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100391 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513658080/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35630 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0027 | 0.23 | P1321 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10115578 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10115578 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510566579/2 | 31-08-2022 | 0.002576 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002576 | 0
35631 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 10893 CRIS STR. STEFAN CEL MARE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10893, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10893. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10130129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10130129 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521657155/2 | 03-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35632 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131249 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10131249 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511457704/2 | 17-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35633 | CEF POPOIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0108 | 0.4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10146142 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10146142 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513326273/2 | 10-08-2022 | 0.010434 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010434 | 0
35634 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 2443 POMPE CRAMA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10157055 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157055 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513116966/3 | 24-08-2022 | 0.019598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019598 | 0
35635 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.013 | 0.4 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10159464 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159464 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522299338/2 | 24-08-2022 | 0.012738 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.012738 | 0
35636 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.069 | 0.4 | PTA2132 LICEU PERIAM | Bransament electric trifazat existent, contor existent bidirectional trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10172277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172277 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512816704/4 | 24-08-2022 | 0.06757 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.06757 | 0
35637 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0144 | 0.4 | PTA 3857 CRUCENI SOC. AGRICOLA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10194530 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194530 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522333034/2 | 16-08-2022 | 0.014012 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014012 | 0
35638 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10198960 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198960 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522404190/1 | 18-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35639 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 51849 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10218202 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10218202 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513437748/2 | 10-08-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
35640 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2408 PARTA COM. I | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10221656 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10221656 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513759093/2 | 24-08-2022 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00292 | 0
35641 | Hala productie +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0984 | 0.4 | PTZ 38 PETROSANI | Circuit electric trifazat existent, alimentat din PTZ nr. 38, cu masura energiei electrice prin contor in conexiune semidirecta montat la PT. Programare contor existent cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10226416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226416 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532247500/2 | 01-08-2022 | 0.096431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.096431 | 0
35642 | CEF PAU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0108 | 0.4 | T 41709 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10228545 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10228545 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378887/2 | 18-08-2022 | 0.010434 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010434 | 0
35643 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00592 | 0.4 | PTB 4731 CURTICI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10231572 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231572 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520769259/2 | 24-08-2022 | 0.005702 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005702 | 0
35644 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0046 | 0.4 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric subteran racordat la caseta stradala nr. 3 existenta in zona PTA 2149, realizat cu cablu 3x25+16C mmp, L= 50 m, cu FDCP 2 si contor trifazat, montate pe postament de beton la limita de proprietate. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10247244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247244 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532399148/1 | 17-08-2022 | 0.004478 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004478 | 0
35645 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05106 | 0.4 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10253384 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253384 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513055328/2 | 16-08-2022 | 0.050037 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.050037 | 0
35646 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265598 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520290933/2 | 24-08-2022 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007936 | 0
35647 | MORAR PETRISOR CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01575 | 0.4 | T 52135 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10265804 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265804 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512872278/2 | 03-08-2022 | 0.009872 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009872 | 0
35648 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267497 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10267497 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513023132/2 | 01-08-2022 | 0.006859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006859 | 0
35649 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu contor trifazat | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10288070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288070 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521966383/2 | 03-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35650 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2397 SANANDREI CENTRU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10303689 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303689 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511332223/2 | 04-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35651 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056 | 0.4 | PTZ 48 STEJARILOR | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10304471 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304471 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530455824/2 | 09-08-2022 | 0.005487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005487 | 0
35652 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.23 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10305719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305719 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520564027/2 | 16-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
35653 | Instalatie panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00432 | 0.23 | T 11711 | Bransament electric monofazat existent, necesar reprogramare contor existent cutarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10307629 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10307629 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513830330/2 | 16-08-2022 | 0.004234 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004234 | 0
35654 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3507 SALA EVENIMENTE VETELL | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313071 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313071 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520869070/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35655 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 7380 UGSR | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul nr.25 de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 7380, 20/0,4kV, 630kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat in montaj direct.Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10313953 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313953 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541500837/2 | 25-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35656 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00456 | 0.4 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10315619 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315619 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522289517/2 | 03-08-2022 | 0.004468 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004468 | 0
35657 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00567 | 0.4 | T2682 COM. JEBEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10327975 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327975 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512399463/2 | 02-08-2022 | 0.005057 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005057 | 0
35658 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01962 | 0.4 | P1396 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10328171 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10328171 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511717703/2 | 18-08-2022 | 0.018728 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018728 | 0
35659 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329013 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329013 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522097389/2 | 01-08-2022 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005192 | 0
35660 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10329517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329517 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513687486/2 | 17-08-2022 | 0.006515 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006515 | 0
35661 | BENZINARIE+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00979 | 0.4 | PTA 2092 FERMA GEOAGIU / LEA ORASTIE-BAL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10330740 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10330740 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512820372/2 | 30-08-2022 | 0.009494 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009494 | 0
35662 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0.4 | T 5441-AUTOSTRADA LUGOJ-DEVA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10331163 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10331163 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513400074/2 | 23-08-2022 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
35663 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005265 | 0.4 | PTA 12366 GHIRODA-JIU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10334692 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334692 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513332797/2 | 30-08-2022 | 0.009778 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009778 | 0
35664 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00728 | 0.4 | T 41715 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10341451 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341451 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514046790/2 | 16-08-2022 | 0.014268 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014268 | 0
35665 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0078 | 0.4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10346105 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10346105 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532337678/3 | 17-08-2022 | 0.007624 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007624 | 0
35666 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350044 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350044 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513832501/2 | 19-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35667 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 55 REIA | Bransament electric monofazat existent, necesar programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350212 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350212 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530956796/2 | 29-08-2022 | 0.00487 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00487 | 0
35668 | FABRICA DE MOBILA + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | A20 PECIUL NOU-GIULVAZ TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10350490 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350490 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511627051/2 | 25-08-2022 | 0.02347 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02347 | 0
35669 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat existent, necesar programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10354060 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10354060 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530638872/2 | 01-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35670 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | A20 MONEASA-SEBIS AR | Din LEA 20kV Sebis-Moneasa prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 63kVA, nr.10625 (proprietate terti) si instalatiile de JT existente, lucrari realizate conform ATR 17728 / 10.11.2005 programare contor trifazat dublu-sens, in montaj semidirect TC=100/5A, existent in CD a PTA | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10357883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10357883 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071617/2 | 29-08-2022 | 0.578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.578 | 0
35671 | Prosumator Sag ap 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00814 | 0.4 | T12583 SAG VILE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361074 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361074 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513375581/2 | 24-08-2022 | 0.009858 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009858 | 0
35672 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3275 ARAD OBORULUI-INDEPENDENTEI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10361834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361834 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520599687/2 | 04-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35673 | Transformare loc de consum in loc de consum si producere,legare de POD loc de consum existent | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T1842 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363077 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10363077 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513753019/2 | 04-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35674 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00939 | 0.4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10363119 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10363119 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513449527/2 | 22-08-2022 | 0.009258 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009258 | 0
35675 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00996 | 0.4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10366654 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366654 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522253170/4 | 24-08-2022 | 0.004369 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004369 | 0
35676 | CEF SEBU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368434 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513296831/2 | 10-08-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
35677 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 4548 IRATOS COM 1 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10368566 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368566 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521500837/2 | 17-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35678 | CEF MARINA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00864 | 0.4 | T 51893 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10369053 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369053 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513551666/1 | 18-08-2022 | 0.008317 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008317 | 0
35679 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2257 MURANI COM I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10375992 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10375992 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511424988/2 | 08-08-2022 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
35680 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5330 BABSA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10378878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378878 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512842242/2 | 02-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35681 | locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0068 | 0.4 | T 41792 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384157 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512877891/2 | 16-08-2022 | 0.009877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009877 | 0
35682 | Cef prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 41742 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10384327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384327 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514053631/2 | 16-08-2022 | 0.011857 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011857 | 0
35683 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00531 | 0.4 | T12242 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10387400 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10387400 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512933377/2 | 25-08-2022 | 0.007134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007134 | 0
35684 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10393948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10393948 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398003/2 | 03-08-2022 | 0.007055 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007055 | 0
35685 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395595 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522305099/2 | 12-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
35686 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3465 ARAD RENASTERII-DREPTATII | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10395687 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395687 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520535744/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35687 | Instalatie fotovoltaica pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003375 | 0.4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10397336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10397336 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513445961/2 | 17-08-2022 | 0.003302 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003302 | 0
35688 | LOCUINTA - CASNIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 9573 COVASINT | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10398809 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10398809 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520903259/2 | 18-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35689 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00552 | 0.23 | T2269 ORTISOARA BEJAN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410069 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410069 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511457928/2 | 04-08-2022 | 0.005408 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005408 | 0
35690 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00228 | 0.23 | T 51957 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410741 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410741 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510791995/2 | 18-08-2022 | 0.002164 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002164 | 0
35691 | LOCUINTA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10410755 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410755 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532201128/2 | 16-08-2022 | 0.002932 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002932 | 0
35692 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 11714 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10411111 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10411111 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512861131/4 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35693 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00567 | 0.23 | 4447 CUPTOARE | Exista bransament electric monofazat, racordat din circuitul LEA JT aferent PTA 4447, 20/0,4kV, 160kVA si BMPM montat pe fatada cladirii, cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10413121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10413121 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540242929/2 | 17-08-2022 | 0.005357 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005357 | 0
35694 | Locuita+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PCZ 5009 PARC GARA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10414247 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10414247 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511820203/2 | 24-08-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
35695 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00585 | 0.4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10416181 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10416181 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510809412/2 | 18-08-2022 | 0.005731 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005731 | 0
35696 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10416985 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10416985 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522091923/2 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35697 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 11008 MOARA SIMAND | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417172 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417172 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521971334/2 | 17-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35698 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01043 | 0.4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417978 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417978 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512585246/2 | 10-08-2022 | 0.010299 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.010299 | 0
35699 | Sistem panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 11705 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10417987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417987 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513203840/2 | 10-08-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
35700 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 7528 LIUBCOVA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE10 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7528, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe fatada cladirii, cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10437123 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10437123 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541175206/3 | 22-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35701 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12352 DAMACUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10446308 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10446308 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513876745/2 | 02-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35702 | DEPOZIT +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.042 | 0.4 | PTZ 15 DEPOZIT FRIGORIFIC | Circuit electric trifazat alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 15 Depozit Frigorific, cu BMPT montat pe exteriorul postului de transformare. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10449602 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10449602 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E531386907/1 | 17-08-2022 | 0.041159 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.041159 | 0
35703 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451867 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10451867 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520581532/2 | 09-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35704 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10452082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452082 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530171098/2 | 09-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35705 | CEF 5.18 kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12232 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10456834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10456834 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512979625/2 | 09-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35706 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.015 | 0.4 | PTA 10132 INEU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10459632 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459632 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522416980/2 | 09-08-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
35707 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 9511 SIRIA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464187 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464187 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520895653/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35708 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0.4 | 6107 OHABA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTAnv 6107, 20/0,4kV, 250kVA si BMPT montat pe soclu de beton, langa stalp, la limita de proprietate, echipat cu disjunctor tetrapolar 32A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10464987 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10464987 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541673085/2 | 08-08-2022 | 0.0096 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0096 | 0
35709 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465117 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465117 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510549727/2 | 09-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
35710 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.23 | T 31773 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465728 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465728 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510838627/2 | 09-08-2022 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
35711 | Locuin??+CEF-Prosumator Ianova 410b | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 2505 IANOVA COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10465920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465920 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514059154/2 | 11-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
35712 | FABRICA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.03 | 0.4 | PTAB 83 BL.51 M15 DEVA | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a "Centrala termica", zona PTAB nr. 83, cu BMPT montat langa firida de retea.Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10468950 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10468950 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532198998/2 | 18-08-2022 | 0.029632 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.029632 | 0
35713 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0121 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10469502 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10469502 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521256925/2 | 03-08-2022 | 0.011848 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011848 | 0
35714 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10470417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10470417 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522367558/2 | 29-08-2022 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00244 | 0
35715 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10471283 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471283 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520275161/3 | 09-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35716 | locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTZ 32 CRISCIOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10472100 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472100 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E531277456/2 | 01-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35717 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 11 din LEA JT - str. Livezilor, zona PTAB nr. 16, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10473780 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10473780 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532480059/2 | 01-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35718 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 12296 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10485833 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10485833 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513530742/2 | 09-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
35719 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00171 | 0.23 | PTA 10299 IOSASI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10486818 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486818 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521032141/2 | 11-08-2022 | 0.001675 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001675 | 0
35720 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.8369, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent.Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10487387 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487387 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520337519/3 | 10-08-2022 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
35721 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 2594 GHIRODA DUNAREA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10490001 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10490001 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513123212/2 | 12-08-2022 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00289 | 0
35722 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | P11069 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10491175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491175 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511146855/2 | 09-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
35723 | Generator Fotovoltaic 6KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492186 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492186 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522372576/2 | 12-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35724 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 22388 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10492905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492905 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513857643/2 | 11-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35725 | Generator Fotovoltaic Pe Acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTA 8514 ZABRANI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10494894 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494894 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521545207/2 | 10-08-2022 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00431 | 0
35726 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0088 | 0.4 | T 21782 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10495004 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10495004 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513219049/2 | 10-08-2022 | 0.008622 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008622 | 0
35727 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10495134 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10495134 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511382701/2 | 03-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35728 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10507808 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10507808 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521762387/3 | 04-08-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35729 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10508801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508801 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522479956/2 | 01-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35730 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0,4kV, 400kVA, cu BMPM montat in interior, pe holul casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10509133 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10509133 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541487202/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35731 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.23 | T 2477 COMUNA 1 DINIAS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10510162 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510162 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511395121/2 | 12-08-2022 | 0.01095 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01095 | 0
35732 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 1622 FUTOK 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511316 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511316 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512468505/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35733 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10511525 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511525 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513090305/2 | 24-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35734 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.23 | T 1716 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10512319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512319 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510126863/2 | 24-08-2022 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00782 | 0
35735 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.00912 | 0.4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10512972 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512972 | 01-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520581352/3 | 01-08-2022 | 0.008937 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008937 | 0
35736 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51727 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10513556 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10513556 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513655997/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35737 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTA 87 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SE 10 nr. 24 din LEA JT - str. Bulzu, zona PTA nr. 87, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10515109 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10515109 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532383534/2 | 17-08-2022 | 0.005875 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005875 | 0
35738 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T2506 CHISODA COM. I | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10515327 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10515327 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513388787/2 | 22-08-2022 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00387 | 0
35739 | CEF PLACINTAR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00736 | 0.4 | T 52020 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10518319 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518319 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513417263/2 | 12-08-2022 | 0.007063 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007063 | 0
35740 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10519720 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10519720 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530451471/2 | 12-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35741 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00275 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10520878 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520878 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513893496/2 | 02-08-2022 | 0.002694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002694 | 0
35742 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul SC 10005 nr. 78 din LEA JT - str. Elisabeta Margineanu, zona PTZ nr. 22, realizat cu conductor 4x16 mmp, L= 10 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord aflat la limita de proprietate.Programare contor existent trifazat bidirectional cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10521683 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10521683 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530456128/3 | 03-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
35743 | CEF MIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10525511 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525511 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378809/2 | 16-08-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
35744 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 5363 BUDINT | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10527608 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527608 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511985890/2 | 10-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35745 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10528450 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10528450 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071066/2 | 24-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35746 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 21702 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10531946 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10531946 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E514087166/2 | 08-08-2022 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.011759 | 0
35747 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51716 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10541974 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10541974 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513405158/2 | 24-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35748 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T2919 BUTIN II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10544473 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10544473 | 09-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E514067816/2 | 09-09-2022 | 0.013455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.013455 | 0
35749 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10545717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10545717 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520517294/3 | 10-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35750 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4201 STEIER | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4201, 20/0,4kV, 160kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10547907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10547907 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541412020/2 | 09-08-2022 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00274 | 0
35751 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21774 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10550266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10550266 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512885384/2 | 24-08-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
35752 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | P1036 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10553303 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10553303 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532271877/2 | 09-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35753 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00195 | 0.23 | 6209 ZORILE 1 | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6209, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat.Se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat electronic Smart Meter bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10553769 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10553769 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540951454/2 | 12-08-2022 | 0.001711 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.001711 | 0
35754 | CEF JOITA GHEORGHE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0.4 | T 12284 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10555024 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10555024 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513143786/2 | 10-08-2022 | 0.005341 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005341 | 0
35755 | Cef 15Kw | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0156 | 0.4 | PTAB 22338 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10555302 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10555302 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511449390/3 | 16-08-2022 | 0.015188 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.015188 | 0
35756 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA2136 COMUNA VARIAS | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10557312 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10557312 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512788702/2 | 19-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35757 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3885 ZADARENI COM 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10571598 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10571598 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521798993/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35758 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3312 BOZ 1 I-D | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10573103 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10573103 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522380104/2 | 03-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35759 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 2571 SMA SACOSUL TURCESC | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10581437 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10581437 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512841117/2 | 12-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35760 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0096 | 0.4 | T 51716 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10584192 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10584192 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512872144/2 | 29-08-2022 | 0.009388 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009388 | 0
35761 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51831 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10620852 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10620852 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513293153/2 | 03-08-2022 | 0.007837 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007837 | 0
35762 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10621905 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10621905 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513193680/2 | 08-08-2022 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
35763 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA 12360 R.MARE COM III | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10622415 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10622415 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512912767/2 | 08-08-2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
35764 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0.4 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10625444 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10625444 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513568563/2 | 03-08-2022 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
35765 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.099 | 0.4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10629896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10629896 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513412561/3 | 18-08-2022 | 0.009309 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009309 | 0
35766 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00315 | 0.23 | T 31717 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10630175 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10630175 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510149037/2 | 03-08-2022 | 0.003084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003084 | 0
35767 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10633595 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10633595 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521943850/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35768 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.021375 | 0.4 | T 21789 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10643856 | 26-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511664827/2 | 26-08-2022 | 0.020847 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.020847 | 0
35769 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9524 PINCOTA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10643952 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10643952 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520875932/2 | 10-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35770 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0198 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10654447 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10654447 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513091104/2 | 17-08-2022 | 0.019399 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.019399 | 0
35771 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0063 | 0.4 | T 41708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10661594 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10661594 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512877880/2 | 18-08-2022 | 0.006074 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.006074 | 0
35772 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10668129 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10668129 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512942748/2 | 12-08-2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
35773 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ? PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 41773 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10670652 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670652 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512838821/2 | 24-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
35774 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10672066 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672066 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511339040/2 | 10-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
35775 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 1774 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10676467 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10676467 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510950161/2 | 29-08-2022 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
35776 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10697612 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10697612 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520553047/2 | 17-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35777 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 10889 IERMATA NEAGRA SCOALA | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10697822 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10697822 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521453463/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35778 | Casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10698638 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698638 | 08-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513865349/2 | 08-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35779 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTAB 195 ORIZONT 3 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10699688 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10699688 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532345127/3 | 18-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35780 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00825 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10700436 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700436 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513504686/2 | 12-08-2022 | 0.008084 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008084 | 0
35781 | benzinarie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0.4 | T 51955 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10700690 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700690 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512837695/2 | 17-08-2022 | 0.024499 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.024499 | 0
35782 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 51886 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10701524 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10701524 | 05-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510322119/2 | 05-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35783 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5776 RACHITA SCOALA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10707429 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10707429 | 03-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512080921/2 | 03-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35784 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 SAG-FANTANELE AR | Din derivatia LEA 20kV existenta din ax 20kV FINTINELE - Sagu prin racord LES 20kV la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10724380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724380 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522435554/2 | 24-08-2022 | 0.19598 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.19598 | 0
35785 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10284 HALMAGEL | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10724855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724855 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521044368/3 | 09-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35786 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725577 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725577 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522425070/2 | 12-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35787 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3900 FELNAC COM 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10725781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725781 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521470833/2 | 17-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35788 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0144 | 0.4 | PTA 4587 IRATOS COM 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726091 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726091 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522105165/3 | 18-08-2022 | 0.014102 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014102 | 0
35789 | RO005E511829336 - Lugoj, str St.O. Iosif nr 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PCZ 5041 XENOPOL | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726922 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511829336/2 | 16-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
35790 | Generator fotovoltaic - Montare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10726999 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726999 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520394747/2 | 09-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35791 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0055 | 0.4 | PTA 1574 COM BEREGSAU MIC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10727940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727940 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512551306/2 | 17-08-2022 | 0.005389 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005389 | 0
35792 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 11702 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10729266 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10729266 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511233032/2 | 09-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35793 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10729533 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10729533 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513389306/2 | 18-08-2022 | 0.008035 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008035 | 0
35794 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10733177 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10733177 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522072618/2 | 16-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35795 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00455 | 0.23 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10734701 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10734701 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520615574/2 | 24-08-2022 | 0.004449 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004449 | 0
35796 | SISTEM FOTOVOLTAIC 5KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00492 | 0.23 | PTA 5532 TABAN IOAN SOCODOR | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736567 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736567 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512165699/2 | 24-08-2022 | 0.004722 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004722 | 0
35797 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10736921 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736921 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520533539/2 | 17-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35798 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0082 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737519 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737519 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522379270/2 | 24-08-2022 | 0.008026 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008026 | 0
35799 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTZ 3090 ARAD PETRU RARES TUTUN | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10737859 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737859 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520266846/2 | 10-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35800 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0072 | 0.4 | PTA 11076 ZIMANDUL NOU 3 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738083 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738083 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522081696/2 | 16-08-2022 | 0.007046 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007046 | 0
35801 | Casa Unifamiliala+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01458 | 0.4 | T 51895 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738188 | 02-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513413012/2 | 02-08-2022 | 0.014238 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014238 | 0
35802 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10738976 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738976 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513444296/2 | 22-08-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
35803 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T 22288 COM III SANANDREI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10739070 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739070 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513522147/2 | 10-08-2022 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009701 | 0
35804 | casa+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0.4 | PTA 10084 GURBA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10747558 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10747558 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520949787/3 | 09-08-2022 | 0.01175 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01175 | 0
35805 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0076 | 0.4 | PTA 3613 LIVADA COM 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10759896 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10759896 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521505618/2 | 09-08-2022 | 0.007443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007443 | 0
35806 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00545 | 0.23 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10760230 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10760230 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520550011/2 | 09-08-2022 | 0.005338 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005338 | 0
35807 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.0175 | 0.4 | PTA 3933 MANASTUR COM 4 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10809861 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10809861 | 22-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522097277/2 | 22-08-2022 | 0.01714 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01714 | 0
35808 | cef+locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T12418 URSENI COM. II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10813051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10813051 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513916324/3 | 16-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35809 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11786 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10814329 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814329 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513617524/2 | 18-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35810 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10814800 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814800 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513665673/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35811 | BIROU SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815030 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815030 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520329374/2 | 16-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35812 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Arad | 0.005 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III Anulare | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815446 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815446 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522414203/2 | 16-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35813 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815825 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815825 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520346867/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35814 | CASA-CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10815948 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815948 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522508522/2 | 19-08-2022 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00979 | 0
35815 | Casa Puican Ionut | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 12284 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10817244 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10817244 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513133594/2 | 17-08-2022 | 0.00475 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00475 | 0
35816 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00486 | 0.23 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10822706 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10822706 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511490240/2 | 18-08-2022 | 0.004743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004743 | 0
35817 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840095 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840095 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513453162/2 | 24-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35818 | cef | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 2114 CAP AUREL VLAICU / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840753 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840753 | 11-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532209003/2 | 11-08-2022 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
35819 | CEF Miraflor 50kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 20 | S20 NR.3-VICTORIA TM | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10843888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843888 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513092633/2 | 17-08-2022 | 0.0489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0489 | 0
35820 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0076 | 0.4 | PTA 12375 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10845380 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10845380 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513104491/2 | 24-08-2022 | 0.007443 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007443 | 0
35821 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1775 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10845417 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10845417 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510389099/2 | 10-08-2022 | 0.00973 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00973 | 0
35822 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22305 VILE 1 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10872731 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872731 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513541081/2 | 24-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35823 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T51834 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10888907 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10888907 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510125671/2 | 24-08-2022 | 0.005877 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005877 | 0
35824 | CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.010125 | 0.4 | T 2574 STANCIOVA COMUNA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10889277 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10889277 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511392218/3 | 18-08-2022 | 0.009822 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009822 | 0
35825 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 12364 SOLARIS I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10890396 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10890396 | 04-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513378663/2 | 04-08-2022 | 0.007926 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007926 | 0
35826 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00623 | 0.4 | T 12295 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10895336 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10895336 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513248175/4 | 24-08-2022 | 0.00605 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00605 | 0
35827 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.23 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 de peste drum, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0,4kV, 250kVA, cu BMPM montat pe fatada casei, echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofaza de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10898428 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10898428 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540533292/3 | 24-08-2022 | 0.005878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005878 | 0
35828 | CEFBiserica Crestina Baptista Sf. Treime | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.06 | 0.4 | PTAB 168 BL. ANL DEVA | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea a blocului C2, scara 3, zona PTAB nr. 168 Bl.ANL, cu GDM semidirect montat in firida. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10904633 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10904633 | 26-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532320962/2 | 26-08-2022 | 0.05878 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.05878 | 0
35829 | Casa de vacanta cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0.4 | 7607 HELP TRANS | Exista bransament electric trifazat, racordat din cutia de distributie CD aferent PTA 7607, 20/0,4kV, 100kVA, cu Ansamblu de Masura, montat langa postul de transformare, echipat cu intreruptor tetrapolar 160A, TC 125/5A si contor electronic trifazat in montaj semidirect. Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional in montaj semidirect. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10915456 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10915456 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541323582/3 | 29-08-2022 | 0.0292 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0292 | 0
35830 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10918704 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10918704 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513353688/2 | 18-08-2022 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00734 | 0
35831 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 41731 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10919102 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513794979/2 | 23-08-2022 | 0.00391 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00391 | 0
35832 | Casa +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00546 | 0.23 | T12258 VILE URSENI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10963944 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10963944 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513750713/2 | 16-08-2022 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW fara debitare in retea | 0 | 0
35833 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3507 VLADIM. P-TA VICTORIEI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964422 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964422 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520869171/2 | 18-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35834 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | PTA 22299 UTVIN COM III | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964434 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964434 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513481163/2 | 12-08-2022 | 0.009699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009699 | 0
35835 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964587 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964587 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520553889/2 | 17-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35836 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01485 | 0.4 | PTA 3354 HOLDEA I-C | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10964707 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964707 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522440088/2 | 24-08-2022 | 0.01455 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01455 | 0
35837 | CEF BISOC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 2340 GIARMATA CIMITIR | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10987493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10987493 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511530560/2 | 16-08-2022 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
35838 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 12375 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10987622 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10987622 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511381654/2 | 18-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35839 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00495 | 0.23 | PTA 90 RAU DE MORI | Bransament monofazat aerian alimentat din LEA JT - Rau de Mori, zona PTA nr. 90 Rau de Mori, cu BMPM 32 A montat pe stalpul de racord.Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10990790 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10990790 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E532253518/2 | 24-08-2022 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00485 | 0
35840 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10991224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10991224 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513974610/2 | 10-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35841 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10998588 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10998588 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512921701/2 | 10-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35842 | CEF-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10998705 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10998705 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512921699/2 | 09-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35843 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00869 | 0.4 | T 12312 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11004856 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004856 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513646043/2 | 18-08-2022 | 0.008416 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008416 | 0
35844 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA 5031 CARAIMAN | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005130 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005130 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511912407/2 | 17-08-2022 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0093 | 0
35845 | casa locuita | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 51723 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11005555 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005555 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513397709/2 | 24-08-2022 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00783 | 0
35846 | NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instala?ii de producere a energiei electrice cu putere instalat? de cel mult 100 kW pe loc de consum | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | PTA2071 COMUNA BULGARUS | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11006853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11006853 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512732150/3 | 24-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35847 | CEF NYESTI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007820 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007820 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513139905/2 | 17-08-2022 | 0.00965 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00965 | 0
35848 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 11711 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007910 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007910 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511341751/2 | 17-08-2022 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
35849 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00972 | 0.4 | T 1605 GRABATI COM 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11007942 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007942 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513398115/2 | 16-08-2022 | 0.009506 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009506 | 0
35850 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004392 | 0.23 | T51866 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11008165 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11008165 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510708397/2 | 09-08-2022 | 0.003567 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003567 | 0
35851 | locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0.4 | T 51849 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11008922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11008922 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513437759/2 | 24-08-2022 | 0.008016 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008016 | 0
35852 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51833 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11012239 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11012239 | 18-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513792461/2 | 18-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35853 | Locuinta si panouri fotovoltace-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0.4 | 4400 CALNIC CENTRU | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4400, 20/0,4kV, 400kVA si BMPT montat pe fatada gardului, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat Smart-Meter in montaj direct.Se va reprograma contorul electronic trifazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11019973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019973 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E541573376/3 | 30-08-2022 | 0.007838 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007838 | 0
35854 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 51964 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020028 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020028 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510702627/2 | 16-08-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
35855 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11020517 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020517 | 17-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513457010/2 | 17-08-2022 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005879 | 0
35856 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023573 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023573 | 16-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522072977/2 | 16-08-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35857 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3406 ARAD PIATA EROILOR | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11023812 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023812 | 12-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520559593/2 | 12-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35858 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 8591 ZABALT COMUNA I | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043155 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043155 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521558278/2 | 24-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35859 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 31708 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11043527 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043527 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513631823/2 | 24-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
35860 | BOGDAN RADU DUMITRU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0.4 | T 51719 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11044932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11044932 | 09-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513420740/2 | 09-08-2022 | 0.008819 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008819 | 0
35861 | locuita+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8369 ARAD MARNEI-NASAUD | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11049671 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11049671 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520337610/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35862 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T 12306 MONLANDYS | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11062097 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062097 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513361306/2 | 24-08-2022 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007839 | 0
35863 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11063779 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063779 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520254461/2 | 24-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35864 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T12274 L'AVENTURA MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11064480 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11064480 | 10-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513381083/2 | 10-08-2022 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00578 | 0
35865 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 12376 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11125920 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11125920 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511381182/2 | 23-08-2022 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0048 | 0
35866 | Iluminat + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T12421 PARTA DOBRESCU | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11130727 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11130727 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511503526/2 | 25-08-2022 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004899 | 0
35867 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Bransament electric monofazat existent, necesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11134970 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11134970 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512515788/2 | 25-08-2022 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00284 | 0
35868 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136225 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136225 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E520248105/3 | 25-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35869 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | PTA 2235 TURDAS AFINI | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11136518 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136518 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511554117/2 | 31-08-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35870 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0165 | 0.4 | T 21768 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137020 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511238532/3 | 30-08-2022 | 0.01612 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01612 | 0
35871 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01786 | 0.4 | T 12294 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11137416 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137416 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513408162/2 | 25-08-2022 | 0.017453 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.017453 | 0
35872 | Imobil casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.23 | T12565 MOSNITA NOUA III | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11159358 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11159358 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513430392/2 | 30-08-2022 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004703 | 0
35873 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0.23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11160398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160398 | 24-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521662331/2 | 24-08-2022 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
35874 | CEF GHEORGHITA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0189 | 0.4 | PTZ 17 HATEG | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SC 10002 nr. 358 din LEA JT - str. Carpati, zona PTZ nr. 17, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=10 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe casa.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11180007 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180007 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530577919/4 | 31-08-2022 | 0.018372 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.018372 | 0
35875 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10016 SICULA | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181443 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181443 | 19-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E522071202/2 | 19-08-2022 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009799 | 0
35876 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181765 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181765 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512926683/2 | 25-08-2022 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.002939 | 0
35877 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00984 | 0.4 | PTA 62 CARNESTI | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11181893 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181893 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E530939449/3 | 31-08-2022 | 0.009143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009143 | 0
35878 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00984 | 0.4 | T 22331 VILE II | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182050 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513672154/2 | 31-08-2022 | 0.009143 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009143 | 0
35879 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 1708 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182601 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182601 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E511337138/3 | 30-08-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35880 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0.23 | PTA 10807 CRIS STR. CUZA VODA | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11182801 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182801 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E521662320/2 | 25-08-2022 | 0.003134 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.003134 | 0
35881 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 51732 | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183865 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183865 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510769383/3 | 31-08-2022 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00975 | 0
35882 | CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01485 | 0.4 | PTA 2233 COSTESTI CABANA 2 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11227855 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11227855 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513816615/2 | 25-08-2022 | 0.014552 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014552 | 0
35883 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0091 | 0.4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | Bransament electric trifazat existent, inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat cu tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11228081 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228081 | 23-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513337781/2 | 23-08-2022 | 0.008917 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.008917 | 0
35884 | Locuin??+CEF-Prosumator? | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 41709 | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11292472 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11292472 | 31-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E510043063/2 | 31-08-2022 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35885 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0048 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11293092 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11293092 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E512840633/2 | 29-08-2022 | 0.004694 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004694 | 0
35886 | Montare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 9053 SASCA MONTANA | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4 din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9053, 20/0,4kV, 100kVA, cu BMPM echipat cu disjunctor bipolar 32A si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.Se va reprograma contorul electronic monofazat Smart-Meter existent in regim bidirectional ca si producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11297714 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297714 | 30-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E540844523/2 | 30-08-2022 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.004895 | 0
35887 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00598 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric trifazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11298056 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298056 | 25-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513585944/2 | 25-08-2022 | 0.005859 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005859 | 0
35888 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric monofazat existent, reprogramare contor existent cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11483718 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11483718 | 29-08-2022 | nu | nu | nu | RO005E513485965/2 | 29-08-2022 | 0.005845 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005845 | 0
35889 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTA 1379 FADO PIPE MINTIA | Bransament racordat in PTA nr. 1379 (20/0.4 kV, 160 KVA) cu BMPTi 160 A montat pe stalpul cu postul de transformare si contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect. Alimentarea s-a realizat conform ATR nr. 141505644/23.02.2015 : PTA nr. 1379 (20/0.4 kV, 160 kVA), racordat la LEA 20 kV Decebal - Paulis, derivatia PT 1195, montat pe stalpul SC 15015 amplasat in deschiderea dintre stalpii SE1 nr. 6 si SC 15015 nr. 7.- BMPTi 160 A montat pe stalpul postului si contor de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect. Programare contor semidirect existent in BMPTi 160 A, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09985970 | 2022-06-05 | 09985970 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532490184/1 | 2023-03-30 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
35890 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | S20 DESEURI-IM ORASTIE DV | Racord 20 kV din PTAB 2127, constand din celula de masura 20 kV echipata cu separator de sarcina si CLP, 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (conform DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 20/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO), contor de energie electrica activa si reactiva in conexiune indirecta.Programare contor bidirectional dublu sens existent, cu tarif de producator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09983727 | 2022-06-02 | 09983727 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532430414/2 | 13-10-2022 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
35891 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | -Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3461, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - montare concentrator pentru asigurarea teletransmisiei; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu tetrapolar Al pentru pozare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 12m, din care cca. 6m coborare pe perete; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09948381 | 2022-06-10 | 09948381 | 29-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520274148/2 | 2022-12-13 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00489 | 0
35892 | PROSUMATOR FOTOVOLTAIC - PROGRAM ELECTRIC-UP | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0.4 | T 11783 | Bransament electric trifazat existent - In postul de transformare T11783-20/0,4kV-630KVA, este realizata o legatura electrica proiectata intre bornele transformatorului si tabloul JT cu cablu unipolar de Cu cu sectiunea de 150 mmp (cf.DC4141RO), lungime (4x10)m; - 1 buc. tablou JT cu doua iesiri (cf. DY 3009RO) echipat cu intrerupator tetrapolar automat JT, 350A (cf.DY 3101/7RO) – 1 buc. si placa de inchidere pentru tablou JT in absenta intrerupatorului (cf. DY3003RO) – 1buc.; - legatura electrica intre intrerupatorul tetrapolar automat JT, 350A din postul de transformare (PT) proiectat si cutia de exterior cu ansamblu de masura proiectata se va realiza cu cablu tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare Al3x240+150Nmmp, izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf.DC4146RO), lungime 198m (din care 33m subraversare prin foraj drum asfaltat, 15m parcare betonata, 10m in postul de transformare, 1m in cutia de exterior cu ansamblu de masura, restul in zona verde, protejat in tub (cf.DS 4237RO) petoata lungimea), prevazut in PT cu adaptori pentru scurtcircuitoare; - cutie de exterior din rasina sintetica pentru distributie jt (cf. DS 4558RO) cu ansamblu de masura (cf.DMI 031055RO), 1 buc., pe soclu/picior, la limita de proprietate; - cutia (cf. DS 4558RO) este echipata cu separator jt si intrerupator automat tripolar jt, In=350A si grup de masura format din ansamblu de transformatoare de curent 3xTC 300/5A (cf. DMI 031006RO) si contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A, prevazut cu adaptori pentru scurtcircuitoare; - cutia de exterior cu ansamblu de masura este legata la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi, realizata prin grija beneficiarului;Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9860804 | 2022-04-13 | 9860804 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512875800/3 | 2023-06-09 | 0.0977 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0977 | 0
35893 | CEF RADU | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTA 98 FARCADIN | Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul SE 10 nr. 44 din LEA JT - sat Farcadin, zona PTA nr. 98, realizat cu conductor 2x16 mmp, cu stender contor monofazat montat la consumator.Montare contor bidirectional smart meter si programare cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10149668 | 2022-06-20 | 10149668 | 07-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E530965280/2 | 09-09-2022 | 0.00573 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00573 | 0
35894 | LOCUINTA +CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0259 | 0,4 | T 1719 | Bransament electric trifazat existent.Necesar inocuire intreruptor automat in BMPT existent cu intrerupator automat de 63 A,necesita reprogramare contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10029619 | 26/05/2022 | 10029619 | 01-03-2023 | nu | nu | nu | RO005E512869184/2 | 2022-11-23 | 0.025082 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.025082 | 0
35895 | Centala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - Almasu Sec, zona PTA nr. 1127, cu BMPT 32 A montat pe stalp.Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10017589 | 2022-05-23 | 10017589 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532287098/2 | 09-09-2022 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00488 | 0
35896 | Restaurant | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0378 | 0,4 | T1953 MARASESTI | Bransament electric subteran trifazat cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 22m (6m zona verde, 6m foraj asfalt 10m pe stalp). Inlocurie siguranta existenta cu o siguranta 63A. Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451127 | 2022-07-22 | 10451127 | 05-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E512703406/2 | 30-09-2022 | 0.03429 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.03429 | 0
35897 | Spor putere si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01755 | 0,4 | T 12287 | Necesar inlocuire siguranta 16A cu siguranta 32A<(>,<)> reprogramare contor Smart existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10362423 | 2022-07-19 | 10362423 | 21-02-2022 | nu | nu | nu | RO005E513320255/2 | 2022-11-10 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
35898 | Restaurant Colloseum Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTZ 54 BAIE | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10332486 | 2022-07-27 | 10332486 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E531393006/1 | 2023-03-25 | 0.0122 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0122 | 0
35899 | Pensiunea Casiana | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0,4 | PTA191 CIULPAZ | Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10340756 | 2022-07-26 | 10340756 | 27-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532490285/2 | 2022-11-15 | 0.026448 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.026448 | 0
35900 | Prosumator casnic | Fotovoltaic | ARAD | 0.00872 | 0,4 | PTA 4052 PECICA LICEU | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.4052, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10267823 | 2022-07-12 | 10267823 | 30-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E521611605/2 | 27-10-2022 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00676 | 0
35901 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00567 | 0,4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tripolar 40A si se va reprograma contorul Smart Meter bidirectional conform puterii avizate. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10242892 | 2022-07-07 | 10242892 | 01-02-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0047
35902 | Prosumator CEF pe acoperis | Fotovoltaic | ARAD | 0.00836 | 0,23 | PTA 3701 FIRITEAZ COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3701, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu bipolar Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m, din care cca. 13m canalizatie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09998124 | 2022-07-12 | 09998124 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO005E521309812/2 | 2022-11-02 | 0.00538 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00538 | 0
35903 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Bransament electric trifazat existent.Programare contor bidirectional existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11183205 | 24-08-2022 | 11183205 | 08-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520579450/2 | 31-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35904 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 10015 GURBA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10015, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu tetrapolar pentru montare aeriana Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11158393 | 29/08/2022 | 11158393 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO005E521340750/2 | 2022-12-06 | 0.009797 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.009797 | 0
35905 | CEF NINCOV IVAN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2137 CAP CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat existent.Necesar inlocuire contor existent cu un contor monofazat bidirectional. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 11146606 | 31-08-2022 | 11146606 | 16-04-2023 | nu | nu | nu | RO005E512792178/2 | 2022-12-21 | 0.00586 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00586 | 0
35906 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11052 STR. PROLETERIATULUI SANTANA | Bransament electric trifazat existent. Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10893845 | 30-08-2022 | 10893845 | 02-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521942039/2 | 26-10-2022 | 0.00774 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00774 | 0
35907 | Casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3416 ARAD STEFAN CEL MARE-TIMISORII | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3416. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10988642 | 18/08/2022 | 10988642 | 13-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E520278221/2 | 18-10-2022 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0097 | 0
35908 | HOTEL SI RESTAURANT+CEF-Prosumator( Electric Up) | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTB 4230 PECICA CARTIER NOU 1 | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional cu tarif producator, in montaj semidirect TC=200/5A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10871917 | 22/08/2022 | 10871917 | 12-11-2022 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0978
35909 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | P1349 | Bransament electric monofazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare 1349-630kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 16m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 4m sapatura in zona verde, 1m trotuar beton si 1m in BMPT, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional într-un BMPT-40A prevazut cu întrerupator de 40A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 40A proiectat (conform FT?133?MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10840606 | 26/08/2022 | 10840606 | 21-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E511069646/2 | 04-10-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
35910 | CEF Avicola San Roberto | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 3633 HORIA AVICOLA SAN ROBERTO | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3633, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA, a unui BMPTi-125A standardizat, echipat cu 3xTC=150/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 10m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10817182 | 25/08/2022 | 10817182 | 26-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E522003151/2 | 2023-01-13 | 0.0587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0587 | 0
35911 | Casa cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0105 | 0,4 | TC4003 STR.VALIUG | Exista bransament monofazat racordat la LEA JT aferenta PTZ 4003, 20/0 <(>,<)>4kV, 630KVA.-In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, ?punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului?. In aceste conditii, alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. DC4183/3, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SV din fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4003, 6/0,4kV, 630KVA. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din PAFS, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40 si contor trifazat electronic Smart Meter bidirectional. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se vor demonta bransamentul monofazat si contorul aflat in interiorul proprietatii. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10807759 | 17/08/2022 | 10807759 | 20-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E541354238/2 | 2022-11-07 | 0.01009 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01009 | 0
35912 | Electro-Construct ElectricUp | Fotovoltaic | ARAD | 0.0546 | 0,4 | PTB 4230 PECICA CARTIER NOU 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.4230, din tabloul jt al PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=200/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe soclu, pe domeniul public, in zona adiacenta limitei de proprietate beneficiar, a unui cofret E1+2; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din tabloul jt al PTB - circuitul liber existent la cofretul proiectat, in lungime de cca. 490m, din care cca. 457m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 23m subtraversari cai acces auto si drum; - realizare coloana jt intre cofret si BMPTi, folosind cablu Al 3x95+50N, in lungime de cca. 5m, pozat in tub protectie; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10547638 | 22-08-2022 | 10547638 | 20-01-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.053458
35913 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.098 | 0,4 | T 51844 | Bransament electric trifazat existentPentru alimentarea noului consummator din T51844-20/0,4 kV-630 kVA se vor executa urmatoarele lucrari: -montarea unui contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A intr-un BMPTi 160A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=160A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, la limita de proprietate,conform imobilului . BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm<(>,<)> realizata prin grija beneficiarului. -legatura electrica intre Cutia de distributie si Ansamblu de masura este existenta cu cablu tetrapolar 3x70+35 . - cutia cu ansamblu de masura (cf.DMI031055RO) proiectata se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.Pentru alimentarea noului consummator din T51844-20/0,4 kV-630 kVA se vor executa urmatoarele lucrari: -montarea unui contor electronic trifazat bidirectional de energie electrica 5(20)A intr-un BMPTi 160A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu separator jt si intrerupator automat tetrapolar jt, In=160A, transformatoare de curent 3xTC 250/5A, la limita de proprietate,conform imobilului . BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm<(>,<)> realizata prin grija beneficiarului. -legatura electrica intre Cutia de distributie si Ansamblu de masura este existenta cu cablu tetrapolar 3x70+35 . - cutia cu ansamblu de masura (cf.DMI031055RO) proiectata se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10577253 | 17-08-2022 | 10577253 | 27-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E512905152/2 | 2022-11-15 | 0.096037 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.096037 | 0
35914 | Prosumator 20kw | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10852 IMA SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10852, din CD a PTA prin circuit aerian separat pozat pe stalpii LEA 0.4kV existenti si bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat pe fatada.In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A, clasa de precizie 0.5S; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 10852; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: -dezafectare bransament trifazic aerian existent de la stalpul de retea si recuperare contor trifazat; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPTi, in lungime de cca. 40m, din care cca. 23m canalizatie zona nepavata, respectiv cca. 7m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10513063 | 17-08-2022 | 10513063 | 27-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E520820033/2 | 2022-12-29 | 0.0195 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0195 | 0
35915 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.028 | 0,4 | PTA 195 BUCURESCI SCOALA | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 nr. 9 din LEA JT - sat Bucuresci, zona PTA nr. 195 Bucuresci Scoala, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT).-Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT 32 A existent, cu BMPT 63 A | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10517825 | 18-08-2022 | 10517825 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E532456973/2 | 13-10-2022 | 0.02743 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.02743 | 0
35916 | Casa Unifamiliala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0082 | 0,4 | T 51724 | Bransament electric trifazat existent-Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Inlocuire siguranta existenta cu o siguranta de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10516098 | 19-08-2022 | 10516098 | 18-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E512989491/2 | 18-10-2022 | 0.007986 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007986 | 0
35917 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.15444 | 0,4 | A20 PECICA-BUJAC AR | Loc de consum si producere existent, conform ATR 5603168 / 29.06.2020 si CER RO005E522078344/2 din 05.10.2020, alimentat din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3396, din tabloul jt al PTB prin instalatiile de jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect TC=400/5A..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10451381 | 11-08-2022 | 10451381 | 14-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E522078344/3 | 29-09-2022 | 0.20971 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.20971 | 0
35918 | GENERATOR FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.005995 | 0,4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.4564, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe gard la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 2m canalizatie zona pavata, respectiv cca. 4m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10426816 | 03/08/2022 | 10426816 | 20-02-2023 | nu | nu | nu | RO005E522281766/2 | 2023-02-22 | 0.005874 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.005874 | 0
35919 | locuinta - prosumator nonAFM - Birda, str Birda nr 283 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T2883 BIRDA II SAT | Bransament electric trifazat existent . Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat ,se va realiza cu cablu 3x25+16C mmp in lungime de 26 m (din care 10 m pe stalp la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT existent , restul in zona verde, protejati prin tub PVC ) ,montare intrerupator 63 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10418290 | 10-08-2022 | 10418290 | 06-04-2023 | nu | nu | nu | RO005E512278469/2 | 2023-02-08 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
35920 | Magazin ALTEX Resita | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.22 | 6 | S6 CB.3 PT 4029-BARZAVA RE | ... Instalatie existenta - Post de transformare in anvelopa PT4193 Altex, alimentat de pe cablul nr.3, intre statia 110/6kV Barzava si PT 4029. Punctul de delimitare este la capetele terminale LES 6kV plecare din celula de masura. Conform CER RO005E541681893 / 2 din 16/03/2022 masura energiei electrice se realizeaza cu grup de masura cu TT 6/0,1kV si TC 50/5A si cu contor electronic trifazat in montaj indirect..Lucrari in grija Beneficiarului: Realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); - o functie de protectie la functionarea in regim insularizat, care sa deconecteze unitatea generatoare de la reteaua electrica; - o functie de setare a canalului de comunicatie care realizeaza transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare; Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Lucrari in grija E-Distributie Banat: Se va reprograma contorul trifazat electronic in montaj indirect tip CST 0410E ACDSGMRRJ existent in regim bidirectional. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10259086 | 30-08-2022 | 10259086 | 15-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E541681893/3 | 2023-07-13 | 0.2155 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.2155 | 0
35921 | CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0,4 | PTA 8030 MONOROSTIA | Din PTA 20/0.4kV, nr.8030, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent. In vederea asigurarii sporului de putere la locul de consum, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8030. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10131495 | 22-08-2022 | 10131495 | 06-11-2022 | nu | nu | nu | RO005E521894899/3 | 2022-11-11 | 0.01223 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01223 | 0
35922 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 21 RASCA | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 11 nr. 57 din LEA JT - sat RIsca, zona PTA nr. 21 Risca, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu stender si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa. Montare contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif producator ? Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). ? In cazul in care tariful TR din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10156114 | 18-08-2022 | 10156114 | 29-01-2023 | nu | nu | nu | RO005E531237485/2 | 2023-02-06 | 0.00978 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00978 | 0
35923 | Generator Fotovoltaic 180KW | Fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTZ 1150 ARAD BJATM CAMPUL LINISTII | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.1150, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTZ a unui BMPTi-350A echipat cu 3xTC=300/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in PTZ 1150 a unui intrerupator tetrapolar automat I=630A, conform DY 3103RO si realizare coloana trafo folosind cabluri unipolare Cu 4x(1x240mmp), conform DC 4141RO; - realizare coloana jt folosind cabluri unipolare Cu 4x(1x150mmp), conform DC 4141RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar automat I=630A si BMPTi, in lungime de cca. 10m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10165343 | 19-08-2022 | 10165343 | 12-02-2023 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.1763
35924 | locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Bransament electric trifazat existentBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T12357-20/0,4kV-160kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, 5m in asfalt si restul in zona verde protejat prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-63A. Necesar montare contor trifazat bidirectional.Necesar montare contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 09180698 | 08-08-2022 | 09180698 | 15-04-2023 | nu | nu | nu | RO005E511388145/2 | 2023-01-31 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.0146 | 0
35925 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA 2229 TUNEL TURDAS | Bransament electric monofazat existent. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10920014 | 19-08-2022 | 10920014 | 14-09-2022 | nu | nu | nu | RO005E511606126/2 | 14-09-2022 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.00587 | 0
35926 | locuinta+CEF- prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | PTA 51882 GIARMATA VII | Bransament electric trifazat existent. Necesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10919496 | 25-08-2022 | 10919496 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513463882/2 | 23-09-2022 | 0.007001 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.007001 | 0
35927 | Locunita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTAB 209 PANSELUTELOR | Bransament electric trifazat subteran alimentat din firida de retea a blocului 30, zona PTAB nr. 209 Panselutelor, cu BMPT 63 A montat pe locuinta. Programare contor electronic trifazat bidirectional existent, cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10851817 | 17-08-2022 | 10851817 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E531377974/2 | 14-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
35928 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0,4 | PCZ 1804 SINCAI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor trifazat bidirectional existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10816088 | 24-08-2022 | 10816088 | 08-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513089842/2 | 22-09-2022 | 0.01224 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.01224 | 0
35929 | Spor putere si CEF Prosumer | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 12348 RAIMOND RUSU DUDESTII NOI | Bransament electric trifazat existent Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 10723079 | 22-08-2022 | 10723079 | 06-10-2022 | nu | nu | nu | RO005E513061336/2 | 21-09-2022 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 400kW | 0.014699 | 0
35930 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | Bransament electric trifazat subteran racordat la LEA JT - str. Garii, de la stalpul de tip SE4 din apropiere<(>,<)> zona PTA nr. 1118 Cristur 1, realizat cu cablu JT 3x10+6C mmpAl, L=22 m (10 m asfalt), cu contor smart meters montat in BMPT 32
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