29882 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09427629 | 2022-01-25 | 09427629 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E142259031/3 | 2022-09-14 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
29883 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09426196 | 2022-02-10 | 09426196 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400067456/2 | 2022-12-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29884 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09426472 | 2022-02-11 | 09426472 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141283970/2 | 2023-02-01 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29885 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. Se va inlocui intreruptorul monopolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724495 | 2022-07-29 | 10724495 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E100689598/2 | 2022-08-12 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
29886 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0,4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10465186 | 2022-08-01 | 10465186 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E131281349/3 | 2022-08-26 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
29887 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0074 | 0,4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10169725 | 2022-08-05 | 10169725 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400935540/2 | 2022-08-23 | 0.007172 | prosumator | 0.007172 | 0
29888 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 25 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 10177151 | 2022-07-22 | 10177151 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400929903/3 | 2022-08-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
29889 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se va utiliza bransamentul monofazat aerian existent 2X16 , si se va monta un BMPM ? 40A pr. , conform FT-124_MAT Ed. 05 , pe peretele exterior al locuintei , cu disjunctor monofazat Ir=40A si contor electronic inteligent monofazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA: Contorul monofazat existent din interiorul locuintei se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10156461 | 2022-07-14 | 10156461 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400381961/3 | 2022-08-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29890 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09875273 | 2022-08-26 | 09875273 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142653141/3 | 2022-09-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
29891 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022610114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11489058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11489058 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400715658/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29892 | locuinta+cef | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005785 | 0.4 | PTZ 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11231149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11231149 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100436857/2 | 2022-08-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11209669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11209669 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E108393880/2 | 2022-08-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
29894 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004895 | 0.4 | PTAB 1546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11272494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11272494 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131446364/2 | 2022-08-30 | 0.004787 | prosumator | 0.004787 | 0
29895 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298685 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301242574/3 | 2022-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29896 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000723015020, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11136446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136446 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E111040959/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29897 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11179862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11179862 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400235600/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29898 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02183 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11079020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11079020 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E105266482/4 | 2022-08-31 | 0.021392 | prosumator | 0.021392 | 0
29899 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11022189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022189 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E105299758/2 | 2022-08-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
29900 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 2349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11025180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11025180 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141340503/3 | 2022-08-10 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
29901 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11020221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020221 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E110527295/3 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29902 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11063747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063747 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141507047/3 | 2022-08-24 | 0.013367 | prosumator | 0.013367 | 0
29903 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010060209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11020223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020223 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141358928/3 | 2022-08-31 | 0.009561 | prosumator | 0.009561 | 0
29904 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11020638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020638 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109251121/2 | 2022-08-29 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29905 | Imobil Calea Grivitei nr. 184C Corp B | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10894138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894138 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119546374/4 | 2022-08-23 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
29906 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTZ 3612 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000711241817, cu un contor inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10891692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891692 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142269997/2 | 2022-08-23 | 0.003967 | prosumator | 0.003967 | 0
29907 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10988234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10988234 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401002917/3 | 2022-08-31 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
29908 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024395715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10920184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10920184 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401067963/2 | 2022-08-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
29909 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5372 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840205 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141966912/2 | 2022-08-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29910 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010385709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10843474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843474 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400599771/2 | 2022-08-31 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29911 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10868623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10868623 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400967129/2 | 2022-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29912 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017625 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9027563, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10841877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841877 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401100141/2 | 2022-08-11 | 0.017272 | prosumator | 0.017272 | 0
29913 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10843208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843208 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401015269/2 | 2022-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29914 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.4 | PTS 32/TR 04924924 STR.GRIGORE COBALCESC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10818434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10818434 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E108958236/3 | 2022-08-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
29915 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000658651611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10815830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815830 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141627860/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29916 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032846621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10845299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10845299 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141436363/3 | 2022-08-31 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
29917 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7308 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020430214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10815400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815400 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400936226/2 | 2022-08-29 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
29918 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00656 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032499321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10820687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10820687 | 2022-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142676618/2 | 2022-08-20 | 0.006409 | prosumator | 0.006409 | 0
29919 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 574 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10732956 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E103160427/2 | 2022-08-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29920 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033779022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10724685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724685 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E143008630/2 | 2022-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29921 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029331817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10759649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10759649 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142217204/2 | 2022-08-24 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
29922 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10736720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736720 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400365457/3 | 2022-08-31 | 0.006271 | prosumator | 0.006271 | 0
29923 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007565 | 0.4 | PTZ 3117 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,334 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033815722, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10760611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10760611 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E119813900/2 | 2022-08-29 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
29924 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034057022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10628000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10628000 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400913670/2 | 2022-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29925 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 2008 LICEU CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10667854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10667854 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141525339/4 | 2022-08-11 | 0.014102 | prosumator | 0.014102 | 0
29926 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022428 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10666873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10666873 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141484344/2 | 2022-08-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29927 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 723 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669505 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E110012249/2 | 2022-08-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
29928 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0148 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10527612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527612 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141665974/3 | 2022-08-05 | 0.014424 | prosumator | 0.014424 | 0
29929 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 5056 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10572379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10572379 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142693336/3 | 2022-08-04 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
29930 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030816020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10524539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10524539 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142785417/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29931 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006885 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10599005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10599005 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401065646/4 | 2022-08-26 | 0.006739 | prosumator | 0.006739 | 0
29932 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10512134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512134 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142185466/1 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29933 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00445 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10483403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483403 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E105255334/2 | 2022-08-05 | 0.004355 | prosumator | 0.004355 | 0
29934 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020775414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10462174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462174 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401047501/2 | 2022-08-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29935 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10406014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406014 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300259818/2 | 2022-08-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29936 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10433110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433110 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141203040/3 | 2022-08-16 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
29937 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276434015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10427463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10427463 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141877328/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29938 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029187317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10422610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10422610 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141273834/3 | 2022-08-18 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29939 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018547613, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10449170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10449170 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400712598/3 | 2022-08-31 | 0.009696 | prosumator | 0.009696 | 0
29940 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000716443718 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10418440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10418440 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E108560044/3 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29941 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2639 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02160603, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10437193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10437193 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400481883/2 | 2022-08-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29942 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 500 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10368971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368971 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E101850601/2 | 2022-08-23 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
29943 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10359697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359697 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142303424/3 | 2022-08-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29944 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10378453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378453 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E110527318/3 | 2022-08-19 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
29945 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0.4 | PTAB 4212 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 52,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110091009, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10399595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10399595 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E108904888/1 | 2022-08-31 | 0.052919 | prosumator | 0.052919 | 0
29946 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003502713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10305987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305987 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141629288/2 | 2022-08-31 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
29947 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10315492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315492 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E109354125/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29948 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108112 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 10343024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343024 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E143020207/2 | 2022-08-18 | 0.1958 | prosumator | 0.1958 | 0
29949 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000012810010 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10339338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339338 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141305885/2 | 2022-08-24 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
29950 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10339205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339205 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141207190/2 | 2022-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29951 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10267209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10267209 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E109264697/2 | 2022-08-30 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
29952 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06624 | 20 | LES JT aferent PTA 30517 START | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10169905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169905 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401074703/2 | 2022-08-24 | 0.064835 | prosumator | 0.064835 | 0
29953 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032195021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10207203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207203 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142823397/2 | 2022-08-19 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
29954 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10140721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10140721 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E104670637/3 | 2022-08-19 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
29955 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1199 | 10 | S10 T495-TITAN CEL 24 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 119,9 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va inlocui cu unul nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, sau se va programa contorul existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10098963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098963 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E119477467/2 | 2022-08-30 | 0.11747 | prosumator | 0.11747 | 0
29956 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0915 | 0.4 | PTAB 828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570110095434 cu un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09952429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952429 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141605417/2 | 2022-08-26 | 0.08957 | prosumator | 0.08957 | 0
29957 | CEF SPIN COM-EXIM SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.094 | 0.4 | PTAB 3041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09853693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09853693 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142743646/2 | 2022-08-30 | 0.09206 | prosumator | 0.09206 | 0
29958 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00627 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029073417, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09860766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09860766 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142203478/1 | 2022-08-30 | 0.006065 | prosumator | 0.006065 | 0
29959 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 326427, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09815382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09815382 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401016754/2 | 2022-08-16 | 0.006386 | prosumator | 0.006386 | 0
29960 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 0009143A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09645795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09645795 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400991159/2 | 2022-08-23 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
29961 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11462457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462457 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401003907/2 | 2022-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29962 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7459 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323922 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400799773/3 | 2022-08-31 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
29963 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11369632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11369632 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300894060/3 | 2022-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29964 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11374619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11374619 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142197199/1 | 2022-08-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
29965 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11323231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323231 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109016322/2 | 2022-08-31 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
29966 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11321147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321147 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141231030/2 | 2022-08-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29967 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297896 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400200477/2 | 2022-08-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29968 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11208212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208212 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141942185/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29969 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTA 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11230624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11230624 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141390878/2 | 2022-08-24 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
29970 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032443721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11207014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207014 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142925569/1 | 2022-08-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29971 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000728366921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11302649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11302649 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401098541/2 | 2022-08-19 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
29972 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 11161213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161213 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141354610/2 | 2022-08-19 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
29973 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006375 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11204794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204794 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141249725/3 | 2022-08-23 | 0.006247 | prosumator | 0.006247 | 0
29974 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11130405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11130405 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100424876/2 | 2022-08-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29975 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11134060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11134060 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109058665/2 | 2022-08-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29976 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 11165546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11165546 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142578462/2 | 2022-08-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29977 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11139344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139344 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401001196/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29978 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11138457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138457 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401047017/2 | 2022-08-31 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
29979 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11183340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183340 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142452801/2 | 2022-08-19 | 0.006262 | prosumator | 0.006262 | 0
29980 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11137776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137776 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100689576/2 | 2022-08-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29981 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000682866414, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11180367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180367 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141681961/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29982 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00689 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11165596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11165596 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141994227/2 | 2022-08-31 | 0.006652 | prosumator | 0.006652 | 0
29983 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003349913, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11161433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161433 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400955856/2 | 2022-08-23 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
29984 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026236, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11136853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136853 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401069763/2 | 2022-08-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29985 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012482111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11132716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11132716 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141389001/2 | 2022-08-23 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
29986 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11204475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204475 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142562409/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29987 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTZ 3627 VILE SALCIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032776, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11158784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158784 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400188832/4 | 2022-08-24 | 0.006119 | prosumator | 0.006119 | 0
29988 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1808 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11183996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183996 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E109011169/2 | 2022-08-24 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
29989 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11136000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136000 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141515305/2 | 2022-08-26 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
29990 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11129980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11129980 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401042326/3 | 2022-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29991 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 616 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11205078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11205078 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E300574649/4 | 2022-08-18 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
29992 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00966 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11138232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138232 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401174298/2 | 2022-08-23 | 0.009387 | prosumator | 0.009387 | 0
29993 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012151011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11132749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11132749 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141477403/2 | 2022-08-23 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
29994 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN20810341503 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11126886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126886 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142793933/2 | 2022-08-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29995 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11180194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180194 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E131291913/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29996 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016875 | 0.4 | PTAB 4091 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016632311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11158876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158876 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400918125/4 | 2022-08-26 | 0.016537 | prosumator | 0.016537 | 0
29997 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00356 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11100424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11100424 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142475536/2 | 2022-08-19 | 0.003486 | prosumator | 0.003486 | 0
29998 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11065091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11065091 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119851182/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29999 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11126414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126414 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E108721908/2 | 2022-08-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30000 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11099718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11099718 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100643846/2 | 2022-08-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30001 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11066206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11066206 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142024020/2 | 2022-08-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30002 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4206 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,03 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029570117, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11023746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023746 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142566559/2 | 2022-08-24 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
30003 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,465 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11024448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024448 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E111516395/2 | 2022-08-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
30004 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019965 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131387504/2 | 2022-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30005 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062930 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401118959/2 | 2022-08-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30006 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029388117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11003243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003243 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142216146/1 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30007 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11005584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005584 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400718190/4 | 2022-08-16 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
30008 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01068 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0682167, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11024615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024615 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400967433/3 | 2022-08-23 | 0.010386 | prosumator | 0.010386 | 0
30009 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11020937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020937 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400991407/3 | 2022-08-11 | 0.011171 | prosumator | 0.011171 | 0
30010 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4306 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11021958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11021958 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110105848/2 | 2022-08-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30011 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent trifazic cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11063538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063538 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141641114/2 | 2022-08-11 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
30012 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11003072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003072 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400206721/3 | 2022-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30013 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11004456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004456 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400981967/3 | 2022-08-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30014 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11022369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022369 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141772478/2 | 2022-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30015 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11043805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043805 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141708062/3 | 2022-08-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30016 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019286 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142625162/2 | 2022-08-10 | 0.014102 | prosumator | 0.014102 | 0
30017 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN18910007272 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11005866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005866 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E104928015/2 | 2022-08-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30018 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11059165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11059165 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142890986/3 | 2022-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30019 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012118911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11041925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041925 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141388639/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30020 | Imobil | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01485 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11062699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062699 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E109292957/2 | 2022-08-30 | 0.01485 | prosumator | 0.01485 | 0
30021 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.23 | PTS 1231 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10995508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10995508 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E104381243/2 | 2022-08-30 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
30022 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019830 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141524114/3 | 2022-08-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30023 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 11023551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023551 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142439064/3 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30024 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10990559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10990559 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300491456/3 | 2022-08-11 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
30025 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18410007137, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11003504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003504 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141478808/2 | 2022-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30026 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10917112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917112 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E104863349/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30027 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10940851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10940851 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400960830/2 | 2022-08-10 | 0.009522 | prosumator | 0.009522 | 0
30028 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10967538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10967538 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141444340/4 | 2022-08-10 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
30029 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00656 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10945511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10945511 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141650158/2 | 2022-08-10 | 0.006419 | prosumator | 0.006419 | 0
30030 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894256 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141645275/3 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30031 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10891579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891579 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141659685/2 | 2022-08-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30032 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0065 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10915467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10915467 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142502403/2 | 2022-08-16 | 0.006369 | prosumator | 0.006369 | 0
30033 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10918004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10918004 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142198347/2 | 2022-08-23 | 0.004204 | prosumator | 0.004204 | 0
30034 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10917634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917634 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141437533/2 | 2022-08-11 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
30035 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150276147515 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10891737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891737 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109004442/3 | 2022-08-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30036 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894002 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142365185/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30037 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894082 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141323313/2 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30038 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10964610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964610 | 2022-08-20 | nu | nu | nu | RO001E141642801/2 | 2022-08-20 | 0.006007 | prosumator | 0.006007 | 0
30039 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10987143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10987143 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400944416/3 | 2022-08-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30040 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867948 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142591399/2 | 2022-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30041 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10842973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842973 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142501727/3 | 2022-08-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30042 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1716116A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10838666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10838666 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401050178/3 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30043 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10836056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10836056 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400985556/2 | 2022-08-26 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
30044 | Sediu firma + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 285 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10847988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10847988 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E101260123/3 | 2022-08-16 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
30045 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.026 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059676 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10872401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872401 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E401151978/2 | 2022-08-22 | 0.029632 | prosumator | 0.029632 | 0
30046 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 1361559, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10868946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10868946 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401023044/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30047 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10815442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815442 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E103217442/2 | 2022-08-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30048 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 0749821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10872789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872789 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400965903/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30049 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867452 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141410185/4 | 2022-08-11 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
30050 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10871556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871556 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E119473665/2 | 2022-08-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30051 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110104361, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10816924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10816924 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E111244067/2 | 2022-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30052 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10872402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872402 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E401067794/2 | 2022-08-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30053 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10817503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10817503 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E106171567/2 | 2022-08-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30054 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10842878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842878 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E119907500/2 | 2022-08-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30055 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1905 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10814097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814097 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E104801284/2 | 2022-08-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30056 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510049838 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10842139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842139 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E110267229/4 | 2022-08-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30057 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10870746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10870746 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142393344/3 | 2022-08-17 | 0.00431 | prosumator | 0.00431 | 0
30058 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10871353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871353 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E103214494/2 | 2022-08-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30059 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000016291911 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10841603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841603 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E119863736/3 | 2022-08-25 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
30060 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent. | E-Distributie Muntenia | 10723572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10723572 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E119471854/2 | 2022-08-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30061 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000033996922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739329 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400925482/4 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30062 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01188 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10705196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10705196 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E301018935/4 | 2022-08-19 | 0.011632 | prosumator | 0.011632 | 0
30063 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4315 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810408038 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10737871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737871 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141906770/2 | 2022-08-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
30064 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10737917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737917 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142607713/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30065 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0033 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10741968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10741968 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142271990/2 | 2022-08-10 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
30066 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700963 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142033873/1 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30067 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01274 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectiela scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10770914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10770914 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E103626659/4 | 2022-08-23 | 0.012484 | prosumator | 0.012484 | 0
30068 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10739311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739311 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141809581/3 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30069 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 5KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000653781611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10725752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725752 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141466906/2 | 2022-08-16 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
30070 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10727229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727229 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141608375/2 | 2022-08-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30071 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10738075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738075 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400599658/2 | 2022-08-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30072 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019925414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739539 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141237597/3 | 2022-08-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30073 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700739 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142615611/3 | 2022-08-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30074 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000034056922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739268 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400922298/4 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30075 | benzinarie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. lungimea LEA=10ml si S=OLAL 3x70mmp Se vor percepe pierderi de energie in postul de transformare si pe racordul MT. | E-Distributie Muntenia | 10729852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10729852 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400869434/2 | 2022-08-16 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30076 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2230 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10726943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726943 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E114921073/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30077 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10727076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727076 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401003457/3 | 2022-08-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30078 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700815 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142400871/2 | 2022-08-17 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
30079 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01976 | 0.4 | PTA 2257 MOARA GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT PAFS existent. | E-Distributie Muntenia | 10737918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737918 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E301258964/3 | 2022-08-16 | 0.019364 | prosumator | 0.019364 | 0
30080 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 2226 ONIX BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10724109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724109 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141214008/2 | 2022-08-24 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
30081 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10739466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739466 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142677675/2 | 2022-08-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
30082 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10701311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10701311 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141357376/2 | 2022-08-11 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
30083 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000650297011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10736112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736112 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E131302893/4 | 2022-08-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30084 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10770780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10770780 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141620526/2 | 2022-08-19 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
30085 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700522 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142680365/2 | 2022-08-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30086 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00333 | 0.4 | PTZ 1024 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724488 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E107331375/3 | 2022-08-19 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
30087 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 3605 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10698320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698320 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109181099/2 | 2022-08-05 | 0.05 | prosumator | 0.05 | 0
30088 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10625119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10625119 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400138602/2 | 2022-08-23 | 0.005792 | prosumator | 0.005792 | 0
30089 | amplasare CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000016136411, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10672069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672069 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141431021/2 | 2022-08-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30090 | Centrala fotovoltaica 5kw | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10674804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674804 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141674963/2 | 2022-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30091 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0061 | 0.4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10633462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10633462 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142260707/4 | 2022-08-11 | 0.005977 | prosumator | 0.005977 | 0
30092 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTZ 7231 | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4930126, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10686064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10686064 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401062238/2 | 2022-08-23 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
30093 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent trifazic cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10674369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674369 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119534607/2 | 2022-08-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30094 | statie+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03968 | 0.4 | PTZ 3549 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669593 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109199593/2 | 2022-08-05 | 0.039679 | prosumator | 0.039679 | 0
30095 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7527 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10653042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10653042 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400811868/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30096 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3225 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032694321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10619945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10619945 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142163552/1 | 2022-08-10 | 0.00676 | prosumator | 0.00676 | 0
30097 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000029111417, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10656622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10656622 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400168694/3 | 2022-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30098 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10652332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10652332 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142440314/2 | 2022-08-05 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
30099 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0138 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10649627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649627 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300078716/4 | 2022-08-09 | 0.013522 | prosumator | 0.013522 | 0
30100 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00693 | 0.4 | PTZ 1598 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10671699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10671699 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E115360891/2 | 2022-08-17 | 0.00679 | prosumator | 0.00679 | 0
30101 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10669718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669718 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401008395/2 | 2022-08-26 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
30102 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai su). Contorul seria 0256719, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10672276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672276 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E105469689/2 | 2022-08-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
30103 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10674676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674676 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142644905/2 | 2022-08-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30104 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10668480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10668480 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401009712/3 | 2022-08-30 | 0.007936 | prosumator | 0.007936 | 0
30105 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002691412 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10646908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10646908 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141532191/3 | 2022-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30106 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10651455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10651455 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142256588/3 | 2022-08-05 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
30107 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210002654 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10647077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10647077 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E109116794/2 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30108 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670464 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E300492378/2 | 2022-08-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30109 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PAZ 455 HAGI MOSCU | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10650290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10650290 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100058251/2 | 2022-08-19 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
30110 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10649429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649429 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E400774170/2 | 2022-08-05 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30111 | Benzinarie+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03472 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x15,00 + 1x20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10698514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698514 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E109181246/3 | 2022-08-10 | 0.034719 | prosumator | 0.034719 | 0
30112 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10528875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10528875 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141186129/2 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30113 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525938 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141888342/2 | 2022-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30114 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10557215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10557215 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E109360302/2 | 2022-08-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30115 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10561697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10561697 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401098282/3 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30116 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10571742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10571742 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401029264/3 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30117 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10551902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10551902 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400270003/2 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30118 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.144 | 0.4 | PTAB 4316 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 144 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 21G14570110103768 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10554939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10554939 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119527407/2 | 2022-08-24 | 0.14111 | prosumator | 0.14111 | 0
30119 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10533142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10533142 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141665570/2 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30120 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024730, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10571174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10571174 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141483668/2 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30121 | Locuinta si panouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1928 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10581550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10581550 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E102258323/3 | 2022-08-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30122 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent in carcasa PAFS ? montaj direct , un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 63A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov . . | E-Distributie Muntenia | 10582159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10582159 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142377638/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30123 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7169 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525975 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400796769/2 | 2022-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30124 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 7441571 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10546351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10546351 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E107332725/3 | 2022-08-10 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
30125 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10575099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10575099 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142159210/4 | 2022-08-11 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
30126 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10529089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10529089 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141543339/3 | 2022-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30127 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525428 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141246766/3 | 2022-08-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
30128 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02695 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 10G26510110019942<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10546131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10546131 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E109077857/3 | 2022-08-11 | 0.02641 | prosumator | 0.02641 | 0
30129 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0246 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10579222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579222 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141607699/4 | 2022-08-11 | 0.024008 | prosumator | 0.024008 | 0
30130 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10525581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525581 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E131322086/3 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30131 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033744022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10544727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10544727 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142683144/2 | 2022-08-17 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
30132 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032521721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10574516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10574516 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142924726/2 | 2022-08-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30133 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01287 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024435315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10529013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10529013 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141866595/2 | 2022-08-11 | 0.012013 | prosumator | 0.012013 | 0
30134 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10543125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10543125 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142713452/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30135 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4257 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042826, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10553863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10553863 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142987725/2 | 2022-08-25 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
30136 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0000078614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10507619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10507619 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401171655/3 | 2022-08-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30137 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020615514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10512395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512395 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141801246/2 | 2022-08-17 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
30138 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10491597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491597 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400917674/3 | 2022-08-11 | 0.016384 | prosumator | 0.016384 | 0
30139 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10517408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517408 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142225102/3 | 2022-08-10 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
30140 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5433 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10503804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10503804 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141429893/2 | 2022-08-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30141 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10513638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10513638 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141229958/2 | 2022-08-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30142 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10516632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516632 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141278121/3 | 2022-08-22 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
30143 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00375 | 0.4 | PTZ 586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910151227 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10518817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518817 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109466130/2 | 2022-08-05 | 0.003674 | prosumator | 0.003674 | 0
30144 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0.4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10491982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491982 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E104309399/2 | 2022-08-04 | 0.006241 | prosumator | 0.006241 | 0
30145 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10519989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10519989 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143024087/1 | 2022-08-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30146 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 10484339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10484339 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E110434641/2 | 2022-08-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30147 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019277, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019277, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10517881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517881 | 2022-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400715096/2 | 2022-08-20 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30148 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10512016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512016 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400971191/2 | 2022-08-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30149 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10492081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492081 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142084981/4 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30150 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024467715 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10516618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516618 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109142456/2 | 2022-08-05 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
30151 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10517567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517567 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142042884/3 | 2022-08-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30152 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023483814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10511300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511300 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400191027/5 | 2022-08-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30153 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042871, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10486063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486063 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142579687/4 | 2022-08-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30154 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10483589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483589 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141612134/3 | 2022-08-11 | 0.009502 | prosumator | 0.009502 | 0
30155 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10518830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518830 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E109376916/2 | 2022-08-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30156 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5055 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10502906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502906 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E401149605/3 | 2022-08-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30157 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10494842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494842 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141416068/3 | 2022-08-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30158 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10486651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486651 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142646693/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30159 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10510411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510411 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131371406/1 | 2022-08-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30160 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10518880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518880 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E110068543/3 | 2022-08-05 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
30161 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032569521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10491819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491819 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142923028/1 | 2022-08-17 | 0.007708 | prosumator | 0.007708 | 0
30162 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10511868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511868 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E100634958/2 | 2022-08-03 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30163 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10516995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516995 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E100502266/2 | 2022-08-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30164 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7875 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10461171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10461171 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142921329/2 | 2022-08-05 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30165 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510022609 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10459467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459467 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109113735/2 | 2022-08-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
30166 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10452364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452364 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141669327/2 | 2022-08-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30167 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000014416011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10456781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10456781 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141388549/2 | 2022-08-11 | 0.003949 | prosumator | 0.003949 | 0
30168 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004150276224015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10470915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10470915 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400947385/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30169 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10453631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453631 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E400711935/2 | 2022-08-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30170 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10452354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452354 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400706210/2 | 2022-08-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30171 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10459226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459226 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141560158/2 | 2022-08-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30172 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10465454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465454 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300899896/3 | 2022-08-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30173 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2326 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10483117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483117 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141192722/3 | 2022-08-16 | 0.0059 | prosumator | 0.0059 | 0
30174 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10481794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10481794 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E400125686/2 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30175 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10465837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465837 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142608938/2 | 2022-08-19 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
30176 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7880 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10482448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10482448 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142667056/2 | 2022-08-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30177 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 591121 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10431411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10431411 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E106165009/2 | 2022-08-04 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
30178 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7546 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 147012827/13.08.2015, iar contorul Smart Meter UCEUEDN17 510024091 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10424876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424876 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141925131/1 | 2022-08-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30179 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10417711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417711 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E110298526/2 | 2022-08-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30180 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10430234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10430234 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400713892/2 | 2022-08-31 | 0.016666 | prosumator | 0.016666 | 0
30181 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10410142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410142 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141933994/2 | 2022-08-10 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
30182 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003238713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10424151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424151 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141570777/2 | 2022-08-04 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
30183 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9807612, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10406944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406944 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401077380/2 | 2022-08-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30184 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10424641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424641 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400165286/3 | 2022-08-18 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30185 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0706210, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10423408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10423408 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401125159/2 | 2022-08-16 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
30186 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7724 IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10428545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428545 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141371215/5 | 2022-08-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30187 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014416011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10409824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409824 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141380899/2 | 2022-08-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30188 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10428878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428878 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400966577/2 | 2022-08-11 | 0.006879 | prosumator | 0.006879 | 0
30189 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0.4 | PTAB 4206 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va programa contorul seria: UGEUEDN18010009236, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10420772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10420772 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142842950/2 | 2022-08-29 | 0.03912 | prosumator | 0.03912 | 0
30190 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10427730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10427730 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E301249076/2 | 2022-08-19 | 0.039199 | prosumator | 0.039199 | 0
30191 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10443179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10443179 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141820663/2 | 2022-08-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30192 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10429491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429491 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400990440/2 | 2022-08-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30193 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016629711 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10409153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409153 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401002827/4 | 2022-08-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30194 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032563521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10383785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383785 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142977151/2 | 2022-08-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30195 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027126516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10384537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384537 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400908449/2 | 2022-08-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
30196 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10357984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10357984 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142172103/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30197 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 3942 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10360519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360519 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E108774692/3 | 2022-08-17 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
30198 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0.4 | PTAB 5635 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10356790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10356790 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141220645/2 | 2022-08-30 | 0.014267 | prosumator | 0.014267 | 0
30199 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PCZ 3460 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024438915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10383210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383210 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141723407/4 | 2022-08-24 | 0.009308 | prosumator | 0.009308 | 0
30200 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032497321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10396393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10396393 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142616780/4 | 2022-08-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30201 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000723894020, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10299324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299324 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142757179/3 | 2022-08-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30202 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4612 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10303061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303061 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141773750/4 | 2022-08-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30203 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1743 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10299375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299375 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E119688258/2 | 2022-08-29 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
30204 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN21910308882 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10304344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304344 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E106171983/2 | 2022-08-05 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
30205 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10302470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302470 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142586629/2 | 2022-08-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30206 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032440821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10314948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314948 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142924894/1 | 2022-08-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30207 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00525 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10329561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329561 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E119486669/3 | 2022-08-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30208 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10344650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344650 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141499025/4 | 2022-08-16 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
30209 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10333400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333400 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E401032910/3 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30210 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10340927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340927 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E115545111/2 | 2022-08-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30211 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10347247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10347247 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141393039/2 | 2022-08-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30212 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10327755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327755 | 2022-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142956653/2 | 2022-08-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30213 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10348298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348298 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400980955/3 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30214 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTS 319 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10343638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343638 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119700758/1 | 2022-08-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30215 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 3724 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10265575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265575 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401035317/2 | 2022-08-10 | 0.01664 | prosumator | 0.01664 | 0
30216 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10280584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10280584 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401063015/3 | 2022-08-11 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
30217 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2040 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UFEUEDN21210029613, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10286450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286450 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E102085095/2 | 2022-08-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30218 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTAB 5434 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5434, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10286969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286969 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141920530/2 | 2022-08-03 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
30219 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2907, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10297455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10297455 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141811304/2 | 2022-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30220 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01416 | 0.4 | PTZ 2608 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10233255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233255 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E110547905/2 | 2022-08-03 | 0.013876 | prosumator | 0.013876 | 0
30221 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10238747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238747 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142008853/2 | 2022-08-17 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30222 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10240471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240471 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142102410/1 | 2022-08-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30223 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032935, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10239229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239229 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141308518/2 | 2022-08-17 | 0.00973 | prosumator | 0.00973 | 0
30224 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10239557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239557 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142524935/2 | 2022-08-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
30225 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10247516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247516 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142524867/3 | 2022-08-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
30226 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019938014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10253890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253890 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401155578/2 | 2022-08-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30227 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000026006516, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10171936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10171936 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E110055369/3 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30228 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01064 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015602311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | E-Distributie Muntenia | 10184254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184254 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141403985/2 | 2022-08-16 | 0.010426 | prosumator | 0.010426 | 0
30229 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se va monta contor Smart Meeter, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10191630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191630 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401112975/2 | 2022-08-26 | 0.0081 | prosumator | 0.0081 | 0
30230 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10194254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194254 | 2022-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141947438/2 | 2022-08-02 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
30231 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10199282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199282 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142281845/2 | 2022-08-31 | 0.004561 | prosumator | 0.004561 | 0
30232 | Notificare PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 447 | <![CDATA[Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;]]> | E-Distributie Muntenia | 10208325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208325 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E119399550/2 | 2022-08-11 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
30233 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10208195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208195 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400998370/3 | 2022-08-17 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
30234 | Amplasare panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10141827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141827 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142724803/2 | 2022-08-19 | 0.005952 | prosumator | 0.005952 | 0
30235 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10151119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151119 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142625656/2 | 2022-08-19 | 0.004903 | prosumator | 0.004903 | 0
30236 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10151457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151457 | 2022-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108182347/2 | 2022-08-01 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
30237 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTA 7018 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10157296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157296 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400885487/3 | 2022-08-04 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
30238 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10155909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155909 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141564512/3 | 2022-08-11 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
30239 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10157208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157208 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142188155/1 | 2022-08-17 | 0.009808 | prosumator | 0.009808 | 0
30240 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.23 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10163765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163765 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E104425860/2 | 2022-08-17 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
30241 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10104435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10104435 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400475516/4 | 2022-08-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30242 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1079 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10105029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10105029 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E100023545/3 | 2022-08-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30243 | amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 1599 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 20G14570110094443, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10115568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10115568 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E109369211/1 | 2022-08-25 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
30244 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10121641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121641 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141868306/3 | 2022-08-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30245 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012475510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10122650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10122650 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400156242/2 | 2022-08-26 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30246 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023625914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10052768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10052768 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400923592/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30247 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053421 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142143167/1 | 2022-08-26 | 0.005722 | prosumator | 0.005722 | 0
30248 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00259 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053477 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142143134/1 | 2022-08-26 | 0.002498 | prosumator | 0.002498 | 0
30249 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07439254, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10068153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068153 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400372411/2 | 2022-08-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30250 | locuinta + panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10067607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10067607 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141294196/2 | 2022-08-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30251 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10075738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075738 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142881447/3 | 2022-08-03 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
30252 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10081796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081796 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141294208/3 | 2022-08-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30253 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10018295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10018295 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141922554/3 | 2022-08-10 | 0.008079 | prosumator | 0.008079 | 0
30254 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033106221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10016626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016626 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400058951/4 | 2022-08-08 | 0.009681 | prosumator | 0.009681 | 0
30255 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10023759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023759 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142865528/2 | 2022-08-10 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
30256 | Lociunta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10040103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10040103 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400994635/2 | 2022-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30257 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0057 | 0.4 | PTA 2391 MOARA PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09908549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908549 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300453825/4 | 2022-08-08 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
30258 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09927258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09927258 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142382016/2 | 2022-08-24 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
30259 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7864 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09877706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09877706 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142606251/3 | 2022-08-10 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30260 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01216 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09857553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09857553 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400170271/3 | 2022-08-10 | 0.011867 | prosumator | 0.011867 | 0
30261 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3632 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033063521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09786271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786271 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142525172/3 | 2022-08-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30262 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, se ca inlocui contorul existent cu contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09764253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09764253 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E401033236/2 | 2022-08-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
30263 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00518 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09645830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09645830 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142403683/2 | 2022-08-22 | 0.005075 | prosumator | 0.005075 | 0
30264 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09739820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09739820 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141552586/2 | 2022-08-10 | 0.005801 | prosumator | 0.005801 | 0
30265 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08930216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08930216 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142571230/2 | 2022-08-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30266 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PTAB 3644, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=27 m<(>,<)> protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A ,L=17 m ( 7 m zona betonata + 10 m canalizatie pamant) , in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09695530 | 2022-04-15 | 09695530 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E300675269/2 | 2022-10-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30267 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09503822 | 2022-03-01 | 09503822 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142390127/2 | 2022-11-10 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
30268 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471789 | 2022-02-28 | 09471789 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400233002/2 | 2022-12-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30269 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 2779 CONF. MET. | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09472934 | 2022-02-22 | 09472934 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400411022/2 | 2022-11-11 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
30270 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01705 | 0,4 | PTA 7144 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25A cu unul de 50A iar contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10488052 | 2022-07-25 | 10488052 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400772909/4 | 2023-04-11 | 0.016699 | prosumator | 0.016699 | 0
30271 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09473058 | 2022-02-18 | 09473058 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141666605/3 | 2022-12-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30272 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01148 | 0,4 | PTAB 5165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000031103820, cu un contor inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10426044 | 2022-07-18 | 10426044 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141926547/3 | 2022-08-12 | 0.01124 | prosumator | 0.01124 | 0
30273 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=50A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10397250 | 2022-07-08 | 10397250 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141583276/3 | 2022-09-28 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
30274 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10382740 | 2022-07-28 | 10382740 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E105308322/2 | 2022-11-04 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
30275 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010875 | 0,4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000026706916 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10303687 | 2022-07-07 | 10303687 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141620997/4 | 2022-10-17 | 0.010657 | prosumator | 0.010657 | 0
30276 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10332781 | 2022-07-11 | 10332781 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400912590/3 | 2022-09-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30277 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2157 | Se va inlocui intreruptorul automat monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 1266300, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10259319 | 2022-07-01 | 10259319 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E105540386/2 | 2022-12-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30278 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0152 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=40A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10266334 | 2022-07-04 | 10266334 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E108840742/3 | 2022-10-20 | 0.014894 | prosumator | 0.014894 | 0
30279 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3024 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4989178, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10296670 | 2022-06-30 | 10296670 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E401069617/2 | 2022-07-29 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
30280 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10296454 | 2022-07-05 | 10296454 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E131319217/3 | 2023-03-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30281 | casa locuita | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTS 3534 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217137 | 2022-07-04 | 10217137 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142925660/1 | 2022-08-05 | 0.01077 | prosumator | 0.01077 | 0
30282 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.45123 | 20 | PCZ 20014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217694 | 2022-07-04 | 10217694 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E401147261/3 | 2022-12-29 | 0.45075 | prosumator | 0.45075 | 0
30283 | RO001E400591784 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01188 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10180822 | 2022-07-19 | 10180822 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400591784/2 | 2022-09-05 | 0.011612 | prosumator | 0.011612 | 0
30284 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,23 | PTZ 1025 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10195235 | 2022-07-19 | 10195235 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E109038416/3 | 2022-11-10 | 0.002728 | prosumator | 0.002728 | 0
30285 | RO001E400714220 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01998 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10131752 | 2022-07-21 | 10131752 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400714220/2 | 2022-09-05 | 0.01954 | prosumator | 0.01954 | 0
30286 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5109 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10159522 | 2022-06-21 | 10159522 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141348219/2 | 2022-10-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30287 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0119 | 0,4 | PTAB 3976 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10054495 | 2022-06-08 | 10054495 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E108920943/2 | 2023-03-24 | 0.011582 | prosumator | 0.011582 | 0
30288 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10075472 | 2022-07-21 | 10075472 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E401046690/3 | 2022-08-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30289 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027825 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=26kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10038471 | 2022-06-27 | 10038471 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E141416136/4 | 2024-05-07 | 0.026969 | prosumator | 0.026969 | 0
30290 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01634 | 0,4 | PTZ 1881 | Se va inlocuii intreruptorul automat trifazat existent Ia=20A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,011 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09925254 | 2022-05-10 | 09925254 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E119602557/2 | 2022-10-20 | 0.016011 | prosumator | 0.016011 | 0
30291 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09952657 | 2022-06-02 | 09952657 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141627141/3 | 2022-08-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30292 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5490 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886878 | 2022-05-11 | 09886878 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142501277/3 | 2022-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30293 | Birouri 1+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02013 | 0,4 | PTAB 4194 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul DUAL existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09860756 | 2022-05-05 | 09860756 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142203614/1 | 2022-10-04 | 0.019647 | prosumator | 0.019647 | 0
30294 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01722 | 0,4 | PTAB 622 SPITAL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent pentru noua putere solicitata de (17,5 kW) Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09804778 | 2022-07-14 | 09804778 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E131338601/3 | 2022-09-23 | 0.01672 | prosumator | 0.01672 | 0
30295 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0164 | 0,4 | PTA 1106 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1106, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 20m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 10m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09572758 | 2022-04-19 | 09572758 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131397639/2 | 2022-10-04 | 0.0164 | prosumator | 0.0164 | 0
30296 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449341 | 2022-02-18 | 09449341 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142222907/2 | 2022-12-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30297 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0,4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349512 | 2022-01-21 | 09349512 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400374626/2 | 2022-11-04 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
30298 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09301158 | 2022-01-14 | 09301158 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141397437/2 | 2022-12-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30299 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09233767 | 2022-01-06 | 09233767 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E142452788/2 | 2023-02-02 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30300 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09251860 | 2022-01-14 | 09251860 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141923296/4 | 2022-09-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30301 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215537 | 2021-12-29 | 09215537 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400757430/2 | 2023-01-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30302 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199308 | 2022-01-14 | 09199308 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401032178/2 | 2022-08-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30303 | Locuinta+CEF -AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206696 | 2022-01-11 | 09206696 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141911473/2 | 2022-10-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30304 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09163279 | 2021-12-16 | 09163279 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400760906/2 | 2023-02-01 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30305 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167403 | 2021-12-27 | 09167403 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141434541/2 | 2022-11-01 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30306 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167804 | 2021-12-16 | 09167804 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400477664/3 | 2022-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30307 | Loc de consum+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140450 | 2021-12-14 | 09140450 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E142194084/1 | 2023-02-01 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30308 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144394 | 2021-12-15 | 09144394 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141867147/2 | 2023-02-01 | 0.003565 | prosumator | 0.003565 | 0
30309 | Loc de consum+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2457 DOMNESTI GARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144193 | 2021-12-14 | 09144193 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141341739/2 | 2022-09-20 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
30310 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09152756 | 2021-12-14 | 09152756 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142412313/2 | 2022-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30311 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09122676 | 2021-12-24 | 09122676 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141356724/3 | 2022-09-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30312 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2510 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09438835 | 2022-02-23 | 09438835 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141775123/3 | 2023-01-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30313 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere se va realiza : bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C pana la BMPT-25A, echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat la limita de proprietate pe zid de beton utilizator. Ltraseu=7m. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct, smart, care se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza dupa PVR si PIF in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare receptionata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09638052 | 2022-06-21 | 09638052 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E103181712/3 | 2023-08-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30314 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09463533 | 2022-02-28 | 09463533 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401064948/2 | 2022-09-08 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
30315 | Modificare tehnica cu spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Stanilesti prin pozarea unui bransament nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m, pana la BMPT existent ce se va recabla pentru montarea unui contor trifazat in montaj direct cu intrerupator tetrapolar 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09609589 | 2022-05-06 | 09609589 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108982480/3 | 2022-10-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30316 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09952033 | 2022-05-19 | 09952033 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E143075500/2 | 2022-07-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30317 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449038 | 2022-02-18 | 09449038 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401127791/2 | 2022-07-26 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
30318 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01395 | 0,4 | PCZ 7627 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08940974 | 2022-07-07 | 08940974 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E401050066/3 | 2022-07-14 | 0.01395 | prosumator | 0.01395 | 0
30319 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09431609 | 2022-02-17 | 09431609 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142111195/2 | 2022-07-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30320 | Imobil+Sistem de Panouri Fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0.4 | PTA 7138 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024412915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09686982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09686982 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400884846/2 | 2022-07-26 | 0.006958 | prosumator | 0.006958 | 0
30321 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019977114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09485130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09485130 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141763524/2 | 2022-07-21 | 0.003468 | prosumator | 0.003468 | 0
30322 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724257 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E111308046/2 | 2022-07-29 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
30323 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10672703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672703 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E109401511/2 | 2022-07-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30324 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2551 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10520455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520455 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141225785/3 | 2022-07-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30325 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 89 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10494127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494127 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100100787/2 | 2022-07-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30326 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10494656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494656 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142033198/2 | 2022-07-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30327 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015080211, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10518831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518831 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141417014/2 | 2022-07-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30328 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10485493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10485493 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E100430233/2 | 2022-07-28 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
30329 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000650297011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10498300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498300 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E401005123/3 | 2022-07-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30330 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0125 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10474846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10474846 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100574153/3 | 2022-07-26 | 0.0125 | prosumator | 0.0125 | 0
30331 | benzinarie+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 2142 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,515 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 19G14570110086967 cu un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre nisa consumator si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10461820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10461820 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E108814608/3 | 2022-07-28 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
30332 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00494 | 0.4 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10358459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10358459 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109094597/3 | 2022-07-27 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
30333 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.23 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10347580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10347580 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E131421266/3 | 2022-07-28 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
30334 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10349380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349380 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141805138/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30335 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019612313, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10327040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327040 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E119230622/2 | 2022-07-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30336 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032399021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10286547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286547 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142925547/1 | 2022-07-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30337 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7769 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 187642732/29.06.2017, cu inlocuirea contorului cu seria 001000028851117 cu un contor Smart Meter trifazat programat pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul cu seria 001000028851117 se va preda la UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10232775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232775 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142195108/1 | 2022-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30338 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2<(>,<)>885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10237807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237807 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E300597598/2 | 2022-07-22 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
30339 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10162197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162197 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400934336/2 | 2022-07-11 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
30340 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3 | 20 | A20 BARAJ-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 1511 se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10166979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166979 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E131387784/3 | 2022-07-29 | 0.294 | prosumator | 0.294 | 0
30341 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09564763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09564763 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400828440/2 | 2022-07-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30342 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3566 CIO | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000714575618 <(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09588681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09588681 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141592557/2 | 2022-07-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30343 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10722590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10722590 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141482522/2 | 2022-07-29 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30344 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10649982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649982 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E100574670/2 | 2022-07-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30345 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674942 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141681365/3 | 2022-07-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30346 | PIZZA DELIVERY +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3620 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10525330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525330 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E115328301/2 | 2022-07-29 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
30347 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510061926 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10579844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579844 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141409420/3 | 2022-07-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30348 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10511882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511882 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100637142/2 | 2022-07-26 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
30349 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10491918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491918 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400933425/2 | 2022-07-29 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
30350 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 675253E cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10498525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498525 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E109349286/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30351 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10512931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512931 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142522887/3 | 2022-07-27 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
30352 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3348 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000033491222, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10492713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492713 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E105540836/3 | 2022-07-27 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30353 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN21910313086 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10494897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494897 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141545656/2 | 2022-07-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30354 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9024188, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10498244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498244 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E401067255/2 | 2022-07-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30355 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026280416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10497917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10497917 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141511570/3 | 2022-07-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30356 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510052416 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10492615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492615 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E142343035/2 | 2022-07-29 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30357 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10463582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10463582 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E119376375/4 | 2022-07-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
30358 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150284969315, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10471069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471069 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E108992751/2 | 2022-07-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30359 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 600 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10462502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462502 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300484986/2 | 2022-07-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30360 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01216 | 0.4 | PTA 633 BAZA SPORTIVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10483349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483349 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E300523373/4 | 2022-07-15 | 0.011916 | prosumator | 0.011916 | 0
30361 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000471 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10471815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471815 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141216448/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30362 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 1455 ILIOARA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10424486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424486 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109042972/3 | 2022-07-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30363 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10420224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10420224 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401003693/2 | 2022-07-26 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
30364 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1200 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.' | E-Distributie Muntenia | 10415857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10415857 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E301092139/2 | 2022-07-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30365 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10430004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10430004 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E301224271/4 | 2022-07-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30366 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10410271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410271 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400435095/2 | 2022-07-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30367 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031886520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10429863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429863 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400715704/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30368 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UAEEEDN21910348792, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10447563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10447563 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E108128583/2 | 2022-07-29 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
30369 | Centrala Fotovoltaica Uz Casnic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2081 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010010278111, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10415138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10415138 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E104896749/2 | 2022-07-26 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
30370 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031886520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10405285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10405285 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141489518/2 | 2022-07-21 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
30371 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10353021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10353021 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E131399754/2 | 2022-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30372 | cef+locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10386916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386916 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E301243081/3 | 2022-07-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30373 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000684032514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10386803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386803 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141936706/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30374 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10386888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386888 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141322637/2 | 2022-07-19 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30375 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10395200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395200 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142674357/2 | 2022-07-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30376 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 764 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10383800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383800 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E131345025/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30377 | Casa Octavin Goga nr 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01245 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10392434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10392434 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E142439132/3 | 2022-07-14 | 0.0122 | prosumator | 0.0122 | 0
30378 | Racordare CEF 4,875 kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 3081010080 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10378343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378343 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E109159218/2 | 2022-07-19 | 0.003556 | prosumator | 0.003556 | 0
30379 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10383566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383566 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E400831017/2 | 2022-07-22 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30380 | casa locuita | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01188 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10386667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386667 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E110207863/2 | 2022-07-27 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
30381 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2680, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10305336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305336 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141525788/2 | 2022-07-26 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30382 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2595 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10301380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10301380 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E104508626/2 | 2022-07-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30383 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10305463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305463 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E400263780/2 | 2022-07-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30384 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10314030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314030 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141289550/2 | 2022-07-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30385 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10313707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313707 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142068501/2 | 2022-07-25 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30386 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10331029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10331029 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131394119/2 | 2022-07-19 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30387 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00726 | 0.4 | PTZ 3451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,114 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UCEUEDN16510005699, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10336626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10336626 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E109163730/2 | 2022-07-12 | 0.007114 | prosumator | 0.007114 | 0
30388 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN20910230434 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10337779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10337779 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141528365/3 | 2022-07-19 | 0.00382 | prosumator | 0.00382 | 0
30389 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510031016 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10335185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10335185 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141952568/3 | 2022-07-15 | 0.004518 | prosumator | 0.004518 | 0
30390 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3636 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10349743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349743 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300705061/3 | 2022-07-25 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
30391 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10344891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344891 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400939915/3 | 2022-07-29 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
30392 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10348438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348438 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E131295153/3 | 2022-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30393 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005775 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10340837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340837 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300788365/3 | 2022-07-26 | 0.005659 | prosumator | 0.005659 | 0
30394 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 2459 | <![CDATA[Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz).]]> | E-Distributie Muntenia | 10350378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350378 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E101417925/3 | 2022-07-13 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
30395 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 4145 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013857210, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 10340484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340484 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141264339/4 | 2022-07-22 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
30396 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10327987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327987 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142068488/2 | 2022-07-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30397 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10258937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10258937 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141926132/4 | 2022-07-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
30398 | Birouri + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTA 2572 STAN LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent in carcasa metalica ? montaj direct , un BMPT semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 80A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia -UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10260731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10260731 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141643385/2 | 2022-07-07 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
30399 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10262630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10262630 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400964463/3 | 2022-07-26 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30400 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10258499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10258499 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400945361/2 | 2022-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30401 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 610 CRUCEA DE PIATRA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19<(>,<)>599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10266644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266644 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E301208969/5 | 2022-07-07 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30402 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 676 BUDENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7<(>,<)>790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10264272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264272 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E131312265/2 | 2022-07-12 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
30403 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10264031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264031 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E401035597/3 | 2022-07-07 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
30404 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 431 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10263471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10263471 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E119531806/2 | 2022-07-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
30405 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10265058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265058 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142615981/4 | 2022-07-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30406 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10288954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288954 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141525340/4 | 2022-07-07 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
30407 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000033477522 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10285991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285991 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E119844050/2 | 2022-07-04 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
30408 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00304 | 0.4 | PTAB 4627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10288298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288298 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E110596268/2 | 2022-07-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30409 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5300, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10289964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10289964 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141731204/3 | 2022-07-26 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
30410 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10294515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10294515 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142596664/2 | 2022-07-19 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
30411 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10292683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10292683 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E109092450/2 | 2022-07-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30412 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10294386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10294386 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142596653/2 | 2022-07-27 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
30413 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa la puterea solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10296807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10296807 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E131431986/2 | 2022-07-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30414 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10298084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10298084 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E142686451/2 | 2022-07-29 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
30415 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01254 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,288 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000022919614, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10295141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295141 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E106127805/3 | 2022-07-05 | 0.012288 | prosumator | 0.012288 | 0
30416 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1466 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10296805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10296805 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300983126/3 | 2022-07-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30417 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10217978 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400422271/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30418 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0152 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14<(>,<)>895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10230731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230731 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131427767/2 | 2022-07-05 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
30419 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033107121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10233532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233532 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E143054978/2 | 2022-07-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30420 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10234750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234750 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131356915/4 | 2022-07-05 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
30421 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10237313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237313 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142284398/2 | 2022-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30422 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10233284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233284 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E109107839/2 | 2022-07-13 | 0.005159 | prosumator | 0.005159 | 0
30423 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectiela suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10240443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240443 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E118956479/2 | 2022-07-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30424 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10239285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239285 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141645534/2 | 2022-07-15 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30425 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02124 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10241367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241367 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401119815/3 | 2022-07-05 | 0.020814 | prosumator | 0.020814 | 0
30426 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02773 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10241274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241274 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401119804/3 | 2022-07-05 | 0.027174 | prosumator | 0.027174 | 0
30427 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10244743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10244743 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E401145465/2 | 2022-07-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30428 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 7224 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 5294444/27.07.2010, iar contorul Smart Meter UCEUEDN17 510023426 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10245850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10245850 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141322334/4 | 2022-07-22 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30429 | CEF Poteca Ioan | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 8570496 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10246835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246835 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E108855580/3 | 2022-07-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30430 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910181061 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10248706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10248706 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E103231549/2 | 2022-07-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30431 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10254120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254120 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400569655/2 | 2022-07-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30432 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10253334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253334 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E300997086/2 | 2022-07-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30433 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01221 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,21 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000029511917 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10255104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10255104 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142867496/3 | 2022-07-04 | 0.011965 | prosumator | 0.011965 | 0
30434 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10253633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253633 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E104669804/3 | 2022-07-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30435 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10253201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253201 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E300882371/3 | 2022-07-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30436 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210026191, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10187300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187300 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E109082831/3 | 2022-07-19 | 0.023519 | prosumator | 0.023519 | 0
30437 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10187148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187148 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400196291/2 | 2022-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30438 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10185779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185779 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141944851/2 | 2022-07-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30439 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011745 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10188635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10188635 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401127678/7 | 2022-07-08 | 0.011509 | prosumator | 0.011509 | 0
30440 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTAB 4373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10191282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191282 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141569382/2 | 2022-07-07 | 0.008457 | prosumator | 0.008457 | 0
30441 | Hala depozitare+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.081 | 0.4 | PTA 2419-SMA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 90 kW/evacuate 79 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10189506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189506 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E301136611/3 | 2022-07-28 | 0.079377 | prosumator | 0.079377 | 0
30442 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10194712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194712 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E131436497/4 | 2022-07-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30443 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05103 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent tip FT_133_MAT, Ed.05, un BMPT semidirect, tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 125A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 125A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: BMPT-ul si contorul existent se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10198737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198737 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141644319/1 | 2022-07-15 | 0.050007 | prosumator | 0.050007 | 0
30444 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2852, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10199658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199658 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E142901989/3 | 2022-07-01 | 0.021558 | prosumator | 0.021558 | 0
30445 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10206996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206996 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401065433/2 | 2022-07-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30446 | Casa Plaiu Nucului 76 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005625 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10218750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10218750 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E119978328/2 | 2022-07-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30447 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10205134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205134 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E142797577/2 | 2022-07-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30448 | Imobil+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10128184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128184 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E108478277/2 | 2022-07-07 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
30449 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10127798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10127798 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401151798/2 | 2022-07-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30450 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10146398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10146398 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E142012151/3 | 2022-07-12 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
30451 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10147764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147764 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E401033900/2 | 2022-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30452 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10161958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10161958 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400091510/2 | 2022-07-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30453 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000709544117 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10158667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158667 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E105328627/2 | 2022-07-04 | 0.004949 | prosumator | 0.004949 | 0
30454 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | PTA 20203 BMC TRUCK & BUS | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui masura existenta in montaj semidirect cu TC500/5 cu un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat de 500A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov ; 2) Se vor percepe pierderi in cablul LES 20 KV 3X150 ? 140m si in trafo mt-jt de 400KVA . | E-Distributie Muntenia | 10164191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10164191 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401073858/2 | 2022-07-19 | 0.097965 | prosumator | 0.097965 | 0
30455 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10165157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165157 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141241615/3 | 2022-07-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30456 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3802 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10166615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166615 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E141474219/2 | 2022-07-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30457 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4637 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10166320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166320 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141556748/3 | 2022-07-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30458 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10090948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090948 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141455364/3 | 2022-07-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30459 | instalare centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015015 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10098850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098850 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141510658/3 | 2022-07-26 | 0.014713 | prosumator | 0.014713 | 0
30460 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 2001327, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10099657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099657 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E401128747/2 | 2022-07-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30461 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210016037 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10107282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107282 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141411951/2 | 2022-07-15 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
30462 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10107502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107502 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401014156/3 | 2022-07-13 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
30463 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10120920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120920 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400037622/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30464 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10119227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119227 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400967624/2 | 2022-07-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30465 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10119066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119066 | 2022-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142020521/2 | 2022-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30466 | CFE PADURARU MIHAI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10045450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10045450 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E401162914/4 | 2022-07-18 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
30467 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10058531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10058531 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141951589/2 | 2022-07-07 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30468 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10066148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10066148 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400018766/3 | 2022-07-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30469 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10073168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10073168 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400019161/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30470 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020044814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10074214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074214 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141703540/2 | 2022-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30471 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10077900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10077900 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142155485/2 | 2022-07-19 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
30472 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00342 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10083610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083610 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E104919093/2 | 2022-07-04 | 0.003342 | prosumator | 0.003342 | 0
30473 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9508547, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10006893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10006893 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400194727/2 | 2022-07-08 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
30474 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10009045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10009045 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401161395/3 | 2022-07-26 | 0.007526 | prosumator | 0.007526 | 0
30475 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10016508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016508 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E141344013/2 | 2022-07-12 | 0.00876 | prosumator | 0.00876 | 0
30476 | C.E.F Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059549 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10017772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10017772 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401126532/2 | 2022-07-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30477 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3595 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10022042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022042 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400149110/3 | 2022-07-04 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
30478 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022615214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10023783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023783 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400176389/2 | 2022-07-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30479 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10026822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10026822 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400957083/2 | 2022-07-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30480 | Locuinta personala | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0148 | 0.4 | PTAB 4112 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510002590 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10032646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032646 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141258949/4 | 2022-07-15 | 0.014424 | prosumator | 0.014424 | 0
30481 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003115 | 0.4 | PTAB 5194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10034695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10034695 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141978432/2 | 2022-07-22 | 0.003033 | prosumator | 0.003033 | 0
30482 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTZ 385 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000027012216 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10035177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035177 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E106164200/3 | 2022-07-12 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
30483 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0181 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09968016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09968016 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141212657/2 | 2022-07-18 | 0.017734 | prosumator | 0.017734 | 0
30484 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09976987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09976987 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E401034439/4 | 2022-07-15 | 0.007825 | prosumator | 0.007825 | 0
30485 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09913796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09913796 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401071182/2 | 2022-07-19 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
30486 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3023 IAS PANTELIMON FERMA 10 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026360716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09928028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928028 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141271551/2 | 2022-07-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30487 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09937154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937154 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141196535/3 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30488 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09937222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937222 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141230804/2 | 2022-07-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30489 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09944627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09944627 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141897870/2 | 2022-07-05 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
30490 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09950627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09950627 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142995465/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30491 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09951714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09951714 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141699915/3 | 2022-07-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30492 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09952733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952733 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141560394/2 | 2022-07-07 | 0.007742 | prosumator | 0.007742 | 0
30493 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7521 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09870646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09870646 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400957926/2 | 2022-07-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30494 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09871847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09871847 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401129210/3 | 2022-07-19 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
30495 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA 2586 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09888487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09888487 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400430146/3 | 2022-07-04 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
30496 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09895866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895866 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141285477/2 | 2022-07-18 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
30497 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09895290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895290 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E142065362/2 | 2022-07-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30498 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09832781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09832781 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141369133/2 | 2022-07-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30499 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0054 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se monta contor Smart Meeter, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09851349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09851349 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142287773/2 | 2022-07-04 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
30500 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01025 | 0.4 | PTA 4045 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09737063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09737063 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401128646/3 | 2022-07-08 | 0.010044 | prosumator | 0.010044 | 0
30501 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09071384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09071384 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141310151/2 | 2022-07-04 | 0.0583 | prosumator | 0.0583 | 0
30502 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000620867310 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09566095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566095 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E107297859/2 | 2022-07-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30503 | IMOBIL+CEF Mega Image Mogosoaia | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 7758 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08214603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08214603 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141594111/2 | 2022-07-26 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
30504 | magazin alimentar | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10361783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361783 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300900158/4 | 2022-07-27 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
30505 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru puterea solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040025099, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09652709 | 2022-03-28 | 09652709 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141298325/2 | 2022-07-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30506 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09472690 | 2022-02-22 | 09472690 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400921130/3 | 2023-01-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30507 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10247461 | 2022-06-20 | 10247461 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E101142560/2 | 2022-09-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30508 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTZ 2900-DACIA SERVICE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 23 kW/evacuate 16 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10251502 | 2022-06-24 | 10251502 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E300061280/2 | 2022-07-12 | 0.01668 | prosumator | 0.01668 | 0
30509 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta, contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10254301 | 2022-06-20 | 10254301 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E103089405/2 | 2022-08-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30510 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10194030 | 2022-06-23 | 10194030 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142366771/2 | 2022-08-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30511 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010235 | 0,4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,235 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10206150 | 2022-06-27 | 10206150 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141871311/3 | 2022-07-26 | 0.010028 | prosumator | 0.010028 | 0
30512 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTA 2827 COMUNA CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 32A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. - | E-Distributie Muntenia | 10128004 | 2022-06-16 | 10128004 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E400332158/2 | 2023-01-11 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
30513 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10156658 | 2022-05-31 | 10156658 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E108735699/3 | 2022-08-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30514 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10162982 | 2022-06-27 | 10162982 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142816287/3 | 2022-07-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30515 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027208016,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10163289 | 2022-06-20 | 10163289 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400187257/3 | 2022-07-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30516 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 5293 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10165098 | 2022-06-24 | 10165098 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141606632/2 | 2023-01-30 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
30517 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,4 | PTA 7682 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10058673 | 2022-06-08 | 10058673 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141569450/4 | 2023-04-05 | 0.005584 | prosumator | 0.005584 | 0
30518 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5290 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22,5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10060633 | 2022-06-03 | 10060633 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141823510/5 | 2022-10-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30519 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0,4 | PTZ 956 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10061618 | 2022-06-02 | 10061618 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108827916/2 | 2022-10-04 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
30520 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5195 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 5195, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=63 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR.- | E-Distributie Muntenia | 10061094 | 2022-06-16 | 10061094 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142100081/2 | 2022-12-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30521 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10066897 | 2022-06-10 | 10066897 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E400151922/2 | 2023-05-25 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
30522 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0121 | 0,4 | PTZ 1016 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10068709 | 2022-06-06 | 10068709 | 2023-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109320544/3 | 2023-07-26 | 0.011848 | prosumator | 0.011848 | 0
30523 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01092 | 0,4 | PTAB 4803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 8463405, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083770 | 2022-06-10 | 10083770 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E108124310/3 | 2022-07-06 | 0.0107 | prosumator | 0.0107 | 0
30524 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4256 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10023521 | 2022-06-16 | 10023521 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E105319818/2 | 2022-11-10 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
30525 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x10+6C, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10032733 | 2022-06-21 | 10032733 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E401022728/3 | 2022-09-09 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
30526 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0,4 | PTZ 362 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09982333 | 2022-05-18 | 09982333 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E104359316/2 | 2022-08-18 | 0.00823 | prosumator | 0.00823 | 0
30527 | Hala+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 5006 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 29 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09980498 | 2022-05-19 | 09980498 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142393782/2 | 2023-01-18 | 0.029398 | prosumator | 0.029398 | 0
30528 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 435 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=20A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie UCEUEDN18410013776 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09988990 | 2022-06-08 | 09988990 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E108790713/2 | 2023-03-13 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
30529 | C.E.F Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03406 | 0,4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui coloana trifazata existenta in cablu cu o coloana noua trifazata in cablu unificat tip DC4126RO 3x25+16C (L=4m) din nisa E2a existenta a imobilului pana la un BMPT-63A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa Nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,00 kW + 1x14,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09946622 | 2022-05-12 | 09946622 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E108906868/2 | 2022-08-26 | 0.033376 | prosumator | 0.033376 | 0
30530 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2351 SAT COPACENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886015 | 2022-06-03 | 09886015 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400965464/2 | 2022-06-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30531 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01998 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886804 | 2022-05-19 | 09886804 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141604551/2 | 2022-10-19 | 0.01957 | prosumator | 0.01957 | 0
30532 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 4411 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09899371 | 2022-06-03 | 09899371 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E143030039/3 | 2022-07-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30533 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01482 | 0,4 | PA 7302-PA 2 2X400 KVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09850594 | 2022-05-17 | 09850594 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400911016/3 | 2022-07-19 | 0.014523 | prosumator | 0.014523 | 0
30534 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09864072 | 2022-05-20 | 09864072 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400714950/3 | 2022-10-12 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
30535 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09456476 | 2022-02-25 | 09456476 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141774144/2 | 2022-09-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30536 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0242 | 0,4 | PTA 1151 PRISICENI | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1151, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 20m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 10m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO pana la un BMPT PAFS existent din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, la limita de proprietate, pe domeniul public. Separatorul trifazat si intrerupatorul trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit existente se vor inlocui cu unele de Inom.=63A<(>,<)> Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa la puterea solicitata si pentru masurarea cu dublu sens energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09672903 | 2022-04-20 | 09672903 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E131384051/4 | 2022-08-04 | 0.023715 | prosumator | 0.023715 | 0
30537 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3500 | Bransament trifazat subteran alimentat din CS aferent PTA 3500, realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 21 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul se va amplasa la limita de proprietate, pe domeniul public.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. NOTA: - La subtraversarea strazii Ilfov, se va folosi tub de protectie din material plastic de tip <(>,,<)>greu greu? conform DS 4235/1 6 PVC (L= 5 m). - BMPM-ul si contorul monofazat existent se vor demonta si se vor preda catre UTR ILFOV. - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare, iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09735424 | 2022-03-28 | 09735424 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400177515/3 | 2023-05-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30538 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09354678 | 2022-01-14 | 09354678 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141784549/3 | 2022-08-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30539 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302428 | 2022-01-25 | 09302428 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E141330524/2 | 2022-07-25 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
30540 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09303346 | 2022-01-25 | 09303346 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401049198/2 | 2022-07-19 | 0.01164 | prosumator | 0.01164 | 0
30541 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09215670 | 2021-12-23 | 09215670 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108842531/2 | 2022-11-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30542 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12 | 20 | S20 T5016+T3514-FILARET CEL 7 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata (Pa=350 kW) sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Se va alimenta cu un PT nou 20/0,4 [kV/kV] (punct de conexiune nou, cu trafo de abonat dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de 350 kW), ), independent, amplasat in proprietatea beneficiarului<(>,<)> la limita de proprietate, cu acces din domeniul public<(>,<)> cu masura pe medie tensiune conform Norme Tehnice ENEL ed.3.. PT nou va fi amplasat pe domeniul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din domeniul public (conform plan amplasare de la PT+CS), iar anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 care va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie), unul pentru masura (acces E-Distributie si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe distribuitorul 20 kV intre T 3394 ? PT 3278, distributie directa Brancoveanu, Statia Vacaresti 20 kV, astfel: se va intercepta si se va mansona la orga mt a PT 3394. Se va folosi cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip DC 4385 RO (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1<(>,<)>2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil), este de aprox. 2x 562 m. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 RO si mansoane de legatura tip termo, tip DJ 4387RO. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - doua celule de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532056 clasa 0,2 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI 031015RO matricola 535024. ,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. Pentru introducerea postului in telecontrol se vor monta: -,,Kit unitate periferica UP2020Lite(UP8)X Post Trafo ? DX 1222/4, matricola 510011 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; -,,modul GSM ? DX 1226RO; -,,antena DN 7602; -,,dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) pentru anvelopa, DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate, respectand normele ENEL. In compatimentul E-Distributie se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007 Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator. - 1 celula de transformator. - 1 transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 350 kW (recomandat cu Sn=630 kVA, 20/0,4 kV/kV) Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul BEIA CONSULT INTERNATIONAL, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 120 kWcc, rezultand o putere instalata 120 kWca. formata dintr-un numar de 200 panouri fotovoltaice de tip Amerisolar pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0<(>,<)>6 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 5 invertoare SOLAR EDGE pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF BEIA CONSULT INTERNATIONAL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale SOLAR EDGE permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice decomand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09218483 | 2022-04-18 | 09218483 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.11755
30543 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203869 | 2021-12-22 | 09203869 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142496595/3 | 2022-12-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30544 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09178824 | 2021-12-16 | 09178824 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141362552/4 | 2022-08-04 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30545 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09179087 | 2021-12-06 | 09179087 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E100563612/2 | 2022-12-14 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30546 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana trifazata noua in cablu 3x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPT 20A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09184596 | 2021-12-16 | 09184596 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E104312900/2 | 2022-10-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30547 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140188 | 2021-12-21 | 09140188 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E400927800/3 | 2022-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30548 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09147001 | 2021-12-10 | 09147001 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E400035080/4 | 2022-09-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30549 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146732 | 2021-12-14 | 09146732 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141434631/2 | 2022-09-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30550 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,4 | PTS 1198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09150931 | 2021-12-03 | 09150931 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E100670262/3 | 2023-02-02 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
30551 | Locuinta + Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5081 | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08676271 | 2021-09-14 | 08676271 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142065575/2 | 2022-08-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30552 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-20A existent si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204308 | 2021-12-17 | 09204308 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E108830437/2 | 2022-09-01 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30553 | Sediu+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09975 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | In FDCP-ul existent se afla un cablu de rezerva ACYABY 3x150+70AL care vine din tabloul JT echipat cu MPR 250 A aferent PTZ 3601 in lungime de 20 m, care se va prelua intr-un BMPT nou proiectat (Ir=160 A), tip FT 257_MAT, prevazut cu clema de sectionare 240 mmp, DS 4534_RO, din clema se va poza un cablu 3x150+95N, l=5 m, pana la clema FDCP-ului existent. BMPT-ul nou proiectat (semidirect), tip FT 257_MAT, va fi prevazut cu: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 160A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 160A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 0115/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: Contorul existent amplasat in FDCP se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09625002 | 2022-03-24 | 09625002 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400914974/3 | 2023-07-13 | 0.096855 | prosumator | 0.096855 | 0
30554 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466870 | 2022-02-14 | 09466870 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141451461/3 | 2022-12-09 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30555 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09420909 | 2022-02-08 | 09420909 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E400980045/2 | 2022-07-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30556 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,23 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09464127 | 2022-02-23 | 09464127 | 2023-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400814906/3 | 2023-04-24 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
30557 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09413704 | 2022-02-18 | 09413704 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400966566/2 | 2022-09-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30558 | HALE+CEF-CTPARK BUCHAREST WEST 1.1MW | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.1 | 20 | S20 RISKONSULTING-ARCUDA GR | instalatia de racordare existenta conform ATR nr. 188129066 din 28.07.2017/ CER RO001E131382149/1-12.02.2018 este corespunzatoare | E-Distributie Muntenia | 09413800 | 2022-05-16 | 09413800 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E131382149/2 | 2022-10-14 | 1.0914 | prosumator | 1.0914 | 0
30559 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 899 | Se va poza o coloana monofazica 1x10+6C, DC4126RO (L=3m), din cofret M4 la un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat langa cofret M4. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 09467597 | 2022-02-17 | 09467597 | 2023-06-20 | nu | nu | nu | RO001E102105571/2 | 2023-06-20 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
30560 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0,4 | PTZ 1894 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul , cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10207588 | 2022-06-27 | 10207588 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E108763522/2 | 2022-07-04 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30561 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10102829 | 2022-05-25 | 10102829 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E108764826/2 | 2022-06-07 | 0.0175 | prosumator | 0.0175 | 0
30562 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01026 | 0,4 | PTZ 2780 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform noii puteri avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producerea utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10073047 | 2022-05-25 | 10073047 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E102898693/2 | 2022-06-15 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
30563 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3595 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10022336 | 2022-05-26 | 10022336 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142053796/2 | 2022-06-30 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
30564 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru puterea aborbita soicitata si pentru masurarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 09914330 | 2022-05-11 | 09914330 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E301012467/2 | 2022-07-06 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30565 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7030 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11.1 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE - inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 09930548 | 2022-05-17 | 09930548 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400715434/2 | 2022-06-29 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30566 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7030 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11.1 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE - inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia. | E-Distributie Muntenia | 09935216 | 2022-05-16 | 09935216 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400715401/2 | 2022-06-28 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30567 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1290 PODUL ILFOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10184045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184045 | 2022-06-25 | nu | nu | nu | RO001E301087212/3 | 2022-06-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30568 | Imobil de locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000887474510, cu un contor inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10137652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10137652 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E105320258/2 | 2022-06-28 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
30569 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0709446, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10106735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10106735 | 2022-06-17 | nu | nu | nu | RO001E400999573/3 | 2022-06-17 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
30570 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01575 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10111250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111250 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E301254476/2 | 2022-06-28 | 0.015425 | prosumator | 0.015425 | 0
30571 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2040 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent montat in instalatie; | E-Distributie Muntenia | 10067151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10067151 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E102114201/2 | 2022-06-30 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30572 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276437615, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09528916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09528916 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141385265/3 | 2022-06-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30573 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032643421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10406089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406089 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142052773/2 | 2022-06-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30574 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032293321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10404593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10404593 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142339658/2 | 2022-06-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30575 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10351626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10351626 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400564762/3 | 2022-06-27 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
30576 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004125 | 0.23 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10282469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10282469 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E401063228/4 | 2022-06-30 | 0.003943 | prosumator | 0.003943 | 0
30577 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10216601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10216601 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E115397521/2 | 2022-06-19 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30578 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10228986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10228986 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141923915/3 | 2022-06-29 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
30579 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1090 OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10232482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232482 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E301217431/3 | 2022-06-29 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
30580 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10237719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237719 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E107334233/2 | 2022-06-30 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
30581 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTA 1337 CONSILIU II | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10241426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241426 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300845000/2 | 2022-06-29 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
30582 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1090 OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10246903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246903 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E301029386/2 | 2022-06-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30583 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10172710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172710 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E119685301/2 | 2022-06-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30584 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01554 | 0.4 | PTA 765 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15<(>,<)>029 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10173457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10173457 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131351190/3 | 2022-06-28 | 0.015029 | prosumator | 0.015029 | 0
30585 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00624 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000029104517 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10176750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10176750 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E108924341/2 | 2022-06-30 | 0.006035 | prosumator | 0.006035 | 0
30586 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 4811865, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10184220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184220 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E107545697/2 | 2022-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30587 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1363 IT MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10184615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184615 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E131366219/2 | 2022-06-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30588 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTA 2536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 6 kW/evacuate 5,2 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10185700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185700 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E300268458/3 | 2022-06-23 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
30589 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10195808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10195808 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E400960852/3 | 2022-06-24 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
30590 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00418 | 0.4 | PTA 356 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>094 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10198638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198638 | 2022-06-21 | nu | nu | nu | RO001E300540338/2 | 2022-06-21 | 0.004094 | prosumator | 0.004094 | 0
30591 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012382410 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10207248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207248 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E108789430/2 | 2022-06-30 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30592 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 660 FALASTOACA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10205087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205087 | 2022-06-21 | nu | nu | nu | RO001E131333932/3 | 2022-06-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30593 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10141720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141720 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E100424720/2 | 2022-06-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30594 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294912515, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10139261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139261 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E141909122/2 | 2022-06-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30595 | Str. Lamaitei 45j, Pantelimon, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10139385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10139385 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142756965/3 | 2022-06-27 | 0.003674 | prosumator | 0.003674 | 0
30596 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10147484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147484 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300937079/2 | 2022-06-29 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30597 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10149492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10149492 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142209698/1 | 2022-06-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30598 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10151341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151341 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141323492/2 | 2022-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30599 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1336 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10150135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10150135 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E131387425/2 | 2022-06-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30600 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018531213,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10155907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155907 | 2022-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141584064/2 | 2022-06-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30601 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00296 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10154694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10154694 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E100516586/3 | 2022-06-15 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30602 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00432 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10155690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155690 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E109142850/2 | 2022-06-15 | 0.004233 | prosumator | 0.004233 | 0
30603 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 4811276, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10163424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163424 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E107545563/2 | 2022-06-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30604 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 10G14570110017079, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10159512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159512 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400578161/3 | 2022-06-14 | 0.006977 | prosumator | 0.006977 | 0
30605 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0218 | 0.4 | PTAB 7729 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10159642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159642 | 2022-06-21 | nu | nu | nu | RO001E401013087/4 | 2022-06-21 | 0.021354 | prosumator | 0.021354 | 0
30606 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10163751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163751 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E119952926/2 | 2022-06-19 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
30607 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0064 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6<(>,<)>192 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10165853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165853 | 2022-06-22 | nu | nu | nu | RO001E301212100/3 | 2022-06-22 | 0.006192 | prosumator | 0.006192 | 0
30608 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1470435 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10087805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10087805 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E109142861/3 | 2022-06-14 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
30609 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10097721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10097721 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141525845/2 | 2022-06-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30610 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025909616, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10099991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099991 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400984320/3 | 2022-06-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30611 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 25 kW/evacuate 9,7 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou ( tip bransament LEA/LES<(>,<)> lungime <(>,<)> sectiune<(>,<)> BMP<(>,<)> tip contor<(>,<)> etc) ; a),,lucrari de intarire necesare pentru racordare, evaluarea costurilor acestora si termenele de realizare a lucrarilor respective; lucrari ce tebuie efectuate pentru intarirea retelei existente detinute de operatorul de retea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului<(>,<)> defalcate conform urmatoarelor categorii: i.) lucrari de întarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice în vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv:,,,, <(>,<)> termen estimat realizare,,. ii.) lucrari de întarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de producere:,,,, termen estimat realizare ,,. b),,valoarea puterii maxime ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire,,KW ,,KVA. c),,Precizari : Punct de racordare: LEA JT nivel de tensiune: 0,4 kV Punct de delimitare: pe joasa tensiune<(>,<)> FDCP nivel de tensiune: 0 <(>,<)>400 kV; Elementul fizic unde se face delimitare: intrerupator automat Punct de masurare: JT nivel de tensiune: 0<(>,<)>400kV; Loc de montare contor: BMPT; Punct comun de cuplare: Masurarea energiei electrice se realizeaza prin: contor electronic trifazat cu dublu sens smartmeter. d),,datele necesare pentru stabilirea tarifului de racordare ,, 3.,,Lucrari de deviere:,,<(>,<)> termen estimat realizare,,; 4.,,Detalii si precizari privind avizele si acordurile necesare pentru realizarea solutiei propuse 5.,,a)Cerinte pentru protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica: In situatia in care protectiile de interfata nu se vor putea realiza in invertoare, in instalatia de utilizare se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul de interfata asigura: -,,evitarea alimentarii RED de catre instalatia de producere atunci cand sursa din sistem a disparut sau in caz de defect -,,potectia RED valori anormale ale tensiunii sau frecventei in datorate instalatiei de producere. Functii,,de,,protectie,,si,,reglaje,,de,,interfata,,tipice,,pentru,, E-Distributie: ?,,? Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un \ 0,5 s; ?,,Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ?,,Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ?,,Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ?,,Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52 Hz \ 0,5 s; ?,,Protectie minima frecventa treapta 1 ? 47,5 Hz \ 0,5 s; ?,,Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52 Hz \ 0,5 s; ?,,Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. | E-Distributie Muntenia | 10106792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10106792 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E301122199/3 | 2022-06-24 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
30612 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10111313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111313 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E300912038/3 | 2022-06-15 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
30613 | casa de locuit | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10111184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111184 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E300900169/2 | 2022-06-15 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30614 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10115556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10115556 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131377648/1 | 2022-06-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30615 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10114039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114039 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141233335/2 | 2022-06-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30616 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10121448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121448 | 2022-06-20 | nu | nu | nu | RO001E103231640/2 | 2022-06-20 | 0.005194 | prosumator | 0.005194 | 0
30617 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10120833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120833 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E301231729/2 | 2022-06-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30618 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012634610 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10124737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10124737 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E119734250/2 | 2022-06-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30619 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.4 | PTZ 844 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10121796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121796 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E101066802/2 | 2022-06-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30620 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2848 IT STR UNGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10126028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10126028 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400443678/2 | 2022-06-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30621 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10125750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10125750 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E107563923/2 | 2022-06-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30622 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 0010000237248141, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10049780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10049780 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E108752980/2 | 2022-06-14 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
30623 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000622639810, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10046097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10046097 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E107668963/2 | 2022-06-14 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
30624 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10051416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10051416 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E103231011/2 | 2022-06-24 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30625 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 5458 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000032274621, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10045501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10045501 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E111288829/2 | 2022-06-06 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
30626 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01513 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053024 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E400906122/2 | 2022-06-10 | 0.014826 | prosumator | 0.014826 | 0
30627 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053400 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E400380409/3 | 2022-06-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30628 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10060237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060237 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141257780/2 | 2022-06-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30629 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 280 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10056224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10056224 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E108793356/2 | 2022-06-03 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
30630 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10057809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10057809 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E110048541/2 | 2022-06-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30631 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031137020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10068319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068319 | 2022-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142780557/3 | 2022-06-20 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
30632 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4481 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001228 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10069560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10069560 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E104921120/2 | 2022-06-07 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
30633 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 10 kW/evacuate 10 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10075263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075263 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E131328318/3 | 2022-06-15 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30634 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 001000689402614 cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10076440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076440 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E109053367/3 | 2022-06-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30635 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00368 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament trifazat din reteaua de JT aferenta PT 1001, pana la un BMPT (25A), amplasat pe stalpul de retea pe domeniul pubic. Eneltel RO001E301231718, Putere avizata 12 kW. Serie Contor: UCEUEDN17210025938. | E-Distributie Muntenia | 10080320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080320 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E301231718/2 | 2022-06-30 | 0.003596 | prosumator | 0.003596 | 0
30636 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 20 kW/ evacuate 3 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083875 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E131317181/4 | 2022-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30637 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 3042 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10080562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080562 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E107351973/2 | 2022-06-10 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
30638 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083008 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400541363/2 | 2022-06-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30639 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10008743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10008743 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400929486/2 | 2022-06-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30640 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10017579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10017579 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E108440726/2 | 2022-06-27 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
30641 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10021103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021103 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141333886/2 | 2022-06-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30642 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,525 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000032741421, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10031304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10031304 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E119991727/2 | 2022-06-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
30643 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0105 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10025248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10025248 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141671566/2 | 2022-06-28 | 0.010285 | prosumator | 0.010285 | 0
30644 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10035745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035745 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E110281247/2 | 2022-06-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30645 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10038948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10038948 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141615429/2 | 2022-06-02 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30646 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027251117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10039448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10039448 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142110408/4 | 2022-06-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30647 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10038551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10038551 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142925570/2 | 2022-06-09 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
30648 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09969145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09969145 | 2022-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142760689/2 | 2022-06-20 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
30649 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 8921930 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09983184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09983184 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E107354639/2 | 2022-06-09 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
30650 | Locuinta + CEF Prosumator - completare sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02375 | 0.4 | PTAB 7117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09989982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09989982 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400829070/3 | 2022-06-23 | 0.024254 | prosumator | 0.024254 | 0
30651 | C.E.F Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10001653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10001653 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E105473044/2 | 2022-06-09 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
30652 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09995976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09995976 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141842959/2 | 2022-06-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30653 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09908195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908195 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141664131/4 | 2022-06-10 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
30654 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007455 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09912716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09912716 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142614564/3 | 2022-06-15 | 0.007186 | prosumator | 0.007186 | 0
30655 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09915157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09915157 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141375545/3 | 2022-06-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30656 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09926316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09926316 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142178503/1 | 2022-06-15 | 0.026449 | prosumator | 0.026449 | 0
30657 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026696, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09928361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928361 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400194963/2 | 2022-06-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30658 | sediu societate | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. -In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul monofazat catre TG Client se va monta un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. | E-Distributie Muntenia | 09952363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952363 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E131277209/3 | 2022-06-03 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
30659 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025602816, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09952506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952506 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141519860/3 | 2022-06-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30660 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09950778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09950778 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142482736/2 | 2022-06-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30661 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09870535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09870535 | 2022-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400925549/2 | 2022-06-16 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
30662 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09877952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09877952 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E109156529/2 | 2022-06-06 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
30663 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09890934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09890934 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E141371338/4 | 2022-06-30 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
30664 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09861220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09861220 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E401022346/2 | 2022-06-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30665 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1085 ICOANA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09786705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786705 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E301011950/3 | 2022-06-23 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
30666 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN20910229454 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09803356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09803356 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141528309/2 | 2022-06-09 | 0.00382 | prosumator | 0.00382 | 0
30667 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01224 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09813743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09813743 | 2022-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142245722/2 | 2022-06-14 | 0.011895 | prosumator | 0.011895 | 0
30668 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4397 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09819750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09819750 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401171396/2 | 2022-06-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30669 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0093 | 0.4 | PTAB 619 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>014 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09821650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09821650 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E300551576/4 | 2022-06-15 | 0.009014 | prosumator | 0.009014 | 0
30670 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2193 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09732648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09732648 | 2022-06-17 | nu | nu | nu | RO001E401018565/2 | 2022-06-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30671 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTA 7732 BUDU GABRIELA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09246622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09246622 | 2022-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141727052/2 | 2022-06-22 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
30672 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09678764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09678764 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400941862/2 | 2022-06-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30673 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09937661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937661 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141438512/2 | 2022-06-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30674 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0133 | 0,4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09525085 | 2022-03-03 | 09525085 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141448579/3 | 2022-10-17 | 0.013033 | prosumator | 0.013033 | 0
30675 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662785 | 2022-03-11 | 09662785 | 2023-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141529119/2 | 2023-07-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30676 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09506996 | 2022-03-03 | 09506996 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141449446/2 | 2022-08-12 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30677 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471672 | 2022-02-21 | 09471672 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141852196/2 | 2022-10-24 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30678 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0,4 | PTAB 3669 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui blocul de masura si protectie existent cu un BMPT tip FT-124_MAT Ed. 05, echipat cu un disjunctor de 40A, amplasat pe peretele exterior al locuintei. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In vedere realizarii sporului de putere, se va utiliza cablul 3x25+16Al existent. | E-Distributie Muntenia | 09696945 | 2022-03-23 | 09696945 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141388628/2 | 2022-09-19 | 0.009946 | prosumator | 0.009946 | 0
30679 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10059180 | 2022-05-25 | 10059180 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E142012049/2 | 2022-06-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30680 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00632 | 0,4 | PTA 5099 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10012141 | 2022-05-20 | 10012141 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400249739/2 | 2022-09-29 | 0.006193 | prosumator | 0.006193 | 0
30681 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10022489 | 2022-05-12 | 10022489 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E401036790/2 | 2022-07-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30682 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19<(>,<)>599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10036766 | 2022-05-19 | 10036766 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300593112/3 | 2022-07-04 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30683 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 05719560, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09982067 | 2022-05-11 | 09982067 | 2022-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400762212/3 | 2022-06-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30684 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7546 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09987981 | 2022-05-19 | 09987981 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141274600/3 | 2023-03-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30685 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru puterea aborbita solicitata si pentru masurarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 09910754 | 2022-05-13 | 09910754 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E301222875/2 | 2022-06-27 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
30686 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914432 | 2022-05-16 | 09914432 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E400176581/2 | 2022-10-06 | 0.01954 | prosumator | 0.01954 | 0
30687 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914042 | 2022-05-09 | 09914042 | 2022-05-26 | nu | nu | nu | RO001E131288526/2 | 2022-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30688 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914329 | 2022-05-18 | 09914329 | 2023-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400921501/4 | 2023-05-22 | 0.01954 | prosumator | 0.01954 | 0
30689 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2056 COM. CHITILA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09934692 | 2022-05-26 | 09934692 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400277392/3 | 2022-07-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30690 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7141 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 09935513 | 2022-04-28 | 09935513 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E401167098/2 | 2022-06-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30691 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 3211 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09930190 | 2022-05-23 | 09930190 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142727514/2 | 2022-07-05 | 0.0241 | prosumator | 0.0241 | 0
30692 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2596 SMA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> inlocuindu-se disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 14 kW) , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia . | E-Distributie Muntenia | 09943705 | 2022-05-11 | 09943705 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142720944/2 | 2022-06-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30693 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=24kW). | E-Distributie Muntenia | 09886710 | 2022-05-11 | 09886710 | 2023-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141679632/3 | 2023-05-03 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
30694 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0141 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=32A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09894845 | 2022-05-11 | 09894845 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142921824/2 | 2022-08-10 | 0.013817 | prosumator | 0.013817 | 0
30695 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7462 | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din LEA JT aferenta PTA 7462, in lungime de 22 m ( 6 m pamant, 6 m pavaje, 10 m coborare pe stalp ) pana la un BMPT ( Ir= 16A ) tip FT-133_MAT. BMPT se va amplasa in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.516847, 26.007436 ). Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil cu diamentrul de 50 mm, conform DS 4247 RO si DS 4235 la subtraversari. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 09895266 | 2022-05-10 | 09895266 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141644421/3 | 2023-10-12 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
30696 | Locuinta si CEF- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2176 COM JILAVA | Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din LEA JT aferenta PTAB 2176 realizat cu cablu JT tetrapolar 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 16 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09860036 | 2022-05-11 | 09860036 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E141230578/2 | 2023-03-23 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30697 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 4195 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=40A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09865089 | 2022-05-11 | 09865089 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141448108/3 | 2022-09-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30698 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 2481 COM.CHITILA | ... Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul monofazat existent cu disjunctor monofazat cu Ir=40A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) <(>,<)> inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia | E-Distributie Muntenia | 09864469 | 2022-05-17 | 09864469 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400282253/2 | 2022-07-15 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30699 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0,4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09786241 | 2022-04-19 | 09786241 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400971304/2 | 2022-10-21 | 0.006996 | prosumator | 0.006996 | 0
30700 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se va utiliza bransamentul monofaat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16A cu unul de 40A. Contorul Smart Meter UAEEEDN19 810226052 se va reprograma pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09804279 | 2022-04-18 | 09804279 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E400651084/2 | 2022-06-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30701 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004875 | 0,4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,777 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000721559920, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09809521 | 2022-05-05 | 09809521 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E105544144/2 | 2022-11-02 | 0.004777 | prosumator | 0.004777 | 0
30702 | Locuinta + CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 2255 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09764656 | 2022-05-24 | 09764656 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E100522303/2 | 2022-09-09 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
30703 | Locuinta + CEF Prosumator-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3494 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 09777604 | 2022-04-20 | 09777604 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400014773/2 | 2022-06-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30704 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0,23 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449850 | 2022-02-18 | 09449850 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400151483/2 | 2022-12-19 | 0.004776 | prosumator | 0.004776 | 0
30705 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09381879 | 2022-01-25 | 09381879 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142220781/3 | 2023-01-12 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30706 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09279283 | 2022-01-14 | 09279283 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E400729338/2 | 2022-06-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30707 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00432 | 0,4 | PTZ 3451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09256272 | 2021-12-24 | 09256272 | 2022-06-08 | nu | nu | nu | RO001E109163729/2 | 2022-06-08 | 0.004229 | prosumator | 0.004229 | 0
30708 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09169598 | 2022-01-10 | 09169598 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E104670693/2 | 2022-12-29 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30709 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09177317 | 2021-12-15 | 09177317 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400352082/3 | 2022-12-22 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30710 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09184672 | 2021-12-28 | 09184672 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401037825/2 | 2022-07-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
30711 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144668 | 2021-12-24 | 09144668 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141928460/2 | 2022-08-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30712 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTZ 3856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09162017 | 2021-12-15 | 09162017 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141304738/2 | 2022-12-22 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
30713 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 3450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09101474 | 2021-12-17 | 09101474 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E109397537/2 | 2022-05-30 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
30714 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09117707 | 2021-11-26 | 09117707 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E103174848/2 | 2022-06-29 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30715 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09123932 | 2021-12-15 | 09123932 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400923862/3 | 2022-10-17 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30716 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0,4 | PTAB 4159 | Sporul de putere produs prin racordarea la RED a instalatiei suplimentare de producere CEF 13,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09636561 | 2022-03-17 | 09636561 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E110181662/3 | 2022-11-08 | 0.010778 | prosumator | 0.010778 | 0
30717 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08717318 | 2021-09-22 | 08717318 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142244811/2 | 2022-08-23 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
30718 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3870 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08678999 | 2021-08-26 | 08678999 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141357444/2 | 2022-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30719 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 3874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 139543-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08644024 | 2021-09-10 | 08644024 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E107359375/3 | 2022-10-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
30720 | Spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0066 | 0,4 | PTAB 1111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09683520 | 2022-04-27 | 09683520 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E301243351/4 | 2022-06-09 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
30721 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 5883805, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09464196 | 2022-02-23 | 09464196 | 2022-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400968647/2 | 2022-08-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30722 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015575 | 0,4 | PTA 5012 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09421346 | 2022-02-25 | 09421346 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141539075/5 | 2024-01-19 | 0.015263 | prosumator | 0.015263 | 0
30723 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09613888 | 2022-03-11 | 09613888 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141922745/3 | 2022-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30724 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.36 | 0,4 | PTAB 3853 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 401,8 kWcc, rezultand o putere instalata 360 kWca. formata dintr-un numar de 980 panouri fotovoltaice de tip Canadian Solar pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,41kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 3 invertoare Huawei Sun2000-100 KTL si 1 invertor de tip Huawei Sun2000-60 KTL pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale Huawei SUN2000 60÷100 KTL permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice de comand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09519562 | 2022-04-07 | 09519562 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401146956/2 | 2022-05-27 | 0.3498 | prosumator | 0.3498 | 0
30725 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09977107 | 2022-05-09 | 09977107 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E101139768/2 | 2022-05-23 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
30726 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1995 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Se va programa contorul pentru noua putere avizata (consum+producere). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09837070 | 2022-05-10 | 09837070 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E109051084/2 | 2022-05-13 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30727 | Spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0,23 | PTS 2471 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul SMART existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Contorul se va programa pentru noua putere avizata (consum+producere). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului vafi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09860071 | 2022-05-11 | 09860071 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E109118459/2 | 2022-05-12 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
30728 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019525 | 0,4 | PTAB 4297 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,525 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1520820 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09780430 | 2022-04-19 | 09780430 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E109142917/3 | 2022-05-25 | 0.019133 | prosumator | 0.019133 | 0
30729 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01521 | 0,4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09818346 | 2022-04-29 | 09818346 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142116606/3 | 2022-05-10 | 0.014905 | prosumator | 0.014905 | 0
30730 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09718360 | 2022-05-16 | 09718360 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400996637/2 | 2022-05-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30731 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146300 | 2021-12-10 | 09146300 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141226641/2 | 2022-06-03 | 0.003565 | prosumator | 0.003565 | 0
30732 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08666049 | 2021-09-14 | 08666049 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E119404962/3 | 2022-05-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30733 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09426993 | 2022-02-16 | 09426993 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400740128/3 | 2022-06-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30734 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029231917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10051271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10051271 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400929655/2 | 2022-05-31 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30735 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2383 VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 01440143, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09980543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09980543 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400500885/3 | 2022-05-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30736 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0037 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se va reamplasa bransamentul electric monofazat de pe peretele cladirii alimentat din reteaua electrica de jt, aferenta PTA 1024, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11 RO-1x25+16c, L=8m, cu montare BMPM PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 124_MAT ed. 4, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor monofazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur , prevazut cu separator monofazat si intrerupator monofazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, pe stalpul de retea, la limita de proprietate, pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Valoare executiei lucrarilor de reamplasare BMPM va fi suportata de catre | E-Distributie Muntenia | 09938199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09938199 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E301071619/3 | 2022-05-19 | 0.003625 | prosumator | 0.003625 | 0
30737 | Fabrica+ CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.081 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PCZ 20913 ROSTAR se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. Se vor calcula pierderi in Les PE/AL 150/20 - distanta 0,10 km | E-Distributie Muntenia | 09111595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09111595 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400899145/2 | 2022-05-10 | 0.079377 | prosumator | 0.079377 | 0
30738 | Intalatie fotovoltaica casa de locuit | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09676023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09676023 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300752399/3 | 2022-05-27 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
30739 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09701481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09701481 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400917955/2 | 2022-05-04 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30740 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,798 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09585613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09585613 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E119539051/2 | 2022-05-13 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30741 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09476902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09476902 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142209429/3 | 2022-05-18 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30742 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.23 | PTS 466 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09591187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09591187 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E104434062/2 | 2022-05-19 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
30743 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10027599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10027599 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E100833522/2 | 2022-05-23 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30744 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | PTA 20934 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTA 20934 S.C. GRANIT CENTER se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. Se vor calcula pierderi trafo 250 kVA; LES 150 mmp, L = 330 m; LEA 70 mmp, L = 5 m. | E-Distributie Muntenia | 09709462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09709462 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E401111648/2 | 2022-05-23 | 0.097965 | prosumator | 0.097965 | 0
30745 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09596605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09596605 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141843118/3 | 2022-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30746 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7125 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09400932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09400932 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141364532/2 | 2022-05-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30747 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083950 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400966803/3 | 2022-05-23 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
30748 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 1332 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10046096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10046096 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E109129406/2 | 2022-05-31 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
30749 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTS 2566 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10053825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053825 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E111461518/2 | 2022-05-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30750 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00418 | 0.4 | PTA 355 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>095 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10060820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060820 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301219815/2 | 2022-05-30 | 0.004095 | prosumator | 0.004095 | 0
30751 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3380 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10081826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081826 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E301188876/3 | 2022-05-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30752 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083415 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400535973/2 | 2022-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30753 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10003275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10003275 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300848564/3 | 2022-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30754 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10007582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10007582 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E109100281/3 | 2022-05-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30755 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu contor electronic smartmetter trifazat, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10014323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10014323 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131275061/3 | 2022-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30756 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 660 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10014160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10014160 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300530685/2 | 2022-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30757 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10013565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10013565 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E110781354/2 | 2022-05-24 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30758 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01001 | 0.4 | PTA 2136 GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu contor electronic smartmetter trifazat, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10022332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022332 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301248053/2 | 2022-05-30 | 0.009808 | prosumator | 0.009808 | 0
30759 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2528 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10022634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022634 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E108716058/2 | 2022-05-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30760 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10029565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10029565 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E142028440/2 | 2022-05-25 | 0.011171 | prosumator | 0.011171 | 0
30761 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1471 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10028544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10028544 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100670453/2 | 2022-05-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30762 | CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01224 | 0.4 | PTZ 2750 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10032309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032309 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E101343697/2 | 2022-05-30 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
30763 | CEF Prosumator Navala | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01064 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09959506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09959506 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131300723/2 | 2022-05-27 | 0.010407 | prosumator | 0.010407 | 0
30764 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00592 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic smartmetter monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09970183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09970183 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300023299/2 | 2022-05-13 | 0.005801 | prosumator | 0.005801 | 0
30765 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09976187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09976187 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142994936/2 | 2022-05-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30766 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004895 | 0.4 | PTAB 1582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09982120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09982120 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E108189580/2 | 2022-05-19 | 0.004789 | prosumator | 0.004789 | 0
30767 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001529 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09988187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09988187 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E104930502/2 | 2022-05-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30768 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09983850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09983850 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141509128/3 | 2022-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30769 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01183 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09995473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09995473 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110358826/2 | 2022-05-17 | 0.01183 | prosumator | 0.01183 | 0
30770 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09684739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09684739 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141862298/3 | 2022-05-04 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
30771 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000698079815, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09908733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908733 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E109056674/2 | 2022-05-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30772 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09905459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09905459 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400832175/3 | 2022-05-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30773 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09908679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908679 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400919935/2 | 2022-05-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30774 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00544 | 0.4 | PTA 2101 FRASINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09910629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09910629 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E300234901/2 | 2022-05-18 | 0.00533 | prosumator | 0.00533 | 0
30775 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09913586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09913586 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141934401/2 | 2022-05-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30776 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09915441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09915441 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E100436026/2 | 2022-05-20 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
30777 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023964114 <(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09912623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09912623 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141330805/3 | 2022-05-20 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
30778 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09914729 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141200294/2 | 2022-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30779 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09926529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09926529 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401166615/3 | 2022-05-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30780 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09925630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09925630 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E108884627/2 | 2022-05-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
30781 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09920817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09920817 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141833645/2 | 2022-05-19 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
30782 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTA 2257 AGROMEC JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012200711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09923296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09923296 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141481745/2 | 2022-05-18 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
30783 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210009912 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09925319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09925319 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142942906/3 | 2022-05-18 | 0.009408 | prosumator | 0.009408 | 0
30784 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09928811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928811 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO001E141564781/2 | 2022-05-03 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
30785 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09933657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09933657 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141829651/3 | 2022-05-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30786 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTA 391 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,770 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09929201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09929201 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131410286/1 | 2022-05-27 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
30787 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09930313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09930313 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142924096/2 | 2022-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30788 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09929010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09929010 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300781111/3 | 2022-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30789 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09936536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09936536 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E100634521/2 | 2022-05-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30790 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2256 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09943488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09943488 | 2022-05-02 | nu | nu | nu | RO001E108714540/2 | 2022-05-02 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30791 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09944473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09944473 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400917977/2 | 2022-05-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30792 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09952373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952373 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E119848223/2 | 2022-05-16 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
30793 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTZ 625 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09950228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09950228 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110330893/2 | 2022-05-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30794 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4233 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09952254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952254 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142658539/2 | 2022-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30795 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 3303 BEBE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8<(>,<)>564 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09952680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952680 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E131353372/2 | 2022-05-13 | 0.008564 | prosumator | 0.008564 | 0
30796 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016162411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09952150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952150 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141302927/2 | 2022-05-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30797 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09952401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952401 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E107513401/3 | 2022-05-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30798 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09869458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869458 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142960917/3 | 2022-05-13 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30799 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09876121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09876121 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401164253/2 | 2022-05-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30800 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2204 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09875439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09875439 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401022638/3 | 2022-05-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30801 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09874163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09874163 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141539064/2 | 2022-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30802 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09876762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09876762 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E119833441/3 | 2022-05-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30803 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09882226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09882226 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142160627/4 | 2022-05-23 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30804 | Locuinta cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09882516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09882516 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400587240/4 | 2022-05-24 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
30805 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0089 | 0.4 | PTZ 584 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09887569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09887569 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E101634252/3 | 2022-05-18 | 0.008721 | prosumator | 0.008721 | 0
30806 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09885446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09885446 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400488217/3 | 2022-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30807 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00684 | 0.4 | PTS 1060 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09888473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09888473 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E100517565/3 | 2022-05-18 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
30808 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09887076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09887076 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400430180/2 | 2022-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30809 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005625 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 09885866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09885866 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300908493/3 | 2022-05-19 | 0.005512 | prosumator | 0.005512 | 0
30810 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09886919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09886919 | 2022-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142124650/2 | 2022-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30811 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTA 7468 MAINEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09885973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09885973 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400645728/4 | 2022-05-18 | 0.003723 | prosumator | 0.003723 | 0
30812 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09894847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09894847 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141187816/2 | 2022-05-24 | 0.006977 | prosumator | 0.006977 | 0
30813 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09894623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09894623 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E105285753/2 | 2022-05-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30814 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3671 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09893555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09893555 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142707174/2 | 2022-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30815 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1196 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09898891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09898891 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E119302723/2 | 2022-05-23 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
30816 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7164 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09898624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09898624 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142473578/2 | 2022-05-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
30817 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09902890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09902890 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142901192/2 | 2022-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30818 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510017699 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09901638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09901638 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E104924583/2 | 2022-05-13 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
30819 | Casa +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09903152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09903152 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141980682/3 | 2022-05-19 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
30820 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09828208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09828208 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E301245757/4 | 2022-05-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30821 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09831787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09831787 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E100688531/2 | 2022-05-04 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
30822 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09837376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09837376 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142670140/3 | 2022-05-23 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
30823 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>506 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09844327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09844327 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300559754/3 | 2022-05-16 | 0.004506 | prosumator | 0.004506 | 0
30824 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09850230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09850230 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141598542/2 | 2022-05-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30825 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00996 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat smartmeter existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09845840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845840 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300347108/3 | 2022-05-11 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
30826 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0144 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09852303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09852303 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142361620/2 | 2022-05-11 | 0.014102 | prosumator | 0.014102 | 0
30827 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTS 1418 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09859893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09859893 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E104496756/2 | 2022-05-17 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30828 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4627 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020185814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09862121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09862121 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E119158340/1 | 2022-05-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30829 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2239 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016189111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09862100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09862100 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141398573/2 | 2022-05-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30830 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4481 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN19510195103 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09861437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09861437 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142506610/2 | 2022-05-31 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
30831 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTM 1368 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09780493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09780493 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E111163056/2 | 2022-05-24 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
30832 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000882699710 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09788251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09788251 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E105343073/2 | 2022-05-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30833 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7720 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09787234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09787234 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141786237/2 | 2022-05-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30834 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09793329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09793329 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400365738/2 | 2022-05-04 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
30835 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09800535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09800535 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141258220/4 | 2022-05-05 | 0.006977 | prosumator | 0.006977 | 0
30836 | Locuin??+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09801358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09801358 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E119951183/2 | 2022-05-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30837 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7167 | Se va monta in BMPT 32 A existent un contor electronic trifazat Smart Meter programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09814984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09814984 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO001E400798536/4 | 2022-05-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30838 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteleigen trifazat ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09811866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09811866 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E300574492/2 | 2022-05-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30839 | Imobil + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1132 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09817915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09817915 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E118772992/2 | 2022-05-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
30840 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09822069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09822069 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141722192/3 | 2022-05-13 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
30841 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09823156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09823156 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141395019/2 | 2022-05-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30842 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09742028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09742028 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141424966/2 | 2022-05-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
30843 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09750378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09750378 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142367198/2 | 2022-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30844 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09752049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09752049 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300551138/3 | 2022-05-11 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30845 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0.4 | PTZ 7446 VILE BUFTEA | Se va monta in BMPT 25 A existent un contor electronic trifazat (Smart Meter) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09761805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09761805 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141924994/3 | 2022-05-04 | 0.013367 | prosumator | 0.013367 | 0
30846 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032997721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09767829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09767829 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142897905/2 | 2022-05-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30847 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN21910312220 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09770925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09770925 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E106167595/2 | 2022-05-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30848 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09772526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772526 | 2022-05-03 | nu | nu | nu | RO001E131426014/2 | 2022-05-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30849 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09777199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09777199 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141513145/2 | 2022-05-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30850 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00488 | 0.4 | PTZ 2157 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,781 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000672032212, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09776829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09776829 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E107567253/2 | 2022-05-06 | 0.004781 | prosumator | 0.004781 | 0
30851 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7477 | Se va reprograma contorul monofazat ( Smart Meter seria UAEEEDN19 9100997347 ) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09777152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09777152 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E401081509/3 | 2022-05-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30852 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09778923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09778923 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E119549636/2 | 2022-05-18 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30853 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09647815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09647815 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141273991/3 | 2022-05-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30854 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09730357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09730357 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E110434450/2 | 2022-05-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30855 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3348811, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09353567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09353567 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400170338/3 | 2022-05-23 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
30856 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09381433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09381433 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400637460/3 | 2022-05-19 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
30857 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTZ 7335 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09643536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09643536 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E401014112/2 | 2022-05-18 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
30858 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2111 VINALCOOL PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09162314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09162314 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300340190/4 | 2022-05-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30859 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00578 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9027565, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09096918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09096918 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400191948/2 | 2022-05-11 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
30860 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020596214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09634344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09634344 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141772816/2 | 2022-05-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30861 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0154812 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09566152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566152 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E107297848/2 | 2022-05-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30862 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09527356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09527356 | 2022-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142549864/2 | 2022-05-23 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
30863 | sediu | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2354-OINAC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic AEM existent se va inlocui cu unul nou smartmeter trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09700840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09700840 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO001E301194132/2 | 2022-05-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30864 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTAB 7597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09622281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09622281 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141273878/3 | 2022-05-16 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
30865 | Locuinta de serviciu+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2387 COM VIDRA ICIL | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08051739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08051739 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E142075565/2 | 2022-05-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30866 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7273 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09613298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09613298 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141354867/3 | 2022-05-17 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30867 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09686508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09686508 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100508295/2 | 2022-05-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30868 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09517922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09517922 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141437072/2 | 2022-05-04 | 0.003704 | prosumator | 0.003704 | 0
30869 | Locuinta PROSUMATOR+ SUPLIMANTARE SPOR PUTERE CONSUM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00759 | 0,4 | PTAB 2474 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09606033 | 2022-03-15 | 09606033 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141642047/4 | 2022-10-27 | 0.007437 | prosumator | 0.007437 | 0
30870 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09391373 | 2022-01-21 | 09391373 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E119102024/3 | 2022-09-20 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
30871 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3629 | Se va inlocui BMPM existent, cu BMPM 25A, proiectat si echipat confom FT 124 MAT, ed.04. BMPM 25A proiectat se va monta pe gard, in locul BMPM existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 7433603, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09494187 | 2022-02-16 | 09494187 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E107540726/2 | 2023-03-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30872 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09460407 | 2022-02-21 | 09460407 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141254226/2 | 2023-01-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30873 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002783512, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09456035 | 2022-02-14 | 09456035 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141583243/2 | 2022-05-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30874 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09703350 | 2022-04-04 | 09703350 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400356862/3 | 2022-06-15 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
30875 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00856 | 0,4 | PTAB 7699 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09461602 | 2022-03-21 | 09461602 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400936675/2 | 2022-07-25 | 0.00856 | prosumator | 0.00856 | 0
30876 | Str. Viilor 12A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3163 | Bransament monofazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 3163 realizat cu 1x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 10m, pana la un BMPM pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT-124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe stalp, pe domeniul public..BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA - Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; | E-Distributie Muntenia | 09479660 | 2022-03-17 | 09479660 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
30877 | Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente,inlocuindu-se disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09404584 | 2022-02-14 | 09404584 | 2022-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142319533/3 | 2022-06-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30878 | SPOR PUTERE INSTALATIE PRODUCERE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0,4 | PTA 605 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=27kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10<(>,<)>998 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu unbloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09830192 | 2022-04-19 | 09830192 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E300506655/3 | 2022-05-04 | 0.010998 | prosumator | 0.010998 | 0
30879 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7772 IT CREATA | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 09838630 | 2022-04-21 | 09838630 | 2022-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141400915/2 | 2022-06-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30880 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0088 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000017139012 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09782764 | 2022-04-15 | 09782764 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E108830729/2 | 2022-05-25 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
30881 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se va programa contorul trifazat (SMART METER) existent, conform puterii avizate pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09811745 | 2022-04-27 | 09811745 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400199519/3 | 2022-07-07 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
30882 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 867 | ... Se va inlocui intreruptorul trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat Ia=32A. II. Contorul electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in reteaua operatorului de distributie se va reprograma conform putere aprobata 16kW. Nu se vor aduce modificari conditiilor tehnice stabilite in ATR anterior ATR 09140630/02.12.2021, cu exceptia celor mentionate la pct. 6, alin a). | E-Distributie Muntenia | 09746689 | 2022-04-08 | 09746689 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E119674411/4 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30883 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09648171 | 2022-03-14 | 09648171 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
30884 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09733116 | 2022-04-08 | 09733116 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E105340698/3 | 2022-12-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
30885 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1238 | Se va inlocui intruptorul automat monofazat existent Ia=32A cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09217887 | 2022-03-09 | 09217887 | 2022-05-26 | nu | nu | nu | RO001E110783019/2 | 2022-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30886 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7207 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220975 | 2021-12-30 | 09220975 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141923904/2 | 2022-06-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30887 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199724 | 2021-12-22 | 09199724 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141528433/2 | 2022-11-03 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30888 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3417 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203238 | 2021-12-15 | 09203238 | 2023-04-12 | nu | nu | nu | RO001E107966391/2 | 2023-04-12 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30889 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203614 | 2021-12-27 | 09203614 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141926907/2 | 2022-12-12 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30890 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana monofazata noua in cablu 1x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205597 | 2021-12-21 | 09205597 | 2023-04-03 | nu | nu | nu | RO001E104334397/2 | 2023-04-03 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30891 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09169272 | 2021-12-15 | 09169272 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142285973/2 | 2022-08-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30892 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va prelua derivatia existenta intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil, in locul FB tip M1 existenta. Dupa PIF si PVR se va desfiinta coloana existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09170622 | 2021-12-07 | 09170622 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E103089427/2 | 2022-12-08 | 0.00369 | prosumator | 0.00369 | 0
30893 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141448 | 2021-12-10 | 09141448 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141640630/2 | 2022-05-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30894 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09636556 | 2022-03-25 | 09636556 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
30895 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09436753 | 2022-02-21 | 09436753 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141303210/2 | 2022-06-28 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30896 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 09625904 | 2022-04-11 | 09625904 | 2022-06-30 | nu | nu | nu | RO001E300944415/4 | 2022-06-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30897 | amplasare CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3583 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09625245 | 2022-03-11 | 09625245 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141390317/2 | 2022-07-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30898 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3656 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09422607 | 2022-02-07 | 09422607 | 2022-05-12 | nu | nu | nu | RO001E119490451/2 | 2022-05-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30899 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4612 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09467616 | 2022-02-01 | 09467616 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141686405/3 | 2022-12-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30900 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09422192 | 2022-02-16 | 09422192 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141615407/2 | 2023-01-25 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
30901 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09517636 | 2022-02-16 | 09517636 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E105262949/2 | 2022-11-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
30902 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01513 | 0,4 | PTZ 829 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,826 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul inteligent tip SMART METER se va programa in vederea limitarii puterii la 20,001 kW. | E-Distributie Muntenia | 09668766 | 2022-04-11 | 09668766 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E119155707/2 | 2022-04-18 | 0.014826 | prosumator | 0.014826 | 0
30903 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09278354 | 2022-01-19 | 09278354 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141491320/3 | 2022-04-11 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
30904 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UCEUEDN18510046762 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09588840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09588840 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E109389167/4 | 2022-04-26 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
30905 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09670953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09670953 | 2022-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400991867/3 | 2022-04-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30906 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 10 | PT 4181 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 20G90290210096274 cu contor electronic trifazat inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09493226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09493226 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E109400352/2 | 2022-04-27 | 0.0391 | prosumator | 0.0391 | 0
30907 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 3081010080 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09476389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09476389 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E109376657/2 | 2022-04-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
30908 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1694033, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09695028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09695028 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401053340/2 | 2022-04-05 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
30909 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01064 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09701588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09701588 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142306685/5 | 2022-04-12 | 0.010425 | prosumator | 0.010425 | 0
30910 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4784 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150294789015 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; cu contor smart trifazat in montaj direct. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09676251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09676251 | 2022-04-28 | nu | nu | nu | RO001E109161143/2 | 2022-04-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30911 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023011914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09580015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09580015 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400906436/2 | 2022-04-08 | 0.00531 | prosumator | 0.00531 | 0
30912 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In TG abonat existent se va inlocui contorul seria: 001000698100515, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09651680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09651680 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E104889998/3 | 2022-04-18 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
30913 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09603170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09603170 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400190251/2 | 2022-04-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30914 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09697959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09697959 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141395200/2 | 2022-04-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30915 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012375 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024884415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09496973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09496973 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141873582/3 | 2022-04-07 | 0.012048 | prosumator | 0.012048 | 0
30916 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09501181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09501181 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E119931664/2 | 2022-04-07 | 0.00733 | prosumator | 0.00733 | 0
30917 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09504135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09504135 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400970639/2 | 2022-04-19 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
30918 | Locuinta - CEF - Prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09566724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566724 | 2022-04-06 | nu | nu | nu | RO001E401041842/2 | 2022-04-06 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
30919 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000697954415, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09591176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09591176 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E109093013/2 | 2022-04-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30920 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7273 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09597205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09597205 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141752241/2 | 2022-04-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30921 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09593013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09593013 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142940139/4 | 2022-04-19 | 0.00479 | prosumator | 0.00479 | 0
30922 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programa tpentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09593119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09593119 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E104355008/2 | 2022-04-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30923 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01596 | 0.4 | PTA 7177 | Se va reprograma contorul trifazat ( Smart Meter UFEUEDN21 210023236 ) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09876034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09876034 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E400982890/2 | 2022-04-15 | 0.015636 | prosumator | 0.015636 | 0
30924 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7224 | Se va reprograma contorul trifazat ( Smart Meter UFEUEDN21 210024581 ) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09897314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09897314 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142862985/2 | 2022-04-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30925 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09840136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09840136 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E115381502/3 | 2022-04-27 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
30926 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09836716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09836716 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E110059790/2 | 2022-04-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30927 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000709676617 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09786587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786587 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142222031/2 | 2022-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30928 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4192 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032443621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09785971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09785971 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142947091/2 | 2022-04-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30929 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie <(>,<)> inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent , cu seria 02047152 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 09800088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09800088 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400364579/2 | 2022-04-20 | 0.006693 | prosumator | 0.006693 | 0
30930 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000642621011 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09801019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09801019 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E103170259/2 | 2022-04-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30931 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09802739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09802739 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141499878/2 | 2022-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30932 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09808859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09808859 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300574177/3 | 2022-04-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30933 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09809086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09809086 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E301245779/4 | 2022-04-21 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30934 | Locuin??+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN2121000020 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09809934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09809934 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142942917/3 | 2022-04-19 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
30935 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210013842 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09813325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09813325 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E109104724/3 | 2022-04-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30936 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09814858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09814858 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400577654/2 | 2022-04-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30937 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09820305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09820305 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142699062/2 | 2022-04-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30938 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09823499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09823499 | 2022-04-28 | nu | nu | nu | RO001E105281940/2 | 2022-04-28 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
30939 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.00637 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09745389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09745389 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E110586874/2 | 2022-04-19 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
30940 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00507 | 0.4 | PTAB 5042 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030713019, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09752649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09752649 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142743927/2 | 2022-04-27 | 0.004968 | prosumator | 0.004968 | 0
30941 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09752072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09752072 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400860581/2 | 2022-04-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30942 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09751233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09751233 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142416092/2 | 2022-04-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30943 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032552021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09751533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09751533 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142790491/2 | 2022-04-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30944 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5409 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09754285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09754285 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401148963/2 | 2022-04-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30945 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2779 CONF. MET. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09760825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09760825 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E401110816/2 | 2022-04-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30946 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02183 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09756237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09756237 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400949871/3 | 2022-04-19 | 0.021313 | prosumator | 0.021313 | 0
30947 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09762298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09762298 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E301230694/2 | 2022-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30948 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5262, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09761708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09761708 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141190898/2 | 2022-04-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30949 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3301 TROITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09772483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772483 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300638639/4 | 2022-04-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30950 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09771502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09771502 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142519490/3 | 2022-04-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30951 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01125 | 0.4 | PCZ 7622 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09772654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772654 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E401068504/2 | 2022-04-27 | 0.011024 | prosumator | 0.011024 | 0
30952 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004125 | 0.4 | PTAB 4608 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017992412, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 09772149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09772149 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141589700/4 | 2022-04-18 | 0.004042 | prosumator | 0.004042 | 0
30953 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7477 | Se va reprograma contorul trifazat ( Smart Meter seria UCEUEDN18 410012594 ) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09776634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09776634 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141589531/2 | 2022-04-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30954 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9204809, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09777046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09777046 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141197491/2 | 2022-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30955 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2118 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic smartmetter monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09779140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09779140 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300264296/5 | 2022-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30956 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294762615, cu un contor trifazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09571685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09571685 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141385434/2 | 2022-04-04 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
30957 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09574613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09574613 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E105255514/3 | 2022-04-08 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
30958 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032574521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09575067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09575067 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142925479/2 | 2022-04-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30959 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01106 | 0.4 | PTAB 3770 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09719420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09719420 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141943333/3 | 2022-04-19 | 0.010838 | prosumator | 0.010838 | 0
30960 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic smart meter monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09714045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09714045 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E300095490/2 | 2022-04-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30961 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9225872, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09720347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09720347 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E400906661/2 | 2022-04-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30962 | Imobil Punct de lucru +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210012981 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09725392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09725392 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E105335546/3 | 2022-04-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30963 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09736407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09736407 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E400483863/2 | 2022-04-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30964 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09736799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09736799 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400165242/2 | 2022-04-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30965 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000660600711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09738735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09738735 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141566266/2 | 2022-04-04 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
30966 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 856 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN17510035739 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09536034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09536034 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142258546/3 | 2022-04-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30967 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8980404, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09545110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09545110 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400918361/3 | 2022-04-21 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
30968 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004000829313609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09550289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09550289 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400178077/2 | 2022-04-12 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
30969 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026864316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09560837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09560837 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142071864/3 | 2022-04-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30970 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040017881, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09560667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09560667 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400178538/3 | 2022-04-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30971 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00884 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09352267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09352267 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400988188/3 | 2022-04-08 | 0.008662 | prosumator | 0.008662 | 0
30972 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3420 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027866517, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09359137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09359137 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142149882/2 | 2022-04-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30973 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09302945 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141968880/2 | 2022-04-26 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
30974 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09710704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09710704 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E110032960/2 | 2022-04-07 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
30975 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0193 | 0.4 | PTA 7612 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09281441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09281441 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142306269/2 | 2022-04-27 | 0.01891 | prosumator | 0.01891 | 0
30976 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024867315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09220224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09220224 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141863143/3 | 2022-04-07 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
30977 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7331 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER UCEUEDN17 510023989) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09146436 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141975585/2 | 2022-04-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30978 | Locuinta+CEF -prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0147 | 0.4 | PTA 1216 VINATORII MICI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14<(>,<)>500 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08889317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08889317 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E131311208/3 | 2022-04-21 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
30979 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09712129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09712129 | 2022-04-15 | nu | nu | nu | RO001E119951172/2 | 2022-04-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30980 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08676267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08676267 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142360269/2 | 2022-04-07 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
30981 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09434057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09434057 | 2022-04-27 | nu | nu | nu | RO001E400167288/2 | 2022-04-27 | 0.00957 | prosumator | 0.00957 | 0
30982 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09700154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09700154 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141423808/2 | 2022-04-29 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
30983 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09679239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09679239 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141701054/2 | 2022-04-07 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
30984 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032051921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09678689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09678689 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E142755481/2 | 2022-04-14 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
30985 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09677354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09677354 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E109348993/2 | 2022-04-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30986 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 4413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09605352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09605352 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E108980556/2 | 2022-04-12 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30987 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9<(>,<)>799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cuurmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09353481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09353481 | 2022-04-20 | nu | nu | nu | RO001E301188999/2 | 2022-04-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30988 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09531684 | 2022-03-03 | 09531684 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E400384706/3 | 2022-09-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30989 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09529413 | 2022-03-03 | 09529413 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400428086/2 | 2022-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30990 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3736 MITICA DRAGOMIR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09563750 | 2022-03-08 | 09563750 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142076735/2 | 2022-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30991 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09460633 | 2022-02-21 | 09460633 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E401154814/2 | 2022-08-12 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
30992 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09459382 | 2022-02-28 | 09459382 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400868062/3 | 2022-07-12 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30993 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00407 | 0,4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09394368 | 2022-02-03 | 09394368 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142147352/6 | 2022-04-11 | 0.003988 | prosumator | 0.003988 | 0
30994 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09530819 | 2022-03-03 | 09530819 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400246242/2 | 2022-09-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30995 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09533060 | 2022-02-16 | 09533060 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
30996 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395923 | 2022-01-28 | 09395923 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141994452/2 | 2022-05-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30997 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09529587 | 2022-03-03 | 09529587 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142098054/2 | 2022-09-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30998 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09584659 | 2022-03-04 | 09584659 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E101147880/2 | 2022-10-28 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30999 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2193 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587651 | 2022-03-09 | 09587651 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400246545/3 | 2022-09-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31000 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09586133 | 2022-03-08 | 09586133 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142422415/2 | 2022-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31001 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 7785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09586856 | 2022-03-10 | 09586856 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400990260/3 | 2022-11-01 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31002 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587137 | 2022-03-08 | 09587137 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141783605/2 | 2022-10-13 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
31003 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3776 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09499953 | 2022-03-03 | 09499953 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E107341837/3 | 2022-04-19 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
31004 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09504476 | 2022-03-03 | 09504476 | 2023-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141735231/2 | 2023-04-28 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
31005 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09457063 | 2022-03-09 | 09457063 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E401150438/3 | 2023-03-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31006 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09455849 | 2022-03-07 | 09455849 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400165310/3 | 2023-01-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31007 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PAS 52 ARMENEASCA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune din Nisa Generala cu pozarea unei coloane trifazate noi in cablu 3x25+16C, tip DC4126RO, L=5m, prin tub PVC, pana la un BMPT-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa Nisa Generala. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09451089 | 2022-02-14 | 09451089 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108407538/2 | 2022-07-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31008 | Strada Tirana nr. 1, Sector 1, Bucuresti | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0,4 | PTS 3901 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x4,95 kW + 1x5,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09460421 | 2022-03-24 | 09460421 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E108342154/2 | 2022-08-29 | 0.0153 | prosumator | 0.0153 | 0
31009 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09506785 | 2022-02-28 | 09506785 | 2023-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142649540/2 | 2023-04-26 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31010 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09460565 | 2022-02-23 | 09460565 | 2022-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142186401/1 | 2022-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31011 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662792 | 2022-03-11 | 09662792 | 2023-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141410264/2 | 2023-07-17 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
31012 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09588838 | 2022-03-10 | 09588838 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141506653/3 | 2023-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31013 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09588976 | 2022-03-08 | 09588976 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141218350/3 | 2022-09-16 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
31014 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587377 | 2022-03-08 | 09587377 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006859
31015 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01896 | 0,4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09589569 | 2022-03-24 | 09589569 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO001E131339309/2 | 2022-05-05 | 0.01858 | prosumator | 0.01858 | 0
31016 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09563306 | 2022-03-09 | 09563306 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E119957875/2 | 2022-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31017 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09591731 | 2022-03-11 | 09591731 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141701391/3 | 2022-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31018 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01183 | 0,4 | PTA 7046 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09589970 | 2022-03-11 | 09589970 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401033113/2 | 2022-03-29 | 0.011592 | prosumator | 0.011592 | 0
31019 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09460156 | 2022-02-16 | 09460156 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E104505353/2 | 2022-08-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31020 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0,4 | PTAB 4342 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09526770 | 2022-03-04 | 09526770 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400934279/2 | 2023-01-26 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
31021 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent tip FT_133_MAT, Ed.05, un BMPT semidirect, tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 63A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 63A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul si contorulexistent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09593515 | 2022-03-09 | 09593515 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E141883549/2 | 2022-10-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31022 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09401027 | 2022-02-16 | 09401027 | 2022-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141219418/2 | 2022-04-12 | 0.004777 | prosumator | 0.004777 | 0
31023 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0,4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09569636 | 2022-03-07 | 09569636 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141365904/2 | 2022-06-15 | 0.004114 | prosumator | 0.004114 | 0
31024 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09571567 | 2022-03-07 | 09571567 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142126113/3 | 2022-09-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31025 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09576573 | 2022-03-07 | 09576573 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400249346/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31026 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09576059 | 2022-03-08 | 09576059 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400925370/5 | 2022-10-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31027 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09577035 | 2022-03-08 | 09577035 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141465994/2 | 2022-11-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31028 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09572972 | 2022-03-08 | 09572972 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141690983/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31029 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3415 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09576369 | 2022-03-11 | 09576369 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E107332871/3 | 2022-09-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31030 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0,4 | PTS 2880 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin inlocuirea Firidei de Bransament tip M1, pe bransamentul aerian existent, cu un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09645770 | 2022-03-24 | 09645770 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E101417396/2 | 2022-08-30 | 0.0046 | prosumator | 0.0046 | 0
31031 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5037 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09578355 | 2022-03-07 | 09578355 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142862682/2 | 2023-01-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31032 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09578592 | 2022-03-08 | 09578592 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109390899/2 | 2022-10-11 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31033 | RO001E108231599 - locuinta - prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09732775 | 2022-03-30 | 09732775 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108231599/3 | 2022-11-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31034 | Spor Putere Absorbita | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7349 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09388011 | 2022-02-04 | 09388011 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400754583/4 | 2022-12-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31035 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2234 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09540785 | 2022-03-04 | 09540785 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E400309411/2 | 2022-09-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31036 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09545941 | 2022-03-07 | 09545941 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005
31037 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09546005 | 2022-03-04 | 09546005 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141765885/2 | 2022-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31038 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551851 | 2022-03-08 | 09551851 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400180867/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31039 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09552819 | 2022-03-08 | 09552819 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142292386/2 | 2022-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31040 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09550465 | 2022-03-08 | 09550465 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400941525/2 | 2022-10-28 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
31041 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09552603 | 2022-03-08 | 09552603 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142126258/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31042 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551230 | 2022-03-07 | 09551230 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
31043 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09552421 | 2022-02-23 | 09552421 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E101150558/2 | 2022-11-03 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31044 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09554244 | 2022-03-04 | 09554244 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142236104/2 | 2023-01-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31045 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09553460 | 2022-03-11 | 09553460 | 2022-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400067737/3 | 2022-06-27 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
31046 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09559377 | 2022-03-04 | 09559377 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
31047 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent in FDCP 2M, cu un disjunctor trifazat 25A nou si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat nou, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor crea conditiile necesare montarii disjunctorului si contorului nou. | E-Distributie Muntenia | 09373579 | 2022-02-03 | 09373579 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142258861/5 | 2022-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31048 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09369194 | 2022-01-26 | 09369194 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E400966612/3 | 2022-08-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31049 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09381207 | 2022-01-25 | 09381207 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108389289/2 | 2022-11-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31050 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09301987 | 2022-01-25 | 09301987 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E104798830/2 | 2022-12-21 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31051 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240461 | 2021-12-29 | 09240461 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E106094392/4 | 2022-12-22 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31052 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240466 | 2021-12-27 | 09240466 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E111288391/2 | 2022-12-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31053 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09213640 | 2021-12-21 | 09213640 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E100612482/2 | 2022-12-21 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31054 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3629 | Se va inlocuii siguranta automata monofazata existenta Ia=32A, cu siguranta monofazata automata Ia=40. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 690508, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227828 | 2022-01-28 | 09227828 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E107540243/2 | 2022-07-06 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
31055 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205541 | 2022-01-26 | 09205541 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E400271419/3 | 2023-01-05 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
31056 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2477 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, tip FT 133 MAT, ed.05, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa incastrat in gard, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150272232615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09446457 | 2022-02-08 | 09446457 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E108205073/2 | 2023-02-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31057 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204744 | 2022-01-13 | 09204744 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E100511233/2 | 2022-09-02 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31058 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09168846 | 2021-12-16 | 09168846 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141723788/3 | 2022-12-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31059 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09179289 | 2021-12-23 | 09179289 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141724835/2 | 2023-01-16 | 0.00356 | prosumator | 0.00356 | 0
31060 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va prelua bransamentul existent intr-un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09132059 | 2021-12-15 | 09132059 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E104486193/3 | 2022-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31061 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UAEEEDN21910264407 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09146828 | 2021-12-08 | 09146828 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108910504/2 | 2022-11-14 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31062 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0078 | 0,4 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09149941 | 2021-12-15 | 09149941 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119962040/2 | 2022-10-19 | 0.007564 | prosumator | 0.007564 | 0
31063 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09150265 | 2021-12-10 | 09150265 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142596013/4 | 2022-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31064 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031001120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151209 | 2021-12-14 | 09151209 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142807388/3 | 2022-05-19 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
31065 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09103311 | 2021-12-15 | 09103311 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004894
31066 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09093596 | 2021-12-15 | 09093596 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400566438/3 | 2023-11-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
31067 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 3838344 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09447819 | 2022-02-15 | 09447819 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E103220479/2 | 2022-12-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31068 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09625598 | 2022-03-08 | 09625598 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E401011221/3 | 2023-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31069 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2738 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09526477 | 2022-03-08 | 09526477 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E109225010/2 | 2023-01-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31070 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5366 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09512041 | 2022-03-07 | 09512041 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142582030/2 | 2022-08-10 | 0.01952 | prosumator | 0.01952 | 0
31071 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09618595 | 2022-03-15 | 09618595 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141532405/4 | 2023-02-22 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31072 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1726 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie cu montare siguranta monofazata automata Ir=40A in BMPM, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09466744 | 2022-02-16 | 09466744 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E103218117/3 | 2022-09-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
31073 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 5370 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16,205 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09423599 | 2022-02-18 | 09423599 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003915
31074 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3646 | Se vor utiliza instalatiile , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09421430 | 2022-02-09 | 09421430 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400922221/3 | 2022-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31075 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09416679 | 2022-02-04 | 09416679 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401124350/4 | 2022-07-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31076 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5137 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09422434 | 2022-02-11 | 09422434 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141507081/2 | 2022-11-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31077 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09421492 | 2022-02-16 | 09421492 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400909574/2 | 2022-04-18 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
31078 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09613488 | 2022-03-08 | 09613488 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E401131246/2 | 2023-01-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31079 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09611781 | 2022-03-09 | 09611781 | 2023-02-13 | nu | nu | nu | RO001E142413909/3 | 2023-02-13 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31080 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09413325 | 2022-03-08 | 09413325 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
31081 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09409943 | 2022-02-28 | 09409943 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400137522/2 | 2023-02-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31082 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 5285 EXER GRUP SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09519075 | 2022-03-07 | 09519075 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142910035/3 | 2022-09-07 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
31083 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09400901 | 2022-02-03 | 09400901 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401022773/2 | 2022-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31084 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09400769 | 2022-02-03 | 09400769 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400917854/3 | 2022-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31085 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09134445 | 2021-12-08 | 09134445 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400097167/2 | 2022-04-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31086 | CEF+LOCUINTA- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09162262 | 2021-12-13 | 09162262 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E100613911/2 | 2022-03-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
31087 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09047922 | 2021-11-17 | 09047922 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141934232/2 | 2022-04-04 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
31088 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09509185 | 2022-02-28 | 09509185 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO001E141837368/2 | 2022-03-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31089 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 7606 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08668555 | 2021-09-20 | 08668555 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141430233/2 | 2022-04-05 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
31090 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09607202 | 2022-03-10 | 09607202 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400358279/2 | 2022-03-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
31091 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028215517, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09587796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09587796 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142094971/2 | 2022-03-30 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
31092 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09261160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09261160 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142287582/2 | 2022-03-30 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
31093 | Hala Productie + CEF Prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09315 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5640* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09156080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09156080 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142524722/2 | 2022-03-23 | 0.091286 | prosumator | 0.091286 | 0
31094 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09600500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09600500 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141450695/3 | 2022-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31095 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09510195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09510195 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141652778/3 | 2022-03-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31096 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09533490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09533490 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO001E142109710/2 | 2022-03-18 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
31097 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09408750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09408750 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400250742/2 | 2022-03-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31098 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09564032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09564032 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400581648/3 | 2022-03-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31099 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 3407 - BILA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8<(>,<)>016 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09391935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09391935 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E131294714/2 | 2022-03-08 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
31100 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0.4 | PTZ 3285 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09392738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09392738 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142440549/2 | 2022-03-25 | 0.007643 | prosumator | 0.007643 | 0
31101 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09603579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09603579 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142071910/2 | 2022-03-28 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
31102 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09595636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09595636 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO001E142096434/2 | 2022-03-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31103 | Locuinat +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 5289 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09587511 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142533474/3 | 2022-03-21 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
31104 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09587200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09587200 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E100672039/2 | 2022-03-28 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
31105 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2199 BALTA VLAD TEPES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09496864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09496864 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E131270943/2 | 2022-03-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31106 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTAB 4212 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09501033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09501033 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO001E108665028/1 | 2022-03-24 | 0.03523 | prosumator | 0.03523 | 0
31107 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00555 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09507147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09507147 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141560046/2 | 2022-03-21 | 0.005438 | prosumator | 0.005438 | 0
31108 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 943 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150276211815, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09486459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09486459 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E108986046/2 | 2022-03-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
31109 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09533960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09533960 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141228115/2 | 2022-03-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
31110 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09401287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09401287 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E401141843/3 | 2022-03-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
31111 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09588562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09588562 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141799703/2 | 2022-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31112 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028167, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09534666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09534666 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401120974/2 | 2022-03-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
31113 | Sediu + Centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05775 | 0.4 | PTZ 866 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09525711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09525711 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO001E108747580/2 | 2022-03-16 | 0.05775 | prosumator | 0.05775 | 0
31114 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09488737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09488737 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E301251170/2 | 2022-03-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31115 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0897953, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09592743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09592743 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400980966/2 | 2022-03-22 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
31116 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510020943 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09593363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09593363 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104926103/3 | 2022-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31117 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0426 | 0.4 | PTAB 7872 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent tip FT_133_MAT, Ed.05, un BMPT tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 80A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 80A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: BMPT-ul si contorul existent se va demonta si se va preda catre | E-Distributie Muntenia | 09507473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09507473 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142310983/3 | 2022-03-23 | 0.0426 | prosumator | 0.0426 | 0
31118 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09710065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09710065 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141649965/3 | 2022-03-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31119 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 15G26510110065075, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09489568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09489568 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141551776/3 | 2022-03-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31120 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 4030 KARMA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033009521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09462608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09462608 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142922825/2 | 2022-03-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
31121 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09741895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09741895 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400959580/3 | 2022-03-30 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
31122 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09753061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09753061 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141921766/2 | 2022-03-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31123 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09572152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09572152 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141383959/3 | 2022-03-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31124 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UCEUEDN18510048347 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09569041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09569041 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E110495930/2 | 2022-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31125 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09569058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09569058 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141631797/3 | 2022-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31126 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>498 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09578384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09578384 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E300510043/3 | 2022-03-29 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
31127 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09648548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09648548 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400422631/2 | 2022-03-29 | 0.007438 | prosumator | 0.007438 | 0
31128 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09448650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09448650 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO001E300709335/2 | 2022-03-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31129 | Locuinta - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 1798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09387492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09387492 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E104407242/2 | 2022-03-09 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
31130 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 673738, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09537921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09537921 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400233855/2 | 2022-03-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
31131 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09538719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09538719 | 2022-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141435148/2 | 2022-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31132 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010395 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09545200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09545200 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141399798/2 | 2022-03-10 | 0.010186 | prosumator | 0.010186 | 0
31133 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000714485118, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09545645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09545645 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142364364/2 | 2022-03-09 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
31134 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09540884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09540884 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108885044/2 | 2022-03-28 | 0.022 | prosumator | 0.022 | 0
31135 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09543227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09543227 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO001E401006719/3 | 2022-03-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31136 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 432993, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09543106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09543106 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E401017441/3 | 2022-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
31137 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4606 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09546093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09546093 | 2022-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141655962/2 | 2022-03-16 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
31138 | Locuinta si Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1177 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000714151018, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09551527 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO001E110657198/2 | 2022-03-25 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
31139 | LOCUINTA +CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09554264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09554264 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E400971685/2 | 2022-03-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31140 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017877112, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09558161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09558161 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400167187/2 | 2022-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31141 | Locuinta+Panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09352953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09352953 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141671364/2 | 2022-03-15 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
31142 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 3285 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09378917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09378917 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142440561/2 | 2022-03-23 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
31143 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09644563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09644563 | 2022-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142092586/2 | 2022-03-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
31144 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09331485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09331485 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E110659280/2 | 2022-03-08 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
31145 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09233632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09233632 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141641596/2 | 2022-03-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31146 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01184 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09218331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09218331 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141860735/2 | 2022-03-04 | 0.011602 | prosumator | 0.011602 | 0
31147 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09642149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09642149 | 2022-03-31 | nu | nu | nu | RO001E142189280/2 | 2022-03-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31148 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2157 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000692454815, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09444087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09444087 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E105540511/2 | 2022-03-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31149 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 7881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09084929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09084929 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E111034042/2 | 2022-03-22 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
31150 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09029167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09029167 | 2022-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400925741/2 | 2022-03-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31151 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110062750, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09036703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09036703 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400191016/2 | 2022-03-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31152 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09040832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09040832 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E300900507/3 | 2022-03-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31153 | Scoala+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05488 | 0.4 | PTZ 1358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 54,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent serie: 20G14570110096475 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09038319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09038319 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO001E108655690/3 | 2022-03-03 | 0.053777 | prosumator | 0.053777 | 0
31154 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09055399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09055399 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E141773402/2 | 2022-03-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
31155 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09005673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09005673 | 2022-03-02 | nu | nu | nu | RO001E103155511/2 | 2022-03-02 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31156 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08979542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08979542 | 2022-03-18 | nu | nu | nu | RO001E110700311/2 | 2022-03-18 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
31157 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 4479 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08921317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08921317 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142465030/3 | 2022-03-08 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
31158 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01036 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 1/3 T existent. | E-Distributie Muntenia | 08863914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08863914 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141945234/3 | 2022-03-08 | 0.010148 | prosumator | 0.010148 | 0
31159 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTAB 5336 | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08475936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08475936 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142539380/2 | 2022-03-01 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
31160 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000712526017 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09428365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09428365 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E110405447/1 | 2022-03-21 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
31161 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTA 7331 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER uaeeedn17 810007425) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09428565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09428565 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141655793/2 | 2022-03-30 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
31162 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7361 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09417966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09417966 | 2022-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401027510/3 | 2022-03-29 | 0.00647 | prosumator | 0.00647 | 0
31163 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,855 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09518111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09518111 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E110400600/1 | 2022-03-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
31164 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09712589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09712589 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142140210/2 | 2022-03-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31165 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09606701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09606701 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141196614/2 | 2022-03-21 | 0.009995 | prosumator | 0.009995 | 0
31166 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1931 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09523167 | 2022-02-21 | 09523167 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E109089760/2 | 2022-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31167 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471061 | 2022-02-23 | 09471061 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400448842/2 | 2023-01-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31168 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=32A existent, cu un intreruptor automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469692 | 2022-01-28 | 09469692 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109037549/3 | 2023-11-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31169 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09459343 | 2022-02-21 | 09459343 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141613236/2 | 2022-09-22 | 0.003525 | prosumator | 0.003525 | 0
31170 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09407056 | 2022-02-03 | 09407056 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142758305/2 | 2022-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31171 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1277863-1 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct <(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09402138 | 2022-02-04 | 09402138 | 2022-03-30 | nu | nu | nu | RO001E109104195/2 | 2022-03-30 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31172 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09396310 | 2022-02-04 | 09396310 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400137948/2 | 2023-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31173 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 3092 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09496117 | 2022-02-09 | 09496117 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E119326684/2 | 2023-01-31 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31174 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09495975 | 2022-02-03 | 09495975 | 2022-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141512537/4 | 2022-04-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31175 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09496319 | 2022-02-23 | 09496319 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400497037/3 | 2023-01-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31176 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,23 | PTZ 3347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09456957 | 2022-02-21 | 09456957 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400125305/2 | 2023-01-25 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31177 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09450692 | 2022-02-18 | 09450692 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401173242/2 | 2023-01-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31178 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9227209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09450737 | 2022-02-18 | 09450737 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141185858/2 | 2023-01-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31179 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09400530 | 2022-02-15 | 09400530 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E109036997/5 | 2022-10-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31180 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09460560 | 2022-02-21 | 09460560 | 2022-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141780938/2 | 2022-05-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31181 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3145 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta joasa tensiune prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuirea BMPT metalic pe derivatia existenta cu un nou BMPT-63A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul BMPT metalic existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie lasuprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09471389 | 2022-02-10 | 09471389 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109153177/2 | 2022-07-27 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
31182 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTZ 1801 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09451158 | 2022-02-14 | 09451158 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E105417198/3 | 2022-09-19 | 0.004684 | prosumator | 0.004684 | 0
31183 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuirea BMP-32A existent cu un nou BMPM-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, incastrat in izolatie imobil, in locul BMP existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09488425 | 2022-02-09 | 09488425 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E100618859/2 | 2022-06-02 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
31184 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09456777 | 2022-02-21 | 09456777 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401046139/2 | 2023-01-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31185 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor eletronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09456344 | 2022-02-15 | 09456344 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0039
31186 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469920 | 2022-02-18 | 09469920 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E107677895/2 | 2022-10-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31187 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09448664 | 2022-02-14 | 09448664 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E109117199/2 | 2022-10-17 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31188 | Locuinta-panouri fotovoltaice-prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09448788 | 2022-02-16 | 09448788 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E104489657/3 | 2022-11-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31189 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0,4 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09448587 | 2022-02-18 | 09448587 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141593165/3 | 2022-10-25 | 0.0099 | prosumator | 0.0099 | 0
31190 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00384 | 0,4 | PTAB 3530 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul dual existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09352155 | 2022-01-21 | 09352155 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141542596/2 | 2022-07-05 | 0.003753 | prosumator | 0.003753 | 0
31191 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea derivatiei existente intr-un BMPT-16A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va prelua contorul electronic inteligent trifazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09347894 | 2022-01-18 | 09347894 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E101269302/2 | 2022-11-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31192 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul actual se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349203 | 2022-01-27 | 09349203 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014698
31193 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09356228 | 2022-01-31 | 09356228 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E119833418/3 | 2022-07-01 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31194 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 406 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09359509 | 2022-01-28 | 09359509 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E107707080/2 | 2022-06-24 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
31195 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09368252 | 2022-01-27 | 09368252 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400839543/2 | 2023-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31196 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09365472 | 2022-01-21 | 09365472 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E401153699/3 | 2023-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31197 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09371946 | 2022-01-25 | 09371946 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109313759/3 | 2022-11-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31198 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09371103 | 2022-01-26 | 09371103 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E401108521/3 | 2022-04-01 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
31199 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370797 | 2022-01-26 | 09370797 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400036441/2 | 2023-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31200 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09371067 | 2022-01-31 | 09371067 | 2022-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141772119/2 | 2022-05-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31201 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7349 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09374673 | 2022-02-10 | 09374673 | 2022-07-16 | nu | nu | nu | RO001E400917832/2 | 2022-07-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31202 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09381727 | 2022-01-31 | 09381727 | 2022-06-28 | nu | nu | nu | RO001E119833250/3 | 2022-06-28 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
31203 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09380407 | 2022-02-07 | 09380407 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E101774460/2 | 2023-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31204 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09379656 | 2022-01-31 | 09379656 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E108872680/2 | 2023-02-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31205 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0,4 | PCZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010009143511 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09463005 | 2022-02-15 | 09463005 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E105388364/2 | 2022-11-08 | 0.002959 | prosumator | 0.002959 | 0
31206 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09317528 | 2022-01-18 | 09317528 | 2022-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141628344/3 | 2022-08-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31207 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09446558 | 2022-02-14 | 09446558 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E119863433/2 | 2022-11-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31208 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3447 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09259807 | 2022-02-09 | 09259807 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E101350943/2 | 2023-01-31 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31209 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09266844 | 2022-01-12 | 09266844 | 2022-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141863075/2 | 2022-06-23 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31210 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0,23 | PTA 3395 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09268664 | 2022-01-20 | 09268664 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400084455/2 | 2022-07-06 | 0.005088 | prosumator | 0.005088 | 0
31211 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09234412 | 2022-01-10 | 09234412 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142474579/3 | 2022-03-22 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
31212 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4209 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248608 | 2022-01-05 | 09248608 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E110503413/3 | 2023-02-01 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31213 | Loc de consum+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249836 | 2022-01-18 | 09249836 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400668767/2 | 2023-02-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31214 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220230 | 2022-01-03 | 09220230 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141603077/3 | 2022-12-28 | 0.006855 | prosumator | 0.006855 | 0
31215 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017123212, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09446268 | 2022-02-18 | 09446268 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400580827/3 | 2023-01-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31216 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumtor AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447123 | 2022-02-18 | 09447123 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E400786296/2 | 2023-02-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31217 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09447511 | 2022-02-14 | 09447511 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E119863466/3 | 2022-10-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31218 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446638 | 2022-02-18 | 09446638 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141652947/2 | 2023-01-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31219 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447667 | 2022-02-18 | 09447667 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E401122055/2 | 2022-11-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31220 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204117 | 2021-12-28 | 09204117 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E103178347/2 | 2022-06-15 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31221 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447308 | 2022-02-18 | 09447308 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141853670/2 | 2022-10-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31222 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2274 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09163840 | 2022-01-07 | 09163840 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141287378/2 | 2022-12-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31223 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09173661 | 2021-12-16 | 09173661 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142616038/3 | 2022-06-15 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
31224 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3496 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09250426 | 2021-12-24 | 09250426 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E107751270/2 | 2022-12-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31225 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178787 | 2021-12-16 | 09178787 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142190675/1 | 2022-08-17 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
31226 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09177884 | 2021-12-16 | 09177884 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142431909/3 | 2022-12-20 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
31227 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446977 | 2022-02-18 | 09446977 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E400786285/4 | 2023-02-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31228 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131780 | 2021-12-15 | 09131780 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142425485/3 | 2022-10-25 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
31229 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTA 2390 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135822 | 2021-12-10 | 09135822 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400491345/3 | 2022-08-11 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
31230 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0,23 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136157 | 2021-12-15 | 09136157 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142217855/4 | 2023-01-27 | 0.004114 | prosumator | 0.004114 | 0
31231 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09139390 | 2021-12-02 | 09139390 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E141528275/2 | 2022-10-28 | 0.00525 | prosumator | 0.00525 | 0
31232 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3091 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09150377 | 2021-12-13 | 09150377 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141959565/2 | 2023-01-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31233 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3141 NR 913/52070 L AVIA MODERNIZAR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151418 | 2021-12-10 | 09151418 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E141995307/3 | 2022-04-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31234 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09153234 | 2022-01-18 | 09153234 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141519444/3 | 2022-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31235 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 2909 COM CIOROGARLA INTRARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09101676 | 2021-12-15 | 09101676 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141224683/3 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31236 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09109837 | 2021-12-02 | 09109837 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E105290502/2 | 2022-12-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31237 | Transformarea unui loc de consum existent in loc de producere si consum | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09118839 | 2021-12-02 | 09118839 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142290889/3 | 2022-09-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31238 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09123268 | 2021-11-24 | 09123268 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E110389033/1 | 2022-12-23 | 0.00364 | prosumator | 0.00364 | 0
31239 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09123552 | 2021-12-09 | 09123552 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142454971/2 | 2022-07-18 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31240 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 601 ECHINOXULUI | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 32A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09129536 | 2021-12-03 | 09129536 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E106128840/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31241 | Locuin?? persoane | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09094632 | 2021-12-03 | 09094632 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142184566/1 | 2022-12-12 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31242 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2398 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09095084 | 2021-12-02 | 09095084 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141689790/2 | 2022-11-29 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31243 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09095295 | 2021-11-17 | 09095295 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E100565669/2 | 2023-01-09 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31244 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09056071 | 2021-11-25 | 09056071 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
31245 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune din Firida de Bransament (FB) tip M4 cu o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, pana la un BMPM-dual, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, deasupra FB. BMPM-dual va fi prevazut cu loc pentru doua contoare monofazate in montaj direct cu 2xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Dupa PIF si PVR se vor desfiinta cele doua coloane monofazate existente, respectiv masurile aferente acestora. Se va corela cu ATR 09515839. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09515708 | 2022-02-11 | 09515708 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100310128/2 | 2022-11-01 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31246 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7146 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09438965 | 2022-02-16 | 09438965 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400911342/3 | 2022-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31247 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09437843 | 2022-02-16 | 09437843 | 2022-06-24 | nu | nu | nu | RO001E105264536/2 | 2022-06-24 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
31248 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0,23 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09438340 | 2022-02-18 | 09438340 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400817235/5 | 2022-05-31 | 0.005142 | prosumator | 0.005142 | 0
31249 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza cu urmatoarele modificari ale instalatiei existente (mentionate mai sus): se va monta intrerupator tetrapolar cu Ir=20A. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08895171 | 2021-10-27 | 08895171 | 2022-06-06 | nu | nu | nu | RO001E103180766/3 | 2022-06-06 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
31250 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09435902 | 2022-02-17 | 09435902 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142132794/1 | 2023-01-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31251 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09436258 | 2022-02-09 | 09436258 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E104848443/2 | 2023-01-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31252 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09437406 | 2022-02-18 | 09437406 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142077635/2 | 2022-11-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31253 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin utilizarea instalatiilor electrice existente dupa PIF si PVR la ATR 09515708 (MARINA SUBTIRELU, AP 2) cu montarea unui contor monofazat in montaj direct in BMPM-dual proiectat si cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09515839 | 2022-02-11 | 09515839 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E100310117/2 | 2022-11-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31254 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023742614 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09435831 | 2022-02-10 | 09435831 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108506886/3 | 2022-12-08 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31255 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3594 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432922 | 2022-02-10 | 09432922 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400193995/3 | 2023-01-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31256 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,23 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433086 | 2022-02-22 | 09433086 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400122267/3 | 2023-01-17 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31257 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2240, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09433225 | 2022-02-08 | 09433225 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141209439/2 | 2022-04-08 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
31258 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09440031 | 2022-02-04 | 09440031 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E108126952/2 | 2022-11-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31259 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432754 | 2022-02-15 | 09432754 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142764010/3 | 2022-10-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31260 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08559003 | 2021-08-18 | 08559003 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401017373/2 | 2022-05-19 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
31261 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09432364 | 2022-02-09 | 09432364 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E110457848/2 | 2023-02-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31262 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433379 | 2022-02-18 | 09433379 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141497438/2 | 2022-08-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31263 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0,4 | PTAB 4653 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09429512 | 2022-02-15 | 09429512 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109142524/4 | 2022-07-11 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
31264 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09430148 | 2022-02-10 | 09430148 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141425013/2 | 2023-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31265 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7567 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER UCEUEDN17 210020780) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09427351 | 2022-02-16 | 09427351 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401028375/2 | 2022-05-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31266 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5380 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LES aferent PT 5380, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=20 A in BMPT existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09430059 | 2022-02-14 | 09430059 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141424629/3 | 2022-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31267 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432921 | 2022-02-17 | 09432921 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142395627/2 | 2022-11-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31268 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PAS 1570 BUCURESTII NOI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09426313 | 2022-02-01 | 09426313 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E100595695/2 | 2022-03-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
31269 | Locuinta+CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09457085 | 2022-02-22 | 09457085 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400392345/3 | 2023-01-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31270 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466051 | 2022-02-21 | 09466051 | 2022-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141617207/2 | 2022-05-20 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31271 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7606 | Se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09422958 | 2022-02-16 | 09422958 | 2022-03-09 | nu | nu | nu | RO001E142154990/3 | 2022-03-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31272 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466584 | 2022-02-23 | 09466584 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E141506642/2 | 2022-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31273 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466055 | 2022-02-21 | 09466055 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400654571/3 | 2023-02-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31274 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09465014 | 2022-02-15 | 09465014 | 2023-03-30 | nu | nu | nu | RO001E103181600/2 | 2023-03-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31275 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0,4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09426876 | 2022-02-17 | 09426876 | 2022-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142107291/2 | 2022-06-09 | 0.003672 | prosumator | 0.003672 | 0
31276 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09419501 | 2022-02-10 | 09419501 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400240886/2 | 2022-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31277 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09415509 | 2022-02-07 | 09415509 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E101774910/2 | 2023-01-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31278 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09414587 | 2022-02-03 | 09414587 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E142276681/2 | 2022-04-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31279 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09414184 | 2022-02-03 | 09414184 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141619108/3 | 2022-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31280 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09413714 | 2022-02-17 | 09413714 | 2022-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141790119/2 | 2022-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31281 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09414139 | 2022-02-04 | 09414139 | 2022-04-14 | nu | nu | nu | RO001E400834380/4 | 2022-04-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31282 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 398 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, amplasat la limita de proprietate, pe care se va monta un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09464016 | 2022-02-17 | 09464016 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E107551380/2 | 2023-02-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31283 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09378565 | 2022-02-03 | 09378565 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401143610/3 | 2022-02-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31284 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 5594 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203600 | 2022-01-05 | 09203600 | 2022-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142398383/2 | 2022-02-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
31285 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09173316 | 2021-12-21 | 09173316 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141224391/2 | 2022-02-21 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31286 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09144226 | 2021-12-16 | 09144226 | 2022-03-01 | nu | nu | nu | RO001E110430951/1 | 2022-03-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31287 | Locuinta + CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09160700 | 2022-01-13 | 09160700 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142079569/2 | 2022-02-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31288 | CEF+Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va reprograma pentru noua putere solicitatata ( P=23,5 kW), respectiv se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09431670 | 2022-02-03 | 09431670 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E141944187/2 | 2022-02-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
31289 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08124966 | 2021-06-29 | 08124966 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141713765/3 | 2022-02-15 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31290 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTZ 2034 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09184856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09184856 | 2022-02-16 | nu | nu | nu | RO001E108644137/2 | 2022-02-16 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
31291 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09404196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09404196 | 2022-02-03 | nu | nu | nu | RO001E105257392/2 | 2022-02-03 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
31292 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09392560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09392560 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142189011/2 | 2022-02-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31293 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008415 | 0.4 | PTAB 5003 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,415 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09401012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09401012 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E111140758/2 | 2022-02-11 | 0.008147 | prosumator | 0.008147 | 0
31294 | Supermaket Mega Image Balotesti si centrala electrica Fotovoltaica (CEF) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 70777 SC SCIFA RENT APARTAMENTS SRL | Se va monta in BMPT 150 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER), in montaj semidirect, programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06882343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 06882343 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141865684/2 | 2022-02-28 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
31295 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09388574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09388574 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E142119968/2 | 2022-02-15 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
31296 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.23 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7669674, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09351480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09351480 | 2022-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400941143/2 | 2022-02-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
31297 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00494 | 0.4 | PTZ 2480 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000027982317 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09370818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09370818 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E110032993/2 | 2022-02-28 | 0.004839 | prosumator | 0.004839 | 0
31298 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000720975120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09369843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09369843 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142671758/3 | 2022-02-11 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
31299 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009529509, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09372140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09372140 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141311433/2 | 2022-02-24 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
31300 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09326612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09326612 | 2022-02-07 | nu | nu | nu | RO001E142149118/1 | 2022-02-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31301 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09285006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09285006 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142229993/2 | 2022-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
31302 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7550 CASA FUICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018091312, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09234272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09234272 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141578146/2 | 2022-02-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31303 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0800916, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09248708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09248708 | 2022-02-07 | nu | nu | nu | RO001E400435332/2 | 2022-02-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31304 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005985 | 0.23 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09205691 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141180493/3 | 2022-02-23 | 0.005765 | prosumator | 0.005765 | 0
31305 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0074 | 0.4 | PTA 3885 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09163525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09163525 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO001E142163226/2 | 2022-02-24 | 0.007251 | prosumator | 0.007251 | 0
31306 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0073 | 0.4 | PCZ 3658 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09174122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09174122 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E108950250/2 | 2022-02-15 | 0.007152 | prosumator | 0.007152 | 0
31307 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295068315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09109525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09109525 | 2022-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141903586/2 | 2022-02-03 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
31308 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00675 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 0040015328, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09114178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09114178 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO001E109037088/2 | 2022-02-01 | 0.006614 | prosumator | 0.006614 | 0
31309 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09113455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09113455 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO001E400176514/2 | 2022-02-18 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
31310 | Scoala Gimnaziala nr. 59+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 3128 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UGEUEDN18010008267 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09038327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09038327 | 2022-02-08 | nu | nu | nu | RO001E108505098/3 | 2022-02-08 | 0.024495 | prosumator | 0.024495 | 0
31311 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09491331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09491331 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142002880/2 | 2022-02-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31312 | Amplasare instalatie fotovoltaica pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08702281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08702281 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141347601/2 | 2022-02-15 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
31313 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4212 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031120320, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09427647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09427647 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142801393/2 | 2022-02-22 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
31314 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09385276 | 2022-01-28 | 09385276 | 2022-05-04 | nu | nu | nu | RO001E401157806/3 | 2022-05-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31315 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09387696 | 2022-01-21 | 09387696 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400715883/2 | 2022-10-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31316 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09387860 | 2022-01-21 | 09387860 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142236126/2 | 2022-07-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31317 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu reprogramarea contorului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09347351 | 2022-01-18 | 09347351 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E108275339/2 | 2022-12-09 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31318 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348433 | 2022-01-17 | 09348433 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142010104/2 | 2023-01-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31319 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09350727 | 2022-01-18 | 09350727 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E106165379/4 | 2022-12-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31320 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09347876 | 2022-01-17 | 09347876 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
31321 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09350542 | 2022-01-19 | 09350542 | 2023-06-21 | nu | nu | nu | RO001E400598275/2 | 2023-06-21 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
31322 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348728 | 2022-01-17 | 09348728 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141733767/2 | 2023-01-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31323 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,23 | PTA 3490 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09348715 | 2022-01-21 | 09348715 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142294007/2 | 2022-03-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31324 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09348381 | 2022-01-14 | 09348381 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141528994/2 | 2023-02-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31325 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0,4 | PTZ 3570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09348663 | 2022-01-18 | 09348663 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E109080402/2 | 2022-12-19 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
31326 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348467 | 2022-01-17 | 09348467 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400968939/4 | 2022-05-10 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31327 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09356215 | 2022-01-27 | 09356215 | 2022-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141498967/2 | 2022-05-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31328 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09353086 | 2022-01-19 | 09353086 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141395356/2 | 2022-12-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31329 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09352980 | 2022-01-25 | 09352980 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109404705/2 | 2022-11-07 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31330 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09359262 | 2022-01-20 | 09359262 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141183687/2 | 2022-08-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31331 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09360081 | 2022-01-25 | 09360081 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E105723996/2 | 2022-05-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31332 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09358300 | 2022-01-21 | 09358300 | 2022-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142017123/2 | 2022-03-28 | 0.004796 | prosumator | 0.004796 | 0
31333 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09378461 | 2022-01-27 | 09378461 | 2022-02-25 | nu | nu | nu | RO001E401119130/2 | 2022-02-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31334 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,23 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09382088 | 2022-01-21 | 09382088 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400679297/2 | 2023-01-17 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
31335 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302912 | 2022-01-17 | 09302912 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141511761/2 | 2023-02-02 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31336 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,23 | PTAB 4094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09317150 | 2022-01-18 | 09317150 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401105090/2 | 2022-04-05 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
31337 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09320649 | 2022-01-21 | 09320649 | 2022-06-10 | nu | nu | nu | RO001E401129793/3 | 2022-06-10 | 0.003525 | prosumator | 0.003525 | 0
31338 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09320582 | 2022-01-18 | 09320582 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400250810/2 | 2022-02-28 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31339 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09321076 | 2022-01-18 | 09321076 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141866933/2 | 2022-04-04 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
31340 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09320802 | 2022-01-18 | 09320802 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141807466/2 | 2022-04-01 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31341 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09322556 | 2022-01-19 | 09322556 | 2022-04-29 | nu | nu | nu | RO001E400533599/3 | 2022-04-29 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
31342 | Imobil+ CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4241 | Bransament trifazat subteran alimentat din LES existenta aferenta PTAB 3497 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=65m) pana la un BMPT 50 A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau ,, material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). ,, | E-Distributie Muntenia | 09331112 | 2022-01-12 | 09331112 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141383229/4 | 2022-10-12 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
31343 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09264603 | 2022-01-13 | 09264603 | 2022-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142276726/2 | 2022-03-03 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31344 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259831 | 2022-01-13 | 09259831 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141811191/2 | 2022-04-01 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
31345 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09260228 | 2022-01-13 | 09260228 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400720766/2 | 2022-05-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31346 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09260022 | 2022-01-11 | 09260022 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E110535665/2 | 2022-05-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31347 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003575 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09260309 | 2022-01-13 | 09260309 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400991665/2 | 2022-08-23 | 0.003501 | prosumator | 0.003501 | 0
31348 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259921 | 2022-01-14 | 09259921 | 2022-06-17 | nu | nu | nu | RO001E400067748/3 | 2022-06-17 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
31349 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09265022 | 2022-01-10 | 09265022 | 2022-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142276760/2 | 2022-03-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31350 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 09266625 | 2022-01-21 | 09266625 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO001E400587688/3 | 2022-03-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31351 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09275855 | 2022-01-18 | 09275855 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E401045307/2 | 2022-08-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31352 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09272717 | 2022-01-06 | 09272717 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E103245702/2 | 2022-04-18 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31353 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09282623 | 2022-01-05 | 09282623 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E110059914/2 | 2022-09-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31354 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09231445 | 2022-01-06 | 09231445 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142183048/2 | 2023-01-16 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31355 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09231614 | 2022-01-05 | 09231614 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E107302755/3 | 2023-01-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31356 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAZ 455 HAGI MOSCU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09231925 | 2021-12-15 | 09231925 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E110071761/2 | 2022-12-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31357 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09237572 | 2022-01-07 | 09237572 | 2023-01-06 | nu | nu | nu | RO001E110039620/2 | 2023-01-06 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31358 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09237277 | 2021-12-30 | 09237277 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141679654/2 | 2022-12-21 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31359 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09237391 | 2022-01-13 | 09237391 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E401033483/3 | 2022-12-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31360 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0175 | 0,4 | PTA 516 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigurara noua putere solicitata (Pa=20kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17<(>,<)>149 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240397 | 2022-01-25 | 09240397 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO001E300762457/3 | 2022-02-10 | 0.017149 | prosumator | 0.017149 | 0
31361 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09247334 | 2022-01-17 | 09247334 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141492118/3 | 2022-08-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31362 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0,4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09244893 | 2021-12-24 | 09244893 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E119781229/2 | 2022-12-28 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
31363 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09247157 | 2022-01-11 | 09247157 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E400065869/2 | 2022-12-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31364 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248162 | 2022-01-05 | 09248162 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E107339025/2 | 2022-08-12 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31365 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09248323 | 2022-01-12 | 09248323 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141486593/3 | 2023-01-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31366 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,23 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09252188 | 2022-01-13 | 09252188 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400291567/2 | 2022-12-21 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31367 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00378 | 0,4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09249252 | 2022-01-21 | 09249252 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400353814/3 | 2022-12-12 | 0.003684 | prosumator | 0.003684 | 0
31368 | RO32-4654 CEF prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09248800 | 2022-01-12 | 09248800 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141693391/3 | 2022-12-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31369 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09249009 | 2022-01-20 | 09249009 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400192938/2 | 2023-01-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31370 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09247900 | 2022-01-07 | 09247900 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E119401600/2 | 2023-02-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31371 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248871 | 2021-12-24 | 09248871 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E103175333/2 | 2022-07-05 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
31372 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09254753 | 2022-01-12 | 09254753 | 2022-02-23 | nu | nu | nu | RO001E400943336/3 | 2022-02-23 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31373 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09258193 | 2022-01-18 | 09258193 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142276737/2 | 2022-03-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31374 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,23 | PTA 7147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259042 | 2022-01-17 | 09259042 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400813365/3 | 2022-09-12 | 0.005289 | prosumator | 0.005289 | 0
31375 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09257852 | 2022-01-13 | 09257852 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401036857/2 | 2022-12-22 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31376 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09257643 | 2022-01-13 | 09257643 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E400913366/2 | 2022-02-22 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31377 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09215907 | 2021-12-16 | 09215907 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E119919020/2 | 2023-02-17 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31378 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 398 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09213751 | 2021-12-20 | 09213751 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E107552055/2 | 2022-12-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31379 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0,4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215269 | 2021-12-31 | 09215269 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141299146/3 | 2022-12-08 | 0.003831 | prosumator | 0.003831 | 0
31380 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218387 | 2021-12-30 | 09218387 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142198684/1 | 2023-01-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31381 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218860 | 2021-12-30 | 09218860 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142107404/2 | 2022-10-19 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
31382 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218442 | 2022-01-05 | 09218442 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141590353/3 | 2022-10-21 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
31383 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218607 | 2021-12-29 | 09218607 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141613416/3 | 2022-09-27 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31384 | LOCUINTA +CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218584 | 2022-01-13 | 09218584 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E400967545/2 | 2022-12-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31385 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09219903 | 2021-12-16 | 09219903 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E105414869/2 | 2022-12-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31386 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09217968 | 2022-01-14 | 09217968 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142128339/1 | 2022-11-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31387 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09218323 | 2022-01-11 | 09218323 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141634981/2 | 2022-12-13 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31388 | Locuinta +CEF- Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220560 | 2022-01-04 | 09220560 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141354991/2 | 2023-01-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31389 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09218057 | 2021-12-17 | 09218057 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E105293145/2 | 2023-01-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31390 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,23 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220769 | 2022-01-03 | 09220769 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142293871/2 | 2022-10-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31391 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09220589 | 2021-12-31 | 09220589 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141689060/3 | 2022-12-28 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
31392 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00378 | 0,4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09224872 | 2021-12-28 | 09224872 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E109007210/3 | 2023-01-04 | 0.003684 | prosumator | 0.003684 | 0
31393 | Locuinta - Prosumator AFM - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09224779 | 2022-01-11 | 09224779 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141938179/2 | 2023-01-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31394 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1613 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09226945 | 2021-12-23 | 09226945 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E107808767/2 | 2023-01-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31395 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227494 | 2022-01-05 | 09227494 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400924920/2 | 2023-01-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31396 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227851 | 2022-01-05 | 09227851 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
31397 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09226442 | 2022-01-10 | 09226442 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E104921647/3 | 2022-10-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31398 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09227981 | 2022-01-07 | 09227981 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142010485/2 | 2022-11-17 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31399 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09227569 | 2022-01-07 | 09227569 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141338959/2 | 2022-11-10 | 0.004684 | prosumator | 0.004684 | 0
31400 | RO32-4570 CEF prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 953 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227407 | 2021-12-27 | 09227407 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E107675275/2 | 2023-01-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31401 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227867 | 2021-12-28 | 09227867 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E110033422/2 | 2023-02-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31402 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226262 | 2022-01-05 | 09226262 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141945504/2 | 2022-12-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31403 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229204 | 2021-12-28 | 09229204 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E105465157/3 | 2022-12-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31404 | Locuinta + CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09229335 | 2022-01-19 | 09229335 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E400169954/2 | 2022-12-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31405 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230148 | 2022-01-17 | 09230148 | 2023-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141206403/3 | 2023-05-26 | 0.007624 | prosumator | 0.007624 | 0
31406 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229142 | 2021-12-23 | 09229142 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E110005128/2 | 2023-02-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31407 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229594 | 2022-01-06 | 09229594 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E110238913/2 | 2022-11-16 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
31408 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227917 | 2022-01-20 | 09227917 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E103176929/3 | 2022-11-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31409 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09197636 | 2021-12-22 | 09197636 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142231468/2 | 2022-04-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31410 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205109 | 2022-01-12 | 09205109 | 2022-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141352595/2 | 2022-04-07 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31411 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09176827 | 2021-12-22 | 09176827 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E400438997/3 | 2023-02-03 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
31412 | locuinta +CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09176681 | 2021-12-23 | 09176681 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142434452/2 | 2022-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31413 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178489 | 2021-12-16 | 09178489 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141602379/2 | 2022-12-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31414 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 4020 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178133 | 2021-12-21 | 09178133 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E401111424/2 | 2023-02-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31415 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09179124 | 2021-12-22 | 09179124 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E400422484/2 | 2022-08-12 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31416 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09182328 | 2021-12-22 | 09182328 | 2022-06-01 | nu | nu | nu | RO001E400544197/2 | 2022-06-01 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31417 | Depozit Rewe Stefanesti+CEF - FARA INJECTIE IN RETEA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.7 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul REWE Romania SRL, doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 752,94 kWcc respectiv 700kWc.a., formata dintr-un numar de 1692 de panouri fotovoltaice, de tip? Canadian Solar CS3W-445MB-AG pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,445 kW. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului, Rnn. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, REWE Stefanestii de Jos, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu sase invertoare ABB PVS-100-TL, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ÷1 conf Anexa 11 documentatie beneficiar. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Avand in vedere ca in tabloul general de distributie al depozitului, Rnn, schema normala prevede alimentarea individuala a fiecarei sectiuni de bare si mentinerea cuplei deschise intre acestea, sistemul de monitorizare CEF va lua referinta din celula de masura aflata in PTAB 30439. Astfel se monitorizeaza puterea instantanee insumata pe cele doua transformatoare<(>,<)> evitandu-se astfel preluarea a doua referinte independente de curenti si tensiuni, pentru a face controlul si limitarea centralei. Conexiunea analizorul de retea ce se va monta in PTAB 30439 si TG CEF, se va face folosind o serie de echipamente cu transmisie radio. Sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea are rolul de a monitoriza puterea instantanee necesara locatiei REWE si de a limita productia CEF in momentul in care aceast necesar se apropie de o valoare prestabilita. Acest interval de protectie, denumit banda de garda (?guard band?), poate fi stabilit de cumun acord, intre REWE si OD. De exemplu, in cazul in care puterea necesara locatiei, masurata in tabloul general de distributie, se apropie de 10kW, CEF va limita productia energie si injectia in reteaua de utilizare (Anexa 10 documentatie depusa); In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar , se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09184675 | 2022-01-10 | 09184675 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401148251/3 | 2022-04-13 | 0 | - | 0 | 0
31418 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 5088434, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09187011 | 2021-12-28 | 09187011 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E400909675/2 | 2023-02-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31419 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1835 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09134359 | 2021-12-03 | 09134359 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141435003/2 | 2022-03-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31420 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09131760 | 2021-11-29 | 09131760 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E104925865/2 | 2022-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31421 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131346 | 2021-12-02 | 09131346 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142311029/2 | 2022-03-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31422 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09131487 | 2021-12-02 | 09131487 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E109355182/2 | 2022-08-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31423 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131305 | 2021-12-08 | 09131305 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO001E401137961/3 | 2022-04-11 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
31424 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131203 | 2021-12-02 | 09131203 | 2022-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400532655/2 | 2022-03-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31425 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7482 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1195094, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09131656 | 2021-12-09 | 09131656 | 2022-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400804567/3 | 2022-04-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31426 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09133354 | 2021-12-03 | 09133354 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400070584/2 | 2022-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31427 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09134183 | 2021-12-16 | 09134183 | 2022-04-18 | nu | nu | nu | RO001E400068750/3 | 2022-04-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31428 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09132317 | 2021-12-14 | 09132317 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E401031458/3 | 2022-04-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31429 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131079 | 2021-12-02 | 09131079 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO001E142203850/1 | 2022-04-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31430 | locuinta si panouri-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09132050 | 2021-12-03 | 09132050 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E142113737/2 | 2022-05-06 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31431 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09132023 | 2021-12-02 | 09132023 | 2022-03-08 | nu | nu | nu | RO001E401063486/2 | 2022-03-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31432 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131296 | 2021-12-02 | 09131296 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400754831/2 | 2022-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31433 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7010 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131710 | 2021-12-14 | 09131710 | 2022-02-25 | nu | nu | nu | RO001E141504178/3 | 2022-02-25 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
31434 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3498 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09135321 | 2021-12-15 | 09135321 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141294141/3 | 2022-07-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31435 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3872 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09136311 | 2021-12-07 | 09136311 | 2022-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141613674/2 | 2022-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31436 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09134432 | 2021-12-15 | 09134432 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401147388/2 | 2022-04-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31437 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135840 | 2021-12-06 | 09135840 | 2022-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141808591/3 | 2022-03-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31438 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09134545 | 2021-12-13 | 09134545 | 2022-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400602798/3 | 2022-03-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31439 | locuinta si panouri-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136580 | 2021-12-07 | 09136580 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141527397/2 | 2022-09-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31440 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136155 | 2021-12-21 | 09136155 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400602079/3 | 2022-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31441 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136282 | 2021-12-08 | 09136282 | 2022-02-25 | nu | nu | nu | RO001E400828259/3 | 2022-02-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31442 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09134703 | 2021-12-03 | 09134703 | 2022-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141340019/2 | 2022-04-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31443 | Locuinta +CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09135951 | 2021-12-06 | 09135951 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E400257301/2 | 2022-05-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31444 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136024 | 2021-12-20 | 09136024 | 2022-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400906728/3 | 2022-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31445 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135261 | 2021-12-06 | 09135261 | 2022-02-25 | nu | nu | nu | RO001E142451484/2 | 2022-02-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
31446 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09138486 | 2021-12-14 | 09138486 | 2022-03-23 | nu | nu | nu | RO001E142411446/3 | 2022-03-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31447 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141220 | 2021-12-08 | 09141220 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401164848/2 | 2022-07-06 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
31448 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09143781 | 2021-12-10 | 09143781 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E400760849/2 | 2022-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31449 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09147040 | 2021-12-15 | 09147040 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400605522/2 | 2022-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31450 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151422 | 2021-12-15 | 09151422 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E110065685/2 | 2022-07-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31451 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0,4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere, se va monta un contor electronic inteligent trifazat echipat cu un disjunctor Ir=32A, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032162021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151026 | 2021-12-27 | 09151026 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400190330/2 | 2022-07-12 | 0.013709 | prosumator | 0.013709 | 0
31452 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09151742 | 2021-12-14 | 09151742 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E142430931/2 | 2022-07-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
31453 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09160250 | 2021-12-15 | 09160250 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142311715/2 | 2022-04-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31454 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09101240 | 2021-11-29 | 09101240 | 2022-02-18 | nu | nu | nu | RO001E142138633/3 | 2022-02-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31455 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09110038 | 2022-01-25 | 09110038 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E400913456/3 | 2022-12-29 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31456 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09114122 | 2021-12-09 | 09114122 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142764841/2 | 2022-02-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31457 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3720 | LEA jt Str. Prelungirea Ghencea existenta, alimentata din PT 3720. Bransament aerian trifazat 3x10+6C din LEA jt existenta pana la BMPM-32A dual, contor monofazat seria: aferent Eneltel: 110590374, Pa=6kW, | E-Distributie Muntenia | 09117697 | 2021-12-15 | 09117697 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E110590374/2 | 2022-11-10 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31458 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00315 | 0,4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09129332 | 2021-12-03 | 09129332 | 2022-06-20 | nu | nu | nu | RO001E109454069/2 | 2022-06-20 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
31459 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09130195 | 2021-12-02 | 09130195 | 2022-05-16 | nu | nu | nu | RO001E105173029/2 | 2022-05-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
31460 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0,4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09129154 | 2021-12-03 | 09129154 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141781298/3 | 2022-03-10 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
31461 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09129695 | 2021-12-02 | 09129695 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E141339398/2 | 2022-07-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
31462 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 584 | se va desfiinta bransamentul existent | E-Distributie Muntenia | 09129028 | 2021-12-15 | 09129028 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E101631653/2 | 2022-07-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31463 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 375 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 09128758 | 2021-12-10 | 09128758 | 2022-04-04 | nu | nu | nu | RO001E108952410/2 | 2022-04-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
31464 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09128256 | 2021-12-06 | 09128256 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E109041285/2 | 2022-04-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
31465 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09071822 | 2021-12-03 | 09071822 | 2022-02-25 | nu | nu | nu | RO001E400973115/2 | 2022-02-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
31466 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09072424 | 2021-11-26 | 09072424 | 2022-02-07 | nu | nu | nu | RO001E119759943/2 | 2022-02-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31467 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029125717, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09072213 | 2021-11-22 | 09072213 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E141484490/2 | 2022-02-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31468 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09072499 | 2021-11-26 | 09072499 | 2023-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142221580/3 | 2023-02-08 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31469 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 812 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent bransamentul existent, intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 4980463, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075008 | 2021-11-29 | 09075008 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108201653/2 | 2022-12-12 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31470 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076741 | 2021-11-17 | 09076741 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E100142873/2 | 2023-01-31 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31471 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075792 | 2021-11-26 | 09075792 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E119827905/2 | 2022-12-29 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31472 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076041 | 2021-12-03 | 09076041 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E103740476/2 | 2022-11-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31473 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075786 | 2021-11-26 | 09075786 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E104484629/3 | 2023-01-20 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31474 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09081213 | 2021-11-17 | 09081213 | 2022-02-14 | nu | nu | nu | RO001E119909625/2 | 2022-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31475 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UAEEEDN21810413787 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09078085 | 2021-11-29 | 09078085 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO001E107352828/3 | 2022-02-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31476 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 2694 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09078017 | 2021-11-29 | 09078017 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E104870639/2 | 2022-12-05 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31477 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09084681 | 2021-12-03 | 09084681 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141587764/2 | 2022-11-09 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31478 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4124 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9024119, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09083186 | 2021-11-29 | 09083186 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E401068773/2 | 2022-12-14 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31479 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097151 | 2021-11-25 | 09097151 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E401163881/2 | 2022-08-08 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31480 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0067 | 0,4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09100060 | 2021-12-17 | 09100060 | 2022-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400962708/4 | 2022-05-19 | 0.006565 | prosumator | 0.006565 | 0
31481 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0,23 | PTAB 5432 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09096808 | 2021-11-29 | 09096808 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400399162/2 | 2022-06-07 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
31482 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097074 | 2021-11-25 | 09097074 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E400659239/2 | 2023-02-23 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31483 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019658213, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09045025 | 2021-11-29 | 09045025 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141676640/2 | 2023-01-16 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
31484 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09054453 | 2021-11-26 | 09054453 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141233852/3 | 2022-02-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31485 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09054303 | 2021-12-03 | 09054303 | 2022-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142479653/3 | 2022-02-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31486 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09054622 | 2021-11-24 | 09054622 | 2022-05-27 | nu | nu | nu | RO001E109102137/2 | 2022-05-27 | 0.00492 | prosumator | 0.00492 | 0
31487 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09063938 | 2021-11-29 | 09063938 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141825297/2 | 2022-02-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31488 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0034 | 0,4 | PTZ 1016 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent, pe care se va proiecta un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000677174613, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei laun defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08997864 | 2021-11-15 | 08997864 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E105766364/2 | 2022-06-15 | 0.00333 | prosumator | 0.00333 | 0
31489 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7728 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09021815 | 2021-11-11 | 09021815 | 2022-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141710256/2 | 2022-02-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31490 | Scoala+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07988 | 0,4 | PTZ 2073 | , ,Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 81,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: - se va inlocui coloana existenta cu coloana noua in cablu 3x95+50N, intreruptor de joasa tensiune de 160A si separator tetrapolar de 180A. Se va programa contorul existent trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08992490 | 2021-11-10 | 08992490 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108655634/4 | 2022-12-12 | 0.08012 | prosumator | 0.08012 | 0
31491 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7402 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08952021 | 2021-10-12 | 08952021 | 2022-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141721056/2 | 2022-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31492 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1369 | Lucrari pe tarif de racordare: Bransament electric trifazat subteran standard fara pp alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1369, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x10+6c; L=16m, protejat pe stalp cu tub rigid din PVC cu Ø 50 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=6m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur ,cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08922305 | 2021-11-15 | 08922305 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E131329050/2 | 2022-05-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
31493 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3<(>,<)>872 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08769869 | 2021-09-14 | 08769869 | 2022-02-14 | nu | nu | nu | RO001E131383106/2 | 2022-02-14 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
31494 | locuinta +CEF-prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000683842714 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08666163 | 2021-09-16 | 08666163 | 2022-04-21 | nu | nu | nu | RO001E110077868/2 | 2022-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31495 | Locuinta +CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09431922 | 2022-01-25 | 09431922 | 2022-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142325158/3 | 2022-06-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31496 | Locuinta+CEF -AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 172 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UCEUEDN18510054729, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09186645 | 2021-12-13 | 09186645 | 2022-01-31 | nu | nu | nu | RO001E108077249/3 | 2022-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31497 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09072347 | 2021-11-22 | 09072347 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400666798/2 | 2022-01-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31498 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09064260 | 2021-12-10 | 09064260 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO001E401058659/2 | 2022-01-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
31499 | Locuinta + CEF Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se va reprograma contorul MONOFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08685091 | 2021-09-13 | 08685091 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142444453/2 | 2022-01-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31500 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,105 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08529153 | 2021-08-18 | 08529153 | 2022-02-04 | nu | nu | nu | RO001E110241580/2 | 2022-02-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31501 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09249889 | 2022-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141350278/2 | 2022-01-23 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
31502 | Imobil locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.020208 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08858641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08858641 | 2022-01-28 | nu | nu | nu | RO001E400164869/2 | 2022-01-28 | 0.019704 | prosumator | 0.019704 | 0
31503 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09359820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09359820 | 2022-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401169045/2 | 2022-01-25 | 0.009553 | prosumator | 0.009553 | 0
31504 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.23 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09369461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09369461 | 2022-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142265623/3 | 2022-01-31 | 0.005795 | prosumator | 0.005795 | 0
31505 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0019701, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09333314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09333314 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400915908/2 | 2022-01-27 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
31506 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09331889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09331889 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO001E108929762/2 | 2022-01-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
31507 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,266 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09265717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09265717 | 2022-01-17 | nu | nu | nu | RO001E131375590/2 | 2022-01-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31508 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09256220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09256220 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400980731/2 | 2022-01-26 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
31509 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09216847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09216847 | 2022-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400535962/2 | 2022-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31510 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2<(>,<)>939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09172240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09172240 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO001E300455580/2 | 2022-01-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31511 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09174131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09174131 | 2022-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400949365/2 | 2022-01-21 | 0.00382 | prosumator | 0.00382 | 0
31512 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09135353 | 2022-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141610323/2 | 2022-01-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31513 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040014020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09120357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09120357 | 2022-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400378428/3 | 2022-01-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31514 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007125 | 0.4 | PTAB 4093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09129723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09129723 | 2022-01-20 | nu | nu | nu | RO001E110264349/1 | 2022-01-20 | 0.006982 | prosumator | 0.006982 | 0
31515 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00294 | 0.4 | PTAB 2082 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000627605810, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09074266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09074266 | 2022-01-13 | nu | nu | nu | RO001E108186048/2 | 2022-01-13 | 0.002871 | prosumator | 0.002871 | 0
31516 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 2371 COMUNA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09081227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09081227 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141970333/2 | 2022-01-19 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
31517 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09053082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09053082 | 2022-01-05 | nu | nu | nu | RO001E141557479/3 | 2022-01-05 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
31518 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025430415, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09056553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09056553 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO001E141917031/2 | 2022-01-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31519 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 400940186, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 08992753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08992753 | 2022-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400940186/2 | 2022-01-17 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
31520 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08980153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08980153 | 2022-01-27 | nu | nu | nu | RO001E119916027/2 | 2022-01-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31521 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | - Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08887920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08887920 | 2022-01-14 | nu | nu | nu | RO001E400976219/4 | 2022-01-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31522 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0,4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In TG abonat existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09237027 | 2021-12-21 | 09237027 | 2022-05-17 | nu | nu | nu | RO001E105335849/2 | 2022-05-17 | 0.003562 | prosumator | 0.003562 | 0
31523 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3951 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09237096 | 2021-12-23 | 09237096 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109031149/2 | 2022-11-04 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31524 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0,4 | PTA 4008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09214928 | 2021-12-22 | 09214928 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E110098872/2 | 2023-02-20 | 0.006001 | prosumator | 0.006001 | 0
31525 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09219146 | 2021-12-16 | 09219146 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E105414870/2 | 2022-12-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31526 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09223371 | 2021-12-20 | 09223371 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E100566053/3 | 2022-11-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31527 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09169261 | 2021-12-16 | 09169261 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400254779/2 | 2022-08-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31528 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09172361 | 2021-12-15 | 09172361 | 2022-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400105202/2 | 2022-06-15 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31529 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09172902 | 2021-12-03 | 09172902 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E100565388/2 | 2022-11-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31530 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Se va prelua bransamentul aerian existent intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat la exterior, pe casa, in dreptul Nisa tip M1. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09175277 | 2021-12-17 | 09175277 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E100633407/2 | 2023-01-12 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
31531 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09185774 | 2021-12-16 | 09185774 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E105280668/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31532 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2387 COM VIDRA ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09134345 | 2021-12-06 | 09134345 | 2022-02-11 | nu | nu | nu | RO001E400498836/2 | 2022-02-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31533 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0,4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09143633 | 2021-12-21 | 09143633 | 2022-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141292329/3 | 2022-03-10 | 0.004839 | prosumator | 0.004839 | 0
31534 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000018020112, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09150402 | 2021-12-23 | 09150402 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO001E141668023/3 | 2022-02-10 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31535 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0148 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza cu urmatoarele modificari ale instalatiei existente (mentionate mai sus): se va monta intrerupator tetrapolar cu Ir=25A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09155559 | 2021-12-08 | 09155559 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E108936793/2 | 2022-07-07 | 0.014503 | prosumator | 0.014503 | 0
31536 | Locuinta+CEF - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09101460 | 2021-12-03 | 09101460 | 2022-02-10 | nu | nu | nu | RO001E107352020/2 | 2022-02-10 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31537 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104647 | 2021-12-08 | 09104647 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142073383/2 | 2022-07-04 | 0.01948 | prosumator | 0.01948 | 0
31538 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09122753 | 2021-12-08 | 09122753 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400296180/2 | 2022-09-15 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
31539 | LOCUINTA +CEF - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09123447 | 2021-12-03 | 09123447 | 2022-05-06 | nu | nu | nu | RO001E108845545/2 | 2022-05-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31540 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7026 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09076135 | 2021-12-15 | 09076135 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E142033402/2 | 2022-04-08 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
31541 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2265 COM+IAS CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09083844 | 2021-11-26 | 09083844 | 2022-02-03 | nu | nu | nu | RO001E401133260/3 | 2022-02-03 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31542 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09095578 | 2021-12-03 | 09095578 | 2022-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141681433/4 | 2022-05-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31543 | Locuinta +CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 381980, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09093751 | 2021-12-03 | 09093751 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400977715/2 | 2022-07-12 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31544 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se vaprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09094124 | 2021-11-25 | 09094124 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141458727/3 | 2022-03-15 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31545 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5567 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09093928 | 2021-12-02 | 09093928 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141258691/2 | 2022-03-15 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31546 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09041773 | 2021-12-02 | 09041773 | 2022-02-25 | nu | nu | nu | RO001E142490937/3 | 2022-02-25 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31547 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3402 HAGI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09045714 | 2021-11-16 | 09045714 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141610389/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31548 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09046959 | 2021-11-26 | 09046959 | 2022-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141229756/2 | 2022-04-26 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
31549 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09010882 | 2021-11-03 | 09010882 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100690905/2 | 2022-02-28 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
31550 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09023471 | 2021-11-29 | 09023471 | 2022-01-28 | nu | nu | nu | RO001E141211836/3 | 2022-01-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
31551 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00675 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere se va intercepta cablu 3x95+50N existent, realizat conform FS: 02548361 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),conform schita . Din caseta stradala nou proiectata se va poza un cablu 3x95+50N in lungime de 140m pana la un BMPT PAFS , Ir.=50A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020<(>,<)> prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita drumului de servitute.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi predate catre U.O. Ilfov Vest. Contorul electronic inteligent trifazat se va monta in BMPT nou proiectat. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata | E-Distributie Muntenia | 08926354 | 2021-10-25 | 08926354 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141306202/3 | 2023-08-25 | 0.006614 | prosumator | 0.006614 | 0
31552 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7072 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08951948 | 2021-10-12 | 08951948 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400582582/2 | 2022-02-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31553 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPM-2m cu BMPT-dual cu Ir trifazata=16A (pentru ET 110823845) cu preluare masura existenta ET 110823913. Se va inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08910018 | 2021-11-05 | 08910018 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E110823845/2 | 2022-09-20 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
31554 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08919549 | 2021-11-05 | 08919549 | 2022-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400422518/3 | 2022-02-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
31555 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 08853438 | 2021-10-12 | 08853438 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400115663/2 | 2022-10-07 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
31556 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 7055 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08748144 | 2021-09-17 | 08748144 | 2022-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141481655/2 | 2022-06-03 | 0.004702 | prosumator | 0.004702 | 0
31557 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente(elementele care se modifica, tip bransament LEA/LES, sectiune, lungime, BMP, tip contor, etc).Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08663530 | 2021-09-14 | 08663530 | 2022-02-01 | nu | nu | nu | RO001E142199810/1 | 2022-02-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31558 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2781 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08567819 | 2021-09-02 | 08567819 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141432347/3 | 2022-01-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31559 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09220716 | 2021-12-17 | 09220716 | 2021-12-21 | nu | nu | nu | RO001E301188955/3 | 2021-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31560 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09110352 | 2021-11-26 | 09110352 | 2021-12-22 | nu | nu | nu | RO001E109020181/2 | 2021-12-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31561 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3228 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09082080 | 2021-11-26 | 09082080 | 2021-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142230063/2 | 2021-12-22 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31562 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09098177 | 2021-12-03 | 09098177 | 2021-12-15 | nu | nu | nu | RO001E301222325/3 | 2021-12-15 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31563 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032077421, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09020017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09020017 | 2021-12-23 | nu | nu | nu | RO001E142673479/2 | 2021-12-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31564 | Scoala Sf. Constantin si Elena+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05488 | 0.4 | PTZ 2125 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 54,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul existent pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08992587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08992587 | 2021-12-23 | nu | nu | nu | RO001E108655588/3 | 2021-12-23 | 0.053777 | prosumator | 0.053777 | 0
31565 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09202153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09202153 | 2021-12-30 | nu | nu | nu | RO001E300030163/2 | 2021-12-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31566 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09173348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09173348 | 2021-12-23 | nu | nu | nu | RO001E142230759/2 | 2021-12-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31567 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2536 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contor electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09132300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09132300 | 2021-12-09 | nu | nu | nu | RO001E109451000/2 | 2021-12-09 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31568 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09131476 | 2021-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141911901/2 | 2021-12-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31569 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09139993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09139993 | 2021-12-28 | nu | nu | nu | RO001E131265329/2 | 2021-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31570 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1718132, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09150228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09150228 | 2021-12-24 | nu | nu | nu | RO001E400412708/3 | 2021-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31571 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09110509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09110509 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO001E141885237/2 | 2021-12-16 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
31572 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09115567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09115567 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131269288/2 | 2021-12-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31573 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0064 | 0.4 | PTZ 812 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09126424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09126424 | 2021-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108204128/2 | 2021-12-22 | 0.006271 | prosumator | 0.006271 | 0
31574 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09130664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09130664 | 2021-12-17 | nu | nu | nu | RO001E401141269/2 | 2021-12-17 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
31575 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09082656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09082656 | 2021-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141289707/2 | 2021-12-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
31576 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00675 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09052943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09052943 | 2021-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141350335/2 | 2021-12-27 | 0.006595 | prosumator | 0.006595 | 0
31577 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09060554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09060554 | 2021-12-10 | nu | nu | nu | RO001E141451887/3 | 2021-12-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
31578 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09054485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09054485 | 2021-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141350289/2 | 2021-12-27 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
31579 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 95 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09024005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09024005 | 2021-12-03 | nu | nu | nu | RO001E108922271/2 | 2021-12-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
31580 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08917171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08917171 | 2021-12-14 | nu | nu | nu | RO001E142176950/2 | 2021-12-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
31581 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 08751700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08751700 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400123099/2 | 2021-12-16 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
31582 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0.4 | PTAB 4321 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. | E-Distributie Muntenia | 08579067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08579067 | 2021-12-23 | nu | nu | nu | RO001E141829640/2 | 2021-12-23 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
31583 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC CALUGARENI | Fotovoltaic | GIURGIU | 49.6 | 110 | UZUNU 110/20 KV | In conformitate cu cu Avizul CTE Transelectrica nr. 64/2021 si avizul CTE al E-Distributie Muntenia SA nr. 9/1/18.03.2021, solutia de racordare avizata de catre operatorul de distributie si aleasa de catre beneficiar este solutia 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF C?lug?reni la bara 110 kV din Statia Uzunu, prin intermediul a 2 celule 110 kV, LES 110 kV 4,65 km ?i sta?ie de transformare 20/110 kV nou proiectat? la produc?tor. Aceast? solu?ie presupune racordarea parcului fotovoltaic în sta?ia Uzunu prin intermediul a 2 celule hibride legate în nod spre utilizator (prin sectionarea barei colectoare 110 kV cu separator cu 2 CLP): -Celula 1 cu intrare aerian de la produc?tor prin transformator de curent 400/5/1/1 A, transformatoare de tensiune, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/2 GSCH0002/1018 la sec?ia 1. - Celula 2 cu leg?tura de la ie?ire din transformatoarele de curent, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/4 GSCH0002/1019 cu intrare subteran în celula ?i ie?ire în LES spre sec?ia 2 de bare unde se leag? aerian. Celulele se amplaseaza pe teren E-D.M. - LES 110 kV intre sta?ia E-D.M. iesire din transformatoarele de curent catre sta?ie de transformare 20/110 kV CEF C?lug?reni (produc?tor) în lungime de 4,65 km. Sta?ia produc?torului se amplaseaz? pe terenul acestuia. LES 110 kV se pozeaza pe marginea DN5 cu subtraversare prin forare în dreptul sta?iei Uzunu. Solu?ia 1 - Lucr?ri realizate pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia 110 kV UZUNU: Se realizeaz? pentru celule fundatii cu suporti pentru 2 hibrizi, 2 separatoare, 3 transformatoare de curent ?i 3 suporti CT+DRV+TC; Se realizeaz? fundatie ?i suport pentru separator de sectionare bar; Se realizeaza stalpi + rigl? pentru prelungire bara; Se amenajeaz? în cl?direa existent? posibilitatea mont?rii moilor dulapuri de comand? ?i protectie; Se sectioneaza bara bara 110 kV cu separator cu 2 CLP Separatorul din celul? CEF va fi cu 1 CLP, 110 kV, 1250 A; va putea fi actionat atât mecanic (cutite principale si CLP-uri) cât si electric local/distanta/SCADA (doar cutitele principale vor putea fi actionate electric); Se monteaz? echipamentele din celulele noi. La partea de cl?dire: Reamenajarea unei înc?peri din cl?direa existent? cu compartimentare, inlocuire ferestre ?i u?i, instala?ii electrice ale cl?dirii, podea tehnologic?, tavan fals cu iluminat inclus, instala?ie de aer condi?ionat, înc?lzire , priz? de p?mânt, izolare pere?i, zugr?veli; Amenajare traseu cabluri circuite secundare de la echipamentele noi cu tubulatura ?i repara?ii la canalul cu dale existent. Se monteaz?: 2 dulapuri de protectii pentru celulele LES 110 kV CEF, cu protectie complexa de distanta si protectie de rezerv?; 1 dulap de protec?ie diferential? de linie; 1 dulap pentru circuitele de m?sur? energie, analizor calitate energie in dulap separat; 1-2 dulap de servicii interne alimentae de la servicii auxiliare c.a. si c.c. existente in statie; 1 dulap telecomunicatii - TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie conform proiectelor tip E-D.M.; Transmiterea informatiilor: Ø,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; Ø,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); Ø,,comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; Ø,,radiatia solar? medie la nivelul centralei electrice fotovoltaice. În sistemul DMS SCADA al OD ?i EMS SCADA al OTS (DEN), se va realiza prin 2 metode: printr-un canal FO (utilizand conductorul OPGW proiectat +existent), inchiriat de la gestionarul fibrei optice, respectiv prin sistem GSM-GPRS. Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110 kV. Integrarea celulei noi în sistemul de teleconducere, prin racordarea la TPT existent, prin circuite de cupru de la dulapurile de protectie din sala de comanda la dulapul din container. Se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie), la fazele urm?toare de proiectare. Apari?ia CEF C?LUG?RENI nu determin? modific?ri la punerea in func?iunea sau la pauza RAR-ului. Alimentarea servicilor interne (PSIca si PSIcc) pentru sta?ia de transformare CEF C?LUG?RENI 110/20 kV din LEA 20 kV aflat? pe amplasamentul CEF intre stalpii 30008 ?i 30193 se va realiza pe Tarif de Racordare: Se va realiza un racord din LEA 20 kV de pe un stâlp nou pe care se va monta o consol? de deriva?ie spre noul stalp proiectat 1 ?i LES 20 kV de lungime aproximativ? 50m; §,,Se amplaseaz? în incinta CEF un post trafo echipat cu celul? de sosire, celul? de trafo ?i celul? de m?sur?, cu delimitare la intrarea LES 20 kV în PT; Se va realiza un racord de la PT la PSIca în sta?ia 110kV CEF C?LUG?RENI Lucr?ri separator telecomandat cu antena directiva comunicatie GPRS (Servicii Interne); 1 buc. x Lucrari pentru integrare Separator telecomandat; se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste; Necesara procurare de echipamente astfel: Ø,,Modem GPRS cu intrari-iesiri ARR 600 sau echivalent- Modem GPRS cu 8 intrari si 2 iesiri digitale 1 buc; Ø,,Antena GPRS directiva - Antena 900 MHz cu castig min. 10 db, 1 buc; -Produc?torul i?i va monta contor martor alimentat din statia proprie din acelea?i caracteritici de grup de m?sur?; -Pentru Servicii interne CEF, masura de decontare se realizeaza la 20 kV în PT proiectat; Calitatea energiei se va analiza prin amplasarea pe tarif de racordare, în statia Uzunu , pe partea de 110 kV, a unui analizor de calitate a energiei electrice. Monitorizarea continuit??ii ?i calit??ii energiei: §,,Vor fi monitorizate urm?toarele m?rimi: pozi?ia aparatelor de comuta?ie (întrerup?toare/separatoare), starea instala?iilor de protec?ie ?i automatizare, puterea activ? ?i reactiv? emis?, tensiunea, energia activ? produs?, pozi?ia elementelor de comuta?ie în punctul de racordare, viteza ?i direc?ia vântului, presiunea atmosferic? ?i temperatura, etc; Se vor instala sisteme de monitorizare a calit??ii energiei electrice, cu posibilit??i de "upgrade" la nivelul standardului de calitate a energiei aplicabilla momentul punerii în func?iune a Parcului Fotovoltaic CEF C?LUG?RENI. Echipamentul va trebui s? asigure tehnicile de m?sur? conform standardelor de m?sur? în vigoare (CEI 61000-4-30)- înregistrarea continu? a tensiunii, curentului, puterii active, reactive, aparente, factorului de putere, energia activ?, flicker (IEC 61000-4-15), distorsiuni frecven??, armonicile de tensiune ?i curent (IEC 61000-4-7), pân? la a 50-a armonic?. Echipamentul va permite conectarea pentru 4 tensiuni ?i 4 curen?i ?i va con?ine interfa?a necesar? pentru sincronizare prin GPS; Se va monta analizorul de calitate a energiei care se va achizi?iona de c?tre Utilizator, f?r? a fi cuprins în tariful de racordare, în dulapul ce va respecta specifica?ia tehnic? ENEL, cablat pentru montarea analizorului de calitate ?i traductoarelor de m?sur?; Sta?ia va fi dotat? cu aparatur? pentru analiza calit??ii energiei electrice clasa A (certificat PSL) conform standardelor în vigoare; Monitorizarea calit??ii energiei electrice va fi permanent?, iar datele aferente vor fi transmise atât c?tre E-D.M., cât ?i Utilizatorului, astfel încât acestea s? poat? fi preluate prin utilizarea unui protocol standard de sisteme telecontrolate ale celor dou? entit??i. Montarea aparaturii pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice se va realiza prin grija ?i pe cheltuiala Utilizatorului; Analizorul va avea de asemenea ?i func?ii de memorare a evenimentelor tranzitorii (>50 ?s) cu inregistrarea a 16000 puncte in momentul aparitiei fenomenului. Va permite de asemenea inregistrarea a minim 2000 de valori ale marimilor electrice masurate. Se vor masura armonicile de la 1 la 50 conform DIN EN 61000-4-7 clasa 1 pentru Uab, Uan, I, P si Q; Datele inregistrate de analizor vor putea fi descarcate atât local cât si la distan?? in vederea emiterii de rapoarte am?nun?ite prin intermediul unui software specializat. Lucr?ri de instala?ie utilizator: Lucr?ri statia 110/20 kV CEF C?LUG?RENI: Se realizeaza in regim de investitie proprie producator, o sta?ie de transformare ridicatoare 20/110 kV de tip deschis pe 110 kV realizat? cu echipamente în construc?ie clasic?, format? din: Conexiunea 20 kV; Trafo 20/110 kV, 63 MVA; Celula 110 kV; cl?direa care cuprinde sala 20 kV, camera de supraveghere, TSI propriu; Intregul amplasament va avea realizate si: împrejmuire; Iluminat; instala?ie de paratr?snet; instala?ie priz? de p?mânt; gard de împrejmuire, porti si drumuri de acces pietonal si utilitar, etc; SIS (sistem integrat de securitate: sistem de supraveghere, alarmare la incendiu si efractie,realizat de o firma autorizata dupa modelul existent in alte statii EDM). Partea de 110 kV a sta?iei va fi echipat? cu: -1 celul? transformator 110 kV complet echipat? cu; -1 separator de bara cu 2 CLP; -3 buc. desc?rc?toare 110 kV; -3 buc. transformatoare de tensiune (110/?3)/(0,1/?3)/(0,1/3)kV; -3 buc. transformatoare de curent 400/5/5/5/5 A; -1 buc. întrerup?tor 110 kV cu mediu de stingere în SF6; -1 buc. transformator de 63 MVA, 110/20 kV; -1 buc. separator nul transformator cu 1CLP; -1 buc. descarcator nul transformator; -DRV +cutii terminale LES. Partea de 20 kV a sta?iei (Camera de Conexiuni) va fi echipat? cu: -4 celule linie LES 20 kV plecare spre PT-uri, echipate cu întrerup?tor debro?abil în vid, 3xTC 600/5/5 A ?i CLP; -1 celul? trafo servicii interne, echipat? cu întrerup?tor debro?abil, 3xTC ?i CLP; -1 celule trafo plecare spre transformatorul de 63 MVA, echipate cu întrerup?tor debrosabil în vid, 3xTC 2500/5/5 A ?i CLP; -1 celul? de m?sur?, echipat? cu separator de bare cu CLP ?i transformatoare de tensiune 3x20/(0,1/?3)/(0,1/3); -1 celul? de compensare a puterii reactive dac? nu este rezolvat? compensarea prin invertoare atât ziua cât ?i noaptea În func?ie de decizia beneficiarului privind tratarea neutrului 20kV (cuTFNSA+R300 A) sau numai supravegherea lui, la celula TSI se racordeaz? TFN+R sau trafo 100 kVA. Func?iile de protec?ie ?i control, cerute de reglement?rile în vigoare, vor fi realizate cu echipamente digitale. Partea de protectii si servicii interne (Camera de Comanda) va fi echipat? cu: -1 dulap SCCPA(comanda, control protec?ia si automatizare proiectii ?i automatiz?ri) pentru Transformatorul 110/20 kV de 63MVA; -1 dulap SCCPA pentru LES 110 kV. Dulapurile vor fi echipate cu terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care s? respecte cerin?ele prev?zute în NTE 011/12/00. Se vor utiliza terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care sunt proiectate pentru protec?ia exclusiv? a transformatorului de putere cât ?i terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie proiectate pentru protec?ia exclusiv? a LES 110 kV. -PSG; -1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; -1 dulap SICA - servicii interne de curent altenativ; -1 dulap SICC - servicii interne de curent continuu; -1 dulap BA - pentru baterii de acumulatoare; Pentru cerinta privind alimentarea protectiilor de rezerv? separat de protec?iile de baz? se vor monta 2 baterii separate galvanic almentate de la redresoare separate; -1 dulap Redr - pentru redresoare; -1 dulap Inv ? pentru invertor; -1 dulap Rack si TLC; -1 dulap RTU si SCADA. Alimentarea serviciilor proprii: Consumatorii de curent continuu ai sta?iei nou proiectate vor fi alimenta?i din PSIcc. Consumatorii de curent alternativ ai servicilor proprii se vor alimenta din PSIca astfel: Serviciile proprii ale sta?iei de transformare nou proiectate sunt asigurate prin intermediul transformatorului de servicii interne (100 kVA sau TFNSA), alimentat din bara 20 kV, respectiv din celula TSI; Tabloul de servicii interne proiectat (PSIca), va avea Ø,,alimentarea de baz? prin intermediul transformatorul de servicii interne mentionat anterior; Ø,,alimentarea de rezerv? de la PT proiectat; Se va realiza AAR între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv?. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV: Câmpul fotovoltaic care se va racorda va fi structurat astfel: Ø,,va fi realizat din aproximativ 108416 panouri fotovoltaice cu puteri cuprinse între 454 ?i 600 W; Ø,,se vor grupa pe 269 de invertoare de câte 185 kW, care se vor conecta la 11 transformatoare de câte 5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; Ø,,transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20 kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20 kV CEF C?LUG?RENI. Analiza regimului juridic: Lucr?rile la instala?ia utilizatorului se realizeaz? pe domeniu privat insemnand: CEF 750 mp ?i drum de acces 350 mp. Pentru LES 110 kV de 9000 mp terenul va fi ocupat temporar. Compensarea puterii reactive produse de LES 110 kV pentru Solutia 1: In urma calculelorefectuate privind compensarea puterii reactive, este necesara instalarea la CEF a unui set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare. Compensarea va fi proiectat? pentru 2 MVAr. | E-Distributie Muntenia | 06426082 | 2021-04-22 | 06426082 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E131429916/1 | 2023-05-08 | 48 | PRODUCATOR | 48 | 0
31584 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140310 | 2021-11-25 | 09140310 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141396649/2 | 2021-12-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31585 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00341 | 0,23 | PTAB 5243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09150205 | 2021-11-25 | 09150205 | 2021-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142261887/2 | 2021-11-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31586 | locuinta +CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 4345 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1361642, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09077678 | 2021-11-24 | 09077678 | 2021-11-26 | nu | nu | nu | RO001E401052417/3 | 2021-11-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31587 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09028383 | 2021-11-25 | 09028383 | 2021-12-03 | nu | nu | nu | RO001E141413717/2 | 2021-12-03 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31588 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2298 SAT DARVARI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09034933 | 2021-11-09 | 09034933 | 2021-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400386843/2 | 2021-12-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31589 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09047327 | 2021-11-15 | 09047327 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E118987811/2 | 2022-09-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31590 | Locuinta +CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09047014 | 2021-11-19 | 09047014 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141373598/3 | 2022-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31591 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09061022 | 2021-11-26 | 09061022 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E400110006/2 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31592 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09054753 | 2021-11-25 | 09054753 | 2021-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400241832/2 | 2021-12-03 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31593 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09057604 | 2021-11-25 | 09057604 | 2021-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141882425/2 | 2021-11-25 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31594 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09056142 | 2021-11-24 | 09056142 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E115349775/2 | 2022-04-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31595 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 1850952 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09055067 | 2021-11-10 | 09055067 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO001E401173871/3 | 2021-12-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31596 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09010992 | 2021-11-25 | 09010992 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141334898/3 | 2022-09-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31597 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09009066 | 2021-11-04 | 09009066 | 2021-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142043920/2 | 2021-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31598 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09006841 | 2021-11-16 | 09006841 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400093679/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31599 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09011865 | 2021-11-17 | 09011865 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142190114/1 | 2021-11-24 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31600 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09012731 | 2021-11-22 | 09012731 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400281599/2 | 2022-10-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31601 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 7206 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09020535 | 2021-11-05 | 09020535 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142511807/2 | 2021-11-15 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31602 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08961321 | 2021-11-10 | 08961321 | 2021-12-16 | nu | nu | nu | RO001E109163752/2 | 2021-12-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31603 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5253 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, alimentat conform ATR 00898608/28.09.2017, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08983991 | 2021-11-16 | 08983991 | 2022-02-04 | nu | nu | nu | RO001E142233976/2 | 2022-02-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
31604 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 20A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. | E-Distributie Muntenia | 08988934 | 2021-11-11 | 08988934 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E106126804/2 | 2023-11-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31605 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 3669 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010012107911 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08939736 | 2021-11-11 | 08939736 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141618725/2 | 2021-11-17 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31606 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019875 | 0,4 | PTAB 5134 CHIAJNA CENTURA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08917973 | 2021-11-09 | 08917973 | 2022-04-08 | nu | nu | nu | RO001E142263463/2 | 2022-04-08 | 0.019378 | prosumator | 0.019378 | 0
31607 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2347 | Se va MONTA in BMPM 25 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08843162 | 2021-11-05 | 08843162 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400336062/2 | 2021-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31608 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0042 | 0,4 | PTZ 2275 | Se va monta un BMPT-20A in locul cofretului M3, cu preluarea bransamentului aerian existent. BMPT-20A proiectat, se va echipa conform FT 124 MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatiafotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08894957 | 2021-11-01 | 08894957 | 2022-05-25 | nu | nu | nu | RO001E108841990/2 | 2022-05-25 | 0.004106 | prosumator | 0.004106 | 0
31609 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTA 7043 | Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=20 A si se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08550840 | 2021-09-29 | 08550840 | 2022-02-25 | nu | nu | nu | RO001E141318823/3 | 2022-02-25 | 0.01072 | prosumator | 0.01072 | 0
31610 | imobil + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.95 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente : Nu este cazul Lucrari in afara tarifului de racordare: Fata de echipamentele existente conform CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021, beneficiarul doreste montarea in PT 30219, dupa celula de masura, langa celulele de trafo existente, a unei noi celule trafo, din care se pleaca cu cablu 20kV pe o distanta de aproximativ 100 m, pana la un trafo de putere 630kVA, (in cabina prefabricata din beton). Noul transformator va prelua o parte din consumatorii existenti pe trafo 1 si 2 ( respectiv agregate frigorifice si utilitati, ce au fost relocate in zona montarii acestuia), pentru optimizarea distributiei interne. ,,NOTA: Montarea noului transformator nu va afecta instalatia de producere, functionarea acesteia va ramane conf. CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021. , respectand conditiile de finctionare stabilite initial. Planul de situatie, schemele monofilare si valorile de reglaj transmise de beneficiar pentru instalatia abanoatului SC FOX COM SERV SRL sunt anexate. ,,Considerentele care au condus la luarea acestei decizii sunt de natura tehnica si economica: - în scopul eficientizarii activitatii de productie, s-a renuntat la o parte din utilajele tehnologice mari consumatoare de energie, cu un randament scazut si s-au achizitionat un numar de echipamente performante, astfel incât în funcţionare sa nu se depaseasca puterea activa maxima absorbita aprobata; - tablourile generale de distributie existente nu mai pot fi extinse datorita spatiului limitat in care functioneaza si care nu permite extinderea acestora; - imposibilitatea opririi activitatii respectiv a alimentarii cu energie electrica pentru a efectua lucrari in tabloul general de joasa tensiune; - mutarea unor consumatori existenti in noul tablou general al noului post trafo reprezinta cea mai buna optiune pentru beneficiar; - imbunatatirea calitatii energiei electrice si reducerea pierderilor prin scurtarea circuitelor de joasa tensiune. | E-Distributie Muntenia | 08423534 | 2021-11-08 | 08423534 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400899842/3 | 2023-04-25 | 0.93096 | prosumator | 0.93096 | 0
31611 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se vaprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09169342 | 2021-11-24 | 09169342 | 2021-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400978626/2 | 2021-11-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31612 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul , cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09151351 | 2021-11-25 | 09151351 | 2021-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109143716/3 | 2021-11-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31613 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09103527 | 2021-11-24 | 09103527 | 2021-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142266916/2 | 2021-11-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31614 | CEF+LOCUINTA- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 7430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09107619 | 2021-11-22 | 09107619 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141560282/2 | 2021-11-24 | 0.00775 | prosumator | 0.00775 | 0
31615 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09039824 | 2021-11-19 | 09039824 | 2021-11-26 | nu | nu | nu | RO001E105308906/2 | 2021-11-26 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31616 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7072 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,41 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09056793 | 2021-11-12 | 09056793 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400709842/2 | 2021-11-24 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31617 | locuinta +CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se va reprograma contorul monofazat (Smart Meter UAEEEDN19 910097513) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09054103 | 2021-11-05 | 09054103 | 2021-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400656483/2 | 2021-11-10 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31618 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00744 | 0,4 | PTA 7224 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09001143 | 2021-11-01 | 09001143 | 2021-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141659753/3 | 2021-11-18 | 0.007211 | prosumator | 0.007211 | 0
31619 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09023635 | 2021-11-10 | 09023635 | 2021-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401135756/3 | 2021-11-16 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31620 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7072 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09022494 | 2021-11-02 | 09022494 | 2021-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142029160/2 | 2021-11-09 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31621 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7579 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER UCEUEDN17 510023480) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09023671 | 2021-11-02 | 09023671 | 2021-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141492310/3 | 2021-11-09 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31622 | locuinta +CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 3801 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09021145 | 2021-11-02 | 09021145 | 2021-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141913318/2 | 2021-11-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31623 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 1928 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08981022 | 2021-11-24 | 08981022 | 2021-11-25 | nu | nu | nu | RO001E102258378/2 | 2021-11-25 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31624 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08938723 | 2021-11-09 | 08938723 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO001E104902365/3 | 2021-11-22 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31625 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000025059815 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08944882 | 2021-11-01 | 08944882 | 2021-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400946597/3 | 2021-11-04 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31626 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08849634 | 2021-11-05 | 08849634 | 2021-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300945708/3 | 2021-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31627 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,175 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08536068 | 2021-08-18 | 08536068 | 2021-11-26 | nu | nu | nu | RO001E109118493/2 | 2021-11-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31628 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic intelligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09081554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09081554 | 2021-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141294477/2 | 2021-11-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
31629 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2478 ROSU | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08930360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08930360 | 2021-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400972079/3 | 2021-11-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
31630 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00448 | 0.23 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul monofazat existent va inlocui cu un control electronic monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08855070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08855070 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400962023/2 | 2021-11-17 | 0.004388 | prosumator | 0.004388 | 0
31631 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08796510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08796510 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141585166/3 | 2021-11-15 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
31632 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09035735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09035735 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401145397/3 | 2021-11-17 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
31633 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09006041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09006041 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E119735576/2 | 2021-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
31634 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00525 | 0.4 | PTZ 2142 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000020679514 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09005904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09005904 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO001E107357711/2 | 2021-11-24 | 0.005144 | prosumator | 0.005144 | 0
31635 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2226 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va prelua contorul electronic inteligent monofazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09004938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 09004938 | 2021-11-09 | nu | nu | nu | RO001E100922419/2 | 2021-11-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
31636 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 1/3 existent. | E-Distributie Muntenia | 08984834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08984834 | 2021-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141915602/2 | 2021-11-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31637 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0034 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08991841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08991841 | 2021-11-18 | nu | nu | nu | RO001E100693368/2 | 2021-11-18 | 0.0034 | prosumator | 0.0034 | 0
31638 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-dual existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT-dual existent, pe gardul de zid la limita de proprietate. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina si scurtcircuit IA=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08932105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08932105 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E119554542/3 | 2021-11-17 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31639 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent va inlocui cu un control electronic trifzat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08838386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08838386 | 2021-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400098393/2 | 2021-11-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31640 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08840399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08840399 | 2021-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141570485/2 | 2021-11-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31641 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08818321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08818321 | 2021-11-12 | nu | nu | nu | RO001E401029286/2 | 2021-11-12 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
31642 | Lociunta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08878149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08878149 | 2021-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142431392/2 | 2021-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31643 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510029167 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08887399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08887399 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141952557/2 | 2021-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31644 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08887649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08887649 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142805252/2 | 2021-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31645 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 9024216 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08887321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08887321 | 2021-11-26 | nu | nu | nu | RO001E109131779/2 | 2021-11-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31646 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Pe rama existenta se va inlocui contorul seria: 9025580 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08900092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08900092 | 2021-11-26 | nu | nu | nu | RO001E105329404/2 | 2021-11-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31647 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 001000016707111 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 08771305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08771305 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141426384/3 | 2021-11-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31648 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7434 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08779091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08779091 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141943243/2 | 2021-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31649 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2149 | Se va reprograma contorul TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08716000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08716000 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141206324/2 | 2021-11-02 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
31650 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08678256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08678256 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400346603/4 | 2021-11-02 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31651 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 2352 | Din cofret M4 existent se va poza o coloana in cablu tip 1x10+6C, DC4146RO (L=2m), pana la un BMPM-32A proiectat, echipat conform FT 124 MAT ed.04, amplasat pe perete exterior imobil, langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06884639 | 2021-01-19 | 06884639 | 2021-11-08 | nu | nu | nu | RO001E106144208/2 | 2021-11-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
31652 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5261 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06389180 | 2020-10-21 | 06389180 | 2021-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141185690/2 | 2021-11-01 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31653 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 1230 GIURGIULUI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08926123 | 2021-10-11 | 08926123 | 2021-11-11 | nu | nu | nu | RO001E105703208/3 | 2021-11-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31654 | locuinta si panouri-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7448 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08911017 | 2021-10-19 | 08911017 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
31655 | Locuinta - panouri fotovoltaice-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08823115 | 2021-10-08 | 08823115 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142293860/2 | 2022-10-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31656 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08823317 | 2021-10-08 | 08823317 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142121769/3 | 2022-10-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31657 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1193 DEALU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08766094 | 2021-09-21 | 08766094 | 2021-11-08 | nu | nu | nu | RO001E300947823/3 | 2021-11-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31658 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08775821 | 2021-10-05 | 08775821 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141735152/2 | 2022-12-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31659 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08782532 | 2021-10-08 | 08782532 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141824083/2 | 2022-10-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31660 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08735365 | 2021-09-16 | 08735365 | 2021-11-19 | nu | nu | nu | RO001E401013526/2 | 2021-11-19 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31661 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 7072 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08698586 | 2021-09-20 | 08698586 | 2021-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141791727/2 | 2021-11-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31662 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08605980 | 2021-09-02 | 08605980 | 2021-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142697880/2 | 2021-11-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31663 | LOCUINTA+CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00925 | 0,4 | PTAB 2185 | Se va prelua cablu 3x150+95N existent, aferent PTAB 2185 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),la baza stalpului SC10005 existent. Stalpul SC10005 se va prelua cu un cablu 3x150+95N (L=15m). Din CS nou proiectat se va poza un calbu 3x50+25C (L=28m) pana la un BMPT Ir=63A. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata ,,Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08618195 | 2021-09-07 | 08618195 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142991135/1 | 2022-09-05 | 0.00905 | prosumator | 0.00905 | 0
31664 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00469 | 0,4 | PTAB 3669 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,594 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-ul existent se va inlocui contorul seria: 0040024836 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 08539003 | 2021-09-30 | 08539003 | 2021-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141511288/2 | 2021-12-20 | 0.004594 | prosumator | 0.004594 | 0
31665 | Hala +CEF -PROSUMATORI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06762 | 0,4 | PTA 4198 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08536451 | 2021-10-05 | 08536451 | 2022-01-20 | nu | nu | nu | RO001E141441707/1 | 2022-01-20 | 0.066264 | prosumator | 0.066264 | 0
31666 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06388399 | 2020-09-08 | 06388399 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142233516/2 | 2021-10-26 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31667 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7728 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08961062 | 2021-10-19 | 08961062 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141701021/2 | 2021-10-27 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31668 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024312815 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08926399 | 2021-10-21 | 08926399 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E109104139/2 | 2021-11-02 | 0.00384 | prosumator | 0.00384 | 0
31669 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08904244 | 2021-10-13 | 08904244 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141365960/4 | 2021-10-27 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31670 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08902661 | 2021-10-12 | 08902661 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141423954/2 | 2021-10-27 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31671 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08853457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08853457 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E100612987/2 | 2021-10-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31672 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.23 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510008796 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08829170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08829170 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E104926923/2 | 2021-10-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
31673 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 622 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08965277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08965277 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E109376523/2 | 2021-10-27 | 0.00335 | prosumator | 0.00335 | 0
31674 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5055 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08845864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08845864 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400961325/2 | 2021-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31675 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0074 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08797958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08797958 | 2021-10-18 | nu | nu | nu | RO001E105251475/2 | 2021-10-18 | 0.007251 | prosumator | 0.007251 | 0
31676 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08827781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08827781 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142672591/2 | 2021-10-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31677 | Locuinta +CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PCZ 2207 IAS BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08788241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08788241 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400411796/2 | 2021-10-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31678 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08701572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08701572 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141769452/3 | 2021-10-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
31679 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 3671 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 08704491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08704491 | 2021-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141317574/3 | 2021-10-18 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
31680 | Locuinta personala + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00625 | 0.4 | PTS 4007 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000024355215, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08707433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08707433 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO001E106141092/2 | 2021-10-19 | 0.006124 | prosumator | 0.006124 | 0
31681 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0032 | 0.23 | PTZ 1366 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000689496814 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08566848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08566848 | 2021-10-18 | nu | nu | nu | RO001E108513479/2 | 2021-10-18 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
31682 | Locuinta personala + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08506338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08506338 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400352857/2 | 2021-10-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31683 | Mega Image Pod Baneasa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.053865 | 20 | S20 PC2-BANEASA CEL 27 BUC | Racordarea la RED a centralei electrice fotovoltaice se va realiza utilizand instalatiile electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent din celula de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 08358918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08358918 | 2021-10-11 | nu | nu | nu | RO001E115326613/1 | 2021-10-11 | 0.053845 | prosumator | 0.053845 | 0
31684 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06345213 | 2020-09-07 | 06345213 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E105321934/2 | 2021-10-25 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31685 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 5503 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06308260 | 2020-09-01 | 06308260 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142393197/4 | 2021-10-26 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31686 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06415680 | 2020-09-11 | 06415680 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142349682/2 | 2021-09-22 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31687 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7227 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06428870 | 2020-09-18 | 06428870 | 2021-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400680390/2 | 2021-12-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31688 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2272 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Se va alimenta pe joasa tensiune din FB tip M4 imobil, prin pozarea unei coloane monofazata in cablu 1x10+6C tip DC4125RO pana intr-un BMPM-32A, echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat in proprietate, langa FB existenta, la exteriorul imobilului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizator intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06385267 | 2020-09-09 | 06385267 | 2022-01-19 | nu | nu | nu | RO001E101458931/3 | 2022-01-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31689 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 7175 | Se va utiliza instalatia electrica existenta si se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat 50 A. Contorul se va programa atstfel incat la depasirea puterii de 27 kW sa declanseze releul interior al acestuia. Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08758399 | 2021-09-20 | 08758399 | 2021-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400712172/4 | 2021-11-10 | 0.01466 | prosumator | 0.01466 | 0
31690 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08773194 | 2021-09-15 | 08773194 | 2021-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108876875/2 | 2021-10-21 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31691 | Locuinta+CEF-prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 655723-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08775608 | 2021-09-24 | 08775608 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E107333973/2 | 2022-09-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31692 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5281 | Se va reprograma contorul TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08775841 | 2021-09-24 | 08775841 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142259086/2 | 2022-09-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31693 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 4292 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08683744 | 2021-09-23 | 08683744 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E401098204/3 | 2021-11-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31694 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 16A existent. | E-Distributie Muntenia | 08624038 | 2021-09-17 | 08624038 | 2021-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401052293/3 | 2021-11-10 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
31695 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08567430 | 2021-08-10 | 08567430 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO001E105323307/2 | 2021-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31696 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 524 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08566303 | 2021-08-23 | 08566303 | 2021-10-11 | nu | nu | nu | RO001E100591376/2 | 2021-10-11 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31697 | LOCUINTA+CEF -PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 3446 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004000843039309 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08531527 | 2021-08-17 | 08531527 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E103286178/2 | 2022-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31698 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se va monta in FDCP 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06287283 | 2020-09-03 | 06287283 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142025009/2 | 2021-10-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31699 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06345334 | 2020-09-02 | 06345334 | 2021-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142209610/1 | 2021-09-03 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31700 | locuinta+CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7148 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133382 | 2020-08-06 | 06133382 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141784572/2 | 2021-10-01 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31701 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08567522 | 2021-08-25 | 08567522 | 2021-09-30 | nu | nu | nu | RO001E108182246/2 | 2021-09-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31702 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPM cu contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08673179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08673179 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO001E104864272/2 | 2021-09-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31703 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul cu seria UCEUEDN16510009868 tip GIST 5/80A 3 X 230(400)V trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08637821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08637821 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400993689/2 | 2021-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31704 | Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0089 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UFEUEDN21210004007 pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08732777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08732777 | 2021-09-24 | nu | nu | nu | RO001E110049261/3 | 2021-09-24 | 0.008717 | prosumator | 0.008717 | 0
31705 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7044 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08643189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08643189 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141341920/3 | 2021-09-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31706 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08642894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08642894 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO001E118666916/3 | 2021-09-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31707 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08641414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08641414 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400984702/4 | 2021-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31708 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08645227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08645227 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141417148/3 | 2021-09-20 | 0.00325 | prosumator | 0.00325 | 0
31709 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00748 | 0.4 | PTZ 3130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-ul existent se va inlocui contorul seria: 07030484 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 08666428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08666428 | 2021-09-17 | nu | nu | nu | RO001E400191263/2 | 2021-09-17 | 0.007329 | prosumator | 0.007329 | 0
31710 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTAB 2382 | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08573286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08573286 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141570115/2 | 2021-09-14 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
31711 | Mega Image+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07695 | 20 | S20 T3891-TIMPURI NOI CEL 21 BUC | Racordarea la RED a centralei electrice fotovoltaice se va realiza utilizand instalatiile electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent din celula de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 08311057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08311057 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO001E110137753/1 | 2021-09-14 | 0.07692 | prosumator | 0.07692 | 0
31712 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTA 519 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08202488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08202488 | 2021-09-13 | nu | nu | nu | RO001E300765696/2 | 2021-09-13 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
31713 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06302179 | 2020-08-21 | 06302179 | 2021-09-30 | nu | nu | nu | RO001E300943234/3 | 2021-09-30 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31714 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06302181 | 2020-09-02 | 06302181 | 2021-09-30 | nu | nu | nu | RO001E300943245/3 | 2021-09-30 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31715 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5308 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06311172 | 2020-08-31 | 06311172 | 2021-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141904127/3 | 2021-10-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31716 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2930 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06313200 | 2020-09-04 | 06313200 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141564657/2 | 2021-08-30 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31717 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Buftea. | E-Distributie Muntenia | 06334591 | 2020-09-04 | 06334591 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400958231/2 | 2021-10-25 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31718 | locuinte+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7028 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06198667 | 2020-08-28 | 06198667 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400986243/3 | 2021-09-08 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31719 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06200153 | 2020-08-13 | 06200153 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E100567515/2 | 2021-08-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31720 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06053717 | 2020-07-09 | 06053717 | 2021-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401115024/2 | 2021-11-03 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31721 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2282 DRAG-VALE | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, cu seria 001000694971815 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06141382 | 2020-08-20 | 06141382 | 2021-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141827064/2 | 2021-10-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
31722 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2238 DUDU | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06149397 | 2020-08-10 | 06149397 | 2021-10-29 | nu | nu | nu | RO001E141822294/2 | 2021-10-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31723 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7728 | Se va reprograma in FDCP 2-4 25A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06156446 | 2020-08-28 | 06156446 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141323436/2 | 2021-10-14 | 0.003802 | prosumator | 0.003802 | 0
31724 | LOCUINTA+CEF- PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06159107 | 2020-08-10 | 06159107 | 2021-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142211769/2 | 2021-10-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31725 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06165797 | 2020-09-04 | 06165797 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO001E108830897/2 | 2021-09-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
31726 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7026 | Se va reprograma in BMPT 40 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06097665 | 2020-07-29 | 06097665 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141833959/2 | 2021-10-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31727 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06098879 | 2020-07-21 | 06098879 | 2021-11-01 | nu | nu | nu | RO001E119405198/3 | 2021-11-01 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31728 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 225 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08678443 | 2021-08-25 | 08678443 | 2021-09-03 | nu | nu | nu | RO001E110522010/2 | 2021-09-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31729 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7294 COREEA 3 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08688912 | 2021-08-24 | 08688912 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141362451/3 | 2021-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31730 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08579778 | 2021-08-11 | 08579778 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141881299/2 | 2021-09-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
31731 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00938 | 0,4 | PTAB 1918 | Pentru realizarea sporului de putere este necesara inlocuirea intrerupatorului automat trifazat de 16A, cu unul nou de 32A, in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1520855 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08544054 | 2021-08-11 | 08544054 | 2021-12-09 | nu | nu | nu | RO001E108937165/3 | 2021-12-09 | 0.009092 | prosumator | 0.009092 | 0
31732 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0,4 | PTA 3535 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta<(>,<)> Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,622 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 08534444 | 2021-08-06 | 08534444 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E142431808/2 | 2021-11-02 | 0.008622 | prosumator | 0.008622 | 0
31733 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta prin utilizarea bransamentul aerian monofazat existent cu montarea unui BMPM-32A in care se va prelua contorul monofazat electronic existent tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed.04, amplasat la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa realizarea lucrarilor mentionate mai sus pe tarif de racordare, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08477983 | 2021-07-19 | 08477983 | 2021-11-09 | nu | nu | nu | RO001E100513055/2 | 2021-11-09 | 0.00325 | prosumator | 0.00325 | 0
31734 | CEF pe acoperis - fara debitare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.6 | 20 | PTAB 5611* | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in PTAB 5611* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens , cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 08379037 | 2021-08-04 | 08379037 | 2021-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142617141/2 | 2021-12-17 | 0 | - | 0 | 0
31735 | CEF Lidl Fundeni | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.1 | 10 | S10 T2448-DR.MORARILOR CEL 31 BUC | Racordarea la RED a centralei electrice fotovoltaice se va realiza utilizand instalatiile electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent din celula de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, Magazinul LIDL Fundeni va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie Muntenia. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia | E-Distributie Muntenia | 08256709 | 2021-07-13 | 08256709 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO001E110576244/2 | 2021-10-01 | 0.0972 | prosumator | 0.0972 | 0
31736 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7421 SITARU | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08192950 | 2021-06-28 | 08192950 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141612257/3 | 2021-09-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31737 | Lidl Voluntari +CEF - Fara injectie de putere in retea | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Se solicita racordarea unui loc de producer nou (centrala fotovoltaica ) la instalatia de utilizare a magazinului LIDL , fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de Distributie indifferent de regimul de functionare al centralei fotovoltatice. Puterea instalata produsa de CEF este 100 kW/ Pmax 110kW. | E-Distributie Muntenia | 08221178 | 2021-07-13 | 08221178 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142624969/2 | 2021-10-20 | 0 | prosumator | 0 | 0
31738 | LIDL Pantelimon+CEF -Fara injectie de putere in retea | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in PTAB 4470* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. | E-Distributie Muntenia | 07999089 | 2021-06-29 | 07999089 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142251965/2 | 2021-10-20 | 0 | prosumator | 0 | 0
31739 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 7065 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07931761 | 2021-06-15 | 07931761 | 2021-10-22 | nu | nu | nu | RO001E401009789/3 | 2021-10-22 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31740 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0031 | 0,23 | PTAB 5093 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06279291 | 2020-08-26 | 06279291 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141991628/2 | 2021-09-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31741 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06328264 | 2020-08-27 | 06328264 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO001E103217183/2 | 2021-08-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31742 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06057375 | 2020-08-13 | 06057375 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119747502/2 | 2021-08-24 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31743 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00527 | 0,4 | PTAB 3530 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,27 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent cu seria UCEUEDN18510047760, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08616490 | 2021-08-11 | 08616490 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141398595/2 | 2021-08-23 | 0.005105 | prosumator | 0.005105 | 0
31744 | locuinta si panouri-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7368 | - Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08346205 | 2021-07-13 | 08346205 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400624646/3 | 2021-08-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31745 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0294 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 001000016716311 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 08144033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08144033 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141444441/2 | 2021-08-06 | 0.028802 | prosumator | 0.028802 | 0
31746 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08643688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08643688 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142173238/3 | 2021-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31747 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08490658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08490658 | 2021-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141455825/2 | 2021-08-18 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31748 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0112 | 0.4 | PTAB 5119 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08424091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08424091 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142720641/3 | 2021-08-06 | 0.010876 | prosumator | 0.010876 | 0
31749 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08416409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08416409 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E110895181/2 | 2021-08-06 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31750 | Mega Image Giulesti | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04636 | 0.4 | PTZ 2626 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 46,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08285206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08285206 | 2021-08-04 | nu | nu | nu | RO001E109203094/2 | 2021-08-04 | 0.045423 | prosumator | 0.045423 | 0
31751 | Locuinta, panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08304255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08304255 | 2021-08-09 | nu | nu | nu | RO001E104696972/3 | 2021-08-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31752 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08322946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08322946 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141258275/2 | 2021-08-06 | 0.005143 | prosumator | 0.005143 | 0
31753 | Mega Image+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08203621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08203621 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141411984/2 | 2021-08-23 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
31754 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08070048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08070048 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141667976/2 | 2021-08-03 | 0.004893 | prosumator | 0.004893 | 0
31755 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07721141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07721141 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E401053441/2 | 2021-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31756 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01056 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07586684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07586684 | 2021-08-09 | nu | nu | nu | RO001E105292504/2 | 2021-08-09 | 0.010347 | prosumator | 0.010347 | 0
31757 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00549 | 0,4 | PTAB 4527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06798220 | 2021-01-08 | 06798220 | 2021-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141699229/3 | 2021-10-13 | 0.005212 | prosumator | 0.005212 | 0
31758 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,025 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06350822 | 2020-09-04 | 06350822 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E105385440/3 | 2021-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31759 | Locuinta -Panouri Fotovoltaice-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06356301 | 2020-09-02 | 06356301 | 2021-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142194163/1 | 2021-10-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31760 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2875 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355046 | 2020-09-04 | 06355046 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131318205/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31761 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2032 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06357254 | 2020-09-08 | 06357254 | 2021-09-24 | nu | nu | nu | RO001E131338779/2 | 2021-09-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31762 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0,4 | PTAB 3592 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06357999 | 2020-09-08 | 06357999 | 2021-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142327138/2 | 2021-11-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31763 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 3518 - SAT VALEA BUJOR | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06360055 | 2020-09-03 | 06360055 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO001E131264474/3 | 2021-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31764 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06364003 | 2020-09-03 | 06364003 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E301094704/3 | 2021-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31765 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012223010 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05745357 | 2020-07-06 | 05745357 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E108862498/2 | 2021-08-25 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31766 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06316435 | 2020-09-04 | 06316435 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141576425/2 | 2021-11-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31767 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 3539 TOPORU SOARE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06176201 | 2020-08-19 | 06176201 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300627345/4 | 2021-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31768 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2073 FRATESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06363766 | 2020-09-04 | 06363766 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E301220042/3 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31769 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06197474 | 2020-08-14 | 06197474 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E107817071/2 | 2021-08-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31770 | imobil+panouri-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1015 | Lucrari cu tarif de racordare: Se va alimenta din LEA jt Str. Peroni printr-un bransament trifazat pozat subteran, tip 3x25+16C, DC4126RO, Lcablu=30m, pana la un BMPT-50A, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat la limita de proprietate, pe gardul de beton. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05919306 | 2020-06-17 | 05919306 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E111053256/1 | 2021-11-02 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
31771 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 660 FALASTOACA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06842600 | 2021-01-13 | 06842600 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300530764/2 | 2021-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31772 | locuinta +sistem fotovoltaic-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 1067 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptorul trifazat de 40A existent in BMPT (montat ilegal) cu un intreruptor trifazat de 16A, asa cum era prevazut initial in avizul de racordare din 2015. Dupa realizarea lucrarilor mentionate mai sus pe tarif de racordare, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului, in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05931770 | 2020-06-19 | 05931770 | 2021-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100624171/3 | 2021-11-01 | 0.002999 | prosumator | 0.002999 | 0
31773 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul seria: 004150293829515 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06088619 | 2020-07-20 | 06088619 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141948462/2 | 2021-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31774 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 7655 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06385571 | 2020-09-16 | 06385571 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E141745434/2 | 2021-08-20 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31775 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00864 | 0,4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Dupa PIF si PVR se va desfiinta coloana monofazata la interior, respectiv FB si masura aferenta acestora. Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizator intre BMPT-20A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06397243 | 2020-09-08 | 06397243 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E100910078/3 | 2021-07-27 | 0.00918 | prosumator | 0.00918 | 0
31776 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06397369 | 2020-09-14 | 06397369 | 2021-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400522272/3 | 2021-10-28 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31777 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06131688 | 2020-08-10 | 06131688 | 2021-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400988357/2 | 2021-10-31 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31778 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3211 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06132471 | 2020-08-03 | 06132471 | 2021-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141461990/2 | 2021-11-03 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31779 | locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7218 | Se va MONTA in BMPM 16 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06144071 | 2020-08-13 | 06144071 | 2021-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400564672/2 | 2021-11-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31780 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06144388 | 2020-08-04 | 06144388 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400321077/3 | 2021-10-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31781 | locuinta, panouri fotovoltaice-Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 7373 | Se va MONTA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06144721 | 2020-08-20 | 06144721 | 2021-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400668284/2 | 2021-11-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31782 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumatori-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7592 | Se va REPROGRAMA in FDCP 3M 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06149209 | 2020-08-21 | 06149209 | 2021-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400713577/3 | 2021-10-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31783 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7030 AVIZ CTE 96/19 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06158218 | 2020-08-28 | 06158218 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400715131/2 | 2021-07-15 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31784 | locuinta+CEF -prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7230 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157380 | 2020-08-31 | 06157380 | 2021-09-17 | nu | nu | nu | RO001E400957094/2 | 2021-09-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31785 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 5182 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06161877 | 2020-08-28 | 06161877 | 2021-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141467479/3 | 2022-07-19 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31786 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 5340 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06165400 | 2020-08-20 | 06165400 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141866898/3 | 2021-10-26 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31787 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06209853 | 2020-08-26 | 06209853 | 2021-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142070234/2 | 2021-11-04 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31788 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1835 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06222781 | 2020-08-11 | 06222781 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E109268332/2 | 2021-08-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31789 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06220578 | 2020-08-11 | 06220578 | 2021-09-16 | nu | nu | nu | RO001E142035112/2 | 2021-09-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31790 | Depozit Mega Image + CEF fara evacuare(autoconsum) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.37768 | 20 | S20 LACTATE-POP LEORDENI IF | Se propune modificarea schemei de functionare existenta si alimentarea cu energie electrica a locatiei, astfel incat tot consumul sa fie asigurat printr-un singur feeder. PC 5154 va avea ca feeder principal L20kV Lactate, cu rezerva L20 Berna Theodor. In PC 5154 se vor reprograma contoarele existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficraul SC Mega Image Romania Srl, doreste montarea unui CEF de 400kW, conform plan situatie atasat. Centrala propusa se va racorda la nivelul de tensiune 0.4kV, in tabloul general de distributie al PTAB 50155 si va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, ca CEF sa nu injecteze energie in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, locatia Mega Image va deveni producator cu regim fara injectie in retea indiferent de regimul de functionare. Conform informatiilor primite de la beneficiar centrala se va realiza cu 1120 de panouri Canadian Solar CS3U-385MS pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, si 4 invertoare ABB PVS-100-TL, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele trebuie sa corespunda Ordin ANRE 208/14.12.2018- ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare ?i centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)? 25.09.2019 ? publicata pe site-ul CN TRANSELECTRICA SA.? Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este de 0,90. Media consumurilor orare de energie in PTAB 50155 este de aproximativ 100kVh. Puterea centralei fiind mult mai mare decat consumul in PTAB mentionat, se doreste utilizarea cablului A2xSry 3x1x150/25 mm2 pentru a conecta PTAB 50155 si 50156. In acest caz, energia generata de CEF, ce nu este consumata in PTAB 50155 va fi injectata prin reteaua de medie tensiune in PTAB 50166, unde se inregistreaza un consum mediu orar de aproximativ 600kWh. Astfel, beneficiul instalarii CEF va fi maximizat, prin consumul in totalitate a energiei produse local. Avand in vedere faptul ca in momentul acesta nu se poate utiliza in exploatare cablul MT dintre PTAB 50155 si PTAB 50156, decat dupa schimbarea protectiilor aflate in PC 5154, in compartimentul beneficiarului, se propune schimbarea echipamentului MT. Se propune inlocuirea celulelor existente cu unele automate, conforme cu specificatiile Enel DY-803, montandu-se transformatorii de curent, de tensiune si dispozitivul de interfata necesare in vederea realizarii protectiilor solicitate conform Normei Tehnice Enel pentru racordarea la retea, inclusiv protectia homopolara directionata (ANSI 67), ce lipseste in acest moment. Cablurile MT aflate intre PTAB 50165 si 50166 vor fi verificate, facandu-se testul de rigiditate dielectrica a izolatiei, iar in cazul identificarii unor defecte, acestea se vor remedia, pentru a putea fi utilizate in siguranta. In momentul in care tensiunea de pe feeder-ul principal lipseste, automatizarea propusa in PC 5154, in compartimentul beneficiarului, va comuta alimentarea pe feederul secundar. Parametri de comutare ai alimentarii, determinarea feeder-ilor principal/secundar, temporizari etc, vor fi stabiliti de operatorul de distributie. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF Mega Image, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT si tablouri JT aferente ? prin refolosirea transformatoarelor existente la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Suplimentar, in tabloul general CEF, se va monta un dispozitiv de interfata similar celui instalat in PC, pentru a asigura realizarea protectiilor necesare, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF va fi prevazuta cu un sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea, ce va lua referintele de tensiune si curent din PC 5154 (din secundarele MT) pentru a insuma puterea instantanee necesara in locatia Mega Image si a limita productia CEF in momentul in care aceast necesar se apropie de 0kW. OD poate stabili in acord cu Mega Image, orice alta valoare a punctulului in care CEF sa nu mai injecteze energie, in cazul in care valoarea a puterii inregistrate scade sub un anumit nivel. Se va stabili de comun acord, ca in cazul in care puterea consumata de locatie, masurata in PC5154 scade sub 30kW, CEF sa se nu mai produca energie in reteaua de utilizare. Se va prezenta un document care sa descrie cu exactitate sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06117202 | 2020-09-03 | 06117202 | 2021-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141516351/2 | 2021-12-08 | 0 | prosumator | 0 | 0
31791 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4120 | Prezenta lucrare inlocuieste ATR 05974793 / 2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08472004 | 2021-07-13 | 08472004 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E104084333/2 | 2021-07-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31792 | Mega Image Pta Gemeni-CEF fara injectie in retea | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1488 | 10 | S10 T2213-PA17 CEL 3 BUC | Racordarea la RED a centralei electrice fotovoltaice se va realiza utilizand instalatiile electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent din celula de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, Magazinul MEGA IMAGE SRL ? Pta Gemeni va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie Muntenia. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed. 3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 08356024 | 2021-07-23 | 08356024 | 2022-02-08 | nu | nu | nu | RO001E119338003/1 | 2022-02-08 | 0 | prosumator | 0 | 0
31793 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7248 | Utilizarea instalatiilor electrice existente, realizate conform ATR IBRDC06929 prin montare disjunctor trifazat cu Ir= 40 A. Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08149955 | 2021-06-23 | 08149955 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401140347/3 | 2022-03-15 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
31794 | Locuita + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0,4 | PTS 849 | Bransamentul aerian va fi preluat intr-un BMPM ce se va monta pe peretele cladirii, la exterior, cu acces din domeniul public Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000683644814, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08163206 | 2021-07-02 | 08163206 | 2022-05-09 | nu | nu | nu | RO001E107701376/2 | 2022-05-09 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
31795 | locuinta +CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 849 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000025022815, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08106692 | 2021-06-10 | 08106692 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO001E110099491/2 | 2021-09-01 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
31796 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7546 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08065501 | 2021-06-29 | 08065501 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E401050718/2 | 2021-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31797 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0112 | 0,4 | PTZ 3789 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 ,2 kW se va realiza astfel: bransament nou subteran in cablu 3x25+16C din CD Dr. Valea Doftanei, Ltraseu=6m pana la o cutie de exterior destinata furnizarii CF-80A, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului inteligent de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. CF se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS), in proprietate, aproape de limita cu domeniul public. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 80A si un separator 100A. Priza de pamant se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu CF proiectata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre CF si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07914878 | 2021-06-15 | 07914878 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E109388256/2 | 2022-10-13 | 0.010944 | prosumator | 0.010944 | 0
31798 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0,4 | PTZ 815 | Se va executa un bransament nou subteran trifazat in cablu JT tip DC 4126 RO, 3x25+16C (traseu aprox. 13m) din LEA JT str. Chezasiei, cu montare BMPT 32A nou tip FT 133 MAT ed. 05 echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din exterior; La racordarea la LEA se vor utiliza doua cleme pentru conductorul de nul; priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. In BMPT proiectat se va monta un contor trifazat inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie producator, conform puterii avizate. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07924307 | 2021-05-31 | 07924307 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E111320578/1 | 2022-12-14 | 0.009061 | prosumator | 0.009061 | 0
31799 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 511 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284374 | 2020-09-02 | 06284374 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E300769207/3 | 2021-08-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31800 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1122 BICU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06287574 | 2020-08-31 | 06287574 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO001E131324538/3 | 2021-08-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
31801 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06292222 | 2020-09-02 | 06292222 | 2021-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141526835/3 | 2021-08-05 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31802 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06293363 | 2020-08-24 | 06293363 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E108752452/2 | 2021-08-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
31803 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2856-CVR | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171204 | 2020-08-14 | 06171204 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300065329/2 | 2021-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31804 | Supermaket Mega Image si centrala electrica Fotovoltaica (CEF) FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 POMPE I-COPACENI IF | Se va inlocui contorul existent cu un contor (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06880000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 06880000 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141787531/2 | 2021-07-28 | 0 | prosumator | 0 | 0
31805 | Locuinta, panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTA 7263 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06896294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 06896294 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142029171/2 | 2021-07-27 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
31806 | Mega Image+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.021655 | 0.4 | PTZ 714 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,655 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 15G14570110065568, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08286533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08286533 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO001E119451166/3 | 2021-07-29 | 0.021212 | prosumator | 0.021212 | 0
31807 | Locuinta si Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0088 | 0.4 | PTA 3242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-ul existent se va inlocui contorul seria: 001000018088812 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07696632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07696632 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO001E115384897/2 | 2021-07-15 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
31808 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01131 | 0.4 | PTAB 3671 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 07539886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07539886 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E141299191/2 | 2021-07-08 | 0.011083 | prosumator | 0.011083 | 0
31809 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 07116527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07116527 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400033549/3 | 2021-07-26 | 0.004777 | prosumator | 0.004777 | 0
31810 | Supermaket Mega Image Chitila + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0276 | 0.4 | PTZ 2017 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in BMPTs existent se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, inetrfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect prin 3 x TC 200/5A. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06882217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 06882217 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E115320921/2 | 2021-07-26 | 0.027038 | prosumator | 0.027038 | 0
31811 | Mega Image+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04636 | 10 | S10 T3210-PA2210 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 46,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T4879 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 08224144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08224144 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E110009098/3 | 2021-07-27 | 0.045423 | prosumator | 0.045423 | 0
31812 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa CF existenta. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08144212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08144212 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141988185/2 | 2021-07-02 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
31813 | Mega Image JILAVA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02847 | 20 | PTAB 5600* | Se va inlocui contorul existent cu un contor (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08013352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08013352 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142543150/2 | 2021-07-19 | 0.027891 | prosumator | 0.027891 | 0
31814 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4231 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06061481 | 2020-07-17 | 06061481 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142510637/2 | 2021-08-23 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31815 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 2370 ROSU | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 05953449 | 2020-07-23 | 05953449 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141555297/2 | 2021-07-02 | 0.004855 | prosumator | 0.004855 | 0
31816 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06000675 | 2020-07-23 | 06000675 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141356083/2 | 2021-06-17 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31817 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06144266 | 2020-07-28 | 06144266 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E103240381/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31818 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 2255 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06142871 | 2020-07-29 | 06142871 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO001E100521515/3 | 2021-07-22 | 0.00496 | prosumator | 0.00496 | 0
31819 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2382 | Se va monta in BMPT 32A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06101854 | 2020-07-30 | 06101854 | 2021-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141511862/2 | 2021-06-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31820 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1263495 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171751 | 2020-08-03 | 06171751 | 2021-11-05 | nu | nu | nu | RO001E109320858/2 | 2021-11-05 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31821 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2662 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria: 001000652592411 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171433 | 2020-08-03 | 06171433 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E105464202/2 | 2021-08-03 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31822 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06084194 | 2020-08-03 | 06084194 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E104865778/2 | 2021-07-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31823 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4005 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06047817 | 2020-08-03 | 06047817 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E105290759/3 | 2021-07-16 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31824 | locuinta CEF prosumator Afm | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PCZ 3120 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133979 | 2020-08-03 | 06133979 | 2021-11-05 | nu | nu | nu | RO001E401095447/2 | 2021-11-05 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31825 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2962 | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06156342 | 2020-08-03 | 06156342 | 2021-07-30 | nu | nu | nu | RO001E301250977/2 | 2021-07-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31826 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2866-MUV I | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: I nstalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06163523 | 2020-08-03 | 06163523 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300033076/4 | 2021-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31827 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTA 7402 | Se va MONTA in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06101806 | 2020-08-04 | 06101806 | 2021-07-30 | nu | nu | nu | RO001E141483376/2 | 2021-07-30 | 0.00679 | prosumator | 0.00679 | 0
31828 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148943 | 2020-08-06 | 06148943 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141479539/2 | 2021-09-27 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31829 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5175 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154021 | 2020-08-10 | 06154021 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141575514/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31830 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3352 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent, contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06157657 | 2020-08-10 | 06157657 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401146006/2 | 2021-11-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31831 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 398 | Se va prelua bransamentul monofazat aerian existent intr-un BMPM-32A echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat pe peretele exterior al casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent se va prelua de catre UO Sud. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06217001 | 2020-08-10 | 06217001 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E107551414/2 | 2021-08-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
31832 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06112520 | 2020-08-10 | 06112520 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E142030476/2 | 2021-06-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
31833 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 484 FOISOR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 25 A nou tip FT 124 MAT ed. 04, montat pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; acesta se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144354 | 2020-08-11 | 06144354 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO001E119980433/2 | 2021-09-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31834 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 25A nou tip FT 124 MAT ed. 04. Se va inlocui contorul existent cu un contor nou inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06147701 | 2020-08-11 | 06147701 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO001E109378244/2 | 2021-11-24 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31835 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7030 AVIZ CTE 96/19 | Se va MONTA in BMPT 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06142223 | 2020-08-13 | 06142223 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO001E401044812/2 | 2021-09-27 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31836 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4382 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06156022 | 2020-08-13 | 06156022 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO001E142176253/1 | 2021-09-14 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31837 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06170459 | 2020-08-14 | 06170459 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300121412/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31838 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1074 JOITA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06199787 | 2020-08-14 | 06199787 | 2021-08-09 | nu | nu | nu | RO001E131374331/2 | 2021-08-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31839 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4289 | Se va reprograma contorul MONOFAZAT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06199618 | 2020-08-17 | 06199618 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142411503/3 | 2021-10-25 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31840 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7057 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06166656 | 2020-08-19 | 06166656 | 2021-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141947450/2 | 2021-10-18 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31841 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285994 | 2020-08-19 | 06285994 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E300675810/3 | 2021-08-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31842 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285827 | 2020-08-19 | 06285827 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E300674279/2 | 2021-08-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31843 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181254 | 2020-08-20 | 06181254 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E300095007/2 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31844 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06291515 | 2020-08-20 | 06291515 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E105587567/2 | 2021-06-29 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31845 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06182237 | 2020-08-21 | 06182237 | 2021-08-18 | nu | nu | nu | RO001E300369450/3 | 2021-08-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31846 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumatori-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7828 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06149069 | 2020-08-21 | 06149069 | 2021-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401026755/2 | 2021-10-11 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31847 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7498 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212153 | 2020-08-21 | 06212153 | 2021-10-29 | nu | nu | nu | RO001E400610900/3 | 2021-10-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31848 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06180767 | 2020-08-28 | 06180767 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO001E300073205/2 | 2021-07-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31849 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198572 | 2020-08-28 | 06198572 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E300096604/2 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31850 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2041 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198995 | 2020-08-31 | 06198995 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300278640/3 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31851 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00403 | 0,23 | PTA 7148 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06295175 | 2020-08-31 | 06295175 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400776273/2 | 2021-10-19 | 0.003802 | prosumator | 0.003802 | 0
31852 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 353 U.M 1069 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06308109 | 2020-09-01 | 06308109 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E300540798/2 | 2021-08-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31853 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7618 | Se va MONTA in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06193502 | 2020-09-01 | 06193502 | 2021-07-06 | nu | nu | nu | RO001E401031852/3 | 2021-07-06 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31854 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2364 TEATRU VARA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285279 | 2020-09-01 | 06285279 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO001E300081675/2 | 2021-09-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31855 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5336 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06300583 | 2020-09-02 | 06300583 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142160504/2 | 2021-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31856 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06297950 | 2020-09-02 | 06297950 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E119172807/2 | 2021-07-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31857 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06309522 | 2020-09-02 | 06309522 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300389610/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31858 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2359 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06311295 | 2020-09-02 | 06311295 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300068153/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31859 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 349 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06316770 | 2020-09-02 | 06316770 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E300541788/3 | 2021-08-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31860 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2437 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06354442 | 2020-09-03 | 06354442 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO001E131292756/2 | 2021-07-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31861 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 764 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06362877 | 2020-09-03 | 06362877 | 2021-08-18 | nu | nu | nu | RO001E131384668/3 | 2021-08-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31862 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2871 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06363044 | 2020-09-03 | 06363044 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300375446/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31863 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2974 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06363399 | 2020-09-03 | 06363399 | 2021-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300255735/2 | 2021-07-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31864 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2520-300 CENTRU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06314938 | 2020-09-03 | 06314938 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300000553/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31865 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2117 PLOPSORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06314655 | 2020-09-03 | 06314655 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300264926/3 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31866 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3556 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06139732 | 2020-09-03 | 06139732 | 2021-11-06 | nu | nu | nu | RO001E141497450/2 | 2021-11-06 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31867 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2193-PUT | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06364277 | 2020-09-04 | 06364277 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E301208633/3 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31868 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06322477 | 2020-09-04 | 06322477 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO001E400957027/2 | 2021-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31869 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2871 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355111 | 2020-09-06 | 06355111 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E301212278/3 | 2021-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31870 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2919 CANTON | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06354955 | 2020-09-06 | 06354955 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO001E131272439/2 | 2021-09-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31871 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06346635 | 2020-09-07 | 06346635 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400426882/3 | 2021-06-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31872 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7254 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06328330 | 2020-09-07 | 06328330 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141772591/2 | 2021-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31873 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06264008 | 2020-09-07 | 06264008 | 2021-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400831983/3 | 2021-07-12 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
31874 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2191 ASOC HODIVOAIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285471 | 2020-09-07 | 06285471 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E300343418/2 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31875 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2447 SAT BALANOAIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285238 | 2020-09-07 | 06285238 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO001E301258571/4 | 2021-07-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31876 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2013 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355586 | 2020-09-08 | 06355586 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E300047060/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31877 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 326 - COCEAN | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06324139 | 2020-09-08 | 06324139 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO001E300512708/3 | 2021-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31878 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06356858 | 2020-09-10 | 06356858 | 2021-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142331953/4 | 2021-11-10 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31879 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3766 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06407418 | 2020-09-10 | 06407418 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141638659/4 | 2021-11-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31880 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7371 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06405070 | 2020-09-11 | 06405070 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141936593/2 | 2021-11-22 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31881 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 7577 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va monta un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) in BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06423663 | 2020-09-14 | 06423663 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400906133/2 | 2021-06-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
31882 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06335185 | 2020-09-15 | 06335185 | 2021-08-18 | nu | nu | nu | RO001E104358315/2 | 2021-08-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31883 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2545 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06434463 | 2020-09-16 | 06434463 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO001E142535173/2 | 2021-06-18 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31884 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Se va alimenta pe joasa tensiune prin inlocuirea bransamentului aerian existent clasic cu un nou bransament in cablu 1x10+6C tip DC4126RO (L=15m) si a cofretului tip M1 cu un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat pe casa, in care se va prelua masura existenta cu ET: 100645905. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08014970 | 2021-05-17 | 08014970 | 2021-09-08 | nu | nu | nu | RO001E100645905/2 | 2021-09-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31885 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 367 | Se va inlocui in BMP existent intreruptorul monopolar Ia=32A cu un nou intreruptor automat monopolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07917389 | 2021-05-20 | 07917389 | 2021-11-05 | nu | nu | nu | RO001E108976438/2 | 2021-11-05 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
31886 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08100114 | 2021-06-03 | 08100114 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141275623/2 | 2021-06-25 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
31887 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua trifazata in cablu tip DC4126RO 3x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPT-25A echipat conform FT-124_MAT ed. 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-25A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08013399 | 2021-06-03 | 08013399 | 2021-10-28 | nu | nu | nu | RO001E100893988/3 | 2021-10-28 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31888 | locuinta+CEF AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005878 | 0,4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08157626 | 2021-06-07 | 08157626 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E110263258/3 | 2022-07-13 | 0.005758 | prosumator | 0.005758 | 0
31889 | locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 5026 | Se va monta/reprograma in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08255940 | 2021-06-18 | 08255940 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141233571/3 | 2021-07-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
31890 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT-ul existent. | E-Distributie Muntenia | 07960077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07960077 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142494425/2 | 2021-06-29 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
31891 | FREE MARKET PRODCOM SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0972 | 0.4 | PTAB 4571 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 07722407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07722407 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142686248/2 | 2021-06-09 | 0.095255 | prosumator | 0.095255 | 0
31892 | Locuinta+CEF -Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0171 | 0.4 | PTA 5290 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07538351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07538351 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141719468/2 | 2021-06-25 | 0.016748 | prosumator | 0.016748 | 0
31893 | Imobil+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 07000349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07000349 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141474253/3 | 2021-06-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31894 | 5007751073 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTAB 7796 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va programa contorul electronic trifazat in montaj semidirect (existent) din BMPT pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08109919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08109919 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E141270684/1 | 2021-06-30 | 0.05875 | prosumator | 0.05875 | 0
31895 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14<(>,<)>699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08114490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08114490 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO001E131369166/2 | 2021-06-25 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
31896 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08018948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08018948 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142628660/2 | 2021-06-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
31897 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7273 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07945523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07945523 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141535778/2 | 2021-06-04 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
31898 | Locuita+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00686 | 0.23 | PTA 7254 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07887161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07887161 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E401120200/2 | 2021-06-17 | 0.006673 | prosumator | 0.006673 | 0
31899 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 001000031126220 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 07580521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07580521 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO001E142834737/2 | 2021-06-15 | 0.003378 | prosumator | 0.003378 | 0
31900 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7611 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07117314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07117314 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E400984836/2 | 2021-06-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31901 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0.4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se va monta/ reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07051352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07051352 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141448658/2 | 2021-06-16 | 0.005095 | prosumator | 0.005095 | 0
31902 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 3365 - POPESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05934211 | 2020-07-02 | 05934211 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300705926/2 | 2021-07-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31903 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06081123 | 2020-07-21 | 06081123 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E401014347/3 | 2021-06-23 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31904 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat pe gardul lateral dreapta, langa BMP existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06043001 | 2020-07-21 | 06043001 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO001E119626407/2 | 2021-07-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31905 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7825 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) din FDCP existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043614 | 2020-07-21 | 06043614 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E142068545/2 | 2021-06-30 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31906 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 4411 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06133154 | 2020-07-22 | 06133154 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO001E110141400/2 | 2021-09-21 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31907 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06128013 | 2020-07-23 | 06128013 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141320714/2 | 2021-10-27 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31908 | locuinta, panouri fotovoltaice-Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144816 | 2020-07-24 | 06144816 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E109052940/2 | 2021-05-25 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31909 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar Ia=63A existent in BMPT cu un intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06112397 | 2020-07-24 | 06112397 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141666481/3 | 2021-08-10 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31910 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar Ia=32A existent in BMPT-dual cu un intreruptor tetrapolar Ia=16A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06134448 | 2020-07-29 | 06134448 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E110422266/1 | 2021-10-26 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31911 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5237 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06042038 | 2020-07-29 | 06042038 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141671353/3 | 2021-05-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31912 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148700 | 2020-07-30 | 06148700 | 2021-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142402187/3 | 2021-09-30 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31913 | LOCUINTA - PROSUMATOR -AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171935 | 2020-08-03 | 06171935 | 2021-07-12 | nu | nu | nu | RO001E301223191/3 | 2021-07-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31914 | locuinta CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3024 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06134160 | 2020-08-03 | 06134160 | 2021-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400107091/2 | 2021-11-04 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31915 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul seria: 001000023931114 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06143725 | 2020-08-03 | 06143725 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO001E119519868/2 | 2021-10-04 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31916 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2341 VEDEA | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06156542 | 2020-08-03 | 06156542 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300367481/2 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31917 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 001000029249617 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06166196 | 2020-08-03 | 06166196 | 2021-08-11 | nu | nu | nu | RO001E108767638/2 | 2021-08-11 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31918 | locuinta CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 2088 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06134193 | 2020-08-04 | 06134193 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO001E110270931/2 | 2021-08-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31919 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7529 | Se va PROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133875 | 2020-08-04 | 06133875 | 2021-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142020688/2 | 2021-11-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31920 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5250 | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157448 | 2020-08-07 | 06157448 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141320826/2 | 2021-10-27 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31921 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2902 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat cu Ir=32A si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Vest. | E-Distributie Muntenia | 06157520 | 2020-08-07 | 06157520 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400334857/2 | 2021-10-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31922 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2275 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06165394 | 2020-08-07 | 06165394 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E301232944/3 | 2021-08-30 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31923 | locuinta-CEF-prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00341 | 0,4 | PTA 7331 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133441 | 2020-08-13 | 06133441 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142076803/2 | 2021-09-09 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31924 | locuinta+panouri fotovolatice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7495 | Se va PROGRAMA in FDCP 3M 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06141669 | 2020-08-13 | 06141669 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141634778/2 | 2021-09-15 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31925 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3241 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06293934 | 2020-08-13 | 06293934 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO001E100434204/2 | 2021-09-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31926 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1122 BICU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06170890 | 2020-08-14 | 06170890 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO001E301090126/3 | 2021-06-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31927 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2901-ORIENT | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06175567 | 2020-08-14 | 06175567 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300036901/3 | 2021-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31928 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011923 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06202725 | 2020-08-19 | 06202725 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO001E105316624/7 | 2021-11-24 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31929 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06142391 | 2020-08-19 | 06142391 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142403661/2 | 2021-07-26 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31930 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06209222 | 2020-08-19 | 06209222 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141830664/3 | 2021-06-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31931 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3241 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06308291 | 2020-08-20 | 06308291 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E100434282/2 | 2021-10-20 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31932 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06174405 | 2020-08-21 | 06174405 | 2021-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400168830/2 | 2021-11-25 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31933 | Locuinta+CEF -Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7418 VINATORI | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133806 | 2020-08-21 | 06133806 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141249422/3 | 2021-10-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31934 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7829 | Se va reprograma in FDCP 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154169 | 2020-08-21 | 06154169 | 2021-11-19 | nu | nu | nu | RO001E142510806/2 | 2021-11-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
31935 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 7601 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06158187 | 2020-08-21 | 06158187 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400586508/2 | 2021-08-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31936 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Buftea. | E-Distributie Muntenia | 06156747 | 2020-08-21 | 06156747 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141276826/2 | 2021-11-15 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31937 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4446 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06216755 | 2020-08-24 | 06216755 | 2021-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142267603/2 | 2021-10-15 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31938 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06164455 | 2020-08-26 | 06164455 | 2021-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141355453/4 | 2021-07-06 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
31939 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06262907 | 2020-08-26 | 06262907 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142747347/2 | 2021-10-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31940 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06306205 | 2020-08-27 | 06306205 | 2021-08-18 | nu | nu | nu | RO001E110118088/2 | 2021-08-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31941 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3604 | Se va monta in fdcp existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06285191 | 2020-08-27 | 06285191 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400187774/2 | 2021-06-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31942 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2018 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198875 | 2020-08-31 | 06198875 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO001E300013210/2 | 2021-07-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31943 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06343777 | 2020-09-02 | 06343777 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141345160/2 | 2021-06-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
31944 | LOCUINTA - CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din Cofret M2 Imobil cu o coloana noua trifazata in cablu tip DC4126RO 3x10+6C (L=2m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPT-20A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa cofret existent, incastrat in zidul casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-unbloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-20A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06334612 | 2020-09-02 | 06334612 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E108380112/2 | 2021-10-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31945 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5283 | Se va monta in BMPM 32 A DUAL existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06291205 | 2020-09-02 | 06291205 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E142130905/3 | 2021-08-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31946 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 3725 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06299291 | 2020-09-03 | 06299291 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141448726/3 | 2021-07-02 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31947 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06135610 | 2020-09-03 | 06135610 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142107392/2 | 2021-09-15 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
31948 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | ... Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06286916 | 2020-09-03 | 06286916 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E110141837/2 | 2021-06-29 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31949 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2117 PLOPSORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06190944 | 2020-09-04 | 06190944 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300265051/2 | 2021-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31950 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06344211 | 2020-09-04 | 06344211 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141557648/3 | 2021-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31951 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06145479 | 2020-09-04 | 06145479 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142222761/1 | 2021-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31952 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2315 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06356529 | 2020-09-07 | 06356529 | 2021-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400450070/3 | 2021-11-22 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
31953 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06356539 | 2020-09-07 | 06356539 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108210484/3 | 2021-10-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
31954 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1059 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06157522 | 2020-09-07 | 06157522 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO001E100615508/2 | 2021-10-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31955 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00432 | 0,23 | PTA 7445 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06386138 | 2020-09-10 | 06386138 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400675866/4 | 2021-07-29 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
31956 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 2234 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06409612 | 2020-09-11 | 06409612 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141967744/2 | 2021-11-02 | 0.003916 | prosumator | 0.003916 | 0
31957 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06566557 | 2020-10-28 | 06566557 | 2021-11-19 | nu | nu | nu | RO001E401105843/3 | 2021-11-19 | 0.007544 | prosumator | 0.007544 | 0
31958 | Lidl Domnesti - prosumator f?r? injec?ie de putere în re?ea | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 10 | S10 BIP 1-IREMOAS IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficraul SC LIDL SRL, doreste montarea unei centrale electrice fotovoltaice formata dintr-un numar de 300 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,4 kW. Aceasta va genera o putere maxima de 120 kWcc si 100 kWca. Sistemul fotovoltaic nu va injecta energie catre RED intrucat puterea produsa va fi dimensionata si ajustata sub puterea consumata de catre magazinul Lidl. Astfel consumatorul va deveni prosumator cu regim fara injectie in retea indiferent de regimul de functionare. CEF va fi prevazuta cu un sistem automatizat, care nu-i da voie sa injecteze energie in aval de tabloul de distributie in care se racordeaza. Conform datelorprimite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu un invertor de tip Huawei, SUN2000-100KTL-M1. Acesta va avea puterea nominala de 100 kW. Invertorul trebuie sa corespunda Ordinului ANRE 208/14.12.2018- ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare ?i centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)? 25.09.2019 ? publicata pe site-ul CN TRANSELECTRICA SA.? Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. - post trafo ridicator JT/MT si tablouri JT aferente ? prin refolosirea transformatoarelor existente la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corspunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 07104939 | 2021-03-09 | 07104939 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E142649865/2 | 2021-06-24 | 0 | prosumator | 0 | 0
31959 | CEF Lidl 1 Decembrie - prosumator fara injectie de putere in RED | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | PTAB 5527* LIDL ROMANIA | Se solicita racordarea unui loc de producer nou (centrala fotovoltaica ) la instalatia de utilizare a magazinului LIDL , fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de Distributie indiferent de regimul de functionare al centralei fotovoltatice. | E-Distributie Muntenia | 07473691 | 2021-04-08 | 07473691 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E142421469/2 | 2021-06-23 | 0 | prosumator | 0 | 0
31960 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7534 | Se va inlocui disjunctorul trifazat existent (Ir=16 A) cu un disjunctor trifazat de Ir=40 A si se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07664337 | 2021-04-14 | 07664337 | 2022-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141237744/3 | 2022-02-28 | 0.019462 | prosumator | 0.019462 | 0
31961 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5189 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 001000024498815 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST | E-Distributie Muntenia | 07950827 | 2021-05-10 | 07950827 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E400379665/3 | 2021-06-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31962 | Magazin Kaufland Valea Cascadelor- CEF fara debitare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.25 | 10 | S10 T4916-PA962 CEL 10 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul Kaufland Roamina SCS, doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 270kWcc respectiv 250kWc.a., formata dintr-un numar de 720 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,375 kW, amplasate pe acoperisul magazinului. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in tabloul electric general (TED) existent al beneficiarului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, Magazinul Kaufland Valea Cascadelor KL3370, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu trei invertoare de tipul: - doua bucati de tip Fimer/ABB PVS 100-TL, avand puterea activa nominala de iesire (c.a.) de 100 kW -1 bucata de tip ABB/FIMER PVS-50 TL , avand puterea activa nominala de iesire (c.a.) de 50 kW Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,995 ÷1. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 07788237 | 2021-05-17 | 07788237 | 2021-06-08 | nu | nu | nu | RO001E118428484/2 | 2021-06-08 | 0 | prosumator | 0 | 0
31963 | Lociunta+ CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 001000025493115 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 07374820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07374820 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141970850/2 | 2021-05-21 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
31964 | Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07931663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07931663 | 2021-05-14 | nu | nu | nu | RO001E104499298/4 | 2021-05-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31965 | Locuinta CEF + Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN16510004480 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07730254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07730254 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141588822/2 | 2021-05-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
31966 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07747486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07747486 | 2021-05-05 | nu | nu | nu | RO001E100634071/2 | 2021-05-05 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
31967 | CEF Corbeanca 1 -10kVA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTZ 7577 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07678194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07678194 | 2021-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400909305/2 | 2021-05-13 | 0.009355 | prosumator | 0.009355 | 0
31968 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 3201 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05975131 | 2020-06-15 | 05975131 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141245361/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31969 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0031 | 0,4 | PTA 7028 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) pentru inregist rarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05908084 | 2020-06-18 | 05908084 | 2021-07-06 | nu | nu | nu | RO001E400706816/2 | 2021-07-06 | 0.003032 | prosumator | 0.003032 | 0
31970 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 05974571 | 2020-07-01 | 05974571 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141379875/2 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31971 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9026639 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05905241 | 2020-07-03 | 05905241 | 2021-05-14 | nu | nu | nu | RO001E109381563/2 | 2021-05-14 | 0.003644 | prosumator | 0.003644 | 0
31972 | Locuinta individuala cu centrala fotoelectrica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3502 | Se va monta in FDCP existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05828873 | 2020-07-10 | 05828873 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E401113921/2 | 2021-06-24 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
31973 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul , cu un contor electronic monofazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06053965 | 2020-07-13 | 06053965 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E109028347/2 | 2021-04-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31974 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,4 | PTZ 657 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06044414 | 2020-07-21 | 06044414 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO001E114883384/2 | 2021-06-28 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
31975 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000642630811 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06096260 | 2020-07-27 | 06096260 | 2021-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142124100/1 | 2021-08-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31976 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06130497 | 2020-07-29 | 06130497 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401118566/4 | 2021-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31977 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2344-BL 64(FOST IRE) | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: I nstalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148361 | 2020-08-03 | 06148361 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E301190879/2 | 2021-06-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31978 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2073 FRATESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06164986 | 2020-08-03 | 06164986 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300207383/2 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31979 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06103728 | 2020-08-03 | 06103728 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400997605/2 | 2021-06-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
31980 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06176894 | 2020-08-04 | 06176894 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141303670/4 | 2021-06-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31981 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3360 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP-ul existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06132413 | 2020-08-04 | 06132413 | 2021-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141277108/3 | 2021-05-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31982 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4231 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06117375 | 2020-08-04 | 06117375 | 2021-04-23 | nu | nu | nu | RO001E400087953/2 | 2021-04-23 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
31983 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7712 | Se va PROGRAMA in BMPM DUAL 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06110073 | 2020-08-06 | 06110073 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E141943737/2 | 2021-06-30 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31984 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2986 COM VIDRA | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06151494 | 2020-08-07 | 06151494 | 2021-05-12 | nu | nu | nu | RO001E400497475/3 | 2021-05-12 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
31985 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 403 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06196154 | 2020-08-10 | 06196154 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E109018650/2 | 2021-05-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31986 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06153798 | 2020-08-10 | 06153798 | 2021-04-15 | nu | nu | nu | RO001E400379272/2 | 2021-04-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31987 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa FDCP existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06178073 | 2020-08-12 | 06178073 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109083775/2 | 2021-07-26 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31988 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1842 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06178158 | 2020-08-13 | 06178158 | 2021-08-18 | nu | nu | nu | RO001E107339889/4 | 2021-08-18 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31989 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7318 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06124314 | 2020-08-13 | 06124314 | 2021-04-23 | nu | nu | nu | RO001E400593865/2 | 2021-04-23 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
31990 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171413 | 2020-08-14 | 06171413 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E300061099/2 | 2021-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31991 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06175632 | 2020-08-14 | 06175632 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E300085152/2 | 2021-06-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31992 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2209 PRIMARIE OINACU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148171 | 2020-08-14 | 06148171 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300325115/3 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31993 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2974 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171621 | 2020-08-14 | 06171621 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E300256590/2 | 2021-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31994 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic trifazat existent se programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06232013 | 2020-08-18 | 06232013 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141927492/2 | 2021-07-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31995 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1126 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06306018 | 2020-08-19 | 06306018 | 2021-05-12 | nu | nu | nu | RO001E100417957/2 | 2021-05-12 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
31996 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 577 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06156167 | 2020-08-19 | 06156167 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E300711428/3 | 2021-06-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31997 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06189759 | 2020-08-20 | 06189759 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300110162/3 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
31998 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,4 | PTZ 403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06173886 | 2020-08-21 | 06173886 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E101148915/2 | 2021-05-24 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
31999 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1012 OGREZENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06174592 | 2020-08-21 | 06174592 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E301000813/3 | 2021-07-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32000 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2875 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06191406 | 2020-08-21 | 06191406 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300375682/2 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32001 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7318 | Se va MONTA in BMPT 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06146005 | 2020-08-21 | 06146005 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E401124417/2 | 2021-06-24 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32002 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7681 | Se va reprograma in BMPT 32 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06151563 | 2020-08-21 | 06151563 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142511111/4 | 2021-07-19 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32003 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06206945 | 2020-08-21 | 06206945 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141613214/3 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32004 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06211388 | 2020-08-24 | 06211388 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO001E142403098/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32005 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 615 MOARA VECHE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06269444 | 2020-08-24 | 06269444 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300573491/3 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32006 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2884 | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06206483 | 2020-08-25 | 06206483 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400436670/2 | 2021-05-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32007 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3770 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent , se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06211818 | 2020-08-25 | 06211818 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141572803/3 | 2021-11-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32008 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06229494 | 2020-08-25 | 06229494 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141881075/3 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32009 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06266422 | 2020-08-25 | 06266422 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141834130/4 | 2021-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32010 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06340167 | 2020-08-26 | 06340167 | 2021-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141786967/3 | 2021-05-26 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32011 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 315 - HULUBESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06292333 | 2020-08-26 | 06292333 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300516904/3 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32012 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7131 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06188652 | 2020-08-27 | 06188652 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401152429/3 | 2021-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32013 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2017-TABIEI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198449 | 2020-08-28 | 06198449 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300016819/2 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32014 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2002 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06199473 | 2020-08-28 | 06199473 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E300040153/2 | 2021-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32015 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1259 STEREA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2 , 890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198324 | 2020-08-28 | 06198324 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E131361821/2 | 2021-07-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32016 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7273 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06139671 | 2020-08-28 | 06139671 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141309014/2 | 2021-06-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
32017 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent, incastrat in gard cu acces direct din domeniul public. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06142176 | 2020-08-31 | 06142176 | 2021-10-08 | nu | nu | nu | RO001E119709847/2 | 2021-10-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32018 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se va reprograma in FDCP 2-4 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262264 | 2020-08-31 | 06262264 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141274723/2 | 2021-10-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32019 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2380 IZVORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284807 | 2020-08-31 | 06284807 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E300289293/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32020 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7339 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06339336 | 2020-09-02 | 06339336 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400667496/2 | 2021-06-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32021 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06305989 | 2020-09-02 | 06305989 | 2021-06-06 | nu | nu | nu | RO001E109313748/2 | 2021-06-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32022 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7477 | Se va MONTA in TABLOU SEPARATIE CLIENT 20 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06204328 | 2020-09-02 | 06204328 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO001E400655831/2 | 2021-09-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32023 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7079 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262816 | 2020-09-02 | 06262816 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141591411/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32024 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06284715 | 2020-09-02 | 06284715 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141701841/3 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32025 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz | E-Distributie Muntenia | 06311980 | 2020-09-02 | 06311980 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E301219972/2 | 2021-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32026 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.003 | 0,4 | PTAB 2303 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06354694 | 2020-09-03 | 06354694 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300308251/4 | 2021-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32027 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06359268 | 2020-09-03 | 06359268 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400271295/2 | 2021-04-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32028 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7449 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06306567 | 2020-09-03 | 06306567 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142213761/2 | 2021-06-10 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32029 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se va MONTA in FDCP 20A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06278626 | 2020-09-03 | 06278626 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142024941/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32030 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06348918 | 2020-09-04 | 06348918 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO001E142412324/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32031 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00496 | 0,4 | PTAB 2907 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06354611 | 2020-09-04 | 06354611 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141997174/3 | 2021-05-31 | 0.004859 | prosumator | 0.004859 | 0
32032 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,4 | PTAB 3156 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06312349 | 2020-09-04 | 06312349 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142268299/2 | 2021-08-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32033 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06323024 | 2020-09-04 | 06323024 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E104898314/2 | 2021-05-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32034 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorulexistent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06322465 | 2020-09-04 | 06322465 | 2021-05-20 | nu | nu | nu | RO001E119371190/2 | 2021-05-20 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
32035 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2108 ASOCIATIE PUTINEIU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355363 | 2020-09-06 | 06355363 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E301124012/2 | 2021-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32036 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285752 | 2020-09-06 | 06285752 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E131373880/2 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32037 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2974 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355694 | 2020-09-06 | 06355694 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E300259638/3 | 2021-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32038 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2023 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06363225 | 2020-09-07 | 06363225 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E131303322/3 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32039 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2851 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355528 | 2020-09-08 | 06355528 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E301250775/2 | 2021-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32040 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5550 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06410401 | 2020-09-08 | 06410401 | 2021-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400508221/3 | 2021-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32041 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 2104 | Se va realiza un bransament monofazat 1x10+6C, Lcablu=3m, din cofret monofazat existent, pana la un BMPM 32A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat cat mai aproape de cofret pe peretele casei. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06399712 | 2020-09-09 | 06399712 | 2022-06-02 | nu | nu | nu | RO001E105587602/2 | 2022-06-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32042 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,4 | PTA 7267 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06406038 | 2020-09-18 | 06406038 | 2021-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401153352/3 | 2021-08-02 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
32043 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06740678 | 2020-12-28 | 06740678 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E141708163/2 | 2021-06-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32044 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06937671 | 2021-02-02 | 06937671 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141681567/2 | 2021-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32045 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 07114250 | 2021-02-18 | 07114250 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141885754/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32046 | MONTARE INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA 420KW PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.42 | 20 | TESATORIE 2-GR.NORD GR | Conform solicitarii clientului, acesta doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare o instalatie fotovoltaica cu o putere maxima produsa de 420 kW (c.a) si o putere maxima absorbita de 0,5 kW pentru servicii interne, fara a debita energia produsa in reteaua de distributie aferenta E-Distributie Muntenia S.A. . De asemenea, clientul doreste mentinerea puterii maxime simultane ce poate fi absorbita 3500 kW / 3804,35 kVA in baza ATR nr. 723/1 din 23.09.2005 si certificat de racordare CER nr. RO001E131263226 / 2 din 04/03/2021. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cutoate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Conform Ord. ANRE nr. 79/ 2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia fotovoltaica propusa se incadreaza la categoria A (UUtilizatorul PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD S.A. doreste sa-si monteze in instalatia de utilizare existenta o centrala electrica fotovoltaica (CEF) pe acoperisul unor cladiri, care va avea un numar total de 1294 panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0,375 kW/panou si un numar total de 7 invertoare de putere 75 kW (c.c.). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in posturile de transformare client (PT 3 si PT 4 -punctul de interfata) existente pe proprietatea acestuia, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta celor doua posturi de transformare. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. In final, CEF propusa va genera o putere maxima produsa de 482,25 kW (c.c)/ 420 kW (c.a). ->Conform datelor primite de la solicitant, CEF va fi echipata cu sapte invertoare On-Grid cu protectie redundanta anti insularizare, de tip HUAWEI SUN2000-60KTL-M0. Acesta va avea puterea nominala de iesire 60 kW (c.a). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata la adresa: https://www.e-dis tributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/cum-devii-prosumator.html (ultima actualizare 19.02.2021). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere, trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Prin protectiile interne ale invertoarelor si prin dispozitivul de interfata instalat, centrala fotovoltaica se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua operatorului de distributie (OD), evitand astfel functionarea in regim insularizat. In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT client (PT3 si PT4) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de CEF. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si legislatiei metrologice in vigoare, astfel incat sa se asigure masurarea corespunzatoare a energiei electrice produse din surse regenerabile in instalatia utilizatorului; III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului; ->Instalatiile electrice aferente PC TESATORIE vor ramane in configuratia actuala, singurele modificari produse de instalarea centralei fotovoltaice vor fi in instalatia de utilizare a clientului; ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC TESATORIE prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->Grupurile de masurare prevazute pentru decontarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instal | E-Distributie Muntenia | 07452910 | 2021-04-06 | 07452910 | 2022-04-05 | nu | nu | nu | RO001E131262854/3 | 2022-04-05 | 0 | - | 0 | 0
32047 | Imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0,4 | PTZ 3778 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 07441531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07441531 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E109434461/2 | 2021-04-01 | 0.008329 | prosumator | 0.008329 | 0
32048 | CASA BUFTEA, strada Independentei nr.184, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7331 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06478394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 06478394 | 2021-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141565579/2 | 2021-04-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
32049 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5457 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07670634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07670634 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E142389608/3 | 2021-04-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32050 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 07666257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07666257 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E142679981/2 | 2021-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32051 | IMOBIL +CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00305 | 0,4 | PTA 1108 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,983 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07552672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07552672 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E131386019/3 | 2021-04-28 | 0.002983 | prosumator | 0.002983 | 0
32052 | Prosumer | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 41 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000013763710 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07106767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07106767 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E105330170/2 | 2021-04-20 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32053 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTS 849 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000635774510, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07079684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 07079684 | 2021-04-07 | nu | nu | nu | RO001E102231515/2 | 2021-04-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32054 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTAB 5301 | ,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,636 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05782393 | 2020-05-07 | 05782393 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141750744/2 | 2021-04-22 | 0.003636 | prosumator | 0.003636 | 0
32055 | locuinta,panouri fotovoltaice - PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazar (tip Smart Meter)pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05787518 | 2020-05-07 | 05787518 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E401044924/3 | 2021-04-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32056 | locuinta +CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5287 | , ,Lucrari cuprinse in tariful de racordare : ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT 25A si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Nota : Se va respecta ordinul ANRE 228/28.12.2018 NORMA TEHNICA ?CONDITII TEHNICE DE RACORDARE LA RETELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC PENTRU PROSUMATORII CU INJECTIE DE PUTERE ACTIVA IN RETEA? | E-Distributie Muntenia | 05917923 | 2020-05-27 | 05917923 | 2021-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141832543/3 | 2021-03-22 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
32057 | locuinta+CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTAB 5025 | ,, Lucrari cuprinse in tariful de racordare : ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,506 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea pentru inregistrarea, a contorului electronic monofazat existent, dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=20A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05864281 | 2020-05-28 | 05864281 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E141980615/2 | 2021-04-22 | 0.003506 | prosumator | 0.003506 | 0
32058 | locuinta + panouri fotovoltaic-posumator AFMe | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Bransament electric monofazat aerian standard fara pp alimentat din reteaua de jt, aferenta PTZ 2004, 400+630kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4125/1 RO-1x10+6c, L=15m, cu montare BMPM PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 124_MAT ed. 4, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator monofazat si intrerupator monofazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=25A, pe peretele exterior al cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 05903212 | 2020-06-10 | 05903212 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300085095/2 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32059 | CEF + LOCUINTA-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 7352 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05875933 | 2020-06-18 | 05875933 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E110034197/2 | 2021-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32060 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05975057 | 2020-06-18 | 05975057 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141924769/2 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32061 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05923514 | 2020-06-22 | 05923514 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E108950902/2 | 2021-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32062 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori-AFM | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05975229 | 2020-06-22 | 05975229 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141393567/3 | 2021-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32063 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 06053463 | 2020-06-25 | 06053463 | 2021-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141851544/2 | 2021-04-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32064 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.003 | 0,4 | PTA 1274 PODISORU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05975043 | 2020-06-29 | 05975043 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO001E131301421/5 | 2021-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32065 | Locuinta+ CEF pe casa-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1211 GAISEANCA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05975201 | 2020-07-03 | 05975201 | 2021-06-11 | nu | nu | nu | RO001E300952111/3 | 2021-06-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32066 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 05984655 | 2020-07-06 | 05984655 | 2021-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141447107/3 | 2021-04-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32067 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1478 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05974921 | 2020-07-06 | 05974921 | 2021-03-16 | nu | nu | nu | RO001E300923737/3 | 2021-03-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32068 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 2110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144472 | 2020-07-21 | 06144472 | 2021-12-15 | nu | nu | nu | RO001E105384685/3 | 2021-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32069 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 1060 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului, in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent, pe peretele exterior al imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06048713 | 2020-07-21 | 06048713 | 2021-03-19 | nu | nu | nu | RO001E108367713/2 | 2021-03-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32070 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3204 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTexistent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMP-ul existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06064482 | 2020-07-23 | 06064482 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E100874088/2 | 2021-06-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32071 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06096523 | 2020-07-23 | 06096523 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E110043579/2 | 2021-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32072 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7402 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06115679 | 2020-07-27 | 06115679 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142208248/1 | 2021-06-29 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32073 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2551 | Se va monta in BMPT DUAL 16A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06097086 | 2020-07-30 | 06097086 | 2021-06-11 | nu | nu | nu | RO001E401121526/3 | 2021-06-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32074 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3526 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06126479 | 2020-07-31 | 06126479 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E108774401/2 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32075 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06144335 | 2020-08-03 | 06144335 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO001E103240325/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32076 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2376 SAT DUMITRANA | Se va monta in BMPT 40 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06105453 | 2020-08-03 | 06105453 | 2021-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141277962/3 | 2021-03-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32077 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06105356 | 2020-08-04 | 06105356 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E142012960/2 | 2021-05-18 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32078 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06143875 | 2020-08-05 | 06143875 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO001E104407310/3 | 2021-07-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32079 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3981 | Se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06146985 | 2020-08-05 | 06146985 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141230758/3 | 2021-03-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32080 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5276 | Se va monta in BMPT dual 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06143785 | 2020-08-10 | 06143785 | 2021-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142118620/2 | 2021-03-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32081 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06176666 | 2020-08-13 | 06176666 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141934018/2 | 2021-05-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32082 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3908 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06174743 | 2020-08-13 | 06174743 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400906841/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32083 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,23 | PTA 2980 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06142403 | 2020-08-13 | 06142403 | 2021-04-27 | nu | nu | nu | RO001E400261755/3 | 2021-04-27 | 0.004859 | prosumator | 0.004859 | 0
32084 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4442 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06210151 | 2020-08-13 | 06210151 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142289203/2 | 2021-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32085 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06209806 | 2020-08-13 | 06209806 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401011805/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32086 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2316 COM CHIAJNA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06177865 | 2020-08-17 | 06177865 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141228801/2 | 2021-04-16 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
32087 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5319 | Se va monta in FDCP 2/2 25A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06198330 | 2020-08-19 | 06198330 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142658630/2 | 2021-06-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32088 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06188037 | 2020-08-20 | 06188037 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO001E400389824/3 | 2021-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32089 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06198416 | 2020-08-21 | 06198416 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141597192/2 | 2021-03-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32090 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2226 ONIX BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06228488 | 2020-08-21 | 06228488 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400237253/2 | 2021-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32091 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2455 STEFY CAS | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06211498 | 2020-08-24 | 06211498 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E141280708/4 | 2021-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32092 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3011 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06274531 | 2020-08-24 | 06274531 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400106450/2 | 2021-04-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32093 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 674 DELTA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284335 | 2020-08-24 | 06284335 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E300572849/4 | 2021-08-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32094 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se va monta in BMPM 32A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212111 | 2020-08-25 | 06212111 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E400434005/2 | 2021-05-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32095 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3973 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06206709 | 2020-08-25 | 06206709 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141374757/2 | 2021-03-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32096 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5112 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06262011 | 2020-08-26 | 06262011 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141585504/2 | 2021-06-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32097 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1246 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06106018 | 2020-08-26 | 06106018 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E100624979/2 | 2021-07-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32098 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5404 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06294856 | 2020-08-26 | 06294856 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142658742/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32099 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3645 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06288004 | 2020-08-27 | 06288004 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E401018329/3 | 2021-08-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32100 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06317189 | 2020-08-28 | 06317189 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142529828/2 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32101 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 120 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181325 | 2020-08-28 | 06181325 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E300500334/2 | 2021-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32102 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06266647 | 2020-08-28 | 06266647 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E104865071/2 | 2021-06-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32103 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06266868 | 2020-08-28 | 06266868 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E104865611/2 | 2021-06-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32104 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270157 | 2020-08-28 | 06270157 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401119051/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32105 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 4833 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06308519 | 2020-08-31 | 06308519 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO001E100650923/2 | 2021-07-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32106 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06232920 | 2020-08-31 | 06232920 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E107358846/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32107 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7097 | Se va MONTA in BMPT 32 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262601 | 2020-09-01 | 06262601 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E401066243/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32108 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7402 | Se va MONTA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262710 | 2020-09-01 | 06262710 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400972068/2 | 2021-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32109 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06291611 | 2020-09-01 | 06291611 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141873537/3 | 2021-06-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32110 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 362 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana noua monofazata in cablu tip 1x10+6C din firida de bransament a imobilului pana la un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al imobilului, langa firida de bransament. Se vor desfiinta coloana si rama existente. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06322597 | 2020-09-02 | 06322597 | 2021-08-04 | nu | nu | nu | RO001E104359675/2 | 2021-08-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32111 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7167 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06206137 | 2020-09-02 | 06206137 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO001E400798042/2 | 2021-10-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32112 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06284627 | 2020-09-02 | 06284627 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141931150/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32113 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2023 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06292436 | 2020-09-02 | 06292436 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO001E300077984/3 | 2021-06-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32114 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7273 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06300848 | 2020-09-03 | 06300848 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142095589/3 | 2021-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32115 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se va reprogram contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06336157 | 2020-09-03 | 06336157 | 2021-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400198877/2 | 2021-03-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32116 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 3120 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06356869 | 2020-09-04 | 06356869 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401063611/3 | 2021-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32117 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 139 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06371423 | 2020-09-04 | 06371423 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E105926564/3 | 2021-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32118 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5464 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06312289 | 2020-09-04 | 06312289 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142277176/2 | 2021-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32119 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148340 | 2020-09-07 | 06148340 | 2021-10-12 | nu | nu | nu | RO001E105463997/2 | 2021-10-12 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32120 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2382 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06369485 | 2020-09-08 | 06369485 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E400295178/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32121 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 834 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06371408 | 2020-09-08 | 06371408 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E108986507/2 | 2021-05-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32122 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06375209 | 2020-09-08 | 06375209 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142436599/3 | 2021-06-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32123 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1398 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe derivatia existenta prin inlocuirea BMPM-32A cu un BMPT, echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, in care se va monta un contor trifazat in montaj direct si un intrerupator tetrapolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realizarea coloana de utilizator intre BMPT-40A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06387818 | 2020-09-08 | 06387818 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E100907456/2 | 2021-07-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32124 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 794 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent, la exteriorul imobilului Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06399796 | 2020-09-08 | 06399796 | 2021-04-27 | nu | nu | nu | RO001E100691412/2 | 2021-04-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32125 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06399734 | 2020-09-08 | 06399734 | 2021-04-09 | nu | nu | nu | RO001E109118808/2 | 2021-04-09 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32126 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 397 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06399727 | 2020-09-08 | 06399727 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E109125211/2 | 2021-06-10 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32127 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7489 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06370832 | 2020-09-10 | 06370832 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E401119972/2 | 2021-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32128 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4289 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06375079 | 2020-09-10 | 06375079 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142009304/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32129 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7745 | Se va reprograma in BMPT 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06405609 | 2020-09-11 | 06405609 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142015446/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32130 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2234 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06399742 | 2020-09-11 | 06399742 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141654848/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32131 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7235 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06405434 | 2020-09-17 | 06405434 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400831455/2 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32132 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1514 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06421145 | 2020-10-08 | 06421145 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E110084934/2 | 2021-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32133 | Locuinta + CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00496 | 0,4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06619592 | 2020-10-30 | 06619592 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141845097/2 | 2021-04-20 | 0.004859 | prosumator | 0.004859 | 0
32134 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0058 | 0,4 | PTS 799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,205 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06336334 | 2020-11-03 | 06336334 | 2021-08-09 | nu | nu | nu | RO001E104358764/2 | 2021-08-09 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
32135 | CASA DE LOCUIT PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1479 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,759 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06851254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 06851254 | 2021-03-11 | nu | nu | nu | RO001E131355004/2 | 2021-03-11 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
32136 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016 | 0.4 | PTA 1029 POLICLINICA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15<(>,<)>679 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07001870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2020, Ord.15/2021 | 07001870 | 2021-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131416260/2 | 2021-03-12 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
32137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00476 | 0.4 | PTS 1135 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Se vor respecta distantele fata de retelele edilitare in conformitate cu NTE 007/008/00 (0,6m fata de gaz). Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06978065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2020, Ord.15/2021 | 06978065 | 2021-03-11 | nu | nu | nu | RO001E100015726/3 | 2021-03-11 | 0.004663 | prosumator | 0.004663 | 0
32138 | locuinta-panouri fotovoltaice-PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT 40A a unui contor electronic TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT 40 A si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. ? | E-Distributie Muntenia | 05738347 | 2020-05-14 | 05738347 | 2021-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141625329/2 | 2021-02-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32139 | locuinte+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2852 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : - protectie la suprasarcina - protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; - protectie la tensiune scazuta (sub 90%); - protectie la supratensiune (peste 110%); - protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); - protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05781204 | 2020-05-22 | 05781204 | 2021-02-11 | nu | nu | nu | RO001E141516317/2 | 2021-02-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32140 | locuinta-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2627 | lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPM a unui contor electronic monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=20A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05798564 | 2020-05-26 | 05798564 | 2021-03-09 | nu | nu | nu | RO001E400398891/2 | 2021-03-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32141 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05929103 | 2020-06-15 | 05929103 | 2021-02-04 | nu | nu | nu | RO001E400434500/2 | 2021-02-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32142 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat pe perete, langa BMP existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05931021 | 2020-06-18 | 05931021 | 2021-03-12 | nu | nu | nu | RO001E100679373/2 | 2021-03-12 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32143 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0031 | 0,4 | PTAB 7829 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) din FDCP pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05968202 | 2020-06-26 | 05968202 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142451440/2 | 2021-04-28 | 0.003036 | prosumator | 0.003036 | 0
32144 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06046741 | 2020-07-01 | 06046741 | 2021-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141919695/2 | 2021-08-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32145 | Locuinta-panouri fotovoltaice prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5112 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 05988023 | 2020-07-03 | 05988023 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400424127/2 | 2021-03-08 | 0.003036 | prosumator | 0.003036 | 0
32146 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1379 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05843533 | 2020-07-07 | 05843533 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E109059790/2 | 2021-04-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32147 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7866 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) din BMPT pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08126798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.15/2021 | 08126798 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E142577562/3 | 2021-07-07 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
32148 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 2104 | Se va prelua bransamentul monofazat existent intr-un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed.04, amplasat pe peretele exterior al casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat se va prelua de catre UO Sud. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06046237 | 2020-07-16 | 06046237 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E105587747/2 | 2021-04-06 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32149 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 06079299 | 2020-07-16 | 06079299 | 2021-02-22 | nu | nu | nu | RO001E105535919/2 | 2021-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32150 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06095871 | 2020-07-16 | 06095871 | 2021-03-03 | nu | nu | nu | RO001E103232270/2 | 2021-03-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32151 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 1337 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 004010013494411 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06083024 | 2020-07-20 | 06083024 | 2021-05-04 | nu | nu | nu | RO001E109106153/2 | 2021-05-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32152 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144464 | 2020-07-21 | 06144464 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E105322834/3 | 2021-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32153 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06115336 | 2020-07-22 | 06115336 | 2021-05-04 | nu | nu | nu | RO001E109361572/2 | 2021-05-04 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32154 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06127888 | 2020-07-22 | 06127888 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E109348768/4 | 2021-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32155 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 1337 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06128043 | 2020-07-22 | 06128043 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E109158408/3 | 2021-06-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32156 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 2256 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat pe perete, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06080196 | 2020-07-23 | 06080196 | 2021-03-19 | nu | nu | nu | RO001E100512346/2 | 2021-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32157 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06144513 | 2020-07-23 | 06144513 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141603482/2 | 2021-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32158 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3189 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144481 | 2020-07-23 | 06144481 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E102044944/2 | 2021-06-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32159 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06128207 | 2020-07-23 | 06128207 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E108729748/2 | 2021-08-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32160 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4058 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06126259 | 2020-07-23 | 06126259 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142252966/3 | 2021-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32161 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06128492 | 2020-07-23 | 06128492 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141805510/2 | 2021-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32162 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06088758 | 2020-07-24 | 06088758 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141232064/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32163 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06126341 | 2020-07-27 | 06126341 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141655131/3 | 2021-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32164 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent cu inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06126819 | 2020-07-30 | 06126819 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E108803864/2 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32165 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06128377 | 2020-07-30 | 06128377 | 2021-08-02 | nu | nu | nu | RO001E105272816/2 | 2021-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32166 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMP existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144277 | 2020-07-31 | 06144277 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E100570025/2 | 2021-06-29 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32167 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7703 | Se va programa in BMPT 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06096348 | 2020-08-03 | 06096348 | 2021-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141188682/2 | 2021-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32168 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1250 | ,, Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144253 | 2020-08-03 | 06144253 | 2021-06-27 | nu | nu | nu | RO001E100568055/2 | 2021-06-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32169 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06144450 | 2020-08-03 | 06144450 | 2021-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141227271/2 | 2021-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32170 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5293 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06144387 | 2020-08-03 | 06144387 | 2021-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141230073/2 | 2021-04-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32171 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00496 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06104069 | 2020-08-03 | 06104069 | 2021-02-19 | nu | nu | nu | RO001E103234294/2 | 2021-02-19 | 0.004859 | prosumator | 0.004859 | 0
32172 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3908 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144490 | 2020-08-04 | 06144490 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141543384/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32173 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 249 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06178336 | 2020-08-05 | 06178336 | 2021-07-14 | nu | nu | nu | RO001E100497955/2 | 2021-07-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32174 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06143136 | 2020-08-06 | 06143136 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141525294/3 | 2021-04-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32175 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1478 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului<(>,<)> in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF (contor monofazat) se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent, la limita de proprietate incastrat in gard cu acces direct din domeniul public. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144294 | 2020-08-07 | 06144294 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO001E118689966/2 | 2021-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32176 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0,4 | PTA 2545 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157899 | 2020-08-07 | 06157899 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141901517/2 | 2021-08-30 | 0.003841 | prosumator | 0.003841 | 0
32177 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3802 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06203967 | 2020-08-10 | 06203967 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO001E141618028/3 | 2021-07-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32178 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptorul trifazat de 63A existent in FDCP (montat ilegal) cu un intreruptor trifazat de 25A, asa cum era prevazut initial in avizul de racordare din 2008. Dupa realizarea lucrarilor mentionate mai sus pe tarif de racordare, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului<(>,<)> in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP-4 existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masurasi protectie, amplasat la limita de proprietate a drumului de servitute cu proprietatea Salubritatii nr.29A incastrat in gard cu acces direct din drumul de servitute. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06142555 | 2020-08-10 | 06142555 | 2021-05-17 | nu | nu | nu | RO001E109375454/2 | 2021-05-17 | 0.004684 | prosumator | 0.004684 | 0
32179 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1363/TR 02391489 (MB->TU) | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06210029 | 2020-08-10 | 06210029 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E105547327/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32180 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 5050 | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06101688 | 2020-08-10 | 06101688 | 2021-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400458012/3 | 2021-11-05 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
32181 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 252 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana noua trifazata in cablu tip 3x10+6C din firida de bransament a imobilului pana la un BMPT 16A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al imobilului, langa firida de bransament. Se va desfiinta coloana existenta. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz | E-Distributie Muntenia | 06145677 | 2020-08-11 | 06145677 | 2021-08-19 | nu | nu | nu | RO001E119636857/2 | 2021-08-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32182 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7703 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) din BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263627 | 2020-08-12 | 06263627 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141303636/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32183 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06176762 | 2020-08-13 | 06176762 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141297559/4 | 2021-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32184 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 110 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 00415294343115 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06146410 | 2020-08-13 | 06146410 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141934692/2 | 2021-03-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32185 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1122 BICU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06197137 | 2020-08-14 | 06197137 | 2021-03-22 | nu | nu | nu | RO001E131350335/3 | 2021-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32186 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06177418 | 2020-08-17 | 06177418 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E107300269/3 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32187 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4098 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06203921 | 2020-08-17 | 06203921 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141937493/2 | 2021-08-23 | 0.00278 | prosumator | 0.00278 | 0
32188 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4481 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06205668 | 2020-08-17 | 06205668 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141723205/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32189 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06209901 | 2020-08-17 | 06209901 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141340042/2 | 2021-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32190 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5249 | Din caseta stradala existenta pe Str. Curcubeului, se va poza un cablu trifazat subteran 3x95+50N (DC 4146 RO), protejat in tub tip DS(4247) pentru pozarea in trotuare, si DS (4235) pentru subtraversari, pe un traseu cu o lungime de L=185 m pana la un BMPT cu Ir=50 A, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4522 ; DS4533), amplasat conform schita. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212699 | 2020-08-18 | 06212699 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E142770736/1 | 2023-02-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32191 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4383 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06207145 | 2020-08-21 | 06207145 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400169965/2 | 2021-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32192 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 608 UZUNU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06269306 | 2020-08-24 | 06269306 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO001E300558281/3 | 2021-06-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32193 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06274848 | 2020-08-24 | 06274848 | 2021-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110101114/2 | 2021-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32194 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06230729 | 2020-08-25 | 06230729 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141567278/3 | 2021-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32195 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06260473 | 2020-08-25 | 06260473 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400929093/3 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32196 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06262744 | 2020-08-26 | 06262744 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400365367/3 | 2021-06-07 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32197 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5175 | Se va monta in BMPT 16 A DUAL existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06295555 | 2020-08-27 | 06295555 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141995352/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32198 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMP existent cu un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06257558 | 2020-08-28 | 06257558 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E104828429/2 | 2021-05-18 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32199 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,4 | PTAB 4136 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a ener,3giei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06115667 | 2020-08-31 | 06115667 | 2021-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142276872/3 | 2021-03-29 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32200 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2032 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06291768 | 2020-08-31 | 06291768 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E300383490/3 | 2021-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32201 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06269985 | 2020-09-01 | 06269985 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E142136732/1 | 2021-03-30 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32202 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7613 | Se va reprograma in FDCP2-6 16A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262923 | 2020-09-02 | 06262923 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141896295/3 | 2021-06-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32203 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06292474 | 2020-09-02 | 06292474 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E142445308/3 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32204 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06296771 | 2020-09-02 | 06296771 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E119792401/2 | 2021-04-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32205 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7448 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06341792 | 2020-09-03 | 06341792 | 2021-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400832636/4 | 2021-05-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32206 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4328 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06298384 | 2020-09-03 | 06298384 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400100577/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32207 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00992 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06200161 | 2020-09-03 | 06200161 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E110399001/2 | 2021-03-25 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
32208 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510047616 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06339403 | 2020-09-04 | 06339403 | 2021-04-29 | nu | nu | nu | RO001E142439963/2 | 2021-04-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32209 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 850 | Se va inlocui BMP-ul existent cu unul nou. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06360799 | 2020-09-04 | 06360799 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E107697527/2 | 2021-04-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32210 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2531 NADOLU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06308780 | 2020-09-04 | 06308780 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141789173/2 | 2021-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32211 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UCEUEDN17510036080 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06310089 | 2020-09-04 | 06310089 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E105762236/2 | 2021-06-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32212 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06322553 | 2020-09-04 | 06322553 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141229330/2 | 2021-06-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32213 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7402 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263495 | 2020-09-04 | 06263495 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400991463/2 | 2021-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32214 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7812 | Se va monta in FIRIDA ZIDITA existenta un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263818 | 2020-09-04 | 06263818 | 2021-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400537504/3 | 2021-11-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32215 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7324 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06272409 | 2020-09-04 | 06272409 | 2021-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400689478/3 | 2021-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32216 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 7097275-5 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284502 | 2020-09-04 | 06284502 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E105701149/2 | 2021-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32217 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06370395 | 2020-09-07 | 06370395 | 2021-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141876620/2 | 2021-04-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32218 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06359430 | 2020-09-08 | 06359430 | 2021-08-11 | nu | nu | nu | RO001E110172358/2 | 2021-08-11 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32219 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2256 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06390009 | 2020-09-08 | 06390009 | 2021-08-16 | nu | nu | nu | RO001E100515709/2 | 2021-08-16 | 0.0032 | prosumator | 0.0032 | 0
32220 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.003 | 0,4 | PTAB 4282 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06339027 | 2020-09-09 | 06339027 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E110547028/2 | 2021-05-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32221 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 20 A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent; se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cuun bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06335023 | 2020-09-11 | 06335023 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E108856716/2 | 2021-04-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32222 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06310585 | 2020-09-14 | 06310585 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E119933329/3 | 2021-06-30 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32223 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00496 | 0,23 | PTAB 4411 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06389784 | 2020-09-14 | 06389784 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142122995/2 | 2021-03-25 | 0.004859 | prosumator | 0.004859 | 0
32224 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06421211 | 2020-10-13 | 06421211 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E141603763/3 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32225 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06505360 | 2020-10-16 | 06505360 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E108954647/2 | 2021-06-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32226 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0,4 | PTAB 4136 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06579745 | 2020-10-28 | 06579745 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141962389/2 | 2021-03-30 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32227 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,025 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000684046214, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06781145 | 2020-12-15 | 06781145 | 2021-03-12 | nu | nu | nu | RO001E105724234/2 | 2021-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32228 | CEF Cartierul Solar Bloc B4B | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02565 | 0,4 | PTAB 5147 | Se va inlocui intreruptorul trifazat existent Ia=25A, cu intreruptor trifazat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiunescazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06754898 | 2021-01-06 | 06754898 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO001E110863827/2 | 2021-06-28 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
32229 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4094 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP, contorul existent cu seria: UAEEEDN16510046262 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06702463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 06702463 | 2021-02-19 | nu | nu | nu | RO001E119596762/2 | 2021-02-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32230 | Locuinta +CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0096 | 0.4 | PTA 1388 GHEONEA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,407 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06662738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 06662738 | 2021-02-03 | nu | nu | nu | RO001E301256298/2 | 2021-02-03 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
32231 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06610519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 06610519 | 2021-02-11 | nu | nu | nu | RO001E110885135/2 | 2021-12-03 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32232 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,934 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05939506 | 2020-05-27 | 05939506 | 2021-04-23 | nu | nu | nu | RO001E141271988/2 | 2021-04-23 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
32233 | Locuinta + CEF - prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2574 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16 A DUAL, realizat conform ATR 182235584, exietent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05906424 | 2020-06-15 | 05906424 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142166049/2 | 2021-01-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32234 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5281 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 6302963, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06042175 | 2020-07-08 | 06042175 | 2021-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141354755/2 | 2021-01-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32235 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 116 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 116, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06095760 | 2020-07-17 | 06095760 | 2021-03-03 | nu | nu | nu | RO001E301199160/4 | 2021-03-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32236 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3813 | Bransament monofazat aerian tip 3x10+6C, BMPM-32A. Contor electronic trifazat aferent Eneltel: 107726597. | E-Distributie Muntenia | 06144414 | 2020-07-21 | 06144414 | 2021-03-02 | nu | nu | nu | RO001E107726597/3 | 2021-03-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32237 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 00043507E cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144145 | 2020-07-23 | 06144145 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO001E109332457/2 | 2021-07-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32238 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament electric cu cablu 1x25+16C printr-un contor monofazat montat in BMPM DUAL conform ATR 146292309/09.07.2015 . Eneltel: RO001E141914948 , Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06143145 | 2020-07-23 | 06143145 | 2021-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141914948/2 | 2021-01-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32239 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06114706 | 2020-07-28 | 06114706 | 2021-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141209608/3 | 2021-01-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32240 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3152 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT metalic<(>,<)> amplasat pe proprietate, pe perete locuinta , putere avizata 15 kW. | E-Distributie Muntenia | 06152284 | 2020-08-03 | 06152284 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E109397740/2 | 2021-07-07 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32241 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2193 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent , pe domeniul public, la limita de proprietate. Eneltel: RO001E401070732 <(>,<)> Serie contor 9026704 , Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06114578 | 2020-08-03 | 06114578 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E401070732/2 | 2021-03-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
32242 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3352 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 15 kW si este alimentat dintr-un BMPT individual cu un contor trifazat seria: UCEUEDN17210012554, aferent eneltel: 142306753, racordat cu cablu subteran tip DC4126 3x25+16C din LES aferenta PTAB 3352, conform ATR 01798261 / 2018. | E-Distributie Muntenia | 06147385 | 2020-08-04 | 06147385 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142306753/2 | 2021-06-29 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32243 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06178524 | 2020-08-05 | 06178524 | 2021-04-15 | nu | nu | nu | RO001E107714055/2 | 2021-04-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32244 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT SMART montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 92259016, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06143856 | 2020-08-07 | 06143856 | 2021-01-27 | nu | nu | nu | RO001E401103504/2 | 2021-01-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32245 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3664 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06177607 | 2020-08-10 | 06177607 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E108801884/2 | 2021-04-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32246 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4062 | LEA jt Str. Drumul Becheanului, alimentata din PT 4062. Bransament aerian monofazat 1x25+16mmp, racordat din LEA jt Drumul Becheanului, BMPM-32A, contor monofazat , aferent Eneltel: 105320483. | E-Distributie Muntenia | 06192721 | 2020-08-10 | 06192721 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E105320483/3 | 2021-06-29 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
32247 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2586 COM. JILAVA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM 32A , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06148358 | 2020-08-10 | 06148358 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400430955/2 | 2021-06-29 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32248 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7224 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06120799 | 2020-08-10 | 06120799 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400973946/2 | 2021-07-02 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32249 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM 32 A existent , montat pe zidul casei pe proprietatea abonatului. | E-Distributie Muntenia | 06153093 | 2020-08-10 | 06153093 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E400243711/2 | 2021-01-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32250 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3664 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06177259 | 2020-08-11 | 06177259 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO001E108806890/2 | 2021-04-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32251 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1964 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06200776 | 2020-08-11 | 06200776 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO001E107334783/3 | 2021-04-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32252 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3664 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06205902 | 2020-08-11 | 06205902 | 2021-02-15 | nu | nu | nu | RO001E119952443/2 | 2021-02-15 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32253 | locuinte CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7064 | Se va MONTA in BMPM 10 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va inlocui disjunctor 10A cu unul de 32 A, pentru a se putea evacua putarea ceruta de 6,5 kW | E-Distributie Muntenia | 06134052 | 2020-08-13 | 06134052 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400745998/2 | 2021-08-30 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32254 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 7065 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06155703 | 2020-08-13 | 06155703 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO001E110168667/2 | 2021-07-29 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32255 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06211691 | 2020-08-13 | 06211691 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141219294/3 | 2021-03-25 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32256 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2907 | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament monofazat radial subteran standard L<=20m din LEA , realizat cu cablu 1x25+16C, conform ATR 146291862/26.06.2015 printr-un contor monofazat montat in BMPM DUAL. Eneltel: RO001E141915613, Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06148093 | 2020-08-13 | 06148093 | 2021-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141915613/2 | 2021-01-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32257 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2786 STOICA ION | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 25A, realizat conform ATR 189181913, existent limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06177014 | 2020-08-14 | 06177014 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E142208406/1 | 2021-04-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32258 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3840 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent . | E-Distributie Muntenia | 06175955 | 2020-08-14 | 06175955 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E400962988/2 | 2021-06-29 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32259 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5098 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06178237 | 2020-08-14 | 06178237 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141198975/3 | 2021-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32260 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3071 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, putere avizata 3,5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06221063 | 2020-08-18 | 06221063 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400114640/2 | 2021-07-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32261 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4196 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public, putere avizata 2 kW. | E-Distributie Muntenia | 06199599 | 2020-08-20 | 06199599 | 2021-03-03 | nu | nu | nu | RO001E400057387/2 | 2021-03-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32262 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7146 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT SMART montat in BMPM 16 A existent pe proprietatea clientului ( pe zidul casei ). | E-Distributie Muntenia | 06141583 | 2020-08-20 | 06141583 | 2021-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400780492/3 | 2021-04-19 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32263 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7848 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT SMART montat in BMPM 32 A existent pe domeniul public, montat pe stalpul din fata proprietatii. | E-Distributie Muntenia | 06141654 | 2020-08-20 | 06141654 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400606499/3 | 2021-03-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32264 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06145226 | 2020-08-20 | 06145226 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401002984/3 | 2021-07-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32265 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7231 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT SMART montat in BMPT 20A existent la limita de proprietate pe domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 06142205 | 2020-08-20 | 06142205 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400993601/2 | 2021-06-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32266 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3002 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 8 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor monofazat, aferent eneltel: 142188582, racordat cu cablu subteran tip DC4146RO 3x95+50N din reteaua JT aferenta PTA 3002, conform ATR 00580589/ 2017. | E-Distributie Muntenia | 06214300 | 2020-08-20 | 06214300 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142188582/3 | 2021-08-23 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
32267 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E141202757, Serie contor UAEEEDN17510150244 , Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06197967 | 2020-08-21 | 06197967 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141202757/2 | 2021-03-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32268 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7494 | Se va MONTA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06147669 | 2020-08-21 | 06147669 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400828822/3 | 2021-05-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32269 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00481 | 0,23 | PTA 7167 | Se va MONTA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06153483 | 2020-08-21 | 06153483 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400798547/2 | 2021-06-02 | 0.004712 | prosumator | 0.004712 | 0
32270 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2193 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E400245948 putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06223598 | 2020-08-21 | 06223598 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400245948/2 | 2021-01-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32271 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2341 | Situatia existenta: BRANSAMENT AERIAN MONOFAZAT DIN LEA SECERISULUI, CU MONTARE BMP - 32A ST3E PE IMOBIL. Contor aferent Eneltel: 102232809 | E-Distributie Muntenia | 06287874 | 2020-08-24 | 06287874 | 2021-02-09 | nu | nu | nu | RO001E102232808/2 | 2021-02-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32272 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 10 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat, aferent eneltel: 401109836, racordat cu cablu subteran tip DC4146RO 3x95+50N din reteaua JT aferenta PTAB 4239. | E-Distributie Muntenia | 06261365 | 2020-08-25 | 06261365 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401109836/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32273 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 9,5 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat, aferent eneltel: 401033551, amplasat la inceptul drumului, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 3x95+50AL din CD aferenta PTAB 3333. | E-Distributie Muntenia | 06262812 | 2020-08-25 | 06262812 | 2021-04-15 | nu | nu | nu | RO001E401033551/3 | 2021-04-15 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
32274 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7155 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06165070 | 2020-08-26 | 06165070 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400809573/3 | 2021-04-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32275 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00481 | 0,4 | PTAB 2841 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent . Eneltel: RO001E400949758 , Putere avizata 8,6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06260386 | 2020-08-26 | 06260386 | 2021-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400949758/4 | 2021-01-27 | 0.004709 | prosumator | 0.004709 | 0
32276 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E400240628 , Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06260225 | 2020-08-26 | 06260225 | 2021-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400240628/2 | 2021-01-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32277 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent . Eneltel: RO001E400241977 , Putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06260525 | 2020-08-26 | 06260525 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E400241977/2 | 2021-01-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32278 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5083 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent . Eneltel: RO001E142319690 , Putere avizata 14 kW. | E-Distributie Muntenia | 06269696 | 2020-08-26 | 06269696 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E142319690/2 | 2021-01-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32279 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7045 | Se va reprograma in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06302251 | 2020-08-31 | 06302251 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400707952/3 | 2021-06-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32280 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3855 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in FDCP, amplasat la limita de proprietate, putere avizata 4 kW. | E-Distributie Muntenia | 06211644 | 2020-08-31 | 06211644 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401124349/3 | 2021-03-25 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32281 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3872 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM existent pe domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 06302263 | 2020-09-01 | 06302263 | 2021-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141825905/2 | 2021-04-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32282 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTA 7065 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06204688 | 2020-09-01 | 06204688 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO001E401030884/2 | 2021-06-22 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32283 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7147 | ... Se va MONTA in BMPT 40 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06223023 | 2020-09-01 | 06223023 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E401172780/2 | 2021-06-04 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32284 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5093 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E141669316 , Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06291963 | 2020-09-01 | 06291963 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141669316/2 | 2021-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32285 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7455 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT SMART montat in BMPM 32 A pe proprietatea clientului fixat pe rama metalica. | E-Distributie Muntenia | 06291556 | 2020-09-02 | 06291556 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400763741/2 | 2021-06-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32286 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06344186 | 2020-09-03 | 06344186 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142278278/3 | 2021-06-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32287 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06311054 | 2020-09-03 | 06311054 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400625917/3 | 2021-06-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32288 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2780 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMP existent cu un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu unbloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06152439 | 2020-09-03 | 06152439 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E109163640/2 | 2021-06-16 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
32289 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7097 | Se va REPROGRAMA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06209206 | 2020-09-03 | 06209206 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401108341/3 | 2021-04-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32290 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7720 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent . Eneltel: RO001E141432752 , Putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06322545 | 2020-09-04 | 06322545 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141432752/2 | 2021-05-31 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32291 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E400427052 <(>,<)> Serie contor UAEEEDN19810223397 , Putere avizata 2 kW. | E-Distributie Muntenia | 06327632 | 2020-09-04 | 06327632 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400427052/3 | 2021-06-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32292 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7131 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06328457 | 2020-09-04 | 06328457 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400832883/3 | 2021-06-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32293 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2444 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06224539 | 2020-09-04 | 06224539 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400371881/3 | 2021-06-25 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32294 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7043 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06363300 | 2020-09-07 | 06363300 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400625973/3 | 2021-06-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32295 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7419 PRIMARIE | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in FDCP, putere avizata 4 kW. | E-Distributie Muntenia | 06359906 | 2020-09-07 | 06359906 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400650397/2 | 2021-07-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32296 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5055 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in FDCP ex , , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06404373 | 2020-09-08 | 06404373 | 2021-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400472838/2 | 2021-02-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32297 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262884 | 2020-09-08 | 06262884 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO001E400398475/2 | 2021-04-14 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32298 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0,4 | PTA 7026 | Se va reprograma in BMPT DUAL 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06381945 | 2020-09-10 | 06381945 | 2021-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141684087/2 | 2021-03-04 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32299 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5276 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent . Eneltel: RO001E142206022 , Putere avizata 12 kW. | E-Distributie Muntenia | 06397028 | 2020-09-18 | 06397028 | 2021-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142206022/2 | 2021-01-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32300 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3581 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06488945 | 2020-10-30 | 06488945 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00274
32301 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029511917 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06788717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 06788717 | 2021-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141750991/2 | 2021-01-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32302 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0084 | 0,4 | PTZ 2738 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul existent din FDCP cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06186341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2021 | 06186341 | 2021-01-19 | nu | nu | nu | RO001E110080806/2 | 2021-01-19 | 0.008231 | prosumator | 0.008231 | 0
32303 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0033 | 0,4 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06646557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.69/2022 | 06646557 | 2021-01-19 | nu | nu | nu | RO001E108891838/2 | 2021-01-19 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32304 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3152 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05054151 | 2019-12-18 | 05054151 | 2021-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141531639/2 | 2021-02-03 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32305 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05872992 | 2020-05-25 | 05872992 | 2021-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400912264/3 | 2021-03-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32306 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7222 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) din FDCP pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05938316 | 2020-06-23 | 05938316 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400921477/2 | 2021-06-23 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32307 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2433 | Se va monta in FDCP 1/5 16A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06060834 | 2020-07-14 | 06060834 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141703056/2 | 2021-06-04 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32308 | locuinta CEF prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 3081005421 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06133899 | 2020-07-20 | 06133899 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E109365127/2 | 2021-05-24 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32309 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 649 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, montat la limita de proprietate, pe gardul de beton, pe care se va monta un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 001000708685117 se va prelua de catre UO Sud, iar bransamentul AFY 10 mm2 existent se va desfiinta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei | E-Distributie Muntenia | 06177809 | 2020-08-03 | 06177809 | 2021-02-26 | nu | nu | nu | RO001E108165988/2 | 2021-02-26 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32310 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7113 | Se va reprograma in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06101127 | 2020-08-04 | 06101127 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E401120457/3 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32311 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7826 | Se va reprograma in FDCP 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06128281 | 2020-08-04 | 06128281 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142502582/2 | 2021-07-09 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
32312 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06140914 | 2020-08-10 | 06140914 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E106170599/3 | 2021-08-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32313 | locuinta, panouri fotovoltaice-Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3530 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent , se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06162257 | 2020-08-10 | 06162257 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E142436038/2 | 2021-07-02 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32314 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,91 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06155199 | 2020-08-13 | 06155199 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141908974/2 | 2021-06-18 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32315 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06162218 | 2020-08-13 | 06162218 | 2020-12-14 | nu | nu | nu | RO001E105263287/2 | 2020-12-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32316 | locuinta+CEF prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7826 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06139498 | 2020-08-19 | 06139498 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400580568/3 | 2021-08-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32317 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2804 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06181151 | 2020-08-20 | 06181151 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141935817/3 | 2021-10-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
32318 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06205057 | 2020-08-20 | 06205057 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E105248820/2 | 2021-04-06 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32319 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1102 BOL.VALE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06309814 | 2020-08-21 | 06309814 | 2021-03-09 | nu | nu | nu | RO001E300903599/3 | 2021-03-09 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32320 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 7206 | Se va REPROGRAMA in BMPM 16A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06178229 | 2020-08-21 | 06178229 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400609290/2 | 2021-03-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32321 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7252 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06145469 | 2020-08-21 | 06145469 | 2021-02-03 | nu | nu | nu | RO001E400600594/3 | 2021-02-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32322 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7097 | Se va REPROGRAMA in BMPT 10 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06145961 | 2020-08-21 | 06145961 | 2021-02-03 | nu | nu | nu | RO001E400605735/3 | 2021-02-03 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32323 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7097 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154115 | 2020-08-21 | 06154115 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400627043/3 | 2021-04-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32324 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7046 | Se va REPROGRAMA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06152421 | 2020-08-21 | 06152421 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E400612193/3 | 2021-02-18 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32325 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Se va inlocul BMPM existent, cu un BMPM32A, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, amplasat in locul BMPM existent. In BMPM proiectat se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06260815 | 2020-08-21 | 06260815 | 2022-03-15 | nu | nu | nu | RO001E109039664/2 | 2022-03-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32326 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06310195 | 2020-08-27 | 06310195 | 2021-03-19 | nu | nu | nu | RO001E104085424/2 | 2021-03-19 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32327 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7045 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06190662 | 2020-08-27 | 06190662 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400612564/3 | 2021-03-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32328 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 7130 | Se va REPROGRAMA in FDCP 16 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06197758 | 2020-08-27 | 06197758 | 2021-02-04 | nu | nu | nu | RO001E400609166/3 | 2021-02-04 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
32329 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7847 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06260717 | 2020-08-28 | 06260717 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142321772/2 | 2021-06-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32330 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06271744 | 2020-08-28 | 06271744 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400155937/3 | 2021-06-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32331 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 25A nou echipat conform normelor din FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06278510 | 2020-08-28 | 06278510 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO001E109020383/2 | 2021-09-21 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
32332 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7252 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262657 | 2020-08-31 | 06262657 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400601865/2 | 2021-04-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32333 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06308839 | 2020-09-01 | 06308839 | 2021-09-06 | nu | nu | nu | RO001E108835409/2 | 2021-09-06 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32334 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7130 | Se va REPROGRAMA in BMP 16 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06220654 | 2020-09-01 | 06220654 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400607254/3 | 2021-04-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32335 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7729 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06265214 | 2020-09-01 | 06265214 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E400756989/2 | 2021-06-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32336 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06307677 | 2020-09-02 | 06307677 | 2021-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400243351/2 | 2021-04-12 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32337 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1468 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06307751 | 2020-09-02 | 06307751 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E301036856/2 | 2021-03-18 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32338 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7130 | Se va monta in BMPM 32A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06310462 | 2020-09-02 | 06310462 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400607568/2 | 2021-04-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32339 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7530 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06310586 | 2020-09-02 | 06310586 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400706209/2 | 2021-05-31 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32340 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7848 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06323770 | 2020-09-02 | 06323770 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E400607524/3 | 2021-04-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32341 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7130 | ... Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06209166 | 2020-09-02 | 06209166 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E400608806/3 | 2021-06-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32342 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7848 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06224278 | 2020-09-02 | 06224278 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400606422/3 | 2021-04-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32343 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7031 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263347 | 2020-09-02 | 06263347 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142169727/3 | 2021-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32344 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06352305 | 2020-09-03 | 06352305 | 2021-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142193870/1 | 2021-06-11 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32345 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7097 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06334746 | 2020-09-03 | 06334746 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400605713/3 | 2021-04-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32346 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06128549 | 2020-09-03 | 06128549 | 2021-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141177084/2 | 2021-05-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32347 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7049 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06351035 | 2020-09-04 | 06351035 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142068578/2 | 2021-06-04 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32348 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,4 | PTA 4045 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06301207 | 2020-09-04 | 06301207 | 2021-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142343114/2 | 2021-03-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32349 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 128 SECTOR RAHOVA | Se va realiza un bransament monofazat 1x10+6C, Lcablu=3m, din cofret M4 existent, pana la un BMPM 16A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT.ed04, amplasat cat mai aproape de cofret pe peretele casei. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 922273, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06298194 | 2020-09-04 | 06298194 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E107507853/3 | 2021-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32350 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent inlocui contorul seria: 9026134 cu un contor electronic trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06273649 | 2020-09-04 | 06273649 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E109352101/2 | 2021-05-11 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
32351 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1079 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament subteran nou trifazat in cablu tip DC4126RO 3x10+6C L=25m (10m coborare stalp + 7m traversare carosabil + 3m trotuar) din LEA JT str. Galileia nr. 24 pana la un BMPT-32A, tip FT133MAT ed. 05, echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, in proprietate cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul aerian monofazat existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06374415 | 2020-09-08 | 06374415 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E100022982/2 | 2021-08-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32352 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 899 | Se va realiza un bransament monofazat 1x10+6C, Lcablu=3m, din cofret M4 existent, pana la un BMPM 32A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat cat mai aproape de cofret pe peretele casei. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004010011194211, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Este necesar acordul copropietarilor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06211593 | 2020-09-08 | 06211593 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E102085477/2 | 2021-11-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32353 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMP existent cu un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06314306 | 2020-09-09 | 06314306 | 2021-04-19 | nu | nu | nu | RO001E104833289/2 | 2021-04-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32354 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06421397 | 2020-09-25 | 06421397 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E110354495/2 | 2020-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32355 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP-ul existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06459650 | 2020-10-01 | 06459650 | 2021-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400166030/2 | 2021-10-15 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32356 | Locuinta + Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7494 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va inlocui disjunctorul de 16 A din BMPT cu un disjunctor de 32 A. Se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) din BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06518446 | 2020-10-08 | 06518446 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142048835/4 | 2021-10-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32357 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1024 BOL. VALE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06299135 | 2020-10-20 | 06299135 | 2021-01-14 | nu | nu | nu | RO001E300912140/2 | 2021-01-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32358 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4476 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru a permite sporul de putere se va inlocui FDCP-ul existent conform FS 332497, cu un FDCP 4 masuri (3 masuri monofazate existente si 1 masura trifazata a prezentului solicitant), disjuntor trifazat de 32A si montarea in FDCP a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Contorul se va demonta dupa PIF ATR. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,53 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06446981 | 2020-11-23 | 06446981 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142465119/2 | 2021-06-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32359 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTA 7542 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06683332 | 2020-12-03 | 06683332 | 2021-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142541259/2 | 2021-02-19 | 0.01518 | prosumator | 0.01518 | 0
32360 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1129 | din instalatiile existente. Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06045744 | 2020-06-19 | 06045744 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E131398786/2 | 2021-01-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32361 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7267 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va monta in FDCP existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05922942 | 2020-06-22 | 05922942 | 2021-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141181865/2 | 2021-03-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32362 | Locuinta-Panouri Fotovolatice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962177 | 2020-06-23 | 05962177 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
32363 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Vest. | E-Distributie Muntenia | 05941785 | 2020-06-30 | 05941785 | 2021-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141280775/3 | 2021-01-21 | 0.004859 | prosumator | 0.004859 | 0
32364 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2483 SPP9 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,937 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05985669 | 2020-06-30 | 05985669 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E301220176/2 | 2021-07-19 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32365 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 05998579 | 2020-07-06 | 05998579 | 2021-03-31 | nu | nu | nu | RO001E401135745/2 | 2021-03-31 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32366 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5366 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent . Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 05962573 | 2020-07-10 | 05962573 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141490992/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32367 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0,4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17510032016 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06124749 | 2020-07-10 | 06124749 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142100283/1 | 2021-04-16 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
32368 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1099 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06042765 | 2020-07-14 | 06042765 | 2021-02-24 | nu | nu | nu | RO001E301223236/3 | 2021-02-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32369 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06053250 | 2020-07-14 | 06053250 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO001E109159892/2 | 2021-07-23 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
32370 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent sau se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06049031 | 2020-07-15 | 06049031 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E105250845/3 | 2021-05-11 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
32371 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui LF-25A existent in BMPM cu un intreruptor monopolar Ia=16A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06108311 | 2020-07-16 | 06108311 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E100565962/2 | 2021-06-03 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
32372 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06101124 | 2020-07-22 | 06101124 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142422404/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32373 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06086748 | 2020-07-23 | 06086748 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400263533/2 | 2021-06-07 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32374 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2291 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06136236 | 2020-07-23 | 06136236 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E110146922/2 | 2021-06-03 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
32375 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06101126 | 2020-07-23 | 06101126 | 2021-02-17 | nu | nu | nu | RO001E141937112/2 | 2021-02-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32376 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 330 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului, in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent, pe peretele exterior al imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina si scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06102873 | 2020-07-23 | 06102873 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO001E108791253/2 | 2021-06-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32377 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3107 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 05964616 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06083368 | 2020-07-24 | 06083368 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400170912/3 | 2021-06-23 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32378 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 52 ARMENEASCA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va poza un cablu 1x10+6C din FB Imobil la un BMPM-16 A echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat langa FB, in care se va prelua masura existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM-16A proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPM-ul proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06112826 | 2020-07-27 | 06112826 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E108858998/2 | 2021-04-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32379 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2866-MUV I | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06096775 | 2020-07-28 | 06096775 | 2021-02-26 | nu | nu | nu | RO001E301233271/3 | 2021-02-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32380 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2072 | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148252 | 2020-08-03 | 06148252 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO001E301232797/2 | 2021-07-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32381 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2265-BL 28/613 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06166191 | 2020-08-03 | 06166191 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E300096277/2 | 2021-02-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32382 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 3720 | Se va reptograma contorul existent astfel incat sa inregistreze dublu sens energia electrica absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06101130 | 2020-08-03 | 06101130 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E142126742/2 | 2021-04-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32383 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3034 | Se va reprpgrama contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06110401 | 2020-08-03 | 06110401 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141948495/2 | 2021-06-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32384 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06115499 | 2020-08-03 | 06115499 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141463149/3 | 2021-06-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
32385 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2023 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06127403 | 2020-08-03 | 06127403 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E300076387/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32386 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06119456 | 2020-08-07 | 06119456 | 2021-04-08 | nu | nu | nu | RO001E401094558/2 | 2021-04-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32387 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0,4 | PTAB 2147 COMUNA JILAVA | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06190734 | 2020-08-10 | 06190734 | 2021-01-08 | nu | nu | nu | RO001E400996019/2 | 2021-01-08 | 0.005797 | prosumator | 0.005797 | 0
32388 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2239 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06152983 | 2020-08-10 | 06152983 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141310386/3 | 2021-01-26 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32389 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5083 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06105607 | 2020-08-10 | 06105607 | 2021-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400929857/3 | 2021-04-09 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32390 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 87 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,400 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcinaIa=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06202130 | 2020-08-13 | 06202130 | 2021-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108956740/2 | 2021-10-21 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
32391 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06170777 | 2020-08-14 | 06170777 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E300091193/2 | 2021-02-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32392 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06189762 | 2020-08-14 | 06189762 | 2021-10-26 | nu | nu | nu | RO001E103217464/2 | 2021-10-26 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32393 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 7461 | Se va utiliza bransamentul monofazat aerian existent si se va inlocui contorul existent ( tip 5CM4 :10/40A montat la TG abonat ) cu un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06156241 | 2020-08-19 | 06156241 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400734480/2 | 2021-10-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
32394 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 3545 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru racordarea CEF sunt necesare urmatoarele lucrari: -Se va poza o coloana noua din nisa E4a existenta a imobilului cu cablu tip DC4126RO 3*25+16C(L=2m) pana la un BMPT25A -PAFS, echipat conform FT124MAT ed.03, amplasat la exterior langa nisa E4a. -Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului<(>,<)> in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua mentionata pe tarif de racordare. In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT25A proiectat si TG Client. Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT proiectat, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina si scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06288725 | 2020-08-24 | 06288725 | 2021-10-06 | nu | nu | nu | RO001E101420211/2 | 2021-10-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32395 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7030 AVIZ CTE 96/19 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06191022 | 2020-08-27 | 06191022 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E401026597/2 | 2021-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32396 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06284657 | 2020-08-27 | 06284657 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142209463/1 | 2021-04-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32397 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1124 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat lalimita de proprietate, langa BMPM proiectat. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06314611 | 2020-08-31 | 06314611 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E103162351/2 | 2021-06-03 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32398 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06262459 | 2020-08-31 | 06262459 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300219218/4 | 2021-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32399 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7613 | Se va reprograma in FDCP 1-3M 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06195516 | 2020-09-01 | 06195516 | 2021-02-05 | nu | nu | nu | RO001E141908075/3 | 2021-02-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32400 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se va monta in BMPT 16A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06305302 | 2020-09-02 | 06305302 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E401058547/2 | 2021-06-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32401 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5325 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06309695 | 2020-09-02 | 06309695 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO001E142087164/2 | 2021-04-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32402 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06151730 | 2020-09-02 | 06151730 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO001E141408553/3 | 2021-04-14 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32403 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06331927 | 2020-09-03 | 06331927 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400067467/2 | 2021-11-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32404 | BLOC B2 - parti comune + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0031 | 0,4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06351437 | 2020-09-03 | 06351437 | 2020-11-13 | nu | nu | nu | RO001E109163831 /2 | 2020-11-13 | 0.003028 | prosumator | 0.003028 | 0
32405 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5325 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06345320 | 2020-09-04 | 06345320 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO001E142071763/2 | 2021-07-22 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32406 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06357827 | 2020-09-04 | 06357827 | 2021-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141628210/2 | 2021-10-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32407 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4516 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06369939 | 2020-09-04 | 06369939 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142646277/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32408 | Locuinta + CEF-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4289 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06124367 | 2020-09-04 | 06124367 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142114547/3 | 2021-06-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32409 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00384 | 0,23 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana noua monofazata in cablu tip 1x10+6C din firida de bransament a imobilului pana la un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al imobilului, langa firida de bransament. Se vor desfiinta coloana si rama existente. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06310819 | 2020-09-07 | 06310819 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E104335501/2 | 2021-06-10 | 0.003758 | prosumator | 0.003758 | 0
32410 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2023 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06362931 | 2020-09-08 | 06362931 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E131303333/4 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32411 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08011361 | 2021-06-23 | 08011361 | 2021-07-14 | nu | nu | nu | RO001E400989471/5 | 2021-07-14 | 0.017625 | prosumator | 0.017625 | 0
32412 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7601 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06499264 | 2020-10-05 | 06499264 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141578607/2 | 2021-10-19 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32413 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7180 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06386432 | 2020-10-16 | 06386432 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141772681/2 | 2021-08-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32414 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06543802 | 2020-10-21 | 06543802 | 2020-12-29 | nu | nu | nu | RO001E400518110/2 | 2020-12-29 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32415 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0099 | 0,4 | PTZ 7321 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06596520 | 2020-11-24 | 06596520 | 2021-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142244574/2 | 2021-03-04 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
32416 | Locuinta+sistem fotovoltaic-prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2604 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Vest. | E-Distributie Muntenia | 05878747 | 2020-06-12 | 05878747 | 2021-02-03 | nu | nu | nu | RO001E400325565/2 | 2021-02-03 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32417 | locuinta +CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui, in BMP existent, intreruptor monopolar Ia=32A cu un intreruptor monopolar Ia=16A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat pe perete, langa BMP existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05924890 | 2020-06-16 | 05924890 | 2021-02-02 | nu | nu | nu | RO001E100650754/2 | 2021-02-02 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32418 | locuinta +panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,937 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05965091 | 2020-07-02 | 05965091 | 2021-06-11 | nu | nu | nu | RO001E300226306/3 | 2021-06-11 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32419 | CASA SI PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05996893 | 2020-07-03 | 05996893 | 2021-03-19 | nu | nu | nu | RO001E300394201/3 | 2021-03-19 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32420 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7659 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05988751 | 2020-07-03 | 05988751 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400987817/2 | 2021-07-27 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
32421 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06062821 | 2020-07-06 | 06062821 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E131362978/3 | 2021-03-18 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32422 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00481 | 0,4 | PTAB 2638 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 05994360 | 2020-07-07 | 05994360 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E401011119/3 | 2021-03-08 | 0.004709 | prosumator | 0.004709 | 0
32423 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2893 COM BERCENI | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06060901 | 2020-07-08 | 06060901 | 2021-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400471848/3 | 2021-04-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32424 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PCZ 442 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06061963 | 2020-07-09 | 06061963 | 2021-03-03 | nu | nu | nu | RO001E300477168/3 | 2021-03-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32425 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2349 SAT COPACENI | Se va reprograma contorul TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06054135 | 2020-07-09 | 06054135 | 2020-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401033720/2 | 2020-12-22 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
32426 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatieila un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05993678 | 2020-07-10 | 05993678 | 2021-03-16 | nu | nu | nu | RO001E142172057/2 | 2021-03-16 | 0.00496 | prosumator | 0.00496 | 0
32427 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00336 | 0,4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 8520001 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06068385 | 2020-07-13 | 06068385 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E109157722/3 | 2021-07-16 | 0.003288 | prosumator | 0.003288 | 0
32428 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent inlocui contorul, cu un contor electronic trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06074555 | 2020-07-13 | 06074555 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO001E141546286/2 | 2021-07-09 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32429 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4058 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06076882 | 2020-07-13 | 06076882 | 2020-12-17 | nu | nu | nu | RO001E109421108/4 | 2020-12-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32430 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7015 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent si se va monta un contorul electronic MONOFAZAT (SMART METER) la TG abonat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06000676 | 2020-07-13 | 06000676 | 2021-02-07 | nu | nu | nu | RO001E400752031/3 | 2021-02-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32431 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000687684914 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : - protectie la suprasarcina, - protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; - protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06092077 | 2020-07-14 | 06092077 | 2021-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141632394/2 | 2021-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32432 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3478 | Se va reprograma contorul existent astfel incat sa inregistreze in dublu sens a energia electrica absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06064770 | 2020-07-15 | 06064770 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401118038/3 | 2021-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32433 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00392 | 0,4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Se va alimenta din FB existenta printr-o coloana noua trifazata in cablu tip DC4126RO 3x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPT-16A, echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat in proprietate pe perete imobil, langa FB. Se vor respecta distantele fata de retelele edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 (0,6m fata de gaz). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06060129 | 2020-07-16 | 06060129 | 2021-02-02 | nu | nu | nu | RO001E100834556/2 | 2021-02-02 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
32434 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat pe perete, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina si scurtcircuit IA=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06092537 | 2020-07-16 | 06092537 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E119687572/2 | 2021-03-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32435 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06092390 | 2020-07-16 | 06092390 | 2020-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108972108/2 | 2020-12-21 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
32436 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06009817 | 2020-07-17 | 06009817 | 2020-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141904600/2 | 2020-12-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32437 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3982 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05989755 | 2020-07-17 | 05989755 | 2021-05-05 | nu | nu | nu | RO001E400166715/3 | 2021-05-05 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32438 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul seria: 6166708 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06128660 | 2020-07-20 | 06128660 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E107667771/2 | 2021-05-19 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32439 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00333 | 0,4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existen cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06092663 | 2020-07-21 | 06092663 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO001E108157158/2 | 2021-07-23 | 0.003261 | prosumator | 0.003261 | 0
32440 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2066 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000018242412 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06092065 | 2020-07-21 | 06092065 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E118436270/2 | 2021-04-06 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32441 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 7461 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent si se va monta in BMPT un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06044245 | 2020-07-21 | 06044245 | 2021-04-29 | nu | nu | nu | RO001E401041796/2 | 2021-04-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32442 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06075932 | 2020-07-22 | 06075932 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E401110401/4 | 2021-05-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32443 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06092569 | 2020-07-22 | 06092569 | 2021-02-23 | nu | nu | nu | RO001E108157169/2 | 2021-02-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32444 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06105686 | 2020-07-22 | 06105686 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E141350290/2 | 2021-01-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32445 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06115706 | 2020-07-22 | 06115706 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E105729611/2 | 2021-05-19 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32446 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1245 VADU-LAT | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06121181 | 2020-07-22 | 06121181 | 2021-02-24 | nu | nu | nu | RO001E131390610/2 | 2021-02-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32447 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00336 | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06078141 | 2020-07-23 | 06078141 | 2021-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141884652/3 | 2021-03-16 | 0.003288 | prosumator | 0.003288 | 0
32448 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06153806 | 2020-07-23 | 06153806 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E108124084/2 | 2021-04-16 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32449 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3657 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06109585 | 2020-07-23 | 06109585 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400103299/2 | 2021-06-23 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32450 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005985 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,864 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040019182 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06108285 | 2020-07-23 | 06108285 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E108760484/3 | 2021-05-31 | 0.005864 | prosumator | 0.005864 | 0
32451 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000642630811 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06117172 | 2020-07-23 | 06117172 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E107351096/2 | 2021-05-31 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32452 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1369 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06121562 | 2020-07-23 | 06121562 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E131311725/3 | 2021-05-24 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32453 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06111426 | 2020-07-24 | 06111426 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141470361/3 | 2021-06-02 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32454 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06119988 | 2020-07-24 | 06119988 | 2021-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141473533/3 | 2021-04-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32455 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5346 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06128471 | 2020-07-24 | 06128471 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400935719/3 | 2021-04-21 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32456 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00399 | 0,23 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06114149 | 2020-07-27 | 06114149 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E401110557/3 | 2021-02-18 | 0.003909 | prosumator | 0.003909 | 0
32457 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7083 BUFTEA | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06067309 | 2020-07-28 | 06067309 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400541509/2 | 2021-07-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32458 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4284 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-ul existent, contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06103942 | 2020-07-28 | 06103942 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141288559/3 | 2021-04-16 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32459 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06096591 | 2020-07-29 | 06096591 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400961594/2 | 2021-06-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32460 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148056 | 2020-07-29 | 06148056 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E100641541/2 | 2021-06-09 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32461 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5281 | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06104549 | 2020-07-29 | 06104549 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E141901416/2 | 2021-04-28 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32462 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3583 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06121376 | 2020-07-29 | 06121376 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400973564/2 | 2021-06-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32463 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3526 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06121257 | 2020-07-29 | 06121257 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141543306/2 | 2021-06-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32464 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06121785 | 2020-07-29 | 06121785 | 2021-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142186265/2 | 2021-04-19 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32465 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06128247 | 2020-07-29 | 06128247 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E109362494/2 | 2021-07-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32466 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06180030 | 2020-07-30 | 06180030 | 2021-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141935963/2 | 2021-09-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32467 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06156673 | 2020-07-30 | 06156673 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E119520387/2 | 2021-06-03 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32468 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06165213 | 2020-07-30 | 06165213 | 2021-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142138352/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32469 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06199853 | 2020-07-31 | 06199853 | 2021-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142357423/2 | 2021-04-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32470 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06199907 | 2020-07-31 | 06199907 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E142357434/2 | 2021-04-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32471 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3747 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06120556 | 2020-07-31 | 06120556 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400075905/2 | 2021-06-03 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32472 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 480582 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06089589 | 2020-08-03 | 06089589 | 2021-01-19 | nu | nu | nu | RO001E109161255/2 | 2021-01-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32473 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 3888 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT-ul existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06136959 | 2020-08-03 | 06136959 | 2021-10-04 | nu | nu | nu | RO001E100262001/2 | 2021-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32474 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3153 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06142290 | 2020-08-03 | 06142290 | 2021-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141853388/2 | 2021-02-02 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32475 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06148344 | 2020-08-03 | 06148344 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO001E400176592/3 | 2021-06-22 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32476 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5027 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06116017 | 2020-08-03 | 06116017 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E400364883/2 | 2021-06-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32477 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06123983 | 2020-08-03 | 06123983 | 2021-09-02 | nu | nu | nu | RO001E105252140/2 | 2021-09-02 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32478 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3705 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000015301811 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06129908 | 2020-08-03 | 06129908 | 2021-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400973889/2 | 2021-07-12 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32479 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5299 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06177507 | 2020-08-04 | 06177507 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141666661/3 | 2021-06-29 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32480 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06012945 | 2020-08-04 | 06012945 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E105260969/2 | 2021-06-09 | 0.002915 | prosumator | 0.002915 | 0
32481 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0750492 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148729 | 2020-08-04 | 06148729 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400990192/2 | 2021-08-23 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32482 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148631 | 2020-08-04 | 06148631 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400990226/2 | 2021-08-23 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32483 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06120234 | 2020-08-05 | 06120234 | 2021-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141306729/2 | 2021-04-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32484 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06088561 | 2020-08-06 | 06088561 | 2021-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141921991/3 | 2021-08-31 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32485 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 2846 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, montat la limita de proprietate, pe care se va monta un BMPM-32A nou, incastrat in gard, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent se va prelua de catre UO Sud, iar bransamentul AFY 10 mm2 existent se va desfiinta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06096477 | 2020-08-06 | 06096477 | 2021-11-17 | nu | nu | nu | RO001E105395665/2 | 2021-11-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32486 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTAB 3250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta(sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06078392 | 2020-08-07 | 06078392 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400953292/2 | 2021-09-22 | 0.003518 | prosumator | 0.003518 | 0
32487 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2627 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06157297 | 2020-08-07 | 06157297 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E400371791/2 | 2021-06-09 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32488 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06152700 | 2020-08-09 | 06152700 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO001E141278468/3 | 2021-06-22 | 0.003498 | prosumator | 0.003498 | 0
32489 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=40A cu un intreruptor tetrapolar Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181670 | 2020-08-10 | 06181670 | 2021-12-07 | nu | nu | nu | RO001E109044389/2 | 2021-12-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32490 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06141170 | 2020-08-10 | 06141170 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142107785/3 | 2021-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32491 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2529 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06146427 | 2020-08-10 | 06146427 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E108792401/5 | 2021-04-01 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32492 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 1308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06146431 | 2020-08-10 | 06146431 | 2021-05-27 | nu | nu | nu | RO001E107351939/2 | 2021-05-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32493 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5245 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06153541 | 2020-08-10 | 06153541 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141852499/2 | 2021-06-14 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32494 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3908 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06151220 | 2020-08-10 | 06151220 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142010339/2 | 2021-07-28 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32495 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2202 SAT DUDU | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06152036 | 2020-08-10 | 06152036 | 2021-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141511637/2 | 2021-04-09 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32496 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3770 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06155300 | 2020-08-10 | 06155300 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400086682/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32497 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7177 | Se va MONTA in BMPT 32 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06117121 | 2020-08-10 | 06117121 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141966372/2 | 2021-06-23 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32498 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7177 | Se va MONTA in BMPT 32 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06117007 | 2020-08-10 | 06117007 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141966383/2 | 2021-06-23 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32499 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4336 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06185385 | 2020-08-11 | 06185385 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E119833238/3 | 2021-04-06 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32500 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1297 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06200162 | 2020-08-11 | 06200162 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E109106355/2 | 2021-04-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32501 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2040 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06203947 | 2020-08-11 | 06203947 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E108739682/2 | 2021-06-02 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
32502 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana noua monofazata in cablu tip 1x10+6C din firida de bransament a imobilului pana la un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al imobilului, langa firida de bransament. Se vor desfiinta coloana si rama existente. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06141542 | 2020-08-11 | 06141542 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E104334207/2 | 2021-08-30 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32503 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMP existent cu un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06146639 | 2020-08-11 | 06146639 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E105302191/3 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32504 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3770 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06152362 | 2020-08-11 | 06152362 | 2021-04-15 | nu | nu | nu | RO001E141288548/3 | 2021-04-15 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32505 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198488 | 2020-08-12 | 06198488 | 2021-09-24 | nu | nu | nu | RO001E109364250/2 | 2021-09-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32506 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1621 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament aerian tip 1x10+6C pozat la un BMPM-16A echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat pe peretele exterior al casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 9214216 se va prelua de catre UO Sud. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06157655 | 2020-08-12 | 06157655 | 2021-08-04 | nu | nu | nu | RO001E107810041/2 | 2021-08-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32507 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2228 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,025 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06216453 | 2020-08-12 | 06216453 | 2021-02-05 | nu | nu | nu | RO001E105400583/3 | 2021-02-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32508 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06218354 | 2020-08-12 | 06218354 | 2021-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400493156/2 | 2021-10-05 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32509 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3694 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06226320 | 2020-08-12 | 06226320 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E109013723/2 | 2021-05-18 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32510 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2980 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06171667 | 2020-08-13 | 06171667 | 2021-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400365873/3 | 2021-04-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32511 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4473 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06168912 | 2020-08-13 | 06168912 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142523002/2 | 2021-07-26 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32512 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06148266 | 2020-08-13 | 06148266 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E401118173/3 | 2021-01-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32513 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00399 | 0,4 | PTAB 4382 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010012112711 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06153285 | 2020-08-13 | 06153285 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400100634/2 | 2021-04-16 | 0.003909 | prosumator | 0.003909 | 0
32514 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2316 COM CHIAJNA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06153925 | 2020-08-13 | 06153925 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141595178/2 | 2021-07-21 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32515 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0,4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul existent cu inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06166492 | 2020-08-13 | 06166492 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E108874323/2 | 2021-06-30 | 0.004307 | prosumator | 0.004307 | 0
32516 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,4 | PTAB 4338 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06165849 | 2020-08-13 | 06165849 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141527229/2 | 2021-06-28 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
32517 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06120817 | 2020-08-13 | 06120817 | 2021-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141255340/3 | 2021-03-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32518 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06286825 | 2020-08-13 | 06286825 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E100652576/2 | 2021-06-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32519 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic trifazat existent se programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06192018 | 2020-08-14 | 06192018 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E141476536/3 | 2021-02-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32520 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06198532 | 2020-08-14 | 06198532 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO001E107352019/2 | 2021-10-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32521 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.003 | 0,4 | PTAB 1509 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06162134 | 2020-08-14 | 06162134 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E301099181/3 | 2021-08-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32522 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5093 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06186871 | 2020-08-17 | 06186871 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142112006/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32523 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.003 | 0,4 | PTA 1294 IZVORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2<(>,<)>890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06191066 | 2020-08-17 | 06191066 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO001E301053754/4 | 2021-07-22 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32524 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3135 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06202788 | 2020-08-17 | 06202788 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141207033/2 | 2021-08-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32525 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTA 7065 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06156785 | 2020-08-17 | 06156785 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E401022234/3 | 2021-04-06 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
32526 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3152 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06266413 | 2020-08-17 | 06266413 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO001E109378086/2 | 2021-06-14 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32527 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului<(>,<)> in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF (contor trifazat) se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent, la limita de proprietate incastrat in gard cu acces direct din domeniul public. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie lasuprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06288708 | 2020-08-17 | 06288708 | 2021-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109460246/2 | 2021-10-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32528 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06299318 | 2020-08-19 | 06299318 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E108715035/2 | 2021-05-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32529 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7755 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133619 | 2020-08-19 | 06133619 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141872930/2 | 2021-10-19 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
32530 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3352 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06209663 | 2020-08-19 | 06209663 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141804575/2 | 2021-07-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32531 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0032 | 0,4 | PTAB 4628 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06315104 | 2020-08-20 | 06315104 | 2021-06-08 | nu | nu | nu | RO001E110044985/3 | 2021-06-08 | 0.0032 | prosumator | 0.0032 | 0
32532 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06192053 | 2020-08-20 | 06192053 | 2021-09-28 | nu | nu | nu | RO001E104912524/2 | 2021-09-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32533 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06197425 | 2020-08-20 | 06197425 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO001E142139454/2 | 2021-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32534 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 2282 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz | E-Distributie Muntenia | 06200108 | 2020-08-20 | 06200108 | 2021-07-01 | nu | nu | nu | RO001E104749443/2 | 2021-07-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32535 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00592 | 0,4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06153223 | 2020-08-20 | 06153223 | 2021-03-09 | nu | nu | nu | RO001E110085340/2 | 2021-03-09 | 0.005797 | prosumator | 0.005797 | 0
32536 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3006 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06127566 | 2020-08-20 | 06127566 | 2021-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400071619/3 | 2021-02-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32537 | Locuinta.Panouri fotovoltaice.Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3154 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06268171 | 2020-08-20 | 06268171 | 2021-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400018418/3 | 2021-04-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32538 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00399 | 0,4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06292385 | 2020-08-20 | 06292385 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E108128459/2 | 2021-04-21 | 0.003909 | prosumator | 0.003909 | 0
32539 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7848 | ... Se va reprograma in BMP 16 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va inlocui disjunctor 16A cu unul de 25 A, pentru a se putea evacua putarea ceruta de 5 kW | E-Distributie Muntenia | 06182022 | 2020-08-21 | 06182022 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E400607300/2 | 2021-06-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32540 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7828 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06181996 | 2020-08-21 | 06181996 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E141300936/3 | 2021-06-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32541 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06188424 | 2020-08-21 | 06188424 | 2021-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400326937/2 | 2021-01-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32542 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in FDCP existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06204683 | 2020-08-21 | 06204683 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141722237/3 | 2021-07-13 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32543 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7013 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06153183 | 2020-08-21 | 06153183 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141614776/3 | 2021-07-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32544 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157503 | 2020-08-21 | 06157503 | 2021-06-06 | nu | nu | nu | RO001E401155400/2 | 2021-06-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32545 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06205536 | 2020-08-21 | 06205536 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E400947150/2 | 2021-06-23 | 0.005287 | prosumator | 0.005287 | 0
32546 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4072 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06266904 | 2020-08-21 | 06266904 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO001E119737679/2 | 2021-06-25 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32547 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3323 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06216694 | 2020-08-24 | 06216694 | 2021-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142123143/3 | 2021-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32548 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5282 | Se va monta in BMPT DUAL existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06299106 | 2020-08-25 | 06299106 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141724824/2 | 2021-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32549 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7097 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06177554 | 2020-08-25 | 06177554 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400627289/2 | 2021-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32550 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7624 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06176216 | 2020-08-25 | 06176216 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400976017/3 | 2021-08-03 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
32551 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2456 EPURARE MAGURELE | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06215480 | 2020-08-25 | 06215480 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E141257465/2 | 2021-06-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
32552 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06259011 | 2020-08-25 | 06259011 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141320376/4 | 2021-07-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32553 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262933 | 2020-08-25 | 06262933 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E400916718/2 | 2021-06-10 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32554 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2149 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06265995 | 2020-08-25 | 06265995 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142523080/3 | 2021-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32555 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7267 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06185672 | 2020-08-26 | 06185672 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E141734128/2 | 2021-06-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32556 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06298687 | 2020-08-27 | 06298687 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO001E100909593/2 | 2021-09-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32557 | Locuinta individuala cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 25A nou construit conform FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform normelor din FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent, la limita de proprietate. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06207821 | 2020-08-27 | 06207821 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109034928/2 | 2020-12-28 | 0.004698 | prosumator | 0.004698 | 0
32558 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3323 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06291449 | 2020-08-27 | 06291449 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO001E142034076/3 | 2021-06-22 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
32559 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7611 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06186492 | 2020-08-28 | 06186492 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401171857/2 | 2021-07-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32560 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7141 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157447 | 2020-08-28 | 06157447 | 2021-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400832333/3 | 2021-02-12 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32561 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7227 | ... Se va REPROGRAMA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06206313 | 2020-08-28 | 06206313 | 2021-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400679321/3 | 2021-12-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32562 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4328 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285067 | 2020-08-28 | 06285067 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400098494/2 | 2021-11-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32563 | Locuinta.Panouri fotovoltaice. Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 498 HOT PADINA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5, 860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06292124 | 2020-08-28 | 06292124 | 2021-03-17 | nu | nu | nu | RO001E131316898/3 | 2021-03-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
32564 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7866 | Se va reprograma in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06199246 | 2020-08-31 | 06199246 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142577775/2 | 2021-06-29 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32565 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se va reprograma in FDCP 2-6M 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262494 | 2020-08-31 | 06262494 | 2021-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141785630/2 | 2021-11-05 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32566 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7482 | Se va MONTA in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262390 | 2020-08-31 | 06262390 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141181405/2 | 2021-08-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32567 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285797 | 2020-08-31 | 06285797 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E119467321/2 | 2021-07-19 | 0.0032 | prosumator | 0.0032 | 0
32568 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1364 ICOANA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06299182 | 2020-09-01 | 06299182 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E131273643/3 | 2021-06-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32569 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7554 | ... Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06225015 | 2020-09-01 | 06225015 | 2021-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400751704/3 | 2021-11-05 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32570 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7606 | Se va reprograma in FDCP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06224870 | 2020-09-01 | 06224870 | 2021-07-01 | nu | nu | nu | RO001E401050730/2 | 2021-07-01 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
32571 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.003 | 0,4 | PTA 7065 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06237380 | 2020-09-01 | 06237380 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E110563969/2 | 2021-06-17 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32572 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2955 RAMADAN | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06267467 | 2020-09-01 | 06267467 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E131314908/3 | 2021-06-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32573 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5185 SAT ROSU | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06288086 | 2020-09-01 | 06288086 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E401162464/2 | 2021-06-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32574 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06287695 | 2020-09-01 | 06287695 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E400375054/2 | 2021-06-10 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32575 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06296898 | 2020-09-01 | 06296898 | 2021-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142567246/2 | 2021-04-09 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32576 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PT 7277 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06344262 | 2020-09-02 | 06344262 | 2021-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400804927/3 | 2021-08-16 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
32577 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06343815 | 2020-09-02 | 06343815 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E401024146/3 | 2021-06-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32578 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06343519 | 2020-09-02 | 06343519 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO001E141702853/3 | 2021-04-14 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32579 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06346717 | 2020-09-02 | 06346717 | 2021-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141800616/2 | 2021-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32580 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06306574 | 2020-09-02 | 06306574 | 2021-03-31 | nu | nu | nu | RO001E401112447/3 | 2021-03-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32581 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06180112 | 2020-09-02 | 06180112 | 2021-10-05 | nu | nu | nu | RO001E401025888/3 | 2021-10-05 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32582 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5058 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06374057 | 2020-09-02 | 06374057 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141601941/2 | 2021-05-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32583 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7606 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06220003 | 2020-09-02 | 06220003 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400904872/2 | 2021-07-02 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32584 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7481 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263648 | 2020-09-02 | 06263648 | 2021-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400801104/4 | 2021-08-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32585 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7546 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06297645 | 2020-09-02 | 06297645 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E401001714/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32586 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00399 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06339489 | 2020-09-03 | 06339489 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E400343925/3 | 2021-02-18 | 0.003909 | prosumator | 0.003909 | 0
32587 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 7076 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06300747 | 2020-09-03 | 06300747 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E400758587/2 | 2021-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32588 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7741 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06310513 | 2020-09-03 | 06310513 | 2021-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141445475/2 | 2021-07-06 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32589 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTAB 615 MOARA VECHE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,918 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06309436 | 2020-09-03 | 06309436 | 2021-10-13 | nu | nu | nu | RO001E300501638/2 | 2021-10-13 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
32590 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1044 SABARENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2<(>,<)>890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06309999 | 2020-09-03 | 06309999 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO001E131383072/2 | 2021-07-23 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32591 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4289 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06317561 | 2020-09-03 | 06317561 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142210713/1 | 2021-06-29 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
32592 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06326055 | 2020-09-03 | 06326055 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142086556/2 | 2021-08-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32593 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3799 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06329071 | 2020-09-03 | 06329071 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141724464/2 | 2021-07-26 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32594 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4433 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06329590 | 2020-09-03 | 06329590 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400203245/3 | 2021-08-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32595 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 794 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06334424 | 2020-09-03 | 06334424 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E100690567/2 | 2021-06-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32596 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005985 | 0,4 | PTAB 567 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>864 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06208019 | 2020-09-03 | 06208019 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E300789883/3 | 2021-06-24 | 0.005864 | prosumator | 0.005864 | 0
32597 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7421 SITARU | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06266638 | 2020-09-03 | 06266638 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400623320/3 | 2021-07-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32598 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7205 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06274214 | 2020-09-03 | 06274214 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400885207/3 | 2021-07-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32599 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7482 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06274122 | 2020-09-03 | 06274122 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400803746/3 | 2021-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32600 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PT 7277 | Se va REPROGRAMA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06285831 | 2020-09-03 | 06285831 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400793979/3 | 2021-08-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32601 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7481 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06287363 | 2020-09-03 | 06287363 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400801339/4 | 2021-08-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32602 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7028 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06342056 | 2020-09-04 | 06342056 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400959018/2 | 2021-04-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32603 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4230 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06349321 | 2020-09-04 | 06349321 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141198469/2 | 2021-08-23 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32604 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2430 | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06347422 | 2020-09-04 | 06347422 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141291092/2 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32605 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1015 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06348616 | 2020-09-04 | 06348616 | 2021-05-16 | nu | nu | nu | RO001E108910032/2 | 2021-05-16 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32606 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3594 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06353771 | 2020-09-04 | 06353771 | 2021-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141281686/2 | 2021-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32607 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0,23 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06352874 | 2020-09-04 | 06352874 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141911507/2 | 2021-06-10 | 0.007643 | prosumator | 0.007643 | 0
32608 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06366175 | 2020-09-04 | 06366175 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E141601907/2 | 2021-01-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32609 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06365416 | 2020-09-04 | 06365416 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E141601895/3 | 2021-01-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32610 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06298442 | 2020-09-04 | 06298442 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E100647345/2 | 2021-06-10 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32611 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5055 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06175617 | 2020-09-04 | 06175617 | 2021-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400471916/4 | 2021-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32612 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06385582 | 2020-09-04 | 06385582 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E119674400/2 | 2021-04-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32613 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284897 | 2020-09-04 | 06284897 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO001E104340451/2 | 2021-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32614 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 3151 (PT3) | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06359921 | 2020-09-07 | 06359921 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400206934/2 | 2021-07-07 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32615 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4219 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06306161 | 2020-09-07 | 06306161 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401169955/3 | 2021-05-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32616 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | E-Distributie Muntenia | 06317063 | 2020-09-07 | 06317063 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E110016973/2 | 2021-06-09 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32617 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTA 7620 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06329329 | 2020-09-07 | 06329329 | 2021-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400712138/3 | 2021-10-27 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
32618 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,934 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06376494 | 2020-09-07 | 06376494 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E131319532/3 | 2021-01-26 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
32619 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMP-ul existentt. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06337571 | 2020-09-08 | 06337571 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO001E100635443/2 | 2021-06-22 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32620 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06374405 | 2020-09-08 | 06374405 | 2021-10-12 | nu | nu | nu | RO001E109347374/2 | 2021-10-12 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32621 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06085472 | 2020-09-09 | 06085472 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E401166637/2 | 2021-06-09 | 0.0068 | prosumator | 0.0068 | 0
32622 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 646 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMP existent cu un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent; se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06330785 | 2020-09-10 | 06330785 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E104253533/2 | 2021-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32623 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06359380 | 2020-09-11 | 06359380 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO001E110009144/2 | 2021-09-21 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32624 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1988 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent, pe care se va proiecta un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06407121 | 2020-09-17 | 06407121 | 2021-08-16 | nu | nu | nu | RO001E105724009/2 | 2021-08-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32625 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4189 TRIUMF CONSTRUCT S.A. | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06391785 | 2020-09-17 | 06391785 | 2021-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401162958/2 | 2021-11-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32626 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1405 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06434092 | 2020-09-18 | 06434092 | 2021-04-07 | nu | nu | nu | RO001E107331678/3 | 2021-04-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32627 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 268 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06436529 | 2020-09-25 | 06436529 | 2021-07-18 | nu | nu | nu | RO001E108933734/2 | 2021-07-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32628 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06437328 | 2020-09-30 | 06437328 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E400048703/2 | 2023-03-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32629 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0,4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06295266 | 2020-10-02 | 06295266 | 2021-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142256577/2 | 2021-10-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32630 | Magazin Dedeman Ghencea+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 10 | S10 T1309-PA1400 CEL 12 BUC | In PC 5359 se va reprograma contorul existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiarul SC Dedeman SRL , doreste montarea unei centrale electrice fotovoltaice formata dintr-un numar de 1302 panouri fotovoltaice. Aceasta va genera o sarcina mxima de 397,11kW, avand o putere de 350kW, debitata la varf. Dimensionarea instalatiei este influentata de conditiile climatice si de potentialul energetic solar al locatiei. Amplasamentul sistemului fotovoltaic prevede ca loc de instalare, acoperisul magazinului Dedeman Ghencea deja existent. Potentialul energetic solar al zonei permite obtinerea unei productii anuale estimate de energie electrica, in conditiile unui randament maxim al instalatiei fotovoltaice de 460,44 MWh/an. Sistemul fotovoltaic nu va injecta energie catre RED intrucat puterea produsa va fi dimensionata si ajustata sub puterea consumata de catre magazinul Dedeman Ghencea. Astfel consumatorul va deveni prosumator cu regim fara injectie in retea indiferent de regimul de functionare. CEF va fi prevazuta cu un sistem automatizat, care nu-i da voie sa injecteze energie in aval de tabloul de distributie in care se racordeaza. Prin urmare, la nivelul curentilor din tabloul principal vor fi monitorizati curentii pe intrare, iar invertoarele vor fi limitate in putere asa incat curentii sa fie mereu pozitivi. Instalatia fotovoltaica de producere a energiei electrice va fi conectat? local în tabloul TGN al magazinului Dedeman Ghencea, pe barele de distributie al acestuia. Pentru configuratia actuala sunt necesare 7 buc. invertoare care vor lucra si vor fi conectate in tabloul de forta al centralei TGD-PV. Acestea vor avea puterea nominala de 50kW (ABB PVS-50-TL). Invertoarele trebuie sa corespunda Ordin ANRE 208/14.12.2018- ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare ?i centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)? 25.09.2019 ? publicata pe site-ul CN TRANSELECTRICA SA.? Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este de 0,90. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. -post trafo ridicator JT/MT si tablouri JT aferente ? prin refolosirea transformatoarelor existente la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corspunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat , se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06370934 | 2020-10-05 | 06370934 | 2020-11-18 | nu | nu | nu | RO001E110774895 /2 | 2020-11-18 | 0 | prosumator | 0 | 0
32631 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06477239 | 2020-10-05 | 06477239 | 2021-02-25 | nu | nu | nu | RO001E110441357/1 | 2021-02-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
32632 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06447625 | 2020-10-08 | 06447625 | 2020-11-23 | nu | nu | nu | RO001E103869108 /3 | 2020-11-23 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32633 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06424776 | 2020-10-08 | 06424776 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E104863158/2 | 2021-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32634 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7235 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06466970 | 2020-10-13 | 06466970 | 2021-01-07 | nu | nu | nu | RO001E400959883/3 | 2021-01-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32635 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06312110 | 2020-10-14 | 06312110 | 2021-06-08 | nu | nu | nu | RO001E141943591/2 | 2021-06-08 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
32636 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06447530 | 2020-10-14 | 06447530 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400354781/2 | 2021-04-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32637 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0,4 | PTS 610 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06501445 | 2020-10-15 | 06501445 | 2020-11-03 | nu | nu | nu | RO001E101409285 /3 | 2020-11-03 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
32638 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 964 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat pe peretele exterior. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06544300 | 2020-10-19 | 06544300 | 2021-04-08 | nu | nu | nu | RO001E100513987/2 | 2021-04-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32639 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1016 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06559109 | 2020-10-26 | 06559109 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E105771135/2 | 2021-03-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32640 | Locuinta+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 840 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). BMP-ul existent se va inlocui cu un BMPM-2M in care se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si un contor Smart Meter ce va masura cantitatea de energie produsa de CEF; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05035424 | 2020-01-06 | 05035424 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E100693122/2 | 2021-05-24 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32641 | Imobil+CEF-Prosumar | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05462411 | 2020-02-24 | 05462411 | 2020-10-22 | nu | nu | nu | RO001E109082774 / 3 | 2020-10-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32642 | CEF VIERU 3 - Unitatea 3 | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.9044 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 3 se va realiza astfel: - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate langa cabina CEF Vieru Unitatea 1. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie printr-un cablu medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 1. Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PTAB 2095Sat Vieru pentru a inchide bucla LEA 20 kV VIeeru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 3 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: - Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; - Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; - Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; - Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; - Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; - Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; - Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; -Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede : - protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676539 | 2020-05-04 | 05676539 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131416765/1 | 2022-10-11 | 1.651 | PRODUCATOR | 1.651 | 0
32643 | CEF VIERU 1-Unitatea 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 2.346 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 1 se realizeaza astfel : - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate intre cabina CEF Vieru Unitatea 3 si PC 2198 existent. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie prin cablul subteran de medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 3 (nou proiectat). Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PC 2198 existent pentru a inchide bucla LEA 20kV Vieru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura. Punctul de delimitare va fi la capetele terminale ale cablului de medie tensiune ce pleaca din celula de masura spre compartimentul unitatii producatoare. Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 1 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: ·,,Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; ·,,Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede: -protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676656 | 2020-05-04 | 05676656 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E131331570/1 | 2022-10-14 | 2.034 | PRODUCATOR | 2.034 | 0
32644 | IMOBIL + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.075 | 10 | S10 T10056-PA1400 CEL 13 BUC | Se pastreaza instalatie de racordare existenta. In instalatia de utilizare, se va monta o centrala electrica de tip fotovoltaic, formata din 360 de panouri fotovoltaice, avand o putere de 270Wp/buc, insumand o putere de 97,2 kWp. | E-Distributie Muntenia | 05562364 | 2020-05-13 | 05562364 | 2021-01-22 | nu | nu | nu | RO001E119478020/3 + RO001E109433616/3 | 2021-01-22 | 0.073 | prosumator | 0.073 | 0
32645 | casa +CEF-prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria:5839141 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05809327 | 2020-05-25 | 05809327 | 2020-12-15 | nu | nu | nu | RO001E107806888/2 | 2020-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32646 | Imobil+CEF-prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se va monta in BMPM 32 A DUAL existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05877233 | 2020-06-11 | 05877233 | 2021-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141810954/2 | 2021-01-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32647 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2810 IT BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 05944565 | 2020-06-12 | 05944565 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141895586/2 | 2021-05-18 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32648 | Locuinta +centrala fotovoltaica-prosumator -AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05930553 | 2020-06-17 | 05930553 | 2021-05-04 | nu | nu | nu | RO001E141922138/2 | 2021-05-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32649 | locuinta + panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5371 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05951452 | 2020-06-17 | 05951452 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142251190/3 | 2021-07-19 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32650 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5372 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05955908 | 2020-06-17 | 05955908 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141367805/3 | 2021-09-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32651 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5299 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150276212015 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05941224 | 2020-06-19 | 05941224 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO001E109311128/2 | 2021-07-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32652 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5037 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05974964 | 2020-06-19 | 05974964 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO001E401024269/3 | 2021-09-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32653 | centrala electrica fotovoltaica-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2373 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 402966 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05909058 | 2020-06-23 | 05909058 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E109098737/2 | 2021-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32654 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2586 COM. JILAVA | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06001195 | 2020-06-23 | 06001195 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400431024/3 | 2020-12-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32655 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3592 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05989581 | 2020-06-23 | 05989581 | 2021-02-02 | nu | nu | nu | RO001E400989695/2 | 2021-02-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32656 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 05949473 | 2020-06-24 | 05949473 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400915100/3 | 2021-07-28 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32657 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se va monta in BMPM 32 A DUAL existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05969265 | 2020-06-24 | 05969265 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141637344/2 | 2021-04-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32658 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 05992924 | 2020-06-25 | 05992924 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142037204/2 | 2021-06-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32659 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 05992532 | 2020-06-25 | 05992532 | 2020-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141471025/2 | 2020-12-22 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
32660 | Centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTZ 525 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06014444 | 2020-07-01 | 06014444 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E110280279/2 | 2020-12-28 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
32661 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043416 | 2020-07-01 | 06043416 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E118996619/2 | 2021-07-13 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32662 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05994392 | 2020-07-01 | 05994392 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E108133501/2 | 2021-07-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32663 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05997501 | 2020-07-07 | 05997501 | 2021-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141790298/2 | 2021-02-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32664 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 949 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06043798 | 2020-07-07 | 06043798 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E107289096/3 | 2021-05-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32665 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 05992952 | 2020-07-07 | 05992952 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E401027891/2 | 2021-01-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32666 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2226 ONIX BRAGADIRU | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06073314 | 2020-07-08 | 06073314 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO001E141551114/2 | 2021-04-14 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32667 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06081554 | 2020-07-08 | 06081554 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142007100/2 | 2021-06-17 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32668 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. - | E-Distributie Muntenia | 06000500 | 2020-07-09 | 06000500 | 2021-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141215054/3 | 2021-02-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32669 | Casa si Panouri-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011789 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05998083 | 2020-07-10 | 05998083 | 2020-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141888735/2 | 2020-12-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32670 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5173 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP5T existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510059417 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06111674 | 2020-07-10 | 06111674 | 2021-05-07 | nu | nu | nu | RO001E142416553/2 | 2021-05-07 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32671 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4219 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06060667 | 2020-07-13 | 06060667 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141697306/2 | 2021-06-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32672 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06060427 | 2020-07-13 | 06060427 | 2021-01-08 | nu | nu | nu | RO001E401018532/2 | 2021-01-08 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32673 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4230 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT 16A existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06070684 | 2020-07-13 | 06070684 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400973890/2 | 2021-08-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32674 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 3201 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06077201 | 2020-07-13 | 06077201 | 2021-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141479731/2 | 2021-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32675 | Locuinta+CEF - Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2007 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06075718 | 2020-07-13 | 06075718 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401110108/3 | 2021-05-31 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32676 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 8520215 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06078366 | 2020-07-14 | 06078366 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E108956313/2 | 2021-08-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32677 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,025 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent inlocui contorul seria: 001000655661311 cu un contor electronic monofazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06091445 | 2020-07-14 | 06091445 | 2021-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141586606/2 | 2021-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32678 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent sau se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05998467 | 2020-07-14 | 05998467 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E105300830/2 | 2020-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32679 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06009979 | 2020-07-14 | 06009979 | 2021-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400261845/2 | 2021-06-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32680 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06039289 | 2020-07-14 | 06039289 | 2021-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142010058/2 | 2021-01-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32681 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06047808 | 2020-07-14 | 06047808 | 2021-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141435126/2 | 2021-06-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32682 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4230 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06054124 | 2020-07-14 | 06054124 | 2021-09-17 | nu | nu | nu | RO001E141209956/2 | 2021-09-17 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32683 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 895 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05959298 | 2020-07-15 | 05959298 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E104677005/2 | 2020-12-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32684 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7129 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va monta un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) in BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06057798 | 2020-07-15 | 06057798 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141217629/3 | 2021-08-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32685 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7655 | Se va utiliza bransamentul monofazat subteran existent si se va programa contorul electronic MONOFAZAT (SMART METER) existent in BMPM pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06048807 | 2020-07-15 | 06048807 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141559897/2 | 2021-06-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32686 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7655 | Se va utiliza bransamentul monofazat subteran existent si se va programa contorul electronic MONOFAZAT (SMART METER) existent in BMPM pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06048870 | 2020-07-15 | 06048870 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141638862/2 | 2021-06-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32687 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 524 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06068615 | 2020-07-16 | 06068615 | 2021-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109024556/3 | 2021-02-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32688 | locuinta si CEF-prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05997978 | 2020-07-16 | 05997978 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E108440793/3 | 2021-06-30 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32689 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7618 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va monta un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) in BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06021182 | 2020-07-16 | 06021182 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141176904/2 | 2021-03-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32690 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06039737 | 2020-07-16 | 06039737 | 2021-02-26 | nu | nu | nu | RO001E105541916/2 | 2021-02-26 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32691 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 7023 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va monta un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) in BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06041044 | 2020-07-16 | 06041044 | 2021-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400936024/2 | 2021-01-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32692 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,23 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3<(>,<)>68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat pe perete, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina si scurtcircuit IA=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei laun defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06048662 | 2020-07-16 | 06048662 | 2021-04-08 | nu | nu | nu | RO001E101350134/2 | 2021-04-08 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
32693 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06111842 | 2020-07-16 | 06111842 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142076106/2 | 2021-09-22 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32694 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06077978 | 2020-07-17 | 06077978 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142100913/2 | 2021-07-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32695 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06052928 | 2020-07-17 | 06052928 | 2020-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400244464/2 | 2020-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32696 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2803 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06097192 | 2020-07-17 | 06097192 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO001E142370833/2 | 2021-07-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32697 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06101769 | 2020-07-17 | 06101769 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141198278/3 | 2021-05-25 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32698 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 3801 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06120815 | 2020-07-17 | 06120815 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141473229/3 | 2021-06-07 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32699 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 4045 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06057715 | 2020-07-20 | 06057715 | 2021-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142216584/2 | 2021-08-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
32700 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 3826* IMPACT | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004010012148111 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06062576 | 2020-07-20 | 06062576 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141477841/2 | 2021-08-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
32701 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06086943 | 2020-07-20 | 06086943 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142370664/2 | 2021-06-29 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32702 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19910099475 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06147799 | 2020-07-20 | 06147799 | 2020-10-14 | nu | nu | nu | RO001E142390116 / 2 | 2020-10-14 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32703 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2457 DOMNESTI GARA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06060869 | 2020-07-21 | 06060869 | 2021-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141430648/2 | 2021-05-27 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
32704 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06060465 | 2020-07-21 | 06060465 | 2021-11-08 | nu | nu | nu | RO001E103244969/2 | 2021-11-08 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
32705 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06074165 | 2020-07-21 | 06074165 | 2021-09-10 | nu | nu | nu | RO001E110049126/2 | 2021-09-10 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32706 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1203 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05998304 | 2020-07-21 | 05998304 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E119703043/2 | 2021-06-30 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32707 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06043384 | 2020-07-21 | 06043384 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E106125207/2 | 2021-06-29 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32708 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 560 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz | E-Distributie Muntenia | 06108434 | 2020-07-21 | 06108434 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO001E300788129/2 | 2021-09-22 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32709 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar Ia=40A existent in BMPT cu un intreruptor tetrapolar Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06112857 | 2020-07-21 | 06112857 | 2021-02-04 | nu | nu | nu | RO001E142171427/3 | 2021-02-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32710 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06073733 | 2020-07-22 | 06073733 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141889062/2 | 2021-07-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32711 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06085345 | 2020-07-22 | 06085345 | 2021-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141199134/3 | 2021-06-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32712 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 524 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06108996 | 2020-07-22 | 06108996 | 2021-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300729809/3 | 2021-08-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32713 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06109261 | 2020-07-22 | 06109261 | 2020-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142093699/2 | 2020-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32714 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06119067 | 2020-07-22 | 06119067 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141263350/2 | 2021-07-21 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32715 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5095 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06072343 | 2020-07-23 | 06072343 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141459201/2 | 2021-06-04 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32716 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3152 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06083730 | 2020-07-23 | 06083730 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141407710/2 | 2021-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32717 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3096 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP-ul existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06089600 | 2020-07-23 | 06089600 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141187210/3 | 2021-11-02 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32718 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06090134 | 2020-07-23 | 06090134 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141865673/2 | 2021-07-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32719 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3024 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06119408 | 2020-07-23 | 06119408 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400942874/2 | 2021-08-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32720 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4082 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06119873 | 2020-07-23 | 06119873 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141527049/2 | 2021-08-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32721 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06101904 | 2020-07-24 | 06101904 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141538579/2 | 2021-06-07 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32722 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06088972 | 2020-07-27 | 06088972 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E106171040/2 | 2021-01-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32723 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3846 | Se va reprograma contorul existent astfel incat sa inregistreze dublu sens energia electrica absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06107963 | 2020-07-27 | 06107963 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141544194/3 | 2021-08-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32724 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent | E-Distributie Muntenia | 06114381 | 2020-07-27 | 06114381 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142080628/2 | 2021-06-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32725 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7645 | Se va MONTA in FDCP 3M 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06072795 | 2020-07-28 | 06072795 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141781232/2 | 2021-05-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32726 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3682 | Se va reprograma contorul existent astfel incat sa inregistreze dublu sens energia electrica absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06108033 | 2020-07-28 | 06108033 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141420456/2 | 2021-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32727 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06112923 | 2020-07-28 | 06112923 | 2021-03-15 | nu | nu | nu | RO001E401044441/3 | 2021-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32728 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3002 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06111322 | 2020-07-28 | 06111322 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141597181/2 | 2021-07-26 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32729 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5098 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: UAEEEDN18810157791 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06120887 | 2020-07-28 | 06120887 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E142343518/2 | 2021-01-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32730 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06147976 | 2020-07-29 | 06147976 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E100565131/2 | 2021-06-09 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32731 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existenta se va inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06152341 | 2020-07-29 | 06152341 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E105537180/3 | 2021-06-30 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32732 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4219 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06130843 | 2020-07-29 | 06130843 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141534799/2 | 2021-08-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32733 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1486 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06169359 | 2020-07-30 | 06169359 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E131350122/2 | 2021-03-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32734 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 7712 | Se va MONTA in FDCP 3M 16 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06079475 | 2020-07-30 | 06079475 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141701177/2 | 2021-05-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32735 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7329 | Se va MONTA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06077012 | 2020-07-30 | 06077012 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141269851/3 | 2021-06-02 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32736 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06164047 | 2020-07-30 | 06164047 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E103181149/2 | 2021-06-07 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
32737 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06112721 | 2020-07-30 | 06112721 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E104502091/2 | 2021-04-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32738 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06117035 | 2020-07-30 | 06117035 | 2021-01-14 | nu | nu | nu | RO001E119610039/2 | 2021-01-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32739 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06171597 | 2020-07-31 | 06171597 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141386288/2 | 2021-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32740 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06181507 | 2020-07-31 | 06181507 | 2021-03-16 | nu | nu | nu | RO001E401108284/2 | 2021-03-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32741 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 4045 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06114495 | 2020-07-31 | 06114495 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142066745/2 | 2021-07-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32742 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7462 | Se va MONTA in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06091638 | 2020-08-03 | 06091638 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400991643/2 | 2021-06-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32743 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTM 3409 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06142000 | 2020-08-03 | 06142000 | 2021-03-24 | nu | nu | nu | RO001E400197506/3 | 2021-03-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32744 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06153156 | 2020-08-03 | 06153156 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E105394024/2 | 2021-03-30 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32745 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19510195079 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06166778 | 2020-08-03 | 06166778 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO001E105380197/2 | 2021-08-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32746 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2667 TATAVURA | Se va monta in BMPT 32 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06109162 | 2020-08-03 | 06109162 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142221311/3 | 2021-03-25 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32747 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3770 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-ul existent, contorul cu seria: UCEUEDN16510008282 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06110595 | 2020-08-03 | 06110595 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E401062047/2 | 2021-06-30 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32748 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0,4 | PTZ 4103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06122270 | 2020-08-03 | 06122270 | 2021-11-05 | nu | nu | nu | RO001E109125581/2 | 2021-11-05 | 0.0045 | prosumator | 0.0045 | 0
32749 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3102 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06121128 | 2020-08-03 | 06121128 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E110820224/2 | 2021-05-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32750 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 3201 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06127782 | 2020-08-03 | 06127782 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401127735/2 | 2021-04-05 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32751 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06189965 | 2020-08-04 | 06189965 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142412290/2 | 2021-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32752 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7491 | Se va PROGRAMA in BMPM 16 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06083980 | 2020-08-04 | 06083980 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E400543972/2 | 2021-02-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32753 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se va reprograma in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06060775 | 2020-08-05 | 06060775 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO001E400655796/2 | 2021-10-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32754 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5237 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06053815 | 2020-08-05 | 06053815 | 2021-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141702561/2 | 2021-02-23 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32755 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3076 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-ul existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06141980 | 2020-08-05 | 06141980 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400165387/2 | 2021-05-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32756 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7542 | Se va reprograma in FDCP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06103367 | 2020-08-06 | 06103367 | 2021-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400991823/2 | 2021-08-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32757 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7276 | Se va PROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06114301 | 2020-08-06 | 06114301 | 2021-10-14 | nu | nu | nu | RO001E400791797/3 | 2021-10-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32758 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06111152 | 2020-08-06 | 06111152 | 2021-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141358243/2 | 2021-05-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32759 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. ,,Se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu disjunctor monofazat 25A Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06148470 | 2020-08-07 | 06148470 | 2021-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400052247/3 | 2021-07-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32760 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5039 | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06146474 | 2020-08-07 | 06146474 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400439505/2 | 2021-06-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32761 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4219 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06146450 | 2020-08-10 | 06146450 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141684425/2 | 2021-08-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32762 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3886 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT 50A existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024483315 se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06153853 | 2020-08-10 | 06153853 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141851320/2 | 2021-05-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32763 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06151282 | 2020-08-10 | 06151282 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E401031414/2 | 2021-07-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32764 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3833 | Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06156740 | 2020-08-10 | 06156740 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400937306/3 | 2021-07-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32765 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7112 | ... Se va reprograma in FDCP 1-3 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06119124 | 2020-08-10 | 06119124 | 2021-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141434338/2 | 2021-07-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32766 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06163829 | 2020-08-11 | 06163829 | 2021-11-25 | nu | nu | nu | RO001E401026418/3 | 2021-11-25 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
32767 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06222121 | 2020-08-11 | 06222121 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E119563384/2 | 2021-03-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32768 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2224 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06119784 | 2020-08-11 | 06119784 | 2021-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141898309/2 | 2021-11-03 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32769 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2928 COM. CHITILA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06172492 | 2020-08-13 | 06172492 | 2021-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141203084/2 | 2021-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32770 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5112 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06171966 | 2020-08-13 | 06171966 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400423744/2 | 2021-01-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32771 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1401 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181787 | 2020-08-13 | 06181787 | 2021-05-14 | nu | nu | nu | RO001E107352996/2 | 2021-05-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32772 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06146530 | 2020-08-13 | 06146530 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141690635/3 | 2021-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32773 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPM existent cu un BMPM 50A nou tip FT 124 MAT ed. 04 amplasat pe stalpul de retea, in locul celui existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor nou inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06153851 | 2020-08-13 | 06153851 | 2021-10-28 | nu | nu | nu | RO001E109363079/2 | 2021-10-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32774 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7828 | Se va REPROGRAMA in FDCP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06121473 | 2020-08-13 | 06121473 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO001E142305257/2 | 2021-07-15 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32775 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1083 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171714 | 2020-08-14 | 06171714 | 2021-03-16 | nu | nu | nu | RO001E301028644/3 | 2021-03-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32776 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 407 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus); se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171963 | 2020-08-14 | 06171963 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO001E104666126/2 | 2021-09-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32777 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3430 IBIZA CLUB | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,025 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prininstalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181082 | 2020-08-17 | 06181082 | 2021-03-04 | nu | nu | nu | RO001E400947396/2 | 2021-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32778 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06205117 | 2020-08-17 | 06205117 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142565985/2 | 2021-08-30 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32779 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTS 139 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06277546 | 2020-08-17 | 06277546 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO001E119649851/2 | 2021-07-21 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
32780 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 524 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului, in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice (contor trifazat) produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent, la limita de proprietate incastrat in gard cu acces direct din domeniul public. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie lasuprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06293012 | 2020-08-17 | 06293012 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E119342503/2 | 2021-08-27 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
32781 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171269 | 2020-08-20 | 06171269 | 2021-05-07 | nu | nu | nu | RO001E141353462/2 | 2021-05-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32782 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2965 | Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181889 | 2020-08-20 | 06181889 | 2021-03-22 | nu | nu | nu | RO001E100902990/2 | 2021-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32783 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2950 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06190323 | 2020-08-20 | 06190323 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300083723/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32784 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06206168 | 2020-08-20 | 06206168 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141605664/3 | 2021-09-14 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32785 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06177535 | 2020-08-21 | 06177535 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E300095119/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32786 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2002 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06176590 | 2020-08-21 | 06176590 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E300042526/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32787 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2002 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06182139 | 2020-08-21 | 06182139 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E300043347/2 | 2021-04-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32788 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270906 | 2020-08-21 | 06270906 | 2021-04-23 | nu | nu | nu | RO001E300879030/4 | 2021-04-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32789 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3153 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06210261 | 2020-08-24 | 06210261 | 2021-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141640742/2 | 2021-10-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32790 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2803 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06211600 | 2020-08-24 | 06211600 | 2021-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141468177/2 | 2021-01-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32791 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5462 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06209588 | 2020-08-25 | 06209588 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142437848/3 | 2021-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32792 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06163563 | 2020-08-26 | 06163563 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141958755/3 | 2021-07-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32793 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2317 SAT ZURBAUA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06225340 | 2020-08-26 | 06225340 | 2021-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400404710/2 | 2021-08-30 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32794 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2786 STOICA ION | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06279930 | 2020-08-26 | 06279930 | 2021-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141774740/3 | 2021-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32795 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se va REPROGRAMA in FDCP 1-10M 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06202861 | 2020-08-27 | 06202861 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141273700/2 | 2021-08-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32796 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3243 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06273043 | 2020-08-27 | 06273043 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400022299/2 | 2021-04-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32797 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7417 CREATA | Se va MONTA in BMPM 16A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06191351 | 2020-08-28 | 06191351 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E400641690/2 | 2021-04-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32798 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 3287 UNICOM | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06272403 | 2020-08-28 | 06272403 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO001E401149908/2 | 2021-06-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32799 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 605 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06223168 | 2020-08-31 | 06223168 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300506644/3 | 2021-09-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32800 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 505 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06278332 | 2020-08-31 | 06278332 | 2022-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300750072/2 | 2022-02-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32801 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 598 SI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06278881 | 2020-08-31 | 06278881 | 2021-03-19 | nu | nu | nu | RO001E300754458/3 | 2021-03-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32802 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7854 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06209482 | 2020-09-01 | 06209482 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142408004/2 | 2021-05-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32803 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06297142 | 2020-09-01 | 06297142 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141209776/2 | 2021-04-06 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
32804 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 498 HOT PADINA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent, ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06296715 | 2020-09-01 | 06296715 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO001E300752681/2 | 2021-06-24 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32805 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7794 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06306119 | 2020-09-02 | 06306119 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E141860566/2 | 2021-04-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32806 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7040 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06209159 | 2020-09-02 | 06209159 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141458592/2 | 2021-06-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32807 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 16A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu unbloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06224450 | 2020-09-02 | 06224450 | 2021-09-28 | nu | nu | nu | RO001E119771969/2 | 2021-09-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32808 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7542 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263510 | 2020-09-02 | 06263510 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141457883/3 | 2021-05-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32809 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7676 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06277799 | 2020-09-02 | 06277799 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400772246/2 | 2021-05-24 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32810 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7495 | Se va reprograma in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06278183 | 2020-09-02 | 06278183 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400672683/2 | 2021-04-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32811 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3747 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06359514 | 2020-09-03 | 06359514 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E401063396/3 | 2021-04-20 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32812 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 3826* IMPACT | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06360755 | 2020-09-03 | 06360755 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141629008/3 | 2021-05-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32813 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2063 DAITA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06298310 | 2020-09-03 | 06298310 | 2021-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300264140/2 | 2021-11-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32814 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7477 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06175613 | 2020-09-03 | 06175613 | 2021-04-23 | nu | nu | nu | RO001E400667070/1 | 2021-04-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32815 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7117 AVIZ CTE 96/19 | Se va reprograma in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262297 | 2020-09-03 | 06262297 | 2021-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400770862/2 | 2021-04-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32816 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00744 | 0,4 | PTA 7712 | Se va reprograma in BMPT 32 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06260308 | 2020-09-03 | 06260308 | 2021-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141839078/2 | 2021-05-17 | 0.007266 | prosumator | 0.007266 | 0
32817 | panouri fotovoltaice-locuinta-prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06339285 | 2020-09-04 | 06339285 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E110702953/2 | 2021-03-18 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32818 | panouri solare-locuinta-prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3594 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06349000 | 2020-09-04 | 06349000 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141288201/2 | 2021-03-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32819 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06354907 | 2020-09-04 | 06354907 | 2021-04-09 | nu | nu | nu | RO001E100635623/4 | 2021-04-09 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32820 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3583 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06360831 | 2020-09-04 | 06360831 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E400102917/2 | 2021-05-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32821 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 3800 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06360563 | 2020-09-04 | 06360563 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141621246/3 | 2021-06-02 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
32822 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2023 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06366602 | 2020-09-04 | 06366602 | 2021-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131301207/4 | 2021-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32823 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2018 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06364598 | 2020-09-04 | 06364598 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131406304/2 | 2021-07-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32824 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Buftea. | E-Distributie Muntenia | 06330356 | 2020-09-04 | 06330356 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141295287/3 | 2021-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32825 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 1230 GIURGIULUI | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent, pe care se va proiecta un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria: 432658 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06335077 | 2020-09-04 | 06335077 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E105762595/2 | 2021-01-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32826 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06094806 | 2020-09-04 | 06094806 | 2021-11-08 | nu | nu | nu | RO001E110122038/2 | 2021-11-08 | 0.002932 | prosumator | 0.002932 | 0
32827 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1012 OGREZENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05994729 | 2020-09-04 | 05994729 | 2022-05-11 | nu | nu | nu | RO001E300995950/2 | 2022-05-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32828 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06376601 | 2020-09-04 | 06376601 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141874303/2 | 2021-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32829 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06381832 | 2020-09-04 | 06381832 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E108821932/2 | 2021-03-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32830 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4309 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06384870 | 2020-09-04 | 06384870 | 2020-11-20 | nu | nu | nu | RO001E108737758 /2 | 2020-11-20 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32831 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06155553 | 2020-09-04 | 06155553 | 2021-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401031436/3 | 2021-05-27 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32832 | panouri fotovoltaice- locuinta- prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2214 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06339317 | 2020-09-07 | 06339317 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300454455/4 | 2021-07-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32833 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 500 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06362533 | 2020-09-07 | 06362533 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E300807682/3 | 2021-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32834 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1918 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06362351 | 2020-09-07 | 06362351 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141278952/2 | 2021-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32835 | IMOBIL LOTRU+ PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 997 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06334276 | 2020-09-07 | 06334276 | 2020-11-25 | nu | nu | nu | RO001E108933914 /2 | 2020-11-25 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
32836 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06374024 | 2020-09-07 | 06374024 | 2021-09-29 | nu | nu | nu | RO001E301032368/2 | 2021-09-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32837 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06379160 | 2020-09-07 | 06379160 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142381767/2 | 2021-04-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32838 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7604 DASCALU | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06381359 | 2020-09-07 | 06381359 | 2021-04-29 | nu | nu | nu | RO001E400929824/2 | 2021-04-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32839 | Locuinta.Panouri fotovoltaice.Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 506 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06278755 | 2020-09-07 | 06278755 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E300746459/3 | 2021-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32840 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2730 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06360900 | 2020-09-08 | 06360900 | 2021-04-08 | nu | nu | nu | RO001E119868955/2 | 2021-04-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32841 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00352 | 0,4 | PTAB 4309 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06359717 | 2020-09-08 | 06359717 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E110608273/2 | 2021-04-16 | 0.00343 | prosumator | 0.00343 | 0
32842 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00384 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06174227 | 2020-09-08 | 06174227 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141246137/2 | 2021-07-26 | 0.003448 | prosumator | 0.003448 | 0
32843 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realizarea coloana de utilizator intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06379578 | 2020-09-08 | 06379578 | 2020-12-11 | nu | nu | nu | RO001E100310397/2 | 2020-12-11 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32844 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06396532 | 2020-09-08 | 06396532 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141449794/3 | 2021-04-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32845 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4, 899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06387613 | 2020-09-09 | 06387613 | 2021-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300738720/3 | 2021-10-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32846 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1014 OGREZENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4, 899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06387643 | 2020-09-09 | 06387643 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E300998201/2 | 2021-07-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32847 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3156 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06391784 | 2020-09-10 | 06391784 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142231918/2 | 2021-04-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
32848 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 3347 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06411171 | 2020-09-11 | 06411171 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400126205/2 | 2021-05-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32849 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 14 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06393045 | 2020-09-11 | 06393045 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E104438448/3 | 2021-07-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
32850 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06224387 | 2020-09-14 | 06224387 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E100141849/2 | 2023-02-15 | 0.0046 | prosumator | 0.0046 | 0
32851 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06434050 | 2020-09-17 | 06434050 | 2021-03-19 | nu | nu | nu | RO001E110872333/2 | 2021-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32852 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 571 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06442004 | 2020-09-18 | 06442004 | 2021-03-11 | nu | nu | nu | RO001E300791460/3 | 2021-03-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32853 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0,4 | PTA 7412 RUNCU | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05947800 | 2020-09-22 | 05947800 | 2021-02-19 | nu | nu | nu | RO001E141872907/2 | 2021-02-19 | 0.007672 | prosumator | 0.007672 | 0
32854 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06437320 | 2020-09-28 | 06437320 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E105927813/2 | 2021-03-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32855 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06436914 | 2020-09-28 | 06436914 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E109389549/2 | 2021-03-30 | 0.004684 | prosumator | 0.004684 | 0
32856 | CEF TANO PROD | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.26 | 20 | A20 MALU ROSU-GR.NORD GR | Utilizatorul, in calitate de consumator, este alimentat din CD a PTA 2155, 400 kVA,20/0,4 kV<(>,<)> prin bransament trifazat. | E-Distributie Muntenia | 04555624 | 2019-08-30 | 04555624 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.2528
32857 | LOCUINTA+SISTEM FOTOVOLTAIC - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005775 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 8,3 kW si este alimentat din LEA JT aferenta PTA 2826/250 KVA cu cablu jt 3X10+6C pana la un BMPT de 16A , amplasat la limita de proprietate, prevazut cu o priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Eneltel: 141677775. | E-Distributie Muntenia | 05749730 | 2020-04-15 | 05749730 | 2021-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141677775/2 | 2021-01-08 | 0.005659 | prosumator | 0.005659 | 0
32858 | locuinta+sistem fotovoltaic-PROSUMATOR-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Utilizatorul, in calitate de consumator, are o putere absorbita totala avizata de 5 kW si este alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PT 5276/630 KVA , cu contor monofazat existent in FDCP 1-12 - Ir=25A , amplasat pe drumul de acces , prevazut cu o priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Eneltel: 141601952 . | E-Distributie Muntenia | 05771680 | 2020-05-07 | 05771680 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E141601952/2 | 2021-01-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32859 | Centrala electrica fotovoltaica-prosumator | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4219 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in FDCP 7M existent, putere avizata 5kW. | E-Distributie Muntenia | 05792150 | 2020-05-07 | 05792150 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141834152/2 | 2021-04-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32860 | Locuinta panouri pe sol AFM-PROSUMATOR; Suplimentare putere instalatie de producere | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3870 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 07845823 | 2021-06-14 | 7845823 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E141378223/2; RO001E141378223/3 | 2021-06-29 | 0.004403 | prosumator | 0.004403 | 0
32861 | fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5042 | Utilizatorul, in calitate de consumator , are o putere absorbita totala avizata de 10,7 kW si este alimentat din LEA JT aferenta PTAB 5042/250 KVA , cu cablu jt 4x16 mmp pana la un BMPT de 20A , amplasat la limita de proprietate, prevazut cu o priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Eneltel: 141258567, | E-Distributie Muntenia | 05879082 | 2020-06-04 | 05879082 | 2021-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141258567/3 | 2021-01-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32862 | Sistem de panouri fotovoltaice derulat prin programul Administratia Fondului pentru Mediu | fotovoltaic | Giurgiu | 0.003 | 0,4 | PTA 1508 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTAB 1508, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM la limita de proprietate, pe domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 05911201 | 2020-06-05 | 05911201 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E300841714/3 | 2021-07-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32863 | locuinta + sitem fotovoltaice | fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2803 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent amplasat pe zidul casei. Eneltel: RO001E401122303, Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 05882313 | 2020-06-11 | 05882313 | 2021-02-03 | nu | nu | nu | RO001E401122303/2 | 2021-02-03 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
32864 | locuina + sistem fotovoltaic | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2888 COM BERCENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 6213499, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05929994 | 2020-06-17 | 05929994 | 2021-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141347645/2 | 2021-03-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32865 | CEF + LOCUINTA-PROSUMATOR-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5138 IT BERCENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM32 A , realizat conform ATR 01772195 , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05964100 | 2020-06-18 | 05964100 | 2021-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142303042/3 | 2021-01-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32866 | Locuinta + CEF Prosumator NU acceseaza AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 20 | S20 PRIVIGHETORI- CAB BANEASA IF | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 40,0 kW si este alimentat dintr-un BMPT amplasat in compartimentul JT al postului racordat din tabloul JT aferent PTZ 30951. Lucrarile de alimentare existente sunt realizate conform ATR 03689863/ 2019. | E-Distributie Muntenia | 05940303 | 2020-06-19 | 05940303 | 2021-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400171913/4 | 2021-03-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32867 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTS 3970 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 6 kW si este alimentat dintr-un BMPM individual cu un contor monofazat, aferent eneltel: 141182440, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 2x16 mm² din CD aferenta PTS 3970. | E-Distributie Muntenia | 05930120 | 2020-06-23 | 05930120 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141182440/2 | 2021-08-23 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32868 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3305 | Bransament monofazat aerian tip CCBYY 10mm2, BMPM-32A Contor electronic monofazat aferent Eneltel: 109378424. | E-Distributie Muntenia | 06043172 | 2020-06-30 | 06043172 | 2020-12-11 | nu | nu | nu | RO001E109378424/3 | 2020-12-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32869 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,23 | PTAB 4289 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFZAT montat in FDCP exietent la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05988030 | 2020-06-30 | 05988030 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E142277468/2 | 2021-06-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32870 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1420 BACU | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1420, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in FDCP pe domeniul public, la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 05998455 | 2020-07-01 | 05998455 | 2021-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131392252/2 | 2021-01-11 | 0.003015 | prosumator | 0.003015 | 0
32871 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1364 ICOANA | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1364, 100 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 05998522 | 2020-07-03 | 05998522 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E131268838/2 | 2021-06-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32872 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 814 | LEA jt str. Ropotului existenta, alimentata din PT 814. Bransament aerian monofazat (2x16 mmp) din LEA jt existenta pana la BMPM amplasat pe imobil, contor monofazat , aferent Eneltel: 105261061, Pa=2 kW. | E-Distributie Muntenia | 05987608 | 2020-07-03 | 05987608 | 2021-05-24 | nu | nu | nu | RO001E105261061/3 | 2021-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32873 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent , amplasat pe stalp , pe domeniul public . Eneltel: RO001E400265995, Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 05987953 | 2020-07-03 | 05987953 | 2021-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400265995/2 | 2021-04-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32874 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2048-CAP STANESTI | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 2048, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06000639 | 2020-07-06 | 06000639 | 2021-07-27 | nu | nu | nu | RO001E131337880/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32875 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 1027 | LEA jt Avram Iancu existenta, alimentata din PT 1027. Bransament aerian trifazat (cablu 3x25 mmp) din LEA jt existenta pana la BMPT amplasat pe imobil, contor trifazat aferent Eneltel: 109306335, Pa=25 kW | E-Distributie Muntenia | 5964223 | 2020-07-07 | 05964223 | 2020-12-11 | nu | nu | nu | RO001E109306335/3 | 2020-12-11 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32876 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1126 | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1126, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06106314 | 2020-07-10 | 06106314 | 2021-01-11 | nu | nu | nu | RO001E301034359/2 | 2021-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32877 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1835 | Lea JT Str. Marasti, alimentata din PT 1835. Bransament aerian monofazat 1x10+6 mmp, racordat din Lea JT Str. Marasti, BMPM32A, contor electronic monofazat, Eneltel: 104916843 | E-Distributie Muntenia | 05999959 | 2020-07-13 | 05999959 | 2021-05-07 | nu | nu | nu | RO001E104916843/2 | 2021-05-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32878 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 604 | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 604, 160 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPT, pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06106340 | 2020-07-16 | 06106340 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E131267422/3 | 2021-04-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32879 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 40A, amplasat pe perete locuinta realizat conform ATR. 155954976/07.04.2016. Serie contor UAEEEDN19810234665, putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06101927 | 2020-07-20 | 06101927 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142010160/3 | 2021-06-29 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
32880 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 325 | Situatia existenta: Bransament aerian monofazat, BMPM-32A Contor electronic trifazat seria: 5831041, aferent Eneltel: 105763967. | E-Distributie Muntenia | 06117297 | 2020-07-20 | 06117297 | 2021-03-24 | nu | nu | nu | RO001E105763967/1 | 2021-03-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32881 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141308529, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06053433 | 2020-07-21 | 06053433 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
32882 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1191 | LEA Str. Nicolae Leonard, alimentata din PT 1191. Bransament aerian monofazat 1x10+6mmp, racordat din LEA JT Nicolae Leonard, BMPM-32A, contor monofazat aferent Eneltel: 105356527. | E-Distributie Muntenia | 05993966 | 2020-07-21 | 05993966 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO001E105356527/2 | 2021-04-16 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
32883 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 325 | Cablu ACYABY 3x25+16, cofret M4 si coloana trifazata pana la BMPM, cu doua faze izolate in BMPM. Contor electronic monofazat seria: 345165, aferent Eneltel: 105762337. | E-Distributie Muntenia | 06143523 | 2020-07-21 | 06143523 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E105762337/2 | 2021-03-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32884 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PCZ 442 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PCZ 442, 630 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06112293 | 2020-07-21 | 06112293 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E131327362/2 | 2021-06-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32885 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2875 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 2875, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator, in BMPM. | E-Distributie Muntenia | 06112931 | 2020-07-21 | 06112931 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO001E300377202/2 | 2021-04-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32886 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 110 | LEA JT Str. Intr. Garii Catelu, alimentata din PT 110. Bransament subteran trifazat, racordat din LEA JT Str. Intr. Garii Catelu, BMPT20A, contor electronic trifazat , Eneltel: 141195725. | E-Distributie Muntenia | 06116892 | 2020-07-21 | 06116892 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E141195725/3 | 2021-08-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32887 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4335 | bransament subteran derivatie cablu ACYABY 3*35+16 mmp pana la BMPT conform ATR 1569/21.10.2009. Contor trifazat in montaj direct , aferent Eneltel: 119909287, Pa=10kW, ATR 8692364/ 21.03.2011. | E-Distributie Muntenia | 06078510 | 2020-07-22 | 06078510 | 2021-03-19 | nu | nu | nu | RO001E119909287/3 | 2021-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32888 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2977 SAT TEGHES | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent montat la limita drumului de servitute. Eneltel: RO001E141380888, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06002162 | 2020-07-22 | 06002162 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141380888/3 | 2021-09-21 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32889 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | In prezent utilizatorul este alimentat cu un cablu subteran 3x150+95N, pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP amplasat langa PTAB 5188<(>,<)> conform ATR: 17573630/09.04.2012. Eneltel: RO001E141468425, Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06112696 | 2020-07-22 | 06112696 | 2021-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141468425/2 | 2021-01-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32890 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2239 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent amplasat la limita proprietatii , pe domeniul public . Eneltel: RO001E141542844 Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06073726 | 2020-07-23 | 06073726 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141542844/2 | 2021-06-10 | 0.00475 | prosumator | 0.00475 | 0
32891 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3138 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in FDCP existent pe domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 06085014 | 2020-07-23 | 06085014 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141499205/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32892 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 634 | Bransament monofazat aerian tip CCBYY 10 mm2, BMPM-32A. Contor electronic monofazat aferent Eneltel: 105534615 | E-Distributie Muntenia | 06147185 | 2020-07-23 | 06147185 | 2021-03-02 | nu | nu | nu | RO001E105534615/2 | 2021-03-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32893 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1015 | Bransament monofazat aerian tip CCBYY 2x16 mm2, BMPM-32A. Contor electronic monofazat seria: 001000682704414, aferent Eneltel: 105767602 | E-Distributie Muntenia | 06147200 | 2020-07-23 | 06147200 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E105767602/2 | 2021-08-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32894 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5300 | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament trifazat cu un contor trifazat montat in BMPT, conform ATR 52452498/25.01.2013. Eneltel: RO001E141601143, Serie contor: UCEUEDN17510032274, Putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06153432 | 2020-07-23 | 06153432 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141601143/2 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32895 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 3544 | LEA JT Str. Narciselor, alimentata din PT 3544. Bransament aerian trifazat, racordat din LEA JT Str. Narciselor, BMPT16A, contor trifazat seria: 8570494, Eneltel: 108914104 | E-Distributie Muntenia | 06125989 | 2020-07-23 | 06125989 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E108914104/2 | 2021-08-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32896 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent , amplasat la limita proprietatii . Eneltel: RO001E142165172 , Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06097955 | 2020-07-24 | 06097955 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142165172/1 | 2021-08-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32897 | Racordare Sistem de Panouri Fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | ILFOV | 0.02695 | 0,4 | PTAB 4101 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune din PTAB 4101 prin contor trifazat in montaj semidirect prin intermediul TC 150A/5A amplasati in tabloul de distributie JT al PTAB 4101. Contorul este amplasat in nisa special creata pe peretele postului de transformare. Putere avizata 82,8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06105183 | 2020-07-24 | 06105183 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141230972/3 | 2021-07-22 | 0.026361 | prosumator | 0.026361 | 0
32898 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 3629 | Situatia existenta: Bransament monofazat aerian tip CCBYY 10mm2, BMPM-32A Contor electronic monofazat , aferent Eneltel: 108762206. | E-Distributie Muntenia | 06110766 | 2020-07-24 | 06110766 | 2021-01-18 | nu | nu | nu | RO001E108762206/3 | 2021-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32899 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5187 ROSU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E400997492 , Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06112566 | 2020-07-24 | 06112566 | 2021-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400997492/3 | 2021-01-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32900 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1122 BICU | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 1122, 400 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06112656 | 2020-07-24 | 06112656 | 2021-01-18 | nu | nu | nu | RO001E300881752/2 | 2021-01-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32901 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3246 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM amplasat pe perete locuinta, putere avizata 3 kW. | E-Distributie Muntenia | 06129062 | 2020-07-24 | 06129062 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E400047881/2 | 2021-02-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32902 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2841 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent , amplasat pe peretele exterior al locuintei . Eneltel: RO001E400248637 <(>,<)> Serie contor UAEEEDN16510089607 , Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06111875 | 2020-07-27 | 06111875 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E400248637/2 | 2021-01-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32903 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E400256108, Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06111274 | 2020-07-27 | 06111274 | 2021-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400256108/2 | 2021-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32904 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5162 | Bransament subteran trifazat 3x10+6C din CS Dealul Cucului 40C, pana la BMPT 25A. Bransament realizat in baza ATR 03320883/ 2018. aferent Eneltel: 110740720. | E-Distributie Muntenia | 06154219 | 2020-07-29 | 06154219 | 2021-10-19 | nu | nu | nu | RO001E110740720/2 | 2021-10-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
32905 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2803 | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament cu conductor cu cablu 3x50+25C printr-un contor monofazat montat in FDCP conform ATR 128659808/03.02.2014 . Eneltel: RO001E141724240, Serie contor: UAEEEDN19510196098, Putere avizata 4 kW. | E-Distributie Muntenia | 06155047 | 2020-07-29 | 06155047 | 2021-10-28 | nu | nu | nu | RO001E141724240/2 | 2021-10-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32906 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 4060 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 9,565 kW si este alimentat dintr-un BMPT individual amplasat pe locuinta, cu un contor trifazat seria: 001000023674814, aferent eneltel: 400981990, racordat cu cablu aerian tip 3x16+25 Al mm² din LEA aferenta PTZ 4060. | E-Distributie Muntenia | 06101913 | 2020-07-29 | 06101913 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400981990/2 | 2021-08-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32907 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4382 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 16 kW si este alimentat dintr-un BMPT individual cu un contor trifazat aferent eneltel: 0040025023, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 3x25+16 mm² din LEA aferenta PTAB 4382. | E-Distributie Muntenia | 06112798 | 2020-07-29 | 06112798 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141494187/3 | 2021-03-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32908 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 40A, realizat conform ATR 138738217, existent pe domeniul public la limita dumului de servitute. | E-Distributie Muntenia | 06122186 | 2020-07-29 | 06122186 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141821451/3 | 2021-04-06 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
32909 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00403 | 0,4 | PTAB 4336 | bransament subteran derivatie cablu ACYABY 3*35+16 mmp pana la BMPT conform ATR 1569/21.10.2009, PVR 570/2009. Contor trifazat in montaj direct, aferent Eneltel: 119833261, Pa=10kW, ATR 6672578/ 15.11.2010. | E-Distributie Muntenia | 06127509 | 2020-07-29 | 06127509 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO001E119833261/2 | 2021-09-20 | 0.00389 | prosumator | 0.00389 | 0
32910 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2184 | LES jt Mizil existenta, alimentata din PT 2184. Bransament trifazat conform ATR BERDC 00459 / 2005, contor trifazat aferent Eneltel: 109014072, Pa=15 kW. | E-Distributie Muntenia | 06077054 | 2020-07-30 | 06077054 | 2020-10-13 | nu | nu | nu | RO001E109014072 / 3 | 2020-10-13 | 0.0032 | prosumator | 0.0032 | 0
32911 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3645 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, amplasat pe proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06144068 | 2020-07-30 | 06144068 | 2021-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400194020/3 | 2021-09-14 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32912 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5037 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06111318 | 2020-07-30 | 06111318 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E401067615/3 | 2021-08-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32913 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 412 | Bransament aerian monofazat din LEA JT pana la BMPM-32A amplasat pe casa, in care se gaseste un contor monofazat , ET: 100675380 avand Pa=6,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06112139 | 2020-07-30 | 06112139 | 2021-02-04 | nu | nu | nu | RO001E100675380/2 | 2021-02-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32914 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 3496 | Situatia existenta: Bransament aerian monofazat, tip CCBYY 10 mm2, contor montat in casa pe rama metalica. Contor electronic monofazat, aferent Eneltel: 107751854. | E-Distributie Muntenia | 06115396 | 2020-07-30 | 06115396 | 2021-06-10 | nu | nu | nu | RO001E107751854/3 | 2021-06-10 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32915 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 4014 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 06148621 | 2020-07-31 | 06148621 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142481487/2 | 2021-05-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32916 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 4413 | LEA jt Mizil existenta, alimentata din PT 4413. Bransament aerian monofazat din LEA JT Malureni la BMPM amplasat pe perete imobil, contor monofazat, aferent Eneltel: 109457310, Pa=6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06109849 | 2020-07-31 | 06109849 | 2020-10-13 | nu | nu | nu | RO001E109457310 / 2 | 2020-10-13 | 0.0032 | prosumator | 0.0032 | 0
32917 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4523 | LEA jt Str. Trandafirilor, alimentata din PT 4523. Bransament subteran monofazat 1x10+6mmp, racordat din LEA jt Str. Trandafirilor, BMPM-32A, contor monofazat seria: 001000651906411, aferent Eneltel: 141395143. | E-Distributie Muntenia | 06187003 | 2020-08-03 | 06187003 | 2021-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141395143/2 | 2021-04-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32918 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7533 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 189173911, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06058057 | 2020-08-03 | 06058057 | 2021-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141334023/3 | 2021-04-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32919 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7072 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 155070449, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06074775 | 2020-08-03 | 06074775 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E142006547/2 | 2021-08-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
32920 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 7534 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A, | E-Distributie Muntenia | 06078855 | 2020-08-03 | 06078855 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400713353/2 | 2021-05-18 | 0.00377 | prosumator | 0.00377 | 0
32921 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7477 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat 16a montat pe rama metalica . | E-Distributie Muntenia | 06092075 | 2020-08-03 | 06092075 | 2021-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400662851/2 | 2021-04-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32922 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 12 kW si este alimentat dintr-un BMPT dual cu un contor trifazat seria: UCEUEDN17210027657, aferent ENELTEL: 142452867, racordat cu cablu subteran tip DC4126 3x25+16C din LES aferenta PTA 3047, conform ATR 03316874 / 2018. | E-Distributie Muntenia | 06041663 | 2020-08-03 | 06041663 | 2021-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142452867/2 | 2021-03-29 | 0.0033 | prosumator | 0.0033 | 0
32923 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3500 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, amplasat pe stalp<(>,<)> la limita de proprietate. Serie contor, putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06145013 | 2020-08-03 | 06145013 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400947183/3 | 2021-08-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32924 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 3594 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, amplasat pe stalp. la limita de proprietate. Putere avizata 6kW. | E-Distributie Muntenia | 06144047 | 2020-08-03 | 06144047 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141185599/3 | 2021-09-01 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
32925 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3673 SAT | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent. | E-Distributie Muntenia | 06142799 | 2020-08-03 | 06142799 | 2021-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400985501/2 | 2021-04-22 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32926 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3556 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, amplasat pe stalp. la limita de proprietate. Putere avizata 6kW. | E-Distributie Muntenia | 06146712 | 2020-08-03 | 06146712 | 2021-04-23 | nu | nu | nu | RO001E141185847/4 | 2021-04-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32927 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2533 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent, amplasat pe zidul casei. Eneltel: RO001E400946058, Putere avizata 6,5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06145728 | 2020-08-03 | 06145728 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400946058/2 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32928 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1016 | Bransament aerian trifazat 4x16mm2, BMPT-16A. Contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 105766229. | E-Distributie Muntenia | 06152389 | 2020-08-03 | 06152389 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E105766229/2 | 2021-06-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32929 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 867 | Situatia existenta: Bransament aerian trifazat 4x16mm2, BMPT-16A. Contor trifazat , aferent Eneltel: 109116378 | E-Distributie Muntenia | 06153782 | 2020-08-03 | 06153782 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E109116378/2 | 2021-03-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32930 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2044 | LEA jt Maior Ion Coravu existenta, alimentata din PTAB 2044. Bransament aerian trifazat din LEA JT la BMPT 25A tip ST4E amplasat pe perete imobil, contor trifazat seria: 9055151E aferent Eneltel: 104424465, Pa=15 kW | E-Distributie Muntenia | 06102463 | 2020-08-03 | 06102463 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO001E104424465/2 | 2021-08-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32931 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2475 | LES jt str. Doamna Ghica existenta, alimentata din PTZ 2475 Cablu derivatie 3x25 mmp din LES JT stradal la cofret imobil si coloana din cofret la TG abonat, contor monofazat seria: 004000885951910 aferent Eneltel: 104471636, Pa=6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06110655 | 2020-08-03 | 06110655 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E104471636/2 | 2021-08-27 | 0.00294 | prosumator | 0.00294 | 0
32932 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 752 | LEA jt str. Refrenului existenta, alimentata din PTZ 752. Bransament aerian trifazat in cablu 3x25+16 mmp din LEA JT la BMPT 20 A tip ST4E amplasat la limita de proprietate utilizator ? conform ATR 136295003 / 2014, contor trifazat aferent Eneltel: 105299129, Pa=8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06129886 | 2020-08-03 | 06129886 | 2021-02-23 | nu | nu | nu | RO001E105299129/2 | 2021-02-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32933 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate Eneltel: RO001E401013582, Putere avizata 8,1 kW. | E-Distributie Muntenia | 06087046 | 2020-08-04 | 06087046 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E401013582/3 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32934 | locuinta-CEF-prosumator | fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0,4 | PTAB 3587 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT , amplasat pe stalp la limita de proprietate. Serie contor 001000028176517 , putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06090638 | 2020-08-04 | 06090638 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400913715/2 | 2020-12-28 | 0.002987 | prosumator | 0.002987 | 0
32935 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 7553 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A. | E-Distributie Muntenia | 06096860 | 2020-08-04 | 06096860 | 2022-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400770143/4 | 2022-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32936 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5227 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita drumului de servitute. Eneltel: RO001E141881064, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06133592 | 2020-08-04 | 06133592 | 2021-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141881064/2 | 2021-10-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32937 | locuinta-CEF-prosumator | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5330 | In prezent utilizatorul NU ESTE ALIMENTAT | E-Distributie Muntenia | 06129951 | 2020-08-04 | 06129951 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142764593/1 | 2021-03-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32938 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 524 | Bransament aerian monofazat din LEA JT pana la BMPM-32A amplasat pe casa, in care se gaseste un contor monofazat , ET: 100589193 avand Pa=6,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06185040 | 2020-08-05 | 06185040 | 2021-03-23 | nu | nu | nu | RO001E100589193/2 | 2021-03-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32939 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 570 | LEA jt Muntii Gurghiului existenta, alimentata din PT 570. Bransament aerian monofazat din LEA jt existenta pana la BMPM, contor monofazat , aferent Eneltel: 103181633, Pa=6kW. | E-Distributie Muntenia | 06109606 | 2020-08-05 | 06109606 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E103181633/2 | 2021-05-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32940 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT SMART montat in BMPM 16 A. | E-Distributie Muntenia | 06143954 | 2020-08-06 | 06143954 | 2021-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400254140/2 | 2021-01-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32941 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3538 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT amplasat pe stelaj metalic, pe domeniul public la limita de proprietate. Serie contor UCEUEDN18410005128, putere avizata 7,5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06162952 | 2020-08-06 | 06162952 | 2021-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141320804/2 | 2021-03-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32942 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5239 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM32 A , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06210469 | 2020-08-06 | 06210469 | 2021-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400475347/3 | 2021-07-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32943 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7230 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 136579102, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06126650 | 2020-08-06 | 06126650 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO001E141789780/3 | 2021-08-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32944 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 58978577, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06146465 | 2020-08-07 | 06146465 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141605620/3 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32945 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4202 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 8,1 kW si este alimentat dintr-un BMPT individual cu un contor trifazat, aferent eneltel: 400154116, amplasat pe peretele proprietatii, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 3x25+16AL din LEA JT aferenta PTAB 4202. | E-Distributie Muntenia | 06151415 | 2020-08-07 | 06151415 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400154116/2 | 2021-07-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
32946 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM 32 A , REALIZAT CONFORM ATR 136579145 existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06153979 | 2020-08-07 | 06153979 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141788868/2 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32947 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3502 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06166367 | 2020-08-07 | 06166367 | 2021-06-09 | nu | nu | nu | RO001E400944731/3 | 2021-06-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32948 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,4 | PTA 7420 SURLARI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 02257486, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06143155 | 2020-08-09 | 06143155 | 2021-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142350235/3 | 2021-09-30 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32949 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4523 | LEA jt Str. Trandafirilor, alimentata din PT 4523. Bransament subteran monofazat 1x10+6mmp, racordat din LEA jt Str. Trandafirilor, BMPM-32A, contor monofazat seria: 001000646674611, aferent Eneltel: 141395132. | E-Distributie Muntenia | 06191240 | 2020-08-10 | 06191240 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141395132/2 | 2021-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32950 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2986 COM VIDRA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM 32 A , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06143847 | 2020-08-10 | 06143847 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400497048/3 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32951 | consumator + CEF | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 2088 | LEA jt Gura Ialomitei existenta, alimentata din PTZ 2088. Bransament aerian monofazat in cablu 1x10+6C din LEA JT la BMPM 32A tip ST3E amplasat la limita de proprietate utilizator ? conform ATR 99018888 / 2013, contor monofazat seria: 0010000679345613 aferent Eneltel: 119364259, Pa=5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06142208 | 2020-08-10 | 06142208 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E119364259/2 | 2021-04-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32952 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2586 COM. JILAVA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM 32A , , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06147038 | 2020-08-10 | 06147038 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400430078/2 | 2021-04-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32953 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5253 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM32 A , realizat conform ATR 56694538, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06147678 | 2020-08-10 | 06147678 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141642766/2 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32954 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in FDCP1/6 32 A , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06153682 | 2020-08-10 | 06153682 | 2021-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141792447/2 | 2021-03-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32955 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5045 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 00955823 , existent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 06186771 | 2020-08-11 | 06186771 | 2021-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142246183/3 | 2021-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32956 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 538 | LEA jt str. Glavanesti existenta, alimentata din PTZ 538. Bransament aerian monofazat din LEA JT la BMPM tip ST4E amplasat pe perete imobil, contor monofazat aferent Eneltel: 105240091, Pa=6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06153563 | 2020-08-11 | 06153563 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E105240091/2 | 2021-04-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32957 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3502 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent pe domeniul privat. | E-Distributie Muntenia | 06166117 | 2020-08-11 | 06166117 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400189754/2 | 2021-05-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32958 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1578 | Situatia existenta: Bransament aerian monofazat, cablu CCBYY 2x16mmp din LEA Drumul Pipirig pana la un BMP- 32A. Contor aferent Eneltel: 108967562 | E-Distributie Muntenia | 06230839 | 2020-08-11 | 06230839 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO001E108967562/2 | 2021-09-01 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32959 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2232 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat BMPM 32A , realizat conform existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06180621 | 2020-08-12 | 06180621 | 2021-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400292007/2 | 2021-04-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32960 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 2596 | FB M4 cu cablu ACYABY 3*50+25mmp Coloana trifazata 4*FY6mmp din FB M4 imobil la BMP32A montat pe peretele exterior al imobilului; doua faze izolate in BMP. ENTEL 100876844 cu Pa=2,00 KW => Inlocuire BMP 32 A existent cu BMPT 25A echipat conform FT124MAT ed 03, amplasat pe peretele exterior al imobilului conform ATR 02648584 / 06.09.2018, avand Pa=13,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06166485 | 2020-08-12 | 06166485 | 2021-08-25 | nu | nu | nu | RO001E100876844/3 | 2021-08-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32961 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1964 | Bransament trifazat din LEA JT 3x10+6C Str. Stupca x Str. Cernisoara pana la un BMPT-25A amplasat pe casa, contor trifazic , ENTEL: 107333502 avand Pa=10,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06208591 | 2020-08-12 | 06208591 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO001E107333502/3 | 2021-08-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32962 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTM 871 | Situatia existenta: Bransament monofazat aerian tip CCBYY 2x16 mm2, BMPM-32A. Contor electronic monofazat , aferent Eneltel: 108126277. | E-Distributie Muntenia | 06205046 | 2020-08-12 | 06205046 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E108126277/2 | 2021-03-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32963 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 822 | Bransament aerian trifazat tip TYIR 4x16 mmp din LEA JT str. Otesani pana la un BMPT-20A, in care se regaseste un contor trifazat , ENTEL: 108839751 avand Pa=2,00 kW, conform ATR 117230771 / 17.12.2013. | E-Distributie Muntenia | 06223735 | 2020-08-12 | 06223735 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO001E108839751/2 | 2021-06-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32964 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 525 | Bransament trifazat aerian 3x10+6C, contor trifazat monotat in BMPT16A executate conform ATR 76379030 / 08.10.2013. Contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 141676369. | E-Distributie Muntenia | 06129104 | 2020-08-12 | 06129104 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141676369/2 | 2021-11-02 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
32965 | locuinta-panouri fotovoltaice-prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 378 | Situatia existenta: BRANSAMENT AERIAN MONOFAZAT DIN LEA BERESCU, CU MONTARE BMP - 32A ST3E PE IMOBIL. Bransament realizat conform ATR 17974406/2012 Contor aferent Eneltel: 115347346 | E-Distributie Muntenia | 06272248 | 2020-08-12 | 06272248 | 2021-04-09 | nu | nu | nu | RO001E115347346/2 | 2021-04-09 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32966 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM DUAL existent. Eneltel: RO001E141645220, Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06191639 | 2020-08-13 | 06191639 | 2021-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141645220/2 | 2021-01-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32967 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Eneltel: RO001E400981686, Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06197781 | 2020-08-13 | 06197781 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO001E400981686/2 | 2021-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32968 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3031 VILE IMPACT 2 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 6,5 kW si este alimentat dintr-un BMPM individual cu un contor monofazat , aferent eneltel: 141326383, racordat cu cablu subteran JT 1x25+16Al din LES aferenta PTAB 3031, conform ATR 5199156/2010. | E-Distributie Muntenia | 05962179 | 2020-08-13 | 05962179 | 2021-02-18 | nu | nu | nu | RO001E141326383/2 | 2021-02-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32969 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7508 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A. | E-Distributie Muntenia | 06133065 | 2020-08-13 | 06133065 | 2021-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400565246/2 | 2021-10-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32970 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 833 | Bransament electric aerian monofazat cu cablu CCBYY16+16mmp din LEA joasa tensiune pana la un BMP-32A fix -ST3E/2003, amplasat pe casa, conform ATR 2256263 / 28.10.2009, contor monofazat seria 001000609280709, ET: 119570180 avand Pa=5,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06153955 | 2020-08-13 | 06153955 | 2021-01-08 | nu | nu | nu | RO001E119570180/3 | 2021-01-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32971 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3156 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, putere avizata 6kW | E-Distributie Muntenia | 06209381 | 2020-08-13 | 06209381 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400036755/2 | 2021-04-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32972 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7250 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A, realizat conform ATR 6662875, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06128611 | 2020-08-13 | 06128611 | 2021-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141324617/3 | 2021-09-09 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32973 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1641 | LEA jt Ivarului existenta, alimentata din PTZ 1641. Bransament aerian monofazat din LEA JT Ivarului la BMP amplasat pe imobil, contor monofazat , aferent Eneltel: 104302628, Pa=6 kW | E-Distributie Muntenia | 06185068 | 2020-08-14 | 06185068 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E104302628/2 | 2021-03-30 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32974 | locuinta-CEF-prosumator | fotovoltaic | GIURGIU | 0.01044 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 1080, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06090797 | 2020-08-14 | 06090797 | 2021-02-01 | nu | nu | nu | RO001E301237286/2 | 2021-02-01 | 0.01044 | prosumator | 0.01044 | 0
32975 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3799 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 10 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat , aferent eneltel: 401031414, racordat cu cablu subteran ACYABY 3x150+70mmp AL din reteaua JT aferenta PTA 3799. | E-Distributie Muntenia | 06186500 | 2020-08-17 | 06186500 | 2021-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401164950/3 | 2021-05-27 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32976 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5109 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Eneltel: RO001E141400982, Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06198837 | 2020-08-17 | 06198837 | 2021-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141400982/3 | 2021-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32977 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.00549 | 0,4 | PTAB 4527 | CS Str. Caisului, alimentata din PT 4527. Bransament subteran trifazat 3x25+16C, racordat din CS Str. Caisului, BMPT16A, contor electronic trifazat , Eneltel: 141699241. | E-Distributie Muntenia | 06222772 | 2020-08-19 | 06222772 | 2021-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141699241/3 | 2021-08-05 | 0.005212 | prosumator | 0.005212 | 0
32978 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 949 | LES jt Louis Pasteur existenta, alimentata din PT 949. Derivatie subterana ACYABY-3x35+16mmp pana la BMPT, contor trifazat in montaj direct aferent Eneltel: 119634046. Pa=12kW. Aviz 3083066/20.01.2020. | E-Distributie Muntenia | 06308041 | 2020-08-20 | 06308041 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0039
32979 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5190 DONIDO CHITILA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E400273107 ,Serie contor UAEEEDN17510151426 , Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06186185 | 2020-08-20 | 06186185 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E400273107/2 | 2021-03-30 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32980 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 150056574, existent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 06182473 | 2020-08-20 | 06182473 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141952333/3 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32981 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7705 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 44296756, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06157629 | 2020-08-20 | 06157629 | 2021-05-12 | nu | nu | nu | RO001E141486481/3 | 2021-05-12 | 0.00377 | prosumator | 0.00377 | 0
32982 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7805 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 8241342, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06157517 | 2020-08-20 | 06157517 | 2021-05-12 | nu | nu | nu | RO001E141380114/2 | 2021-05-12 | 0.00377 | prosumator | 0.00377 | 0
32983 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 752 | LEA jt str. Campului existenta, alimentata din PTZ 752. Bransament aerian monofazat in cablu coaxial din LEA JT la BMPM 32A tip ST3E amplasat pe perete imobil, contor monofazat seria: UAEEEDN15510012182 aferent Eneltel: 105298050, Pa=6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06211371 | 2020-08-20 | 06211371 | 2021-02-25 | nu | nu | nu | RO001E105298050/2 | 2021-02-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32984 | locuinta-panouri fotovoltaice-prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1191 | LEA jt Str. Iancu Brezeanu, alimentata din PT 1191. Bransament aerian monofazat 1x10+6mmp, racordat din LEA jt Str Iancu Brezeanu, BMPM-32A, contor monofazat , aferent Eneltel: 105359430. | E-Distributie Muntenia | 06263460 | 2020-08-20 | 06263460 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO001E105359430/2 | 2021-04-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32985 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1023 BOL. VALE | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1023, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06316030 | 2020-08-21 | 06316030 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO001E300908707/3 | 2021-08-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32986 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7131 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR IBRDC07976, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06177731 | 2020-08-21 | 06177731 | 2021-05-25 | nu | nu | nu | RO001E401153194/3 | 2021-05-25 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
32987 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3096 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 9 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat, aferent eneltel: 400946508, racordat cu cablu subteran ACYABY 3x150+70mmp AL din reteaua JT aferenta PTAB 3096. | E-Distributie Muntenia | 06180466 | 2020-08-21 | 06180466 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400946508/3 | 2021-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32988 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5498 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 143671289, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06198694 | 2020-08-21 | 06198694 | 2021-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141877171/2 | 2021-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32989 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | Giurgiu | 0.003 | 0,4 | PTA 1508 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1508, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM, pe stalp, domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06096533 | 2020-08-21 | 06096533 | 2021-08-02 | nu | nu | nu | RO001E301225902/3 | 2021-08-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32990 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7728 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in FDCP 3-6 25A, realizat conform ATR 155595269, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06139729 | 2020-08-21 | 06139729 | 2021-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142005524/2 | 2021-10-22 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32991 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7554 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT. putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06153828 | 2020-08-21 | 06153828 | 2021-05-18 | nu | nu | nu | RO001E400828204/2 | 2021-05-18 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32992 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2667 TATAVURA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM 32 A DUAL , realizat conform ATR 150642556, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06210914 | 2020-08-21 | 06210914 | 2021-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141957226/2 | 2021-03-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32993 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 184 | Situatia existenta: Bransament aerian monofazat, cablu CCBYY 2x16mmp din LEA Turceni pana la un BMP- 32A. Eneltel: 105470311 | E-Distributie Muntenia | 06229920 | 2020-08-21 | 06229920 | 2021-03-29 | nu | nu | nu | RO001E105470311/2 | 2021-03-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32994 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2930 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E141997398 , Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06130769 | 2020-08-21 | 06130769 | 2021-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141997398/2 | 2021-10-25 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32995 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4412 | Situatia existenta: Cablu subteran ACYAbY 3x25+16, BMPT 20A,. Contor, aferent Eneltel: 106138267. | E-Distributie Muntenia | 06262530 | 2020-08-24 | 06262530 | 2021-03-29 | nu | nu | nu | RO001E106138267/2 | 2021-03-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
32996 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1024 BOL. VALE | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1024, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06258928 | 2020-08-24 | 06258928 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO001E300909269/3 | 2021-06-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32997 | locuinta-panouri fotovoltaice-prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 1765 | LEA JT Str. Aleea Gradinii, alimentata din PT 1765. Bransament subteran trifazat, racordat din LEA JT Str. Aleea Gradinii, BMPT16A, contor electronic trifazat Eneltel: 141723171. | E-Distributie Muntenia | 06266831 | 2020-08-24 | 06266831 | 2021-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141723171/2 | 2021-05-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32998 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTM 3409 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 06117302 | 2020-08-24 | 06117302 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141487998/3 | 2021-08-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32999 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 4638 | Bransament nou subteran 3x25+16 C, DC 4126/15x din CS 104, in tub existent, montare BMPT 32 A la limita de proprietate conform ATR 155241458 / 15.03.2016, contor trifazat , ENTEL: 110238991 avand Pa=20,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06268153 | 2020-08-24 | 06268153 | 2021-03-24 | nu | nu | nu | RO001E110238991/3 | 2021-03-24 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33000 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PCZ 3120 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT. , putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06278449 | 2020-08-24 | 06278449 | 2021-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401106192/2 | 2021-05-27 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
33001 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5227 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E142182777, Putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06202835 | 2020-08-25 | 06202835 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142182777/2 | 2021-04-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33002 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 02221300, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06216938 | 2020-08-25 | 06216938 | 2021-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142343901/2 | 2021-06-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33003 | locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3442 SC CAN | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 10 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat, aferent eneltel: 142235743, racordat cu cablu subteran tip DC4146RO 3x95+50N din reteaua JT aferenta PTA 3442, conform ATR 00834835 / 2017. | E-Distributie Muntenia | 06224427 | 2020-08-25 | 06224427 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E142235743/2 | 2021-06-23 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33004 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM 32 A DUAL , realizat conform ATR 135627421, existent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 06267299 | 2020-08-25 | 06267299 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141637715/3 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33005 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5087 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Eneltel: RO001E401017047, Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06269027 | 2020-08-25 | 06269027 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E401017047/3 | 2021-06-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33006 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 646 TEREN SPORT | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 646, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe stalp, pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06298406 | 2020-08-26 | 06298406 | 2021-11-02 | nu | nu | nu | RO001E301228725/3 | 2021-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33007 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7351 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent. Eneltel: RO001E400709897, Putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06163712 | 2020-08-26 | 06163712 | 2021-05-14 | nu | nu | nu | RO001E400709897/3 | 2021-05-14 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33008 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3063 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06266361 | 2020-08-26 | 06266361 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141450516/2 | 2021-05-31 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33009 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2145 ROSU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E400255758 , Putere avizata 3 kW. | E-Distributie Muntenia | 06288263 | 2020-08-26 | 06288263 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400255758/2 | 2021-04-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33010 | Locuinta-Sistem fotovoltaic-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3431 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public, putere avizata 5,8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06288005 | 2020-08-26 | 06288005 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO001E141254967/2 | 2021-06-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33011 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Situatia existenta: Cablu subteran ACYAbY 3x25+16, BMPT 16A, amplasat la limita de proprietate. Bransament realizat in baza ATR 152547171/2016.Eneltel: 106134533 | E-Distributie Muntenia | 06300609 | 2020-08-27 | 06300609 | 2021-03-29 | nu | nu | nu | RO001E106134533/3 | 2021-03-29 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33012 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2198 COM JILAVA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A DUAL , realizat conform ATR 149642403, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06211311 | 2020-08-27 | 06211311 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141945076/2 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33013 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7122 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 154262960, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06186586 | 2020-08-28 | 06186586 | 2021-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141993215/2 | 2021-10-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33014 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2191 ASOC HODIVOAIA | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 2191, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06205521 | 2020-08-28 | 06205521 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300342440/2 | 2021-07-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33015 | CEF VIERU 2-Unitatea 2 | fotovoltaic | GIURGIU | 2.208 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). | E-Distributie Muntenia | 05676380 | 2020-05-04 | 05676380 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E131416754/1 | 2022-10-12 | 1.915 | PRODUCATOR | 1.915 | 0
33016 | locuita+CEF prosumator | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5013 | Situatia existenta: Utilizatorul, in calitate de consumator, are o putere absorbita totala avizata de 6 kW si este alimentat din LEA JT aferenta PTAB 5013/160 KVA , cu cablu jt 3X25+16C pana la un BMPT de 16A , amplasat la limita de proprietate, prevazut cu o priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Eneltel: 141307742. | E-Distributie Muntenia | 05810294 | 2020-05-07 | 05810294 | 2021-02-19 | nu | nu | nu | RO001E141307742/2 | 2021-02-19 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
33017 | CEF 100,3 Penny Market Prel Ghencea-FARA EVACUARE IN RETEA | fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTAB 4283 | In prezent utilizatorul REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL este alimentat conform : ATR 01652120: cablu subteran 3x240+95 C, DC 4146/6x, L=400m din tabloul j.t. PT 4283 pana la o cutie de exterior destinata furnizarii ce se va echipa, conform FT_124_MAT, cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 0 31069 RO in montaj semidirect, un intrerupator j.t. 250 A si un separator general montat in amonte de grupul de masura amplasate la limita de proprietate. In PT 4283 se va inlocui intrupatorul existent (250 A ) cu Ia=350 A. POD RO001E142297246, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=160/177,78kW/KVA. | E-Distributie Muntenia | 05773261 | 2020-05-18 | 05773261 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142297246/2 | 2023-02-28 | 0 | prosumator | 0 | 0
33018 | locuinta+CEF -prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 12 kW si este alimentat din LEA JT aferenta PTAB 2689/250 KVA cu cablu jt 3x10+6C pana la un BMPT de 20A , amplasat la limita de proprietate, prevazut cu o priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Eneltel: 142123413. | E-Distributie Muntenia | 05880288 | 2020-05-22 | 05880288 | 2021-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142123413/2 | 2021-01-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33019 | Locuinta + CEF Prosumator | fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTZ 4256 | LEA jt Str. Aleea Popasului, alimentata din PTZ 4256. Bransament aerian monofazat ACYABY 2x10mmp, racordat din LEA jt Aleea Popasului, BMPM-16A, contor electronic monofazat aferent Eneltel: 105320146 | E-Distributie Muntenia | 05916625 | 2020-06-16 | 05916625 | 2020-08-18 | nu | nu | nu | RO001E105320146 / 2 | 2020-08-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33020 | Locuinta+CEF-PROSUMATOR-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4071 | CS Str. Albatrosului, alimentata din PT 4071. Bransament subteran monofazat 1x10+6C, racordat din CS Str. Albatrosului, BMPM32A, contor electronic monofazat , aferent Eneltel: 141681062 | E-Distributie Muntenia | 05976617 | 2020-06-18 | 05976617 | 2020-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141681062 / 3 | 2020-10-13 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33021 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament monofazat subteran cu BMPM ( Ir=32A ). | E-Distributie Muntenia | 05940043 | 2020-06-22 | 05940043 | 2021-05-11 | nu | nu | nu | RO001E400657350/3 | 2021-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33022 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5275 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat pe peretele casei, in interior. Eneltel: RO001E400401122, Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 05948975 | 2020-06-24 | 05948975 | 2020-12-17 | nu | nu | nu | RO001E400401122/3 | 2020-12-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33023 | imobil +CEF-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003115 | 0,4 | PTAB 2316 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in FDCP existent , amplasat pe domeniul public, la limita drumului de acces . Eneltel: RO001E141224661, Putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 05930742 | 2020-06-25 | 05930742 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E141224661/2 | 2021-07-16 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
33024 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1195 M. SPART | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1195, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05974636 | 2020-06-30 | 05974636 | 2021-03-02 | nu | nu | nu | RO001E300920633/2 | 2021-03-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33025 | locuinta+CEF -prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7705 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament trifazat subteran cu FDCP ( Ir=20 A ) realizat conform ATR nr. ATR nr. 1630/20.11.2008, aviz CTE nr. 777/21.09.2009. | E-Distributie Muntenia | 05957350 | 2020-07-01 | 05957350 | 2021-04-19 | nu | nu | nu | RO001E141935547/2 | 2021-04-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33026 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4297 | LES jt Anotimpului, Bragadiru, alimentata din PT 4297. Derivatie subterana 4x16mm2 pana la BMPT, contor trifazat in montaj direct, inductie, aferent Eneltel: 109137810. | E-Distributie Muntenia | 05987325 | 2020-07-01 | 05987325 | 2021-03-30 | nu | nu | nu | RO001E109137810/2 | 2021-03-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33027 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1024 BOL. VALE | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1024, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05993898 | 2020-07-01 | 05993898 | 2021-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300909652/2 | 2021-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33028 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1015 OGREZENI | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1015, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06062847 | 2020-07-02 | 06062847 | 2021-02-19 | nu | nu | nu | RO001E301003018/3 | 2021-02-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33029 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1357 IT BOL.VALE | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1357, 100 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06000351 | 2020-07-02 | 06000351 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E301100229/3 | 2021-03-18 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33030 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4384 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 17,73 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat seria: 001000022750014, aferent eneltel: 141238543<(>,<)> racordat cu cablu subteran tip ACYABY 3x150+70mmp din CS aferenta PTAB 4384. | E-Distributie Muntenia | 05980734 | 2020-07-02 | 05980734 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E141238543/2 | 2021-07-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33031 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1064 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1064, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 05993634 | 2020-07-02 | 05993634 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E300986679/3 | 2021-07-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33032 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1306 PODISORU | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1306, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05993402 | 2020-07-02 | 05993402 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E300938698/2 | 2021-07-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33033 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 8468, 160 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05994211 | 2020-07-03 | 05994211 | 2021-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131310241/2 | 2021-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33034 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2919 CANTON | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 2919, 400 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06065676 | 2020-07-06 | 06065676 | 2021-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131347612/3 | 2021-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33035 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 2373, 400 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06086095 | 2020-07-06 | 06086095 | 2020-11-12 | nu | nu | nu | RO001E300460182 /2 | 2020-11-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33036 | CEF + LOCUINTA-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2912 DOMNESTI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in FDCP existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141304592, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06010541 | 2020-07-06 | 06010541 | 2021-01-28 | nu | nu | nu | RO001E141304592/2 | 2021-01-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33037 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 819 | LEA jt Motilor existenta, alimentata din PT 819. Bransament aerian monofazat din LEA jt existenta pana la BMPM amplasat pe imobil, contor monofazat seria: UAEEEDN17510148196, aferent Eneltel: 101596103, Pa=6 kW | E-Distributie Muntenia | 05975438 | 2020-07-06 | 05975438 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E101596103/2 | 2021-07-08 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
33038 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 752 | LEA jt str. Sold. Nita Ene existenta, alimentata din PT 752. Bransament aerian monofazat din LEA jt existenta pana la BMPM amplasat pe imobil, contor monofazat, aferent Eneltel: 105295237, Pa=4 kW | E-Distributie Muntenia | 05982758 | 2020-07-06 | 05982758 | 2021-07-16 | nu | nu | nu | RO001E105295237/2 | 2021-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33039 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1207, 100 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06097585 | 2020-07-07 | 06097585 | 2021-08-18 | nu | nu | nu | RO001E301252519/3 | 2021-08-18 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
33040 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1014 OGREZENI | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1014, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06074567 | 2020-07-09 | 06074567 | 2021-10-28 | nu | nu | nu | RO001E131373138/3 | 2021-10-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33041 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 12kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat , aferent eneltel: 400920588, amplasat la inceptul drumului, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 3x150+70AL din CD aferenta PTA 3557. | E-Distributie Muntenia | 05993537 | 2020-07-09 | 05993537 | 2021-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400920588/2 | 2021-04-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33042 | locuinta + panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in FDCP existent , amplasat la limita drumului de acces ,ncastrat in gard , cu acces din exterior . Eneltel: RO001E141883347 , Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 05995671 | 2020-07-09 | 05995671 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141883347/3 | 2020-12-28 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33043 | Locuinta + CEF - prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3661 OBAIE | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA3661, 160 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 05994367 | 2020-07-09 | 05994367 | 2020-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300702248/3 | 2020-12-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33044 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 149 | LEA JT Str. Ana Ipatescu, alimentata din PT 149. Bransament subteran trifazat, racordat din LEA JT Str. Ana Ipatescu, BMPT16A, contor electronic trifazat , Eneltel: 109314211 | E-Distributie Muntenia | 06076808 | 2020-07-10 | 06076808 | 2021-04-28 | nu | nu | nu | RO001E109314211/3 | 2021-04-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33045 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4297 | bransament subteran (3x150+70mmp) din T4297 pana la CD-4 directii pe str. Ghioceilor nr.12., cu montare FDCP-3 trifazic conform ATR 1461437/25.08.2009,aferent Eneltel: 141301498, Pa=8kW, ATR 4019399/23.06.2010. | E-Distributie Muntenia | 06084676 | 2020-07-10 | 06084676 | 2020-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141301498/2 | 2020-12-18 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33046 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1195 M. SPART | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1195, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 05977033 | 2020-07-13 | 05977033 | 2021-03-04 | nu | nu | nu | RO001E300920666/3 | 2021-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33047 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2193 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in FDCP existent , amplasat la limita drumului de acces pe domeniul public . Eneltel: RO001E141721461 , Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06073958 | 2020-07-14 | 06073958 | 2020-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141721461/2 | 2020-12-22 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33048 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3363 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06011793 | 2020-07-14 | 06011793 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E141289763/3 | 2021-07-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33049 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1781 | Bransament trifazat, BMPT-16A Contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 108902101. | E-Distributie Muntenia | 06091311 | 2020-07-15 | 06091311 | 2020-11-26 | nu | nu | nu | RO001E108902101 /2 | 2020-11-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33050 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 752 | LEA jt Campului existenta, alimentata din PT 752. Bransament aerian monofazat in cablu coaxial din LEA JT Campului la BMPM amplasat pe imobil, contor monofazat , aferent Eneltel: 105298140, Pa=6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06045451 | 2020-07-15 | 06045451 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO001E105298140/2 | 2021-07-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33051 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 524 | Bransament monofazat CCBYY 16+16 mmp din LEA Pietii, montare BMP 32A fix, ST3E/2003, la limita de proprietate, pe gard, pe suport metalic, conform ATR 10869337/12.10.2011, contor seria 004010013270911, ENTEL 119985720 cu Pa=6,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06089446 | 2020-07-16 | 06089446 | 2021-03-15 | nu | nu | nu | RO001E119985720/2 | 2021-03-15 | 0.00334 | prosumator | 0.00334 | 0
33052 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4062 | LEA jt Str. Rodica, alimentata din PT 4062. Bransament aerian monofazat 1x10+6mmp, racordat din LEA jt Rodica, BMPM-32A, contor monofazat aferent Eneltel: 105321158. | E-Distributie Muntenia | 06091008 | 2020-07-16 | 06091008 | 2021-02-25 | nu | nu | nu | RO001E105321158/2 | 2021-02-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33053 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 1845 | Situatia existenta: Bransament monofazat aerian tip CCBYY 10mm2, BMPM-32A Contor electronic monofazat , aferent Eneltel: 107550637. | E-Distributie Muntenia | 06104355 | 2020-07-16 | 06104355 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO001E107550637/2 | 2021-07-08 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33054 | Loc-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4280 OPUS LAND DEVELOPMENT | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in FDCP existent pe domeniul PUBLIC. | E-Distributie Muntenia | 06086893 | 2020-07-17 | 06086893 | 2021-06-02 | nu | nu | nu | RO001E141835210/2 | 2021-06-02 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33055 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 500 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 500, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06092504 | 2020-07-17 | 06092504 | 2020-11-12 | nu | nu | nu | RO001E300805376 /3 | 2020-11-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33056 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PAZ 1850 AMURGULUI | Bransament monofazat aerian tip CCBYY 10mm2, BMPM-50A. Contor electronic monofazat , aferent Eneltel: 107679493. | E-Distributie Muntenia | 06057183 | 2020-07-17 | 06057183 | 2020-12-17 | nu | nu | nu | RO001E107679493/2 | 2020-12-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33057 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3120 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, amplasat pe stalp la limita de proprietate. Putere avizata 8,1 kW. | E-Distributie Muntenia | 06129473 | 2020-07-17 | 06129473 | 2021-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401049031/2 | 2021-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33058 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 1191 | LEA Str. Nicolae Leonard, alimentata din PT 1191. Bransament aerian monofazat 1x10+6mmp, racordat din LEA JT Nicolae Leonard, BMPM-16A, contor monofazat seria: 8833718, aferent Eneltel: 105356673. | E-Distributie Muntenia | 06114105 | 2020-07-20 | 06114105 | 2021-01-08 | nu | nu | nu | RO001E105356673/2 | 2021-01-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33059 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 400 | BMP-20A amplasat pe casa. Contor seria 0873703, ET: 100010215 cu Pa=9,80 kW. | E-Distributie Muntenia | 06091577 | 2020-07-21 | 06091577 | 2020-10-14 | nu | nu | nu | RO001E100010215 / 2 | 2020-10-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33060 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00336 | 0,4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament trifazat subteran cu BMPT ( Ir=16A ), realizat conform ATR nr. 152357517/14.01.2016 . | E-Distributie Muntenia | 07979784 | cerere pe anexa 2, ord15/2021 | 07979784 | 2021-05-07 | nu | nu | nu | RO001E110213163/2; RO001E110213163/3 | 2021-05-07 | 0.00302 | prosumator | 0.00302 | 0
33061 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament monofazat subteran cu FDCP 3( Ir=32A ), realizat conform ATR nr. 164429951/19.08.2016. | E-Distributie Muntenia | 07979965 | cerere pe anexa 2, ord15/2021 | 07979965 | 2021-05-07 | nu | nu | nu | RO001E110298616/2; RO001E110298616/3 | 2021-05-07 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
33062 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1197 SMTF | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1197, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul privat, la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06143315 | 2020-07-22 | 06143315 | 2021-03-05 | nu | nu | nu | RO001E301073699/3 | 2021-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33063 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1067 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 1067, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06143235 | 2020-07-22 | 06143235 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300980000/2 | 2021-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33064 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1153, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06143435 | 2020-07-22 | 06143435 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E300867925/3 | 2021-07-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33065 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4071 | FDCP Str. Pescarusului, alimentata din PT 4071. Bransament subteran trifazat 3x25+16 mmp, racordat din FDCP Str. Pescarusului, BMPT-16A, contor trifazat aferent Eneltel: 141374140. | E-Distributie Muntenia | 06153894 | 2020-07-22 | 06153894 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO001E141374140/3 | 2021-04-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33066 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PCZ 3437 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM. Serie contor UAEEEDN19810267223, putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06100291 | 2020-07-22 | 06100291 | 2021-05-05 | nu | nu | nu | RO001E400181868/2 | 2021-05-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33067 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3669 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 8 kW si este alimentat dintr-un BMPM individual cu un contor monofazat, aferent eneltel: 004010012107611, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 2x16 mm² din CD aferenta PTAB 3669, conform ATR IERDC00372/2011. | E-Distributie Muntenia | 06087039 | 2020-07-23 | 06087039 | 2021-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141477290/2 | 2021-05-27 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33068 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5195 | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament cu conductor TYIR 50/8 Ol-Al 4x16 [mmp] printr-un contor monofazat montat in BMPM DUAL conform ATR 101615168/11.10.2013 . Eneltel: RO001E141561025, Serie contor: UAEEEDN19910070291, Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06143623 | 2020-07-23 | 06143623 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141561025/2 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33069 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5293 | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un contor trifazat montat in BMPT, conform ATR 102964866/15.10.2013. Eneltel: RO001E141694831, Serie contor: UCEUEDN16510020093, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06143872 | 2020-07-23 | 06143872 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141694831/2 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33070 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2627 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E400947251, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06075963 | 2020-07-24 | 06075963 | 2021-01-08 | nu | nu | nu | RO001E400947251/3 | 2021-01-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33071 | Locuinta, Posumator Program AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 2177 | LES jt Popa Soare existenta, alimentata din PT 2177. Firida bransament imobil alimentata in derivatie prin cablu 3x25 mmp din LES JT stradal si coloana trifazata din firida existenta pana la rama contor amplasata in interior, contor trifazat , aferent Eneltel: 104609101, Pa=10 kW | E-Distributie Muntenia | 06012282 | 2020-07-24 | 06012282 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO001E104609101/2 | 2021-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33072 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3799 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 10 kW si este alimentat dintr-un BMPT cu un contor trifazat , aferent ENELTEL: 142285209, racordat cu cablu subteran tip DC4126 3x25+16C din LEA JT aferenta PTA 3799, conform ATR 01597161 / 2018. | E-Distributie Muntenia | 06101417 | 2020-07-24 | 06101417 | 2021-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142285209/2 | 2021-04-05 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33073 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in FDCP existent. Eneltel: RO001E142229982, Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06110074 | 2020-07-27 | 06110074 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142229982/2 | 2021-03-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33074 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in FDCP 1/3 16A, realizat conform ATR 05226004, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06088613 | 2020-07-29 | 06088613 | 2020-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141337082/2 | 2020-12-17 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33075 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5138 IT BERCENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM dual 32 A , realizat conform ATR 177784101 , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06126337 | 2020-07-29 | 06126337 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142131872/3 | 2021-06-14 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33076 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5138 IT BERCENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM 32 A , realizat conform ATR 177784101 , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06126247 | 2020-07-29 | 06126247 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142130916/3 | 2021-06-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33077 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4382 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 5 kW si este alimentat dintr-un BMPM individual cu un contor monofazat, aferent eneltel: 400993319, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 2x16 mm² din CD aferenta PTAB 4382. | E-Distributie Muntenia | 06096490 | 2020-07-30 | 06096490 | 2021-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400993319/2 | 2021-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33078 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | In prezent utilizatorul este alimentat cu un cablu ACYABY 4x16 [mmp] racordat din LEA jt printr-un contor trifazat montat in BMPT pe stelaj metallic. Eneltel: RO001E401140077 , Putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06143377 | 2020-07-30 | 06143377 | 2021-04-01 | nu | nu | nu | RO001E401140077/3 | 2021-04-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33079 | locuinta fotovoltaica-Prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 2015 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 12 kW si este alimentat printr-un bransament aerian trifazat in cablu tip TYIR 4x16 mmp din LEA JT Valea Sadului la un BMPT 20A tip ST4E amplasat pe gard, la limita de proprietate in interior. ,,Lucrarile de alimentare existente sunt realizate conform aviz nr. 6524127 / 11.2010. | E-Distributie Muntenia | 05762392 | 2020-05-06 | 05762392 | 2021-08-09 | nu | nu | nu | RO001E119840809/2 | 2021-08-09 | 0.003625 | prosumator | 0.003625 | 0
33080 | LOCUINTA + CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0,4 | PTAB 7762 | loc de consum si producere nealimentat | E-Distributie Muntenia | 05574564 | 2020-05-21 | 05574564 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0096
33081 | CEF + LOCUINTA-prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1371 | Situatia existenta: LEA jt Florica, alimentata din PTZ 1371. Bransament aerian trifazat TYIR 10mm2, racordat din LEA jt Florica, BMPT-16A, contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 109055796. | E-Distributie Muntenia | 05890813 | 2020-05-25 | 05890813 | 2021-02-26 | nu | nu | nu | RO001E109055796/2 | 2021-02-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33082 | locuinta+CEF-prosumator prin AFM | fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0,23 | PTA 7263 | Utilizatorul cu Eneltel 400709561, in calitate de consumator are o putere avizata de 6 kW, este alimentat din LEA JT aferenta PTA 7263, printr-un bransament monofazat aerian pana la un BMPM ( Ir=32A ) tip FT-124_MAT amplasat pe fatada cladirii. | E-Distributie Muntenia | 05878057 | 2020-05-27 | 05878057 | 2021-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400709561/3 | 2021-04-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33083 | locuinta+CEF-prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 3201 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 25A, amplasat pe proprietate. Putere avizata 4,5 kW. | E-Distributie Muntenia | 5902388 | 2020-05-28 | 05902388 | 2021-03-04 | nu | nu | nu | RO001E401076918/2 | 2021-03-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33084 | locuinta +centrala fotovoltaica-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3914 | Cablu ACYABY 3x150+70mmp din CT str. Belsugului si montare FDCP-6, ATR 10432147 /07.2011. Contor trifazat tip AEM CST 0410 LD, in montaj direct cu seria: 001000016941811, aferent Eneltel: 119956391, P=8kW. | E-Distributie Muntenia | 05879484 | 2020-05-29 | 05879484 | 2021-01-14 | nu | nu | nu | RO001E119956391/2 | 2021-01-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33085 | CEF + LOCUINTA-PROSUMATOR AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3840 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM exietent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 05902878 | 2020-06-04 | 05902878 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400988885/3 | 2021-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33086 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3152 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in FDCP 2M+1T, amplasat pe domeniul public la limita de proprietate, putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 05925956 | 2020-06-04 | 05925956 | 2021-05-26 | nu | nu | nu | RO001E401145577/3 | 2021-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33087 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-Prosumator-AFM | fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0,4 | PCZ 4056 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 05876584 | 2020-06-04 | 05876584 | 2021-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142319296/2 | 2021-03-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33088 | locuinta+CEF+prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM DUAL existent cu Ir=32 A, amplasat pe zidul casei. Eneltel: RO001E400930208, Serie contor: UAEEEDN19910055379 , Putere avizata 7,5 kW. | E-Distributie Muntenia | 05994845 | 2020-06-11 | 05994845 | 2020-10-06 | nu | nu | nu | RO001E400930208/3 | 2020-10-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33089 | Locuinta + CEF - prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT existent pe domeniul public la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141656019, Putere avizata 8,5kW. | E-Distributie Muntenia | 05898162 | 2020-06-12 | 05898162 | 2020-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141656019/2 | 2020-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33090 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 450 | LEA jt Str. Liviu Rebreanu, alimentata din PTZ 450. Bransament aerian trifazat 3x10+6C, racordat din LEA jt Liviu Rebreanu, BMPT-25A, contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 141910157. | E-Distributie Muntenia | 05905966 | 2020-06-15 | 05905966 | 2021-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141910157/2 | 2021-05-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33091 | imobil+CEF-prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2545 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16 A , realizat conform ATR 134627130, exietent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05925100 | 2020-06-15 | 05925100 | 2021-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141773424/2 | 2021-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33092 | locuinta + CEF-prosumator prin AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4523 | LEA jt Str. Cernei, alimentata din PT 4523. Bransament subteran trifazat 3x25+16C, racordat din LEA jt Str. Cernei, BMPT-16A, contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 142219071 | E-Distributie Muntenia | 05944723 | 2020-06-16 | 05944723 | 2021-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142219071/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33093 | Centrala Fotovoltaica Prosumator 27Kw | fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 2232 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT SN 0296550 montat in BMPT , exietent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05989803 | 2020-06-17 | 05989803 | 2020-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400937609/2 | 2020-09-29 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
33094 | locuinta-CEF-prosumator prin AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2224 | LEA jt Dealu Bistrii, alimentata din PTAB 2224. Bransament aerian trifazat TYIR 4x16mm2 proiectat conform ATR 151532341 / 09.12.2015, racordat din LEA jt Dealu Bistrii, BMPT-20A, contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 110204477. | E-Distributie Muntenia | 05924564 | 2020-06-18 | 05924564 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO001E110204477/2 | 2021-08-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33095 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 25 A , realizat conform ATR 01967268 <(>,<)> exietent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05979650 | 2020-06-18 | 05979650 | 2021-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141445194/3 | 2021-01-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33096 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7618 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament trifazat subteran cu BMPT ( Ir=16A ) realizat conform ATR nr. 87711295/04.07.2013. | E-Distributie Muntenia | 05931539 | 2020-06-19 | 05931539 | 2021-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141639111/2 | 2021-04-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33097 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7317 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament monofazat subteran cu BMPM ( Ir=32A ). | E-Distributie Muntenia | 05926220 | 2020-06-22 | 05926220 | 2021-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400752929/2 | 2021-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33098 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumatori-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 3612 | LEA jt Str. Galata, alimentata din PTZ 3612. Bransament aerian trifazat 4x16mmp, racordat din LEA jt Intr. Zambilei, BMPT-16A, aferent Eneltel: 109344696. | E-Distributie Muntenia | 05955681 | 2020-06-22 | 05955681 | 2020-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109344696/4 | 2020-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33099 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4376 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 13 kW si este alimentat dintr-un BMPT cu un contor trifazat, aferent eneltel: 142221153, din LES aferenta PTAB 4376, realizat conform ATR 00641927 / 2017. | E-Distributie Muntenia | 05959754 | 2020-06-22 | 05959754 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO001E142221153/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33100 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 412 | Bransament aerian trifazat torsadat tip TYIR 4x16 mm2 din LEA Balaria pana la un BMP Ir=30-60A, din care pleaca o coloana trifazata la contor, seria 001000023643314, ENTEL 108374654 cu Pa=22,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 05957341 | 2020-06-24 | 05957341 | 2021-02-03 | nu | nu | nu | RO001E108374654/2 | 2021-02-03 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33101 | centrala electrica locuinta-Prosumator-AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria:1628564 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05825309 | 2020-05-19 | 05825309 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO001E105470085/2 | 2021-03-18 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
33102 | locuinta fotovoltaica-Prosumer-AFM | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5449 | ,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in FDCP 1-4 existent a unui contor electronic monofazat programat, cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05740043 | 2020-05-08 | 05740043 | 2020-12-03 | nu | nu | nu | RO001E142199179/1 | 2020-12-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33103 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.23 | PTZ 949 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 5292156 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05741350 | 2020-05-22 | 05741350 | 2020-12-03 | nu | nu | nu | RO001E107289401/2 | 2020-12-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33104 | Imobil+Sistem fotovoltaic -PROSUMATOR | fotovoltaic | ILFOV | 0.010395 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT 16A existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040014946 se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 05743164 | 2020-05-14 | 05743164 | 2020-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141539547/2 | 2020-12-30 | 0.010186 | prosumator | 0.010186 | 0
33105 | Parc fotofoltaic CEF GIURGIU | fotovoltaic | GIURGIU | 0.3256 | 20 | PC 2964 - racordat in LEA 20 kV Prefabricate din statia 110/20 kV ICMUG. | In prezent, CEFND 325,6 kW este racordata conform CER RO001E131354250/1 din data de 08.05.2015. | E-Distributie Muntenia | 05456386 | 2020-04-14 | 05456386 | 2023-03-01 | a),, LEA noua s.c. Clejani-Videle, 850 A, 585 mmp; b),, LEA noua s.c. Jilava-Uzunu, 850 A, 585 mmp – circuit 2; c),, LEA noua s.c. Clejani-Mihailesti, 850 A, 585 mmp; d),, Automatizare generala pentru zona de retea de distributie Muntenia conectata cu instalatia de automatizare a producatorului respectiv, care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale retelei publice. Automatizarea generala va fi racordata la automatica de reglaj a fiecarui producator din zona. Valoarea automatizarii va putea fi stabilita numai dupa elaborarea documentatiei tehnico-economice aferente; | a),, LEA noua s.c. Uzunu-Jilava, 850 A, 585 mmp – circuit 1; b),, LEA noua s.c. Clejani-Domnesti, 850 A, 585 mmp – circuit 1; | nu | RO001E131354250/3 | 2023-03-01 | 0.3256 | PRODUCATOR | 0.3256 | 0
33106 | EXTINDERE LOCUINTA+PANOURI SOLARE- PROSUMER | fotovoltaic | ILFOV | 0.02652 | 0.4 | PTZ 3627 VILE SALCIA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, cu montare disjunctor trifazat 50A si montarea in FDCP a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Se vor executa lucrari pentru a permite montarea contorului si al disjunctorului.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=50A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05286223 | 2020-02-03 | 05286223 | 2021-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400194660/3 | 2021-03-08 | 0.025988 | prosumator | 0.025988 | 0
33107 | MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE MAGAZINUL LUKOIL-PROSUMATOR | fotovoltaic | ILFOV | 0.01764 | 20 | PT 4335 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta. Instalatia de producere ( centrala fotovoltaica) se racordeaza in instalatia de utilizare a Lukoil Romania SRL, cu evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de Distributie indiferent de regimul de functionare am centralei fotovoltaice. Puterea instalata si produsa de CEF este de 17,64 kW. Contorul existent se va reprograma pentru masurare in dublu sens. | E-Distributie Muntenia | 05546522 | 2020-04-01 | 05546522 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401147979/2 | 2021-07-13 | 0.017286 | prosumator | 0.017286 | 0
33108 | locuina-panouri fotovoltaice-PROSUMATOR | fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7412 RUNCU | Utilizatorul cu Eneltel 141331963, in calitate de consumator are o putere avizata de 9 kW, este alimentat din LEA JT aferenta PTA 7412, printr-un bransament trifazat subteran, pana la un BMPT ( Ir=16A ) amplasat la limita de proprietate. Bransamentul a fost realizat conform ATR nr. 5711812/ 10.09.2010. Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 05634714 | 2020-04-02 | 05634714 | 2020-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141331963 / 2 | 2020-05-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33109 | LOCUINTA - PROSUMER | fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2474 COM BERCENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Nun este cazul, instalatia de racordare se mentine. Racordarea instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. autorizat ANRE. | E-Distributie Muntenia | 05466867 | 2020-02-26 | 05466867 | 2020-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400523352/2 | 2020-05-22 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
33110 | MAGAZIN DEDEMAN BANEASA+CEF fara evacuare in RED | fotovoltaic | Bucuresti | 0.4 | 20 | S20 T3892-TIMPURI NOI CEL 13 BUC | Racordarea instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. | E-Distributie Muntenia | 05471666 | 2020-03-24 | 05471666 | 2020-09-02 | nu | nu | nu | RO001E110272696 / 1 | 2020-09-02 | 0 | - | 0 | 0
33111 | IMOBIL+PANOURI- PROSUMATOR | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTAB 4051 | Lucrari in afara tarifului de racordare: | E-Distributie Muntenia | 05500114 | 2020-03-16 | 05500114 | 2020-05-11 | nu | nu | nu | RO001E109129260 / 3 | 2020-05-11 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
33112 | locuinta+panouri fotovoltaice- PROSUMATOR AFM | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3801 BURSUCA DANIEL | Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. autorizat ANRE. | E-Distributie Muntenia | 05602557 | 2020-03-30 | 05602557 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
33113 | Imobil + panouri fotovoltaice-PROSUMATOR | fotovoltaic | ILFOV | 0.009075 | 0.4 | LES JT aferenta PTAB 4476 | ucrari cuprinse in tariful de racordare: | E-Distributie Muntenia | 05486589 | 2020-02-28 | 05486589 | 2021-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142465074/2 | 2021-04-26 | 0.008794 | prosumator | 0.008794 | 0
33114 | Locuinta - Prosumer | fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 4281 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in FDCP 10M exietenta pe domeniul public la limita de proprietate. Serie contor UAEEEDN19810229263, putere avizata 3,5kW. | E-Distributie Muntenia | 05572156 | 2020-03-24 | 5572156 | 2020-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141888993 / 2 | 2020-05-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33115 | LOCUINTA,ANEXA,GARAJ,PROSUMATOR | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 1025 | Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=20A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 05467272 | 2020-02-26 | 05467272 | 2020-05-12 | nu | nu | nu | RO001E119376252/2 | 2020-05-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
33116 | locuinta si panouri fotovoltaice PROSUMATOR | fotovoltaic | ILFOV | 0.004875 | 0.4 | PTAB 4610 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Se va inlocui CS deteriorata cu o cutie noua tip DS4522RO amplasata la limita de propietate incastrata in gardul de beton, din care se va poza o coloana trifazata in cablu tip DC4126RO 3x10+6C (L=2m) pana la un BMPT 20A tip FT133MAT echipat conform FT124MAT ed 03 amplasat langa CS proiectata, la limita de propietate, in propietate cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic intelligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 04941189 | 2019-11-28 | 04941189 | 2021-03-02 | nu | nu | nu | RO001E142609490/1 | 2021-03-02 | 0.004746 | prosumator | 0.004746 | 0
33117 | Imobil + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | LEA JT aferenta PTA 7720 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta, si BMPT se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 04941179 | 2020-02-04 | 04941179 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004895
33118 | Locuinta + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | GIURGIU | 0.00915 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Bransament electric trifazat subteran fara pp alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 2001, 1*630kVA; 20/0,4kV, cu masura in BMPT , la limita de proprietate, pe domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 05425289 | 2020-02-18 | 05425289 | 2020-04-06 | nu | nu | nu | RO001E301251079 / 2 | 2020-04-06 | 0.008957 | prosumator | 0.008957 | 0
33119 | SEDIU ENGIE ROMANIA + CEF fara evacuare | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 10 | PT 10156 | Se va pastra instalatia de racordare existenta. In instalatia de utilizare, se vor monta doua centrale electrice de tip fotovoltaic, formate din 72 de panouri fotovoltaice, avand o putere de 300Wp/buc, insumand o putere de 20 kWp, respectiv 276 de panouri, a 305 Wp fiecare, insumand o putere de P=60kWp. Se va respecta schema monofilara atasata. Nu se va injecta energie electrica in reateaua E-Distributie Muntenia SA, cu respectarea legislatiei in vigoare. | E-Distributie Muntenia | 05264324 | 2019-12-16 | 05264324 | 2021-12-02 | nu | nu | nu | RO001E109177218/2 | 2021-12-02 | 0 | - | 0 | 0
33120 | instalatie fotovoltaica la sol + locuinta | fotovoltaic | Ilfov | 0.0096 | 0.4 | PTA 7218 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In FDCP se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: In instalatia utilizatorului se vor prevede obligatoriu echipamente pentru : protectie la suprasarcina; protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 04346836 | 2019-09-16 | 04346836 | 2020-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141969588 | 2020-02-28 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
33121 | Locuinta + panouri fotovoltaice - PROSUMATOR | fotovoltaic | Ilfov | 0.009075 | 0.4 | PTAB 4479 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, cu montare disjunctor trifazat 20A si montarea in FDCP a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Se vor executa lucrari pentru a permite montarea contorului si al disjunctorului.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=20A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 04855156 | 2019-11-13 | 04855156 | 2020-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142465221/2 | 2020-05-21 | 0.008794 | prosumator | 0.008794 | 0
33122 | MAGAZIN DEDEMAN COLENTINA+CEF fara evacuare in RED | fotovoltaic | bucuresti | 0.25 | 10 | PTAB 10405 | In prezent MAGAZIN DEDEMAN COLENTINA este alimentat din PTAB 10405. Se solicita racordarea unui loc de producerere nou la instalatia de utilizare existenta a magazinului DEDEMAN, fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de Distributie indiferent de regimul de functionare. Puterea instalata si produsa de instalatia solara este de 240 kW. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat – cu decuplare automata. | E-Distributie Muntenia | 04687779 | 2019-09-30 | 04687779 | 2020-07-21 | nu | nu | nu | RO001E109200406 / 2 | 2020-07-21 | 0 | prosumator | 0 | 0
33123 | CARTIERUL SOLAR BLOC B4A | fotovoltaic | bucuresti | 0.025 | 0.4 | PTAB 5195 | Transformarea locului de consum in loc de consum si de producere se va realiza prin utilizarea instalatiilor existente conform ATR 03504028 ( contor in FDCP ) - CER RO001E110755085/21.09.2019 | E-Distributie Muntenia | 04588903 | 2019-09-20 | 04588903 | 2020-03-12 | nu | nu | nu | RO001E110755085 / 2 | 2020-03-12 | 0.024499 | Prosumator | 0.024499 | 0
33124 | CARTIERUL SOLAR BLOC B2C | fotovoltaic | bucuresti | 0.025 | 0.4 | PTAB 5195 | Transformarea locului de consum in loc de consum si de producere se va realiza prin utilizarea instalatiilor existente conform ATR 03502945 - (contor in FDCP) - RO001E10752105/20.02.2019 | E-Distributie Muntenia | 04588862 | 2019-09-20 | 04588862 | 2020-03-12 | nu | nu | nu | RO001E110752105 / 2 | 2020-03-12 | 0.024499 | Prosumator | 0.024499 | 0
33125 | CARTIERUL SOLAR BLOC C4 | fotovoltaic | bucuresti | 0.025 | 0.4 | PTAB 5195 | Transformarea locului de consum in loc de consum si de producere se va realiza prin utilizarea instalatiilor existente conform ATR 03502985, - (contor in FDCP) - CER RO001E110751801 | E-Distributie Muntenia | 04588813 | 2019-09-20 | 04588813 | 2020-03-12 | nu | nu | nu | RO001E110751801 / 2 | 2020-03-12 | 0.024499 | Prosumator | 0.024499 | 0
33126 | MAGAZIN DE PREZENTARE SI DEPOZIT+CEF BUCURESTI 400kW | fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 10 | PT 3826 din LES PA 2770 | conform CER RO001E109433133/ 2015, SC Romstal IMEX SRL, in calitate de consumator, este alimentat din PTAB 3826 - racordat in sistem intrare - iesire din PA 2770 Spitalul Vitan Barzesti (intre PA 2770 si PT 1760/10099), prin doua LES 10kV, DA 10-2-016024 si DA10-2-017244 3x1x185 mmpAl, cu sosire in celulele 02, respectiv 01 ale PTAB 3826 | E-Distributie Muntenia | 02087927 | 2019-01-17 | 02087927 | 2019-12-09 | nu | nu | nu | RO001E109433133/2 | 2019-12-09 | 0.391 | Prosumator | 0.391 | 0
33127 | HALA PRODUCTIE-C1 | fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0.4 | PTA 1225 | Bransament electric trifazat existent alimentat din reteaua de j.t.aferenta PT 1225, 400 kVA, 20/0,4 kV, prin cablu tip 3*25+16 mmp, L=13m si masura in BMPT Inom=50A, pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 04128727 | 2019-06-13 | 04128727 | 2020-07-08 | nu | nu | nu | RO001E301170170 / 3 | 2020-07-08 | 0.024499 | Prosumator | 0.024499 | 0
33128 | HALA PRODUCTIE-C3 | fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0.4 | PTA 1225 | Bransament electric trifazat existent alimentat din reteaua de j.t.aferenta PT 1225, 400 kVA, 20/0,4 kV, prin cablu tip 3*25+16 mmp, L=14m si masura in BMPT Inom=16A, pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 04129082 | 2019-06-13 | 04129082 | 2020-03-04 | nu | nu | nu | RO001E301170967 / 3 | 2020-03-04 | 0.024499 | Prosumator | 0.024499 | 0
33129 | Grup de producere energie electrica fotovoltaic | fotovoltaic | GIURGIU | 0.0264 | 0.4 | PTA 1306 PODISORU | se va inlocui cablul existent cu cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/13RO- 3x50+25c; L=94m, in canalizatie de tip A L=84m, in tub de protectie pliabil existent si montare disjunctor de 50A in BMPT existent. | Enel Distributie Muntenia | 02357834 | 2018-07-02 | 02357834 | 2020-01-27 | nu | nu | nu | RO001E131375275 / 3 | 2020-01-27 | 0.025842 | - | 0.025842 | 0
33130 | Montare celule fotovoltaice Gradinita nr.3 Hotarele | fotovoltaic | GIURGIU | 0.01404 | 0.4 | PTA 500 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 500 - 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4183/3 RO ,4*16, L= 18m stalp existent cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=13m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø de 50mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=3m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DC 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 3 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=32A, la limita de proprietate, pe domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 02589568 | 2018-08-24 | 02589568 | 2019-07-01 | nu | nu | nu | RO001E301161394 / 3 | 2019-07-01 | 0.013729 | - | 0.013729 | 0
33131 | Garaj cu anexa gospodareasca CEF 5kW | fotovoltaic | Ilfov | 0.004 | 0.4 | PTA 7070 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In FDCP se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02721015 | 2018-10-10 | 02721015 | 31.06.2021 | nu | nu | nu |  |  |  | - |  | 0.00391
33132 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | fotovoltaic | Bucuresti | 0.01 | 0.4 | PTM 1308 | Se va alimenta din LEA JT Str. Padurarilor printr-un bransament trifazat nou in cablu 3x25+16C, cu lungimea totala a cablului L=67m (Ltraseu=62m), pana la un BMPT – 32A echipat conform FT 124 MAT ed.03, amplasat la limita de proprietate, pe gardul utilizatorului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata, cu montarea in BMPT 32A existent a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In blocul de masura si protectie trifazat mentionat se va monta un contor electronic trifazat, care va inregistra energia produsa de CEF. Acest contor trebuie sa fie compatibil cu sistemul de telecitire al operatorului de distributie, respectand specificatiile tehnice Enel, iar achizitia lui intra in sarcina utilizatorului. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT 32A si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Enel Distributie Muntenia | 02720692 | 2018-07-09 | 02720692 | PIF2006/02.11.2018 | nu | nu | nu | RO001E110676199 /1 | 2018-11-09 | 0.01 | - | 0.01 | 0
33133 | LOCUINTA + AMPLASARE PANOURI SOLARE | fotovoltaic | Bucuresti | 0.018 | 0,4 | PTZ 3658 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere PANOURI SOLARE se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, astfel: Se va inlocui intreruptorul tetrapolar Ia=63A existent din BMPT-dual cu un intreruptor tetrapolar Ia=25A conform solutie din ATR 157280748 / 25.04.2016 - Ionescu Marcel, precum si separatorul general existent in BMPT-dual Ia=100A cu un separator general dimensionat conform puterii avizate pentru cei doi utilizatori Ia=63A. Pentru masurarea energiei electrice active / reactive este necesara schimbarea contorului existent aferent serie 001000027010116 cu un contor electronic trifazat cu dublu sens tip Smart Meter programat pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din / in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT dual si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Enel Distributie Muntenia | 01918763 | 2018-04-12 | 01918763 | PIF 1467/24.09.2018 | nu | nu | nu | RO001E110252447/3 | 2019-05-06 | 0.01724 | PROSUMATOR | 0.01724 | 0
33134 | Izvoarele | fotovoltaic | Giurgiu | 19.967 | 110 | LEA 110 kV Ghizdaru - Videle | * realizare LEA 110 kV dublu circuit pentru încadrarea statiei de conexiune „intrare - iesire” in LEA 110 kV Ghizdaru - Videle * statia de conexiuni 110 kV conectata intrare - ieşire in LEA 110 kV Ghizdaru - Videle | Enel Distributie Muntenia | 33 | 26.09.2012 actualizat in 13.03.2014 | 30 | PIF 255/17.09.2013 | nu | nu | nu | RO001E131335877 | 2014-08-27 | 17.28 | PRODUCATOR | 17.28 | 0
33135 | Bucuresti | fotovoltaic | Bucuresti | 0.304 | 20 | Statia Pajura | Realizare PT nou 1x400kVA, 0.4/10(20)kV amplasat in incinta Luxten, racordat in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor PA1700-PT10003, PA1700 Electrofar, Statia 110/10kV Pajura. | Enel Distributie Muntenia | 681 | 2012-10-08 | 434 | PIF 145/18.04.2013 | nu | nu | nu | RO001E119174337/1 | 2015-10-26 | 0.304 | PRODUCATOR | 0.304 | 0
33136 | Iepuresti | fotovoltaic | Giurgiu | 2.428 | 20 | 110/20kV Mihailesti | Racord LES 20kV in lungime de 0.1km, derivatie din LEA 20kV, situata intre punctele de derivatie 214 si 222 de racord a posturilor de transformare PT3489 Cap Iepuresti si PT 3490 Walter Maracineanu. La randul ei, acesta linie este derivatie din LEA 20kV Avicola 1, la derivatia 162. Montare punct de conexiune amplasat in zona de realizare a derivatiei. | Enel Distributie Muntenia | 736 | 27.09.2012 actualizat in 09.09.2013actualizat in data 29.04.2014 | 468 | PIF350/30.12.2013 | nu | nu | nu | RO001E131339051/1 | 2014-10-26 | 1.97 | PRODUCATOR | 1.97 | 0
33137 | Obedeni - Bucsani | fotovoltaic | Giurgiu | 1.95 | 20 | 110/20/6kV Marsa | Racord LES 20kV AL 185mmp, in lungime de 4 km, derivatie din LEA 20kV situata intre PTA1231 si ST 87, foarte aproape de PTA1231. La randul ei, acesta linie este derivatie din LEA 20kV Marsa-Goleasaca, ST 87 fiind situat la 6.6km de statia Marsa. Punct de conexiune nou amplasat in zona de realizare a derivatiei si cablu 20kV LES (aproximativ 50m din cei 4 km, in functie de amplasarea PC fata de derivatia dintre PTA 1231 si ST87) | Enel Distributie Muntenia | 714 | 11.09.2012(actualizat in data de 27.06.2013) | 455 | PIF 254/09.2013 | nu | nu | nu | RO001E131335866/1 | 2015-02-12 | 1.755 | PRODUCATOR | 1.755 | 0
33138 | Singureni | fotovoltaic | Giurgiu | 0.9926 | 20 | 110/20kV Uzunu | racord din LEA 20kV Calugareni | Enel Distributie Muntenia | 186 | 2012-04-20 | 424 | PIF 165/10.03.2014 | - | - | - | RO001E131331873/1 | 2015-11-23 | 0.99264 | PRODUCATOR | 0.99264 | 0
33139 | str. Magiresti, nr. 5-7 | fotovoltaic | Bucuresti | 0.00648 | 0,4 | Cotroceni 110/10 kV | bransament imobil si montare BMPT 20A, din PT876 | Enel Distributie Muntenia | 1369 | 2011-02-24 | 52 | PIF 1168/21.05.2012 | nu | nu | nu |  |  |  | - |  | 0.00648
33140 | sat Izvoru | fotovoltaic | Giurgiu | 8 | 20 | 110/20 kV IZVORU | lucrari in Statia Izvoru, montare post de transformare aerian, racord medie tensiune 20 kV | Enel Distributie Muntenia | 135 | 07.03.2011 (actualizat la data de 14.02.2013) | 153 | PIF 22/23.01.2013 | - | - | - | RO001E131327609/1 | 2017-10-23 | 7.81 | PRODUCATOR | 7.81 | 0
33141 | Comuna Gogosari, sat.Izvoru, T9/12 | fotovoltaic | Giurgiu | 8.64 | 20 | 110/20 kV IZVORU | Lucrari in statia Izvoru: montarea si echiparea unei celule de 20kV linie ;procurarea si montarea unui transformator 110/20kV de 25MVA (in locul celui existent de 10MVA); montarea unui punct de conexiune prefabricat, independent in Statia Izvoru, la limita de proprietate spre domeniul public. Racord 20kV: executare racord electric LEA 20kV pe stalpii existenti ai LEA 20kV Izvoru(dezafectata si casata), intre Statia 110/20kV Izvoru-Statia de conexiuni 20kV USPE Giurgiu 1 | Enel Distributie Muntenia | 346 | 31.05.2011 (actualizat in 05.04.2012) actualizat in 10.06.2013 | 203 | PIF 235/14.08.2013 | nu | nu | nu | RO001E131335068/1 | 2015-04-16 | 7 | PRODUCATOR | 7 | 0
33142 | Snagov | fotovoltaic | Ilfov | 0.045 | 0.4 | 110/20kV Tancabesti | Langa BMPT-160A existent (pentru consumator) , se monteaza o cutie de distributie noua pe stelaje metalice. Se realizeaza o legatura (cu cablu 3x150 + 25 mmp) intre cutia de distributie nou proiectata pana la un BMPT-80A nou proiectat (pentru producator). Se demonteaza racordul subteran( de la CD aferenta PTA 7015) din BMPT-160A existent (pentru consumator), si se monteaza in cutia de distributie nou proiectata. | Enel Distributie Muntenia | 1140 | 2012-01-27 | 277 | PIF 1148/12.07.2012 | nu | nu | nu | RO001E141559965/1 | 2015-09-07 | 0.045 | PRODUCATOR | 0.045 | 0
33143 | CFV Slobozia | fotovoltaic | Giurgiu | 45.1361 | 110 | 110 kV Ghizdaru si Pietrisu | ● realizare LEA 110 kV dublu circuit pentru încadrarea statiei de conexiune „intrare - iesire” in LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu, echipata cu fibra optica in lungime de 2 km; ● realizare staţie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire in LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Muntenia; • adaptare protecţii existente in statiile Ghizdaru si Pietrişu in celulele aferente LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare pentru CFV Giurgiu 45 MW; • înlocuire întrerupător existent in statia Ghizdaru aferent LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu, cu întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat. • montare fibra optica pe LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu (30,44 km), sistem de supraveghere antiefractie, etc. | Enel Distributie Muntenia | 4 | 22.08.2011 actualizat in 27.06.2014 | 11 | PIF 211/05.07.2013 | nu | nu | nu | RO001E131333224 | 2014-08-27 | 38.4 | PRODUCATOR | 38.4 | 0
33144 | Pantelimon | fotovoltaic | Ilfov | 0.90678 | 20 | Afumati | racord LES medie tensiune in sistem intrare-iesire pe L20kV Solex ( PT3252(S3067) si S3052)pana la un punct de conexiune nou | Enel Distributie Muntenia | 521 | 21.06.2012 actualizat in 27.04.2015 | 334 | PIF 1239/12.09.2012 | nu | nu | nu | RO001E141549661/1 | 2018-07-25 | 0.894 | PRODUCATOR | 0.894 | 0
33145 | Nuci | fotovoltaic | Ilfov | 2.016 | 20 | 110/20kV Caciulati | montare punct de conexiune racordat in LEA 20KV Nuci , prin LES 3x182mmp in lungime de 4.400m | Enel Distributie Muntenia | 269 | 19.04.2012 actualizat la data de 13.02.2013 | 328 | PIF 157/16.11.2016 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.9497
33146 | Stanesti | fotovoltaic | Giurgiu | 5.564 | 20 | 110/20kV Ghizdaru | montare punct de conexiuni pe proprietatea beneficiarului, alimentat prin racord derivatie pe LEA20kV Slobozia(PTA 2159) | Enel Distributie Muntenia | 1187 | 01.02.2012 actualizat in data de 31.10.2013 | 336 | PIF 333/04.12.2013 | nu | nu | nu | RO001E131338746/2 | 2017-06-09 | 4.99 | PRODUCATOR | 4.99 | 0
33147 | Colibasi 3 | fotovoltaic | Giurgiu | 2.6772 | 20 | 110/20kV COLIBASI | Lucrare coordonata pentru 4 utilizatori (3 producatori+1 consumator).Echipare Punct de Conexiune(prevazut cu doua sectii de bare), racordat prin cablu 20kV dintr-o celula noua de linie ce se va monta in postul existent PT588, realizare legatura cu linia Varasti 20kV pe una din sectii, iar pe cealalta sectie de bare se va introduce prin intrare-iesire LEA 20kV Dobreni.Lucrare specifica:montare celula de masura in punctul de conexiuni echipata cu 2TC100/5A si 2TT20/0.1kV | Enel Distributie Muntenia | 651 | 09.08.2012(actualizat la data de 05.10.2012 | 343 | PIF 1374/13.012.2012 si 11/25.02.2015 | nu | nu | nu | RO001E131324303/1 | 2018-03-06 | 2.677 | PRODUCATOR | 2.677 | 0
33148 | Balotesti - Saftica | fotovoltaic | Ilfov | 0.1007 | 0.4 | Tancabesti | nisa bransament cu echipament de masura existent aferent instalatiei fotovoltaice, racordata la LEA joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 7357, racordat la L20 kV Saftica, statia Tancabesti. | Enel Distributie Muntenia | 413 | 2012-08-22 | loc de producere existent | PIF 687/09.05.2011 | nu | nu | nu |  |  |  | - |  | 0.1007
33149 | Malu | fotovoltaic | Giurgiu | 3.2 | 20 | 110/20kV Pietrisu | racord intrare-iesire in LEA 20kV Cetatuia, montare punct de conexiune la limita de proproetate si amplasare 3 posturi de transformare pe proprietatea beneficiarului | Enel Distributie Muntenia | 374 | 17.05.2012actualizat in data de 08.11.2013 | 341 | PIF 335/29.12.2013 | nu | nu | nu | RO001E131338500/1 | 2014-10-21 | 3.2 | PRODUCATOR | 3.2 | 0
33150 | Slobozia | fotovoltaic | Giurgiu | 1.8 | 20 | PC2516, L 20kV Port/Statia ICMUG | Alimentare din PC2516 , racordat din linia L 20kV Port/Statia ICMUG | Enel Distributie Muntenia | 364 | 18.05.2012(actualizat in data de 27.03.2013) | 393 | PIF186/05.06.2013 | nu | nu | nu | RO001E131338128/2 | 2023-10-30 | 1.35 | PRODUCATOR | 1.35 | 0
33151 | Slobozia | fotovoltaic | Giurgiu | 1 | 20 | PC2405, L 20kV Port/Statia ICMUG | alimentare din PC 2405 , racordat din linia L 20kV Port/Statia ICMUG | Enel Distributie Muntenia | 365 | 18.05.2012(actualizat in data de 18.03.2013) | 392 | PIF 188/05.06.2013 | nu | nu | nu | RO001E131332380/2 | 2023-10-30 | 1 | PRODUCATOR | 1 | 0
33152 | COLIBASI 1 | fotovoltaic | Giurgiu | 0.8832 | 20 | 110/20kV COLIBASI | Lucrare coordonata pentru 4 utilizatori (3 producatori+1 consumator).Echipare Punct de Conexiune(prevazut cu doua sectii de bare), racordat prin cablu 20kV dintr-o celula noua de linie ce se va monta in postul existent PT588, realizare legatura cu linia Varasti 20kV pe una din sectii, iar pe cealalta sectie de bare se va introduce prin intrare-iesire LEA 20kV Dobreni.Lucrare specifica:montare celula de masura in punctul de conexiuni echipata cu 2TC100/5A si 2TT20/0.1kV | Enel Distributie Muntenia | 698 | 2012-10-02 | 346 | PIF 4/04.01.2013 si 13/25.02.2015 | nu | nu | nu | RO001E131325236/1 | 2018-03-19 | 0.883 | PRODUCATOR | 0.883 | 0
33153 | Uiesti - Bucsani | fotovoltaic | Giurgiu | 8.03 | 20 | 110/20kV Marsa | realizare centru satelit in incinta statiei 110/20kV Marsa, racordat in containerul de medie tensiune din statie prin LES 20kV 240mmp. Din centrul satelit, LES 20kV 240mmp pana la un punct de conexiune nou amplasat in afara statiei pe domeniu public/privat.. | Enel Distributie Muntenia | 709 | 10.09.2012(actualizat in data de 11.03.2013) | 417 | PIF139/ 12.04.2013 | nu | nu | nu | RO001E131329498/1 | 2015-05-05 | 7.63 | PRODUCATOR | 7.63 | 0
33154 | Uiesti - Bucsani | fotovoltaic | Giurgiu | 9.46 | 20 | 110/20kV Marsa | Echipare celula 20kV cu intreruptor in containerul de medie tensiune din statia Marsa;racord LES 20kV, de aproximativ 50m lungime de la celula 20kV nr 18 din statia Marsa pana la un punct de conexiuni; punct de conexiuni amplasat in exteriorul statiei | Enel Distributie Muntenia | 715 | 10.10.2012(actualizat in data de 11.03.2013) | 418 | PIF 137/12.04.2013 | nu | nu | nu | RO001E131329410/1 | 2015-05-06 | 8.99 | PRODUCATOR | 8.99 | 0
33155 | COLIBASI 2 | fotovoltaic | Giurgiu | 2 | 20 | 110/20kV COLIBASI | Lucrare coordonata pentru 4 utilizatori (3 producatori+1 consumator).Echipare Punct de Conexiune(prevazut cu doua sectii de bare), racordat prin cablu 20kV dintr-o celula noua de linie ce se va monta in postul existent PT588, realizand legatura cu linia Varasti 20kV pe una din sectii, iar pe cealalta sectie de bare se va introduce prin intrare-iesire LEA 20kV Dobreni. Aceste lucrari se vor executa conform ATR651/2012 emis pentru SC NGK HELIOS INVESTMENT PROPERTIES SRL.Lucrare specifica:montare celula de masura in punctul de conexiuni echipata cu transformatoare de masurare de curent si de tensiune | Enel Distributie Muntenia | 699 | 2012-10-02 | 345 | PIF 6/04.01.2013 si 12/25.02.2015 | nu | nu | nu | RO001E131325225/1 | 2018-03-27 | 1.794 | PRODUCATOR | 1.794 | 0
33156 | com.Izvoarele, sat.Chiriacu | fotovoltaic | Giurgiu | 6 | 20 | 110/20kV Cucuruzu | montare punct de conexiune racordat in L 20KV SPPA23 , prin racord medie tensiune 3x1X185mmp. | Enel Distributie Muntenia | 366 | 01.06.2012 actualizat la data de 25.10.2013 | 424 | PIF 165/10.03.2014 | nu | nu | nu | RO001E131341313/1 | 2016-12-21 | 5.636 | PRODUCATOR | 5.636 | 0
33157 | Bolintin Deal | fotovoltaic | Giurgiu | 1.09 | 20 | 110/20kV ARCUDA | Se va realiza un post de transformare ENEL suprateran prefabricat, in anvelopa de beton amplasat pe proprietatea beneficiarului.Racordarea pe medie tensiune a postului ENEL se va realiza prin racord derivatie LEA – LES 20kV, din LEA 20kV BARAJ, prin echiparea ultimului stalp existent din aliniamentul retelei. | Enel Distributie Muntenia | 938 | 05.12.2012 actualizat in data de 18.11.2013 | 463 | PIF 385/11.12.2013 | nu | nu | nu | RO001E131338577/1 | 2014-04-25 | 1.09 | PRODUCATOR | 1.09 | 0
33158 | Loc.Mihai Bravu , T42 | fotovoltaic | Giurgiu | 4.51 | 20 | LEA 20 kV Irigatii, racordata din Statia 110/20kV Uzunu | Realizare Punct de Conexiune nou, racordat in sistem intrare-iesire in LEA 20kV Irigatii.Racordul intrare-iesire se va realiza prin sectionarea liniei LEA 20kV Irigatii intre stalpii existenti 15 si 16, si montarea unui stalp special intre acestia. La trecerea din LEA in LES cablurile vor fi protejate in tub de protectie. | Enel Distributie Muntenia | 1007 | 20.12.2012(actualizat in 24.07.2013) | 466 | PIF 594/09.11.2013 | nu | nu | nu | RO001E131337925/1 | 2014-10-16 | 4.24 | PRODUCATOR | 4.24 | 0
33159 | Colibasi | fotovoltaic | Giurgiu | 6.5 | 20 | Statia 110/20kV COLIBASI | Montare celula 20kV in statia 110/20kV Colibasi. Se va realiza racord medie tensiune de la celula nou montata , pana la un punct de conexiune nou | Enel Distributie Muntenia | 51 | 11.02.2013 actualizat in data de 13.08.2013 actualizat in data de 09.10.2013 | 469 | PIF 263/20.09.2013 | nu | nu | nu | RO001E131335990/2 | 2015-02-09 | 6.462 | PRODUCATOR | 6.462 | 0
33160 | Uzunu | fotovoltaic | Giurgiu | 0.92 | 20 | 20KV, IN derivatia UZUNU, RACORDATA LA lea 20kv calugareni, plecare din statia 110/20kv uzunu | Racord 20kV de tip LES din derivatia 20kV Uzunu, alimentata din LEA 20kV Calugareni, pana la un punt nou de conexiune. Racordarea cablului in LEA se face la un stalp nou proiectat care va fi montat in derivatia de 20 Kv Uzunu, in amonte de stalpul de racord al PTA 5430. Langa punctul de conexiune proiectat , pe un stelaj metalic, se va monta un BMPT 40A pentru consumator. | Enel Distributie Muntenia | 1019 | 21.12.2012 actualizat in 10.09.2013 | 479 | PIF 265/25.09.2013 | nu | nu | nu | RO001E131336834 + RO001E131336395 | 2015-11-10 | 0.8 | PRODUCATOR | 0.8 | 0
33161 | Loc.Berceni, T76, P3701/3/4/1,2, LOT 2, NC51299 | fotovoltaic | Ilfov | 0.007 | 0.4 | coloana LES | bransament trifazat subteran din reteaua de jt aeriana astfel:-in PT 5237 se va monta in tabloul jt existent ,liber ,in intrerupator 125A.De la intrerupatorul 125A montat se va poza o coloana cu cablu 3x95+50N, pana la un BMPT 16A amplasat langa anvelopa postului, pe o confectie metalica.BMPT-ul va fi montat pe domeniul public si va fi prevazut cu trei compartimente (comp Enel, comp de masura,comp Beneficiar) | Enel Distributie Muntenia | 106 | 2013-04-02 | 483 | PIF 346/18.12.2013 | nu | nu | nu | RO001E141718579/2 | 2019-08-27 | 0.007 | PROSUMATOR | 0.007 | 0
33162 | sat Valea Plopilor, com.Ghimpati, NC757, CF295/N | fotovoltaic | Giurgiu | 0.96 | 20 | 20kV Bila | echiparea camerei ENEL a punctului de conexiuni : 1 celula de linie cu separator de sarcina ,pe plecare spre LEA 20KV Bila si 1 celula pt masurarea energiei produse echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1kv si de curent 40/5A la care se va racorda cablul de legatura cu compartimentul abonatului | Enel Distributie Muntenia | 152 | 2013-04-05 | 485 | PIF 340/17.12.2013 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.96
33163 | T22/1, P21, Loc.Giurgiu | fotovoltaic | Giurgiu | 0.999 | 20 | Statia 110/20kV Giurgiu Nord | Se vor monta doi stâlpi tip SC15015 în axul LEA 20kV Porcine 1, între STC 2265 si derivatia spre T6937 Protectie Plante, pe proprietatea beneficiarului.Stâlpul care se va monta spre derivatia către PTA6937 va fi echipat si cu separator tripolar de exterior 24kV montaj vertical.Se vor monta două cabluri subterane 20kV Al 3x185mmp de la stâlpii menţionaţi pâna la un punct de conexiune nou. Cablurile vor fi montate pe domeniul public şi protejate în tub.Punctul de conexiune va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, si va respecta specificatiile ENEL. | Enel Distributie Muntenia | 1028 | 17.01.2013 actualizat in data de 08.11.2013 | 467 | PIF 344/18.12.2013 | nu | nu | nu | RO001E131338959/1 | 2015-05-15 | 0.999 | PRODUCATOR | 0.999 | 0
33164 | CFV CACIULATI | fotovoltaic | Ilfov | 0.705 | 20 | 110/20KV Caciulati | racord MT din L20KV Balotesti Racordul in LEA 20KV Balotesti se poate realiza prin montarea a doi stalpi SC 15014in axul liniei Balotesti,intre T7712-T7664 | Enel Distributie Muntenia | 329 | 2013-07-11 | 493 | PIF 321/28.11.2013 | nu | nu | nu | RO001E141698026/1 | 2015-11-18 | 0.705 | PRODUCATOR | 0.705 | 0
33165 | CFV REMUS | fotovoltaic | Giurgiu | 2.159 | 20 | statia Giurgiu Nord | racord in sistem intrare iesire prin mansonare pe cablul aferent L20KV FNC din statia Giurgiu Nord intre S2172-S2310 pe un traseu comun de aprox 260m.Injectia in L20KV FNC se va realiza la cca30m de PT 2451.Se vor monta doua cabluri subterane pana la punctul de conexiune nou | Enel Distributie Muntenia | 319 | 10.07.2013 (actualizat in data de 17.03.2014) | 502 | PIF 190/30.10.2014 | LEA noua 110kv simplu circuit Domnesti-Clejani-38km,585mmp LEA noua 110kv simplu circuit Uzunu CF Baneasa 80MW2 | LEA noua 110kv simplu circuit Uzunu-Jilava-28,9 km LEA noua 110kv simplu circuit Uzunu- CF Baneasa 80MW | nu | RO001E131347870/1 | 2015-03-04 | 1.738 | PRODUCATOR | 1.738 | 0
33166 | CFV Popesti Leordeni | fotovoltaic | Ilfov | 0.06762 | 0.4 | PTA4192 | se va monta un BMPT-100A pe stalpul PTA 4192 BMPT-ul va fi prevazut cu 3 compartimente:enel,de masura,beneficiar | Enel Distributie Muntenia | 306 | 03.07.2013actualizat in data de 01.11.2013 | 469 | PIF 263/20.09.2013 | nu | nu | nu | RO001E141720965/1 | 2015-09-04 | 0.06762 | PRODUCATOR | 0.06762 | 0
33167 | Izvoarele | fotovoltaic | Giurgiu | 50.002 | 110 | LEA 110 kV Ghizdaru - Videle | LEA 110 kV Ghizdaru - Videle | Enel Distributie Muntenia | 38 | 03.12.2012 actualizat in 09.07.2013 | 37 | PIF 337/13.12.2013 | nu | nu | nu | RO001E131338713/1 | 2014-10-14 | 42.5 | PRODUCATOR | 42.5 | 0
33168 | CEF Mogosoaia | fotovoltaic | Ilfov | 0.0024 | 0.4 | PT7463 | Se va realiza un racord nou scurt cu cablu Al 1x10+6C tip DC4125, din stâlpul SC10001 existent în fata amplasamentului la un BMPM32A montat pe un stelaj metalic cu soclu de beton la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. BMPM va contine întreruptorul cu rol de dispozitiv general prevăzut cu protectie la suprasarcină si scurtcircuit. Bransamentul existent se va demonta. | Enel Distributie Muntenia | 379 | 2013-10-09 | 511 | PIF 111/10.07.2014 | nu | nu | nu | RO001E141776797/2 | 2019-05-14 | 0.0024 | PROSUMATOR | 0.0024 | 0
33169 | CEF Snagov | fotovoltaic | Ilfov | 0.285 | 20 | LEA 20kV Snagov | Pentru racordarea in reteaua de energie electrica Enel a Centralei Fotovoltaice situata in loc. Snagov, sat Tancabesti NC 108715, se realizeaza urmatoarele lucrari: • Pentru racordarea CEFND 285 kW se va realiza un racord LES 20 kV intrare - iesire (Ltraseu = 110 m) din LEA 20 kV Snagov pana la un punct de conexiuni ce se va amplasa pe terenul SC CON SOLAR INVEST SRL cu acces din domeniul public pentru personalul ENEL. • Pentru trecerea LEA-LES se vor monta in axul LEA 20 kV Snagov doi stalpi SC 15015, pe domeniul public, pe marginea drumului de exploatare DE 830/1. Cei doi stalpi noi se vor monta in fundatii turnate de beton si vor fi echipati incepand de la partea superioara cu: consola metalica P4 – DS 3060RO, legaturi duble de intindere realizate cu izolatori capa-tija DJ 505RO, set de descarcatori 20 kV DY 557RO. Ambii stalpi vor fi prevazuti cu prize pp de max. 4 ohmi. Racordul in LEA 20 kV Snagov se va realiza in axul liniei intre stalpii 46-47, unul din cei doi stalpi noi inlocuind stalpul 46. • Racordul in LES va fi realizat cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al DC 4385RO, pe un traseu pe domeniul public pe marginea drumului de exploatare De 830/1. La trecerea LEA-LES se vor utiliza capete terminale de exterior DJ 4476RO matricola 273064, iar pentru racordare in Punctul de conexiune se vor utiliza capete terminale de interior DJ 4456RO matricola 273040. Cablul de medie tensiune se va instala în pământ pozat prin tub riflat de PVC D=160mm DS 4237RO pe tot traseul, la adâncimea de 0,7-0,8m. Traseul de medie tensiune se va marca cu borne avertizoare. • Punctul de conexiune va fi prevazut cu doua compartimente: Compartiment ENEL si Compartiment Utilizator. In compartimentul de racordare (ENEL) se vor monta :  tablou m.t., format din celule independente, 20 kV-400A, 16 kA care cuprinde: • Doua celule de linie motorizate 24vcc (LE) codificare Enel serie 16 23 22; tip DY 803/416; • O celula de masura motorizata 24Vcc (UTM) codificare Enel Serie 16 23 21; Tip DY 803/316 echipata cu doua transformatoare de curent 20 kV- 50/5 A clasa de precizie 0,5S conform tip ENEL-DMI 031052RO si doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0.5 tip ENEL- DMI 0310015RO; Pentru integrarea in DMS SCADA al OD, se va monta instalatia de telecontrol care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7 prevazuta cu doi acumulatori 12 V (DY 815RO), tablou de servicii auxiliare (DY 3016RO ed 2), modem transmitere date (DX 1222RO), antena(DN 7602RO), RG DAT (DY859RO) montat in fiecare celula. Punctul de conexiune va fi prevezut o nişa de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activă şi reactivă cu dublu sens, prevăzut cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS 232, cu telecitire, în montaj indirect prin TC si TT amplasate in celula de masura. Pentru alimentarea utilizatorului SC CON SOLAR INVEST SRL ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=9 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. In compartimentul de masura contorul pentru decontare va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoarele de masura din celula utilizator din compartimentul ENEL. | Enel Distributie Muntenia | 510 | 2013-12-23 | 531 | PIF 253/17.12.2014 | nu | nu | nu | RO001E141838910/1 | 2015-02-03 | 0.285 | PRODUCATOR | 0.285 | 0
33170 | CEF Enpanol | fotovoltaic | Bucuresti | 0.012 | 0.4 | PT482,PA2280 - Statia balta Alba | Se debiteaza puterea produsa in firida ENEL aflata la parterul blocului din str. Mizil, nr. 2C, prin montarea unui tablou compartimentat de producator langa aceasta firida. Pentru debitarea puterii generate de instalatia fotovoltaica se va realiza un bransament trifazat astfel:  Montare tablou compartimentat de producator (BMPT 25A) langa firida ENEL Socum: • compartimentul Enel, echipat cu separatoare tripolare cu fuzibile SIST 101/ MPR 32A pentru separatia producatorului; • compartimentul de masura (acces Enel si Beneficiar) in care se va amplasa un contor electronic in montaj direct; • compartimentul producator - in care se va monta un intrerupator (DG) de 25A - in afara tarifului de racordare.  pozare cablu 3x25+16Cmmp intre firida Enel si compartimentul Enel al noului tablou.  echiparea plecarii libere din firida Enel cu sigurante de 50A.  instalatia din compartimentul Enel se va racorda la o priza de pamant cu Rp<4 Ohmi. Priza de pamant este in afara tarifului de racordare. | Enel Distributie Muntenia | 485 | 2013-12-20 | 544 | PIF 3183/22.12.2014 | nu | nu | nu | RO001E110105747 | 2015-10-26 | 0.012 | - | 0.012 | 0
33171 | CEF Otopeni | fotovoltaic | Ilfov | 0.0715 | 0.4 | 110/20KV OTOPENI | Pentru racordarea in reteaua de energie electrica Enel a Centralei Fotovoltaice amplasata in jud.Ilfov, Otopeni, Cl.Bucurestilor nr.57A, se monteaza o cutie stradala din fibra de sticla langa T3065, care se va alimenta din tabloul JT al postului printr-un cablu JT 3x240+150N, din cutia stradala se va poza un cablu JT 3x95+50C pana la un BMPT, format din 3 compartimente conf. Normei Tehnice ENEL: - compartiment ENEL, in care se va monta un intrerupator general de 125 A, pentru instalatia de racordare – utilizat exclusiv de ENEL; - compartiment pentru instalatia de masurare( la care va avea acces atat Enel cat si Beneficiarul) si in care se vor amplasa un contor electronic si transformatoarele de masura TC 125/5 A; - compartiment pentru instalatie de utilizare (producator), in care se va monta un intrerupator dispozitiv general de 125A; | Enel Distributie Muntenia | 507 | 2013-12-18 | 532 | 04.10.2021 cf AA2 la CR | nu | nu | nu |  |  |  | - |  | 0.07
33172 | comuna Voluntari,T25,P447,T27,P468 | fotovoltaic | Ilfov | 0.0102 | 0.4 | PT4233 | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu 3x95+50N DC 4146RO (L= 110m) racordat in tabloul jt al PT 4233 pana la o cutie distributie stradala DS 4523RO echipata cu clema DS 4533RO, amplasata pe domeniul public la limita de proprietate. Langa cutia de distributie se va monta un BMPT 16 A . Legatura intre cutia stradala si BMPT 16A se va realiza cu cablu 3x25+16C DC 4126 (L=2m) Noul BMPT 16A va fi prevazut cu trei compartimente: • Compartimentul ENEL, in care se va monta un intrerupator general (IG) de 16A. • Compartimentul de masura (la care vor avea acces atat ENEL-ul cat si Utilizatorul) si in care se va amplasa un contor electronic in montaj direct, dublu sens, prevazut cu curba de sarcina, interfata seriala RS 485. • Compartimentul utilizator . BMPT-ul va fi prevazut cu priza pp cu Rp≤ 4Ω | Enel Distributie Muntenia | 64 | 2014-04-01 | 566 | PIF 2577/20.09.2016 | nu | nu | nu | RO001E142082833/2 | 2019-03-05 | 0.0102 | PROSUMATOR | 0.0102 | 0
33173 | Bucuresti, Drumul Intre Tarlale,nr 160-174 | fotovoltaic | Bucuresti | 2.14 | 10 | 110/10KV FCME | realizare LES 20 kV (inclusiv mansonare) intre celula din PC Elcyrom 2.14MW si LES PTAZ 3707 - PTAB 4122, lungime traseu cca 50 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1 x 185) mmp, pozat in tub de protectie; - punct de conexiune 10 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Muntenia SA din exterior, din domeniul public echipat cu:  2 buc. celule modulare de linie LE (fară mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizate;  1 buc. celulă de măsura motorizata UTM cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 10/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent;  pentru integrarea in DMS-SCADA al OD se vor monta in compartimentul ENEL instalatia de TELECONTROL, care va cuprinde: unitate periferică UP 2008 ediţia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula;  spaţiu pentru montarea unei noi celule.  montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevăzut cu un contor dublu sens; contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. | Enel Distributie Muntenia | 5 | 04.03.2014actualizat in data de21.03.2014,refacut | 536 | PIF 257/19.12.2014 | nu | nu | nu | RO001E110091864/1 | 2015-03-10 | 1.768 | PRODUCATOR | 1.768 | 0
33174 | jud Giurgiu,loc Obedeni,sat Bucsani,NC 727 | fotovoltaic | Giurgiu | 0.02 | 0.4 | PTA1237 |  Inlocuire stalp nr. 17 existent, tip SE4 simplu de sustinere cu stalp nou proiectat de intindere de tip SC 10005 in fundatie turnata, pentru realizarea derivaţiei. Stalpul va fi echipat cu consola de intindere, izolatori intindere, legaturi intindere conductor funie Al 50mmp. Pentru realizarea derivatiei catre producator in LES j.t. stalpul va fi echipat cu cleme de derivatie si descarcatori cu oxid de zinc de joasa tensiune.  Derivatie cu bransament electric trifazat subteran folosind cablu electric de jt conform specificatie Enel DC 4126/12 RO 3x25+16 C in lungime de 12 ml, in canalizatie de tip A.  BMPT 63 A echipat cu contor electronic (5-100A) montat în stelaj metalic pe domeniu public la limita de proprietate, prevăzut cu întrerupator tripolar In=63 A, reglabil.  La stalpul SC10005 proiectat se vor monta conectori, descărcători de joasă tensiune şi priza de pământ cu Rp<4 Ω | Enel Distributie Muntenia | 460 | 2014-06-18 | 574 | PIF 457/13.05.2015 | nu | nu | nu | RO001E131355363/1 | 2015-07-10 | 0.02 | PRODUCATOR | 0.02 | 0
33175 | jud Ilfov,loc Peris, sat Balteni, str Salciei, nr.5 | fotovoltaic | Ilfov | 0.00784 | 0.4 | PT7351 | Se va mentine bransamentul existent pentru racordarea la SEN a CEFND 8 kWp, realizat in 2003, partea de retea, cu schimbarea BMPT existent, cu un BMPT nou, echipat cu un intrerupator automat de j.t. trifazat, de 16 A, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit, supratensiune si diferentiala (300 mA), si cu contor trifazat de masurare a energiei active cu conectare directa, dublu sens. Carcasa BMPT-ului va fi din poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS). Deoarece BMPT-ul este instalat in interiorul proprietatii la 0,6 m de limita proprietatii, se va muta pe domeniul public, la limita proprietatii. | Enel Distributie Muntenia | 165 | 2014-09-10 | 577 | PV 24981/21.01.2015 | nu | nu | nu | RO001E141881929/3 | 2019-04-16 | 0.008 | - | 0.008 | 0
33176 | jud Ilfov,loc Snagov,sat Vladiceasca,NC 102149,101397 | fotovoltaic | Ilfov | 0.02 | 0.4 | PT7729 | Lucrari comune cu CEE 20 kW conform ATR nr.124/13.10.2014 • Canalizare j.t. Pentru evacuarea energiei electrice produse de centrala eoliana, se va realiza un racord derivatie 0,4 kV subteran+aerian, din LEA jt aferenta PTAB 7729, după cum urmează:  un racord aerian, folosind portiunea de bransament existent realizat cu cablu Al 3x70+54,6mm2, între LEA j.t. racordata in PTAB 7729 si o cutie de derivatie de exterior tip DS 4524 noua, ce se va monta pe stalpul existent, stalp unde se face trecerea din aerian in subteran, cutia fiind prevazuta pentru a face legatura intre cablul aerian si cablul subteran;  un racord subteran nou proiectat, între cutie de derivatie de exterior tip DS 4524 nou prevazuta şi FDCP, utilizând un cablu tetrapolar cu conductoare de faza din aluminiu izolate cu XLPE, si conductor neutru concentric din Cu, sub manta de PVC, DC 4126/16X 3x50+25C mm2, pozat subteran; Cablul se va poza îngropat, în profil normal, la adâncimea de 0,8 – 1 m, pe pat de nisip şi va fi protejat cu tub de protecţie DS 4235 cu diametrul de 125mm. Săpătura pentru pozarea noului cablu se va face manual. Cablul se va poza pe acelasi traseu cu vechiul bransament subteran. • Montare şi echipare firida de distributie contorizare si protectie, FDCP La limita proprietatii beneficiarului se va monta pe soclu de beton un FDCP cu 3 compartimente; o în noul FDCP se vor racorda separat urmatorii utilizatori: • consumator existent Pmsa=12,2 kW, imobil apartinand KOHNEN STELA, situat pe strada George Enescu nr. 116, localitatea Vladiceasca, Snagov, jud. Ilfov; • centrala electrica eoliana CEF Pmse=20kW, apartinand KOHNEN STELA, situată pe strada George Enescu nr. 116, localitatea Vladiceasca, Snagov, jud. Ilfov; • centrala electrica fotovoltaica CEE Pmse=20kW, apartinand KOHNEN STELA, situată pe strada George Enescu nr. 116, localitatea Vladiceasca, Snagov, jud. Ilfov, corelare cu studiu de solutie nr 18/2014 – SC POWERTEC PROIECT SRL; o firida de distributie contorizare si protectie, FDCP-ul, va fi prevazuta cu 3 compartimente: • compartimentul ENEL, în care se va monta un întreruptor general 125 A, 0,4 kV, 16 kA; • compartimentul de măsură (cu acces atât pentru ENEL cât şi pentru consumator, producători) în care se va monta:  un contor electronic, dublu sens, cu curbă de sarcină, interfaţă RS 485, conectat direct prin intermediul unui intrerupator automat tripolar In=25A, 0,4 kV, 16 kA cu protectie diferentiala si la supratensiune (Id=0,3A) - consumator;  un contor electronic, dublu sens, cu curbă de sarcină, interfaţă RS 485, conectat direct prin intermediul unui intrerupator automat tripolar In=40A, 0,4 kV, 16 kA cu protectie diferentiala si la supratensiune (Id=0,3A) - CEF;  un contor electronic, dublu sens, cu curbă de sarcină, interfaţă RS 485, conectat direct prin intermediul unui intrerupator automat tripolar In=40A, 0,4 kV, 16 kA cu protectie diferentiala si la supratensiune (Id=0,3A) - CEE;. • compartimentul utilizatorului (cu acces numai pentru producători), în care se vor monta:  un întreruptor dispozitiv general 40 A, 0,4 kV, 16 kA – aferent CEF;  un întreruptor dispozitiv general 40 A, 0,4 kV, 16 kA – aferent CEE. Carcasa metalica aferenta FDCP se va lega la priza de pamant existentă a BMPT-ului existent şi se va face o verificare a rezistenţei acesteia care trebuie să fie Rpp ≤ 4Ω. • Dezafectare bransament subteran + BMPT existent Dupa motarea FDCP-ului si realizarea noului bransament subteran, portiunea de bransament subteran si BMPT-ul existent se vor dezafecta si se vor preda la U.O. MT-JT Ilfov. In prezentul proiect este cuprins pe tarif de racordare montarea unui contor electronic, dublu sens, cu curbă de sarcină, interfaţă RS 485, conectat direct prin intermediul unui intrerupator automat tripolar In=40A, 0,4 kV, 16 kA cu protectie diferentiala si la supratensiune (Id=0,3A) – CEF, restul instalatiilor vor fi realizate in baza ATR nr. 124/13.10.2014 pentru KOHNEN STELA – CEE – 20 kW | Enel Distributie Muntenia | 123 | 2014-10-13 | 587 | PIF 25100/07.04.2015 | nu | nu | nu | RO001E141898242/2 | 2019-04-18 | 0.02 | PRODUCATOR | 0.02 | 0
33177 | loc.Giurgiu, str.Bucuresti 219. CF 30999 | fotovoltaic | Giurgiu | 0.25 | 20 | PTZ2270 din LEA 20kV Cama | PC nou racordat in PTZ 2270 prin LES, intr-o celula noua de linie ce se va monta in PTZ 2270 | Enel Distributie Muntenia | 115 | 2015-03-11 | 59 | PIF 300/26.10.2015 | nu | nu | nu | RO001E131359952/1 | 2015-11-04 | 0.25 | PRODUCATOR | 0.25 | 0
33178 | jud.Ilfov, loc Voluntari, sos Pirera Tunari, nr.1/II+1/IX,NC 114068 | fotovoltaic | Ilfov | 0.416 | 20 | LES 20 kV Swan 1 | • 2 celule de linie – DY 803/416 – LE, cu echipament de comutatie izolat in SF6 , echipate cu separator de linie motorizat si CLP; • Spatiu pentru o celula de rezerva; • 1 celula de masura DY 803/316 – UTM, prevazuta cu separator de sarcina, cu 2 transformatoare de current si 2 transformatoare de tensiune, integrate in sistemul de telecontrol existent. | Enel Distributie Muntenia | 118 | 2015-03-24 | 62 | PIF 126/12.10.2016 | nu | nu | nu | RO001E142087894/1 | 2016-11-01 | 0.386 | PRODUCATOR | 0.386 | 0
33179 | Bucuresti, sector 6, str. Cetatae de Balta, nr. 84 | fotovoltaic | Bucuresti | 0.02 | 0.4 | PT 3022. | In BMPT-ul existent, echipat cu intrerupator automat tripolar In=40A, 10kA, protectie diferentiala si la supratensiune, (IΔn=300mA), se va inlocui contoul existent cu un contor electronic, dublu sens, cu curba de sarcina, interfata RS 485, conectat direct prin intermediul unui intrerupator automat tripolar existent. | Enel Distributie Muntenia | 123 | 2015-08-20 | 64 | 2016-01-08 | nu | nu | nu | RO001E109119674 / 2 | 2021-02-16 | 0.01 | PROSUMATOR | 0.01 | 0
33180 | CEF | fotovoltaic | Ilfov | 0.02 | 0.4 | PT 3130, 250 kVA, 20/0,4 kV | Bransament trifazat subteran nou racordat din cutia de distributie existent, amplasata vizavi de proprietatea beneficiarului, cu un cablu tip ENEL DC4126/15, 3x25+16C, pana la un bloc de masurare si protectie trifazat tip BMPT 32A care va fi amplasat la limita de proprietate; Blocul de masurare va fi prevazut cu trei compartimente: • Compartiment ENEL – distributie, in care se va monta un intrerupator de 32A prevazut cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si protectie de diferentiala de 300 mA; • Compartiment ENEL – masura, in care se va amplasa contorul electronic in montaj direct; • Compartiment Utilizator – producator – in afara tarifului de racordare. - contor trifazat. | Enel Distributie Muntenia | 121 | 2015-06-10 | 66 | PIF 15586/14.12.2016 | nu | nu | nu | RO001E142115560/1 | 2017-01-24 | 0.02 | PRODUCATOR | 0.02 | 0
33181 | Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 166-168, nr. CF 101105, nr. Cad. 1604 | fotovoltaic | Ilfov | 0.046 | 0.4 | PTZ 3637 | Se va demonta BMPT-ul existent si se va monta un BMPT nou, amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate, utilizandu-se bransamentul existent. BMPT-ul se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton si va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. | Enel Distributie Muntenia | 124 | 2015-09-01 | 68 | PIF 333/15.12.2016 | nu | nu | nu | RO001E400843122/2 | 2017-02-06 | 0.046 | - | 0.046 | 0
33182 | CEF | fotovoltaic | Giurgiu | 0.01275 | 0.4 | LEA jt aferenta PTA 1078 | bransament electric trifazat nou, folosind cablu tetrapolar tip 3x10+10c conform DC 4126/11, L=13ml, montat in canalizatie de tip A-zona de tara L=3ml. GDM-ul se va monta in BMPT de tip PAFS, montat pe soclu de beton la limita de proprietate, pe domeniul public. BMPT-ul va avea un compartiment ENEL pentru racordare si masura, si un compartiment consumator/producator. In compartimentul ENEL se va monta un separator de sarcina Inom=25A si un intreruptor automat de joasa tensiune trifazat Inom=20A si contorul electronic de energie electrica, dublu sens consumator/producator. Compartimentul consumator/producator nu este cuprins in tariful de racordare. Bransamentul existent in prezent la locul de consum se va dezafecta, iar contorul existent se va demonta. | Enel Distributie Muntenia | 127 | 2015-11-24 | 67 | PIF 266/17.05.2016 | nu | nu | nu | RO001E300874057/3 | 2019-05-15 | 0.01275 | PROSUMATOR | 0.01275 | 0
33183 | LOCUINTA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA- CHIAJNA, Intrarea . Iorga 49 B | fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | Retea jt aferenta PT 2316 | BMPT alimentat din CS noua, printr-un cablu 3x25+16. | Enel Distributie Muntenia | 00060468 | 2016-01-15 | 60468 | PIF 13.01.2017 | nu | nu | nu | RO001E401048524/2 | 2017-01-24 | 0.003 | - | 0.003 | 0
33184 | CEFND | fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PT7281 | Demontare contor electronic trifazat existent pentru producator, iar contorul electronic trifazat de consumator va ramane contor consumator/producator;Montare intrerupator general automat de j.t. trifazat de 32A in BMPT. | Enel Distributie Muntenia | 00073714 | 2016-05-11 | 73714 | PIF 25984/18.10.2016 | nu | nu | nu | RO001E141969971/4 | 2019-05-06 | 0.003 | PROSUMATOR | 0.003 | 0
33185 | CEFND | fotovoltaic | Ilfov | 0.0096 | 0.4 | PTA 2496 | demontare contor existent si montare contor dublu sens; | Enel Distributie Muntenia | 00085823 | 2016-06-23 | 00085823 | PIF36/10.10.2016 | nu | nu | nu | RO001E141507171 / 3 | 2020-02-20 | 0.0096 | PROSUMATOR | 0.0096 | 0
33186 | HALA+CEFND BUFTEA | fotovoltaic | Ilfov | 0.0345 | 0.4 | PCZ 7400 | demontare contor trifazat existent din BMPT existent; montare contor electronic dublu sens. | Enel Distributie Muntenia | 92990 | 2016-07-29 | 92990 | PIF 144675/19.12.2016 | nu | nu | nu | RO001E401080575/1 | 2016-12-21 | 0.0345 | - | 0.0345 | 0
33187 | CEFND + Loc de consum | fotovoltaic | Ilfov | 0.022 | 0.4 | PT 7767 | bransament subteran (lungime 17 m) cu cablu 3x25+16C tip DC 4126 de pe stalpul SE11 existent pana la BMPT - 40 A proiectat amplasat pe domeniul public; in BMPT - 40 A nou se va monta un intrerupator de 40A si contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva; se va demonta bransamentul trifazat, BMPT existent si contor trifazat existent. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | Enel Distributie Muntenia | 00103075 | 2016-10-18 | 00103075 | PIF 127 din 05.04.2017 | nu | nu | nu | RO001E400712273/3 | 2019-01-14 | 0.02391 | PROSUMATOR | 0.02391 | 0
33188 | CEFND | fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | demontare contor existent si montare contor electronic trifazat dublu sens | Enel Distributie Muntenia | 71358 | 2016-05-04 | 71358 | 2017-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141781254/3 | 2019-07-17 | 0.006 | - | 0.006 | 0
33189 | CEF + loc de consum | fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTS 348 | Montare contor electronic dublu sens in BMPT 63A existent. | Enel Distributie Muntenia | 00101800 | 2016-09-30 | 101800 | 637/10.03.2015 | nu | nu | nu | RO001E110093945 / 2 | 2018-03-16 | 0.005 | - | 0.005 | 0
33190 | CEFND | fotovoltaic | Ilfov | 0.05084 | 0.4 | PTA 3434 | Se va proiecta un BMPT nou, amplasat pe domeniul public, langa FDCP-ul existent, pe strada I.C. Bratianu, in care se va monta coloana existenta pentru consumator/producator. In BMPT-ul proiectat se va monta un un contor dublu sens pentru masurarea energiei electrice, consumate si produse. Contorul din FDCP-ul existent se va demonta. Din CS-ul existent, langa PTA 3434, pe strada I.C. Bratianu, se va proiecta un bransament nou pentru producator, pe un traseu de 25m cu cablu 3x50+25C tip DC4126 RO, protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS4235 pentru subtraversari, pana la BMPT-ul proiectat. BMPT-ul se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton si va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul se va echipa cu un intrerupator automat de j.t. trifazat de 63A si contorul electric, dublu sens, consumator/producator. | Enel Distributie Muntenia | 00074803 | 2016-10-05 | 00074803 | PIF16928/09.05.2018 | nu | nu | nu | RO001E400970606 / 2 | 2018-05-16 | 0.034 | - | 0.034 | 0
33191 | CEF + loc de consum | fotovoltaic | Bucuresti | 0.00475 | 0.4 | PTS 206 | schimbare contor existent cu contor trifazic dublu-sens | Enel Distributie Muntenia | 00066830 | 2016-09-30 | 00066830 | 2020-03-02 | nu | nu | nu | RO001E100289314 / 4 | 2020-03-10 | 0.004405 | PROSUMATOR | 0.004405 | 0
33192 | Locuinta + CEFND | fotovoltaic | Ilfov | 0.008447 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | In FDCPul 1/3 16A existent se va inlocui contorul trifazat existent si se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. In FDCP se va pastra disjunctorul de 16A existent. | E-Distributie Muntenia | 00834457 | 2017-10-02 | 00834457 | 2017-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142022073 / 2 | 2018-01-23 | 0.008447 | - | 0.008447 | 0
33193 | CEF+statie carburanti | fotovoltaic | Ilfov | 0.01972 | 20 | PT30336 | In PTZ 30336 se va reprograma contorul existent.Se vor utiliza instalatiile existente. | Enel Distributie Muntenia | 00251710 | 2017-02-10 | 00251710 | 2018-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400901284 / 2 | 2018-07-04 | 0.002 | - | 0.002 | 0
33194 | Loc de consum + CEFND | fotovoltaic | Bucuresti | 0.003 | 0.4 | PTS 524 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere KIT FOTOVOLTAIC ON GRID 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu inlocuire BMPM-32A existent cu un BMPM-32A echipat conform FT 124 MAT ed.03, amplasat pe perete la exterior in care se va monta un contor electronic monofazat cu dublu sens tip Smart Meter programat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. | E-Distributie Muntenia | 535223 | 2018-03-01 | 535223 | PIF 08/07.01.2019 | nu | nu | nu | RO001E109149521/ 3 | 2020-06-30 | 0.00294 | PROSUMATOR | 0.00294 | 0
33195 | LOCUINTA SI ANEXA GOSPODAREASCA+MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE | fotovoltaic | Ilfov | 0.01768 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | In BMPT-ul existent se va demonta contorul trifazat existent, si se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: in instalatia utilizatorului se vor prevede obligatoriu echipamente pentru : -protectie la suprasarcina; protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana consumator/producator, cu o sectiune corespunzatoare. | E-Distributie Muntenia | 2086028 | 2018-04-10 | 2086028 | 2018-05-03 | nu | nu | nu | RO001E142189336/3 | 2019-01-16 | 0.017226 | PROSUMATOR | 0.017226 | 0
33196 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | Ilfov | 0.0125 | 0.4 | PTA 7544 | interceptare brasament subteran existent si se va monta un BMPT nou proiectat, pe domeniul public. In BMPT nou se va monta un intrerupator de 32A si se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens. | Enel Distributie Muntenia | 2097849 | 2018-05-10 | 2097849 | PIF 27064/ 27.08.2018 | nu | nu | nu | RO001E400591717 / 3 | 2019-04-16 | 0.0125 | PROSUMATOR | 0.0125 | 0
33197 | CFV Solar Park One | fotovoltaic | Ilfov | 1.909 | 20 | Statia Dragomiresti 110/20kV | Racord subteran medie tesiune si montare punct de conexiune nou . Punctul de conexiune se va racorda prin "intrare-iesire" pe cablul medie teniusne existent PT10-PT2. In urma realizarii si punerii in functiune a cablului prevazut in proiectul ENEL nr.913/50/651/1 "Realizare injectii noi din statia Dragomiresti"sa devina legatura statia Dragomiresti-PT2. In final se vor realiza legaturile: Punctul de Conexiune nou-Statia Dragomiresti si Punctul de Conexiune nou-PT2 | Enel Distributie Muntenia | 809 actualizat in 25.02.2015 | 2012-11-10 | 431 | PIF 198/19.06.2013 | nu | nu | nu | RO001E141921193/3 | 2023-02-24 | 1.41 | PRODUCATOR | 1.41 | 0
33198 | CFV Vidra | fotovoltaic | Ilfov | 0.985 | 20 | LEA 20 kV Cretesti, racordata din statia 110/20kV Copaceni | Se va realiza un racord intrare-iesire din LEA 20 kV Cretesti intre separatorul S2736A si PTA2378. Racordarea la LEA 20 kV se va realiza cu conductoare OL-AL 70/12 mmp si cleme tip CLEAL.Din stalpii de racord se va pleca cu doua cabluri 20 kV tip DC4385/2 3x(1x185) cu izolatie XLPE, cu accesorii performante, montate in tub PVC 160 mm2, pana la un punct de conexiune nou | Enel Distributie Muntenia | 910 | 2012-11-13 | 475 | PIF 314/15.11.2013 | nu | nu | nu | RO001E141687394/1 | 2015-12-07 | 0.985 | PRODUCATOR | 0.985 | 0
33199 | CFV Drumul intre Tarlale | fotovoltaic | Bucuresti | 0.085 | 0.4 | 110/20/10KVPIPERA | Pentru debitarea puterii generate de instalatia fotovoltaica se va realiza un bransament trifazat astfel: ● Se va dezafecta BMPT-ul existent; ● Se va monta in locul BMPT-ului existent un BMPT nou, comun atat pentru consumator cat si pentru producator; ● Se va realiza legatura de la reteaua de JT aferenta PTA 3736 la BMPT cu cablul existent 3x150+95N pentru bransamentul existent; BMPT-ul de consumator/producator va fi prevazut cu patru compartimente: - Compartimentul Enel de distributie (are acces Enel-ul), in care se va monta un intrerupator de 160A, pentru separatia consumator/producator - Compartimentul Enel de masura (are acces Enel-ul) in care se vor amplasa transformatoarele de curent de 125/5A si un contor electronic in montaj semidirect; - Compartimentul Beneficiar de producator (in afara tarifului de racordare) - Compartimentul Beneficiar de consumator (in afara tarifului de racordare) BMPT-ul va fi racordat la o priza de legare la pamant noua cu Rp sa fie < 4 Ω. | Enel Distributie Muntenia | 360 | 2013-09-24 | 504 | PIF 115/28.04.2015 | nu | nu | nu | RO001E110084642/1 | 2015-10-26 | 0.085 | - | 0.085 | 0
33200 | CEFND CROPS + Siloz Cereale | fotovoltaic | Giurgiu | 0.0875 | 20 | PT 3660 | demontare contor existent; montare contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu curba de sarcina si interfata seriala, in montaj indirect prin transformatoare de curent 50/5A si transformatoare de tensiune 20/0,1kV. | Enel Distributie Muntenia | 00069035 | 2016-11-15 | 69035 | 2017-06-07 | nu | nu | nu | RO001E131352179 / 1 | 2019-07-01 | 0.08535 | - | 0.08535 | 0
33201 | PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL CLADIRII EXISTENTE SI HALA PRODUCTIE | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1188 | 6 | A6 CASTEL-HUNEDOARA OXIGEN DV | Racord 6KV existent, din celula de masura 6KV a PTz 107 Hunedoara echipata cu 3xTC-uri 400/5A cl.0,5s si 2xTT-uri 6000/100V si contor electronic trifazat in montaj direct cu teletransmisie de date (tip AMR IND) amplasat in nisa pe PTz 107, conform CER nr. RO005E532361664/1 din 11.12.2015. | E-Distributie Banat | 3666950 | 2019-03-04 | 3666950 | 2021-04-29 | nu | nu | nu | RO005E532361664/3 | 2023-01-12 | 0.097975 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.097975 | 0
33202 | SEDIU FIRMA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | fotovoltaic | TIMIS | 0.0069 | 0.4 | PT 41722 | racord electric trifazat cu cablu Al 3x150+70mmp in lungime de 10m, din TDRI al postului de transformare PT 41722- 20/0,4kV-400 kVA; -BMPTi-400A echipat cu intrerupator automat tripolar de 400 A, reglat la 0,8xIn, cu dispozitiv de protectie la supratensiuni; in BMPTi-400A este montat grupul de masura format din transformatoare de curent de 400/5A si un contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A; -BMPTi-400A este amplasat pe un soclu din poliester armat cu fibra de sticla montat langa postul de transformare PT 41722 si este legat la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. | E-Distributie Banat | 3166560 | 17/12/2018 | 3166560 | PIF 00 /23.04.2019 | NU | NU | NU | RO005E513390296/2 | 2019-05-02 | 0.006458 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006458 | 0
33203 | CENTRALA FOTOVOLTAICA SI LOCUINTA | fotovoltaic | TIMIS | 0.0159 | 0.4 | T 41758 | necesar reprogramare contor electronic trifazat existent, cu tarif de producator. | Enel Distributie Banat | 1327889 | 2017-12-11 | 1327889 | 2018-03-05 | nu | nu | nu | RO005E512965686/2 RO005E512965686/3 | 09.05.2018 01.02.2019 | 0.0159 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0159 | 0
33204 | instalatie electrica fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0.23 | PT31770 | Se va inlocui contorul existent AEM CST 0410DQCL 5/100A, cu contor electronic trifazic cu dublu sens, clasa de precizie 0,5%, ce se va monta in BMPT-ul nou de 80A. | Enel Distributie Banat | 63321 | 2016-02-05 | 63321 | 09.12.2016 | nu | nu | nu | RO005E510556769/2 RO005E510556769/3 | 16.12.2016 14.02.2019 | 0.0056 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0056 | 0
33205 | centrala fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.918 | 20 | 110/20 kV Faget | Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Enel Distributie Banat | 1311 | 27.08.2012 actualizat in 20.02.2014 | 540 | PIF 731/29.11.2013 | nu | nu | nu | RO005E513315608/1 | 12.02.2015 | 0.918 | PRODUCATOR | 0.918 | 0
33206 | capacitate de producere de energie electrică din resurse regenerabile solare | fotovoltaic | Timis | 2.376 | 20 | 110/20 kV Sannicolau Mare | Pe fundatie de beton , langa stalpulPTA 8262, , se va monta tabloul electric general (TEG.CEF) din policarbonat armat cu fibra de sticla, echipat cu 1 intreruptor automat tripolar secundar In=180A (motorizat, cu releu multifunctional, protectie maximala de tensiune si protectie minimala de tensiune, protectie maximala/minimala de frecventa). | Enel Distributie Banat | 1327 | 29.08.2012 actualizat in data de 26.02.2014 | 544 | PIF 107220/24.02.2014 | nu | nu | nu | RO005E513325159/1 | 2014-06-12 | 2.376 | PRODUCATOR | 2.376 | 0
33207 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 2.499 | 20 | 110/20 kV Buzias | In apropierea invertoarelorse va tabloul electric secundar (TES.CEF), echipat cu intreruptor automat tripolar general In=100A. TES.CEF va fi alimentat din invertoare cu LEC; | Enel Distributie Banat | 1390 | 23.10.2012 actualizat in data de 25.02.2014 | 548 | PIF 506/02.09.2013 | NU | NU | NU | RO005E513303245/1 | 2016-05-12 | 2.2245 | PRODUCATOR | 2.2245 | 0
33208 | Parc Fotovoltaic Banloc Ferma 2 | fotovoltaic | Timis | 1.6824 | 20 | 110/20 kV Deta | Din TES.CEF va pleca LEC 0,4kV cu un cablu tip AC2XY 3*50+25mmp (Lcabluri=1*200m) pana in TEG.CEF | Enel Distributie Banat | 1368 | 28.09.2012 actualizat in data de 24.09.2013 | 552 | PIF 570/24.09.2013 | nu | nu | nu | RO005E513310568/1 | 2014-12-19 | 1.6824 | PRODUCATOR | 1.6824 | 0
33209 | Parc Fotovoltaic Banloc Ferma 1 | fotovoltaic | Timis | 0.9456 | 20 | 110/20 kV Deta | La invertoare si TES se va prevedea o priza de pamant artificiala comuna cu Rp≤4Ω, iar TEG.CEF se va racorda/proteja la priza de pamant artificiala existenta aferenta PTA 8262 cu Rp≤1Ω (se va imbunatatii priza de pamant artificiala existenta aferenta PTA 8262). | Enel Distributie Banat | 1375 | 12.10.2012 actualizat in data de 24.09.2013 | 538 | PIF 500/02.05.2013 | nu | nu | nu | RO005E513288393/1 | 2014-11-24 | 0.9456 | PRODUCATOR | 0.9456 | 0
33210 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Hunedoara | 0.936 | 20 | 110/20 kV Hateg | LEA 20 kV cu conductoare 50/8 mmp Al-Ol, izolatie compozit, in lungime de cca. 5-10 m, de la stalpul nr.126 al LEA 20 kV existente si cu echiparea stalpului special proiectat cu separator 24 kV, set descarcatoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV si Rp<4ohmi;- LES 20 kV in lungime de cca. 150 m cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE) de grosime redusa, 3x185 mmp, montat in tub de polietilena;- Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune proiectat, astfel:* 1 buc. celulă modulară de linie de 24kV, 400A, 12,5kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, loc pentru inca o celula de linie;* 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 40/5A, clasa de precizie 0,5;- montare protectie maximala de curent directionala in celula de 20 kV plecare LEA 20 kV Boita din statia 110/20 kV Hateg. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului:- Clădirea punctului de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi cu acces pentru SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA din exterior, din domeniul public.- LES 20 kV de Cu, secţ. minimă 95 mmp, L≤ 20 m, inclusiv capetele terminale, între celula de măsură şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului. | Enel Distributie Banat | 1343 | 11.09.2012 | 541 | PIF 131731/07.08.2015-Etapa 1 | nu | nu | nu | RO005E532377896/1 | 14.08.2015 | 0.44 | PRODUVATOR corespunzator etapei 1 | 0.44 | 0.496
33211 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE CASA | fotovoltaic | Arad | 0.001384 | 0.4 | PTA 10771 | Montare BMPT-32A/DPST, montat la limita de proprietate pe domeniul public; racordarea BMP existent la cutia de conexiuni (şirul de cleme) din BMPT; | Enel Distributie Banat | 8730046 | 2011-04-13 | 3141 | PV - /06-06-2011 | nu | nu | nu | RO005E522267490/1 RO005E522267490/2 | 15.06.2014 26.06.2019 | 0.0012 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0012 | 0
33212 | Sistem de producere energie electrica prin panouri fotovoltaice | fotovoltaic | Caras-Severin | 0.005 | 0.4 | 110/20 KV CRUSOVAT | Circuit separat monofazat realizat cu cablu de tip ACYAbY 3x25 mmp in lungime de l= 10 m , protejat in tub flexibil din polietilena din CD 1.4 a PTA 7321,20/0.4KV ;250 KVA pana la distribuitorul E2+2 ,proiectat la baza stalpului PTA | Enel Distributie Banat | 7530507 | 02.02.2011 | 6661 | PV 7538/2/ 04.04.2012 | nu | nu | nu | RO005E541573129/1 | 2014-11-17 | 0.005 |  | 0.005 | 0
33213 | Sistem de producere energie electrica prin panouri fotovoltaice | fotovoltaic | Caras-Severin | 0.005 | 0.4 | 110/20/6 KV COZLA | Bransament electric monofazat realizat cu conductor TYIR 3X35 in lungime de 8m din stalpul SE 10 nr 71 ,circ 2 al LEA JT aferent PTA 7516; 20/0,4 KV 250 KVA, montarea unei cutii de trecere LEA/LES pe stalpul nr 71 (prevazut cu priza de pamant de 10 ohmi) si cablu de tip ACYAbY 3X25 mmp in lungime de 10 m ,protejat in tub flexibil din polietilena si montarea unui distribuitor la baza stalpului | Enel Distributie Banat | 7481146 | 14.02.2011 | 6787 | PV 1562/2/ 26.04.2012 | nu | nu | nu | RO005E541574254/1 | 2014-11-17 | 0.005 |  | 0.005 | 0
33214 | centrala electrica fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.94224 | 20 | 110/20kV Buzias | punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Capat din staţia 110/20 kV Buziaş | Enel Distributie Banat | 10155122 1477 - pt.mod.adm. 308233 mod. tehnica | 09/11/2011 02/02/2013 - pt.mod.adm. 04.05.2017 mod. tehn | 10155122 308233 | PV 557/23.07.2012 149934/28.11.2017 | nu | nu | nu | RO005E513238882/2 | 2018-02-27 | 0.82163 | PRODUCATOR | 0.82163 | 0
33215 | centrala fotovoltaica Sacalaz | fotovoltaic | Timis | 0.9792 | 20 | 110/20 kV Fratelia | consta într-un punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Biled din statia 110/20 kV Fratelia prin PT 12291 si LES 20 m | Enel Distributie Banat | 9939464 din 10.06.2011 actualizat in data de 09.12.2011 | 2011-12-09 | 9939464 | PIF 379/15.07.2013 | nu | nu | nu | RO005E513301636/1 | 16.10.2014 | 0.9792 | PRODUCATOR | 0.9792 | 0
33216 | PARC FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | Arad | 0.99 | 20 | 110/20kv Ortisoara | punct de conexiune de 20 kV, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la derivaţia din LEA 20 kV Mailat din staţia 110/20 kV Orţisoara, stâlp nr.60/12. | Enel Distributie Banat | 1087 | 05.03.2012 actualiz in 25.09.2013 | 454 | PIF 126352/07.02.2013 | nu | nu | nu | RO005E522323943/1 | 16.10.2014 | 0.99 | PRODUCATOR | 0.99 | 0
33217 | parc pentru producerea energiei fotovoltaice in Gataia | fotovoltaic | Timis | 2.9904 | 20 | 110 /20 kV Gataia | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat din LEA 20 kV Birda din statia 110 /20 kV Gataia | Enel Distributie Banat | 1589/182;74279 | 04.03.2010 actualizat in 17.02.2014.;12.04.2016 | 10668 | PV 121242/20.05.2016 | nu | nu | nu | RO005E513462757/1 | 27.02.2018 | 2.32 | PRODUVATOR cf PV diminuare putere | 2.32 | 0
33218 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 4.023 | 20 | 110/20 kV Deta | LEA 20 kV cu conductoare 95/15 mmp Al-Ol, în lungime de cca. 5 m, de la stalpul nr.46 al LEA 20 kV existente şi cu echiparea stâlpului special proiectat cu separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV si Rp< 4 ohmi. - LES 20 kV în lungime de cca. 100 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune, astfel: * 1 buc. celula modulara de linie de 24kV, 400A, 12,5 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, loc pentru înca o celula de linie; * 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 200/5A, clasa de precizie 0,5 - Grupul de masurare de decontare. | Enel Distributie Banat | 1083 | 05.03.2012 actualizat in data de 03.07.2013, actualizat in data de 13.08.2013 | 477 | 759/09.12.2013 | nu | nu | nu | RO005E513322695/1 | 08.10.2014 | 4.023 | PRODUCATOR | 4.023 | 0
33219 | FERMA SOLARA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | Arad | 3.3638 | 20 | 110/20 kV Fantanele | punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Alunis din staţia 110/20 Fantanele | Enel Distributie Banat | 1194 | 23.05.2012 actualizat in 20.03.2014 | 481 | PIF 114054/11.04.2013 | nu | nu | nu | RO005E522321132/1 | 2016-06-08 | 2.5496 | PRODUCATOR conform CDC | 2.5496 | 0
33220 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 6 | 20 | 110/20 kV Padurea Verde | constă într-un punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Ghiroda din staţia 110/20 Padurea Verde | Enel Distributie Banat | 1126 | 10.04.2012 actualizat in data de 22.10.2013 | 497 | PIF 133591/08.08.2016 | nu | nu | nu | RO005E513317970/1 | 2016-10-03 | 4.865 | PRODUCATOR CDC emis de Transelectrica, limitat | 4.865 | 0
33221 | centrala electrica fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.8575 | 20 | 110/20/10 kV Fratelia | constă într-un punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Urseni din staţia 110/20/10 kV Fratelia | Enel Distributie Banat | 1163 | 04.05.2012 actualizat in data de 11.04.2014 | 516 | PIF /25.07.2013 | nu | nu | nu | RO005E513301489/1 | 16.10.2014 | 0.8575 | PRODUCATOR | 0.8575 | 0
33222 | FERMA SOLARA 2 DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE 7,5 MW | fotovoltaic | Arad | 8.82 | 20 | 110/20 KV Sebis | LES 20kV intre punctul de conexiune proiectat si celula libera existenta de 20 kV a st. 110/20 kV Sebis in lungime de cca. 50 m. Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul de racordare si un compartiment al utilizatorului. | Enel Distributie Banat | 1164 | 04.05.2012 actualizat in data de 21.02.2014 | 511 | PIF 153755/30.12.2013 | nu | nu | nu | RO005E522325732/1 | 2016-11-10 | 7.5 | PRODUCATOR conform CDC emis de Trans. | 7.5 | 0
33223 | FERMA SOLARA 1 DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE 7,5 MW | fotovoltaic | Arad | 7.5 | 20 | 110/20 KV Sebis | LES 20kV intre punctul de conexiune proiectat si celula libera existenta de 20 kV a st. 110/20 kV Sebis in lungime de cca. 50 m. Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul de racordare si un compartiment al utilizatorului. | Enel Distributie Banat | 1165 | 04.05.2012 actualizat in data de 21.02.2014 | 512 | PIF 153754/30.12.2013 | nu | nu | nu | RO005E522325743/1 RO005E522325743/2 | 25.09.2018 12.02.2020 | 6.54 | PRODUCATOR conform CDC emis de Trans. nr.92/28.10.2016 | 6.54 | 0
33224 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 1.991 | 20 | Statia 110/20 kV Giulvaz | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior si cu acces direct din exterior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Ivanda, din statia 110/20 kV Giulvaz. | Enel Distributie Banat | 1455 | 28.12.2012 actualizat in data de 19.02.2014 | 554 | PIF 22/18.02.2019 | nu | nu | nu | RO005E513682188/2 | 2019-06-18 | 1.424 | PRODUCATOR si-a redus puterea de la 1,86 MW la 1,424 MW | 1.424 | 0
33225 | Parc fotovoltaic - PARC 2 | fotovoltaic | Timis | 0.998 | 20 | 110/20 kV Buzias | Punct de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producătorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă doua celule de linie, şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. Racordare la LEA 20 kV Topolovat intre stalpii 78 si 79. | Enel Distributie Banat | 1415 | 21.11.2012 ACTUALIZAT IN DATA DE 05.08.2013 | 569 | PIF 533/13.09.2013 | nu | nu | nu | RO005E513308790/1 | 2015-03-10 | 0.998 | PRODUCATOR | 0.998 | 0
33226 | Parc fotovoltaic - PARC 3 | fotovoltaic | Timis | 0.998 | 20 | 110/20 kV Buzias | Punct de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producătorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă doua celule de linie, şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. Racordare la LEA 20 kV Topolovat intre stalpii 78 si 79. | Enel Distributie Banat | 1416 | 21.11.2012 ACTUALIZAT IN DATA DE 05.08.2013 | 570 | PIF 534/13.09.2013 | nu | nu | nu | RO005E513305854/1 | 2015-03-10 | 0.998 | PRODUCATOR | 0.998 | 0
33227 | Parc fotovoltaic - PARC 1 | fotovoltaic | Timis | 0.998 | 20 | 110/20 kV Buzias | Punct de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producătorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă doua celule de linie, şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. Racordare la LEA 20 kV Topolovat intre stalpii 78 si 79. | Enel Distributie Banat | 1417 | 22.11.2012 ACTUALIZAT IN DATA DE 05.08.2013 | 568 | PIF 532/13.09.2013 | nu | nu | nu | RO005E513308789/1 | 2015-03-10 | 0.998 | PRODUCATOR | 0.998 | 0
33228 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.999 | 20 | 110/20 kV Padurea Verde | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior si cu acces direct din exterior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Avicola Giarmata, din statia 110/20 kV Padurea Verde . | Enel Distributie Banat | 1434 | 05.12.2012 actualizat in data de 10.02.2014 | 555 | PIF 125/14.04.2014 | nu | nu | nu | RO005E513338298/1 | 2014-11-25 | 0.999 | PRODUCATOR | 0.999 | 0
33229 | instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.0144 | 0.4 | PTA 2517 - 20/0,4 kV - 250 kVA | mentinerea bransamentului existent ca si bransament comun consumator/producator, cu inlocuirea contorului existent cu un contor nou bidirectional. | Enel Distributie Banat | 1502 | 2013-03-14 | 566 | PIF 13243/23.09.2013 | nu | nu | nu | RO005E512872795/2 RO005E512872795/3 | 09.01.2015 15.02.2019 | 0.0138 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0138 | 0
33230 | Parc Fotovoltaic | fotovoltaic | Hunedoara | 0.0504 | 0.4 | 110/20 KV Hunedoara | In prezent, SC MASIN ENERGY SRL este alimentat ca si consumator printr-o linie electrica de joasa tensiune - realizata cu conductoare torsadate TYIR 50+3X70mmp - , din PT118 Latureni, pana la un BMPT amplasat pe stalpul retelei de joasa tensiune din fata halei pe care se amplaseaza panourile fotovoltaice.Racordarea CFV, se va realiza cu mentinerea bransamentului existent ca si bransament comun consumator/producator cu inlocuirea BMPT-ului si a contorului existente in prezent. Inlocuirea blocului de masura si protectie existent, cu un BMPTd 100A;- Inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat 3x400/230V, dublu sens, clasa de precizie 0.5, in montaj direct;- Se intregesc toate celelalte legaturi electrice. | Enel Distributie Banat | 1489 | 11.03.2013 | 110863 | PIF 382/30.04.2013 | nu | nu | nu | RO005E532236957/1 | 23.09.2014 | 0.0504 |  | 0.0504 | 0
33231 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 2.08 | 20 | 110/20 kV Buzias | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior si cu acces direct din exterior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Capat, din statia 110/20 kV Buzias . | Enel Distributie Banat | 1413 | 2012-11-15 | 574 | PIF 426/31.07.2013 | nu | nu | nu | RO005E513302660/1 | 2015-01-09 | 2.08 | PRODUCATOR | 2.08 | 0
33232 | Parc Fotovoltaic | fotovoltaic | TIMIS | 0.9 | 20 | 110/20 kV Venus | Plantare 1 buc. stâlp SC 15014 in deschiderea dintre stalpii nr. 95/76 si 95/77 ai LEA 20 kV existente, echipat cu CIT 1400, legaturi duble, izolatie compozit, separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV şi Rp < 4 ohmi ;Realizare priza de pamant Rp<15 ohmi la stalpii nr. 95/76 si 95/77 ai LEA 20 kV existente; - LES 20 kV traseu în lungime de cca. 5 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 12,5 kA (1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, motorizata, integrata in sistemul de telecontrol; * 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 30/5 A; * grup de măsurare de decontare, contor dublu sens; - Loc pentru inca o celula de MT. | Enel Distributie Banat | 1501 | 2013-03-13 | 575 | PIF 561/26.09.2013 | nu | nu | nu | RO005E513312032/1 | 10.10.2014 | 0.9 | PRODUCATOR | 0.9 | 0
33233 | PARC FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | ARAD | 1.624 | 20 | 110/20 kV Fantanele | consta in realizarea unui pct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior cu doua compartimente (de racordare si utilizator) in schema intrare-iesire in Lea 20kV Redresori in deschiderea intre stalpii 121 si 124, cu realiz urm. lucrari pe tarif de racordare: - demontarea stâlpilor nr. 122 şi nr. 123 ai LEA 20 kV Redresori şi plantarea a 4 buc. stâlpi tip SC15015, doi stâlpi pentru preluarea LEA 20 kV Ghioroc, şi doi stâlpi pentru preluarea LEA 20 kV Redresori şi buclarea cu racordul spre parcul fotovoltaic. Stâlpii noi plantaţi vor fi echipaţi cu separator 24 kV, seturi de descărcătoare cu ZnO cu disconectori, terminale de exterior pentru LES 20 kV şi Rp<4 ohmi; - demontarea conductoarelor în deschiderea dintre stâlpul nr. 122 şi 123 şi refacerea LEA 20 kV în deschiderile adiacente stâlpilor proiectaţi cu conductoare de 120/21 mmp Ol-Al; - LES 20 kV traseu în lungime de cca. 570 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosmine redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 2 buc. celule modulare de linie de 24 kV, 400 A, 12,5 kA (1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP motorizată. * 1 buc. celulă de măsura echipată cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 100/5 A, * grup de măsurare de decontare, contor dublu sens; - montare protecţie maximală de curent direcţională pe plecarea 20 kV LEA din staţia de racord. | Enel Distributie Banat | 1401 | 05.11.2012 actualizat in data de 20.05.2014 | 571 | 119821/20.05.2014 -etapa I (0.952 MW) | nu | nu | nu | RO005E522338983/1 | 2014-11-04 | 1.624 | PRODUCATOR | 1.624 | 0
33234 | Parc Fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.15 | 20 | Statia 110/20 kV Giulvaz | Realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Ivanda din statia 110/20 kV Giulvaz (punct de conexiune realizat in L.nr.4851/2011 - conform contract de executie 92/19.07.2012) | Enel Distributie Banat | 1526 | 2013-04-28 | 578 | PIF 760/11.12.2013 | nu | nu | nu | RO005E513308644/1 | 08.10.2014 | 0.15 | PRODUCATOR | 0.15 | 0
33235 | Parc Fotovoltaic | fotovoltaic | TIMIS | 2.532 | 20 | 110/20 kV Deta | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior si cu acces direct din exterior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator). Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a inca unei celule de linie si va fi cu actionare din interior si cu acces direct din exterior, racordat la LEA 20 kV Voiteni din statia 110/20 kV Deta. | Enel Distributie Banat | 1451 | 28.12.2012 actualizat in data de 25.10.2013 | 590 | 2015-05-20 | NU | NU | NU | RO005E513325979/1 | 18.08.2015 | 2.155 | PRODUCATOR cf PV diminuare putere | 2.155 | 0
33236 | Parc Fotovoltaic | fotovoltaic | TIMIS | 2.418 | 20 | 110/20 kV Deta | Punct de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producătorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie, şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. Racordare la LEA 20 kV Ghilad intre stalpii 46 si 48. | Enel Distributie Banat | 1450 | 28.12.2012 actualizat in data de 28.11.2013 | 591 | Etapa 1 PIF 773/13.12.2013; PIF sem 2 2015 Etapa 2 | NU | NU | NU | RO005E513324046/1 | 16.10.2014 | 0.8246 | PRODUCATOR corespunzator etapei 1 | 0.8246 | 1.5946
33237 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 2.176 | 20 | Statia 110/20 kV Lugoj | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior si cu acces direct din exterior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Chizatau, din statia 110/20 kV Lugoj. | Enel Distributie Banat | 1465 | 17.01.2013 actualizat in data de 23.10.2013 | 588 | PIF 215/04.06.2014 | nu | nu | nu | RO005E513322077/1 | 19.10.2014 | 2.176 | PRODUCATOR | 2.176 | 0
33238 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 2.0797 | 20 | 110/20 kV Buzias | Demontarea stalpilor nr.106 si 107 , Plantare 2 buc. stâlpi SC 15015, Echiparea punctului de conexiune proiectat | Enel Distributie Banat | 1470 | 06.02.2013 actualizat in data de 26.11.2013 | 589 | 701/25.11.2013 | nu | nu | nu | RO005E513321469/1 | 15.10.2014 | 2.0797 | PRODUCATOR | 2.079 | 0
33239 | Centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 1.9 | 20 | Statia 110/20 kV Deta | Punct de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producătorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie, şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. Racordare la LEA 20 kV Livezile intre stalpii 40 si 41. | Enel Distributie Banat | 1456 | 21.01.2013 actualizat in data de 27.05.2014. | 599 | PIF 749/05.12.2013 | nu | Majorarea sectiunii LEA 20 kV Bacova pe o lungime de 6,5 km intre stalpii nr. 40 si 105 de la 35 mmp la 50 mmp cu plantare stalpi suplimentari si cu inlocuirea izolatiei pe stalpii existenti. | nu | RO005E513320839/1 RO005E513320839/2 | 15.10.2014 20.02.2020 | 1.9 | PRODUCATOR | 1.9 | 0
33240 | CEF + Locuinta | fotovoltaic | Timis | 0.0055 | 0.4 | LEA JT TYIR, circuit 2, T41773 | Bransament electric trifazat subteran existent si BMPT amplasat la limita de proprietate. | Enel Distributie Banat | 107901-atr actualizat | 2016-11-04 | 107901 | PIF 05.12.2018 | nu | nu | nu | RO005E513247882/2;RO005E513247882/3 | 05.12.2018; 14.02.2019 | 0.0055 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0055 | 0
33241 | Parc fotovoltaic 1 | fotovoltaic | Timis | 0.499 | 20 | Statia 110/20 kV Lugoj | realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in schema intrare-iesire in LEA 20kV Boldur I, alimentata din statia 110/20kV Lugoj, in deschiderea dintre stalpii 68 si 69. | Enel Distributie Banat | 1589 | 2013-07-10 | 603 | PIF 624/25.10.2013 | nu | nu | nu | RO005E513315697/1 | 12.02.2015 | 0.499 | PRODUCATOR | 0.499 | 0
33242 | Parc fotovoltaic 2 | fotovoltaic | Timis | 0.998 | 20 | Statia 110/20 kV Lugoj | realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in schema intrare-iesire in LEA 20kV Boldur I, alimentata din statia 110/20kV Lugoj, in deschiderea dintre stalpii 68 si 69. | Enel Distributie Banat | 1590 | 10.07.2013 actualizat in data de 02.10.2013 | 604 | PIF 625/25.10.2013 | nu | nu | nu | RO005E513315709/1 | 12.02.2015 | 0.998 | PRODUCATOR | 0.998 | 0
33243 | Parc fotovolatic 3 | fotovoltaic | Timis | 0.998 | 20 | Statia 110/20 kV Lugoj | realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in schema intrare-iesire in LEA 20kV Boldur I, alimentata din statia 110/20kV Lugoj, in deschiderea dintre stalpii 68 si 69. | Enel Distributie Banat | 1591 | 10.07.2013 actualizat in data de 02.10.2013 | 605 | PIF 626/25.10.2013 | nu | nu | nu | RO005E513315710/1 | 16.02.2015 | 0.998 | PRODUCATOR | 0.998 | 0
33244 | Centrala Electrica Fotovoltaica | fotovoltaic | Arad | 1 | 20 | 110/20 kV Muresel | LES 20 kV traseu în lungime de cca 140 m, cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă, doua cabluri in profil;Echiparea punctului de conexiune proiectat | Enel Distributie Banat | 1528 | 26.04.2013 actualizat in 28.02.2014 | 606 | PIF 153753/30.12.2013 | nu | Lucrarile necesare pentru majorarea sectiunii pe LEA 20 kV Urseni intre stalpii 170 si 205/5 | nu | RO005E522332617/1 | 10.02.2015 | 1 | PRODUCATOR | 1 | 0
33245 | Parc Fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 2.4767 | 20 | St 110/20 kV Fantanele | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) in schema in derivatie pe LEA 20 kV Sag in deschiderea dintre stalpii nr. 83/26 –83/27 | Enel Distributie Banat | 1578 3335268 | 04.07.2013 04.03.2019 | 608 | PIF 152971/19.12.2013 | nu | nu | nu | RO005E522334732/1 RO005E522334732/2 | 05.11.2014 19.09.2019 | 1.874 | PRODUCATOR | 1.874 | 0
33246 | Centrala Fotovoltaica pt.producerea energiei electrice din conversia energiei solare | fotovoltaic | Caras-Severin | 0.80592 | 20 | 110/20 kV Toplet | LES 20 kV traseu în lungime de cca. 30 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă. Echiparea punctului de conexiune proiectat | Enel Distributie Banat | 1510 | 03.04.2013 | 613 | PIF 151559/1/19.02.2016 | nu | nu | nu | RO005E541631179/1 | 2016-03-07 | 0.80592 | PRODUCATOR | 0.80592 | 0
33247 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 2.723 | 20 | Statia 110/20 kV | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) in schema intrare-iesire in LEA 20 kV CET Balastiera, intre stalpii 53 si 54. | Enel Distributie Banat | 97232 | 2016-08-25 | 611 | PIF 153752/30.12.2013 25.06.2016 | nu | nu | nu | RO005E522333832/2 | 19.09.2016 | 2.721 | PRODUCATOR S-a solicitat actualizare ATR pt reducere putere de la 2916 kW la 2721 kW. | 2.721 | 0
33248 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.88 | 20 | LEA 20 kV Ghilad din St Fratelia | realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) racordat in antena pe bara de 20 kV a statiei 110/20 kV Lipova, cu realizarea următoarelor lucrări: Lucrari pe tarif de racordare conform HG 90/2008: - LES 20 kV, traseu în lungime de cca 50 m, cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă intre punctul de conexiune si celula nr 13 din statia 110/20 kV Lipova; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 12,5 kA (1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, inclusiv echipamentul pentru integrare in sistemul de telecontrol al ENEL; * 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 200/5 A. * grup de măsurare de decontare, contor dublu sens; | Enel Distributie Banat | 1608 | 26.07.2013 actualizat in data de 25.11.2013 | 634 | PIF 544/16.12.2013 | nu | nu | nu | RO005E513324406/1 | 16.09.2014 | 0.88 | PRODUCATOR | 0.88 | 0
33249 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.877 | 20 | 110/20 kV Gataia | Realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (compartiment de racordare si utilizator), racordat radial intre 156/11/15/11 si 156/11/15/12 si LEA 20 KV Gataia racord spre PT 2948 CAP Birda - alim din statia 110/20 kV Gataia ( sect cond 35/6 mm ) | Enel Distributie Banat | 1558 | 31.05.2013 actualizat in data de 12.11.2013 | 631 | PIF 688/19.11.2013 | nu | nu | nu | RO005E513319949/1 | 23.10.2014 | 0.877 | PRODUCATOR | 0.877 | 0
33250 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 0.957 | 20 | Statia 110/20 kV Fantanele | constă in realizarea unui racord in schema intrare-iesire in LEA 20 kV Ghioroc alimentata din statia 110/20 kV Fantanele, cu realizarea următoarelor lucrări: Lucrari pe tarif de racordare conform HG 90/2008: - racord intrare-iesire in LEA 20 kV Ghioroc, in zona stalpului nr. 76; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 2 buc. celule modulare de linie de 24 kV, 400 A, 12,5 kA (1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, motorizate, inclusiv echipamentul pentru integrare in sistemul de telecontrol al ENEL; * 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 40/5 A, integrata in sistemul de telecontrol ENEL. * grup de măsurare de decontare, contor dublu sens; | Enel Distributie Banat | 1539 | 09.05.2013 actualizat in data de 12.06.2014 | 623 | PIF 23/03/2015 | nu | nu | nu | RO005E522358390/1 | 10.07.2015 | 0.957 | PRODUCATOR | 0.957 | 0
33251 | Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Arad | 0.62 | 20 | Statia 110/20 kV Gai | constă în realizarea unui punct de conexiune 20 kV cu actionare din interior, racordat radial in LEA 20 kV Gai – Rase Usoare, din statia 110/20 kV Gai, intre stalpii nr. 150 si 151 (zona separatorului 8266). | Enel Distributie Banat | 1632 | 16.09.2013 actualiuzat in 16.06.2014 | 621 | PIF 103961/03.02.2014 | nu | nu | nu | RO005E522336307/1 | 2015-01-29 | 0.62 | PRODUCATOR | 0.62 | 0
33252 | Parc Fotovolatic | fotovoltaic | Arad | 0.9108 | 20 | Statia 110/20 kV Pancota | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) racordat in schema intrare-iesire in LEA 20kV Mocrea din statia 110/20 kV Pancota, in dreptul PT 10023 | Enel Distributie Banat | 1588 | 2013-07-16 | 622 | 136316/12.09.2014 | nu | nu | nu | RO005E522349457/1 | 2015-01-29 | 0.9108 | PRODUCATOR | 0.9108 | 0
33253 | Parc fotovoltaic nr.2 | fotovoltaic | Timis | 0.986 | 20 | Statia 110/20 kV Faget | realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (compartiment de racordare si utilizator), racordat in schema intrare-iesire in LEA 20kV Branesti din statia 110/20 kV Faget, intre stalpul nr.5 si stalpul nr.6. | Enel Distributie Banat | 1554 | 24.05.2013 | 1554 652 | PIF 24.05.2016 | nu | nu | nu | RO005E513460014/1 | 2016-06-27 | 0.986 | PRODUCATOR | 0.986 | 0
33254 | Parc Fotovolatic | fotovoltaic | Timis | 2.4 | 20 | Statia 110/20 kV Satchinez | realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in schema intrare-iesire in LEA 20kV Avicola Calacea intre stalpii 71A/221/260 si 71A/221/261 alimentata din statia 110/20 kV Satchinez(sectiune 35/6 mmp). | Enel Distributie Banat | 1563 | 30.05.2013 actualizat in 25.11.2013 | 646 | PIF 95/20.03.2014 | nu | nu | nu | RO005E513333237/1 | 2014-11-20 | 1.932 | PRODUCATOR | 1.932 | 0
33255 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.997 | 20 | 110/20 KV Lugoj | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior, cu doau compartimente (de racordare si utilizator) racordat radial in derivatia Sacosu Mare din LEA 20kV Boldur 1 din statia 110/20kV Lugoj (stalp 91/93). | Enel Distributie Banat | 1530 | 2013-05-09 | 644 | PV 146784/12.11.2015-Etapa 1;PV 11/19.12.2016-Etapa 2 | nu | nu | nu | RO005E513428041/2 | 2017-01-06 | 0.83446 | PRODUCATOR corespunzator etapei 2 | 0.83446 | 0
33256 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 0.9108 | 20 | Statia 110/20 kV Lipova | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) in schema intrare-iesire in LEA 20 kV Lipova – Balastiera zona stalpului nr 17 | Enel Distributie Banat | 1618 | 23.08.2013 actualizat in 14.02.2014 | 648 | 2015-01-29 | nu | nu | nu | RO005E522344508/1 RO005E522344508/2 | 29.01.2015 13.11.2019 | 0.9108 | PRODUCATOR | 0.9108 | 0
33257 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 0.9108 | 20 | Statia 110/20 kV Lipova | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) in schema intrare-iesire in LEA 20 kV Lipova – Balastiera zona stalpului nr 17 | Enel Distributie Banat | 1619 | 23.08.2013 actualizat in 14.02.2014 | 650 | 2015-01-29 | nu | nu | nu | RO005E522344520/1 | 2015-01-29 | 0.9108 | PRODUCATOR | 0.9108 | 0
33258 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 0.9108 | 20 | Statia 110/20 kV Lipova | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) in schema intrare-iesire in LEA 20 kV Lipova – Balastiera zona stalpului nr 17 | Enel Distributie Banat | 1617 | 23.08.2013 actualizat in 14.02.2014 | 647 | PIF 130626/01.08.2014 | nu | nu | nu | RO005E522344519/1 RO005E522344519/2 | 29.01.2015 13.11.2019 | 0.9108 | PRODUCATOR | 0.9108 | 0
33259 | Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.0049 | 0.4 | PTA 2202 | realizarea unui bransament electric trifazat aerian din LEA jt existenta, racordata la PTA 2202–20/0,4 kV–250 kVA | Enel Distributie Banat | 1623 | 2013-09-06 | 641 | PIF 1870-3/15.01.2014 | nu | nu | nu | RO005E513329782/1 | 2015-01-29 | 0.0049 |  | 0.0049 | 0
33260 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.499 | 20 | Statia 110/20 kV Padurea Verde | Racord in antena pe bara MT a PC 22257 inseriat in LEA 20 kV Dumbravita intre stalpii 113 si 116, alimentata din statia 110/20 kV Padurea Verde. | Enel Distributie Banat | 1677 | 27.11.2013 actualizat in data de 02.07.2014 | 665 | PIF 833/24.12.2013 | NU | Inlocuirea bobinei de 100A cu bobina de 200A conform specificatiilor unificate ENEL. | nu | RO005E513325227/1 | 2014-12-05 | 0.499 | PRODUCATOR | 0.499 | 0
33261 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.02 | 0.4 | PT 51964-20/0,4kV-250 kVA | Bransament electric trifazat din stalpul existent nr.32 al LEA j.t. existenta, racordata din PT 51964-20/0,4kV-250 kVA. | Enel Distributie Banat | 1663 | 2013-11-08 | 666 | PIF 343/24.01.2014 | NU | NU | nu | RO005E513336858/1 | 2015-01-29 | 0.02 |  | 0.02 | 0
33262 | Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Arad | 0.3283 | 20 | St 110/20 kV Fantanele | constă în realizarea unui racord radial la stalpul 58/61/1 al LEA 20 kV Ghioroc alimentata din statia 110/20 kV Fantanele | Enel Distributie Banat | 1686 | 13.12.203 | 679 | PIF 146/20.03.2014 | nu | nu | nu | RO005E522353395/1 | 2015-03-26 | 0.3283 | PRODUCATOR | 0.3283 | 0
33263 | Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Hunedoara | 0.08379 | 0.4 | Statia 110/20 kV Deva CFR | LES 0,4 kV in lungime de 15 m cu cablu Al 3x95+70N conform DC 4146 RO pozat pe stilp, racordat la LEA JT existenta. - Montarea BMPT -125A pe stilpul SC 10005 si legarea acestuia la o priza de pamint de 4 ohmi realizata prin grija producatorului | Enel Distributie Banat | 1654 | 24.10.2013 | 660 | PV 146/20.03.2014 | nu | nu | nu | RO005E532361103/1 | 19.09.2014 | 0.07 |  | 0.07 | 0
33264 | Panouri fotovoltaice | fotovoltaic | Arad | 0.1 | 0.4 | Statia 100/20 kV Pancota | constă în realizarea unui racord in antena pe JT in PTA 10004, cu montarea unui BPM 180A la 20 m de PTA | Enel Distributie Banat | 1597 | 16.09.2013 actualizat in data de 03.04.2014, refacut in 06.02.2015 | 687 | 02.11.2015 | nu | amplificare PTA la 160 Kva | nu | RO005E522370327/1 | 2016-09-20 | 0.1 | PRODUCATOR | 0.1 | 0
33265 | Instalatie fotovoltaica montata pe acoperisul casei | fotovoltaic | Timis | 0.01768 | 0.4 | PTA 2092 | Montare disjunctor de 32 A in BMPT existent. | Enel Distributie Banat | 1741 | 21.03.2014, refacut in data de 12.06.2014 (val.nedeterminata Ti) | 708 | 2015-01-09 | nu | nu | nu | RO005E513214033/2 | 2015-01-09 | 0.01768 |  | 0.01768 | 0
33266 | Amplasare centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul cladirii | fotovoltaic | Timis | 0.09984 | 0.4 | PTA 41761-20/0,4kV-160kVA | Extindere cutie de distributie existenta pe stalpul PTA prin montarea unui circuit de plecare cu SIST 101 si sig. MPR 250A. Coloana de racord cu cablu ACYAbY 3x150+70mmp in lungime de cca. 8m. Montare bloc de masura si protectie trifazat 200A pe stalpul PTA, cu loc pentru contor. | Enel Distributie Banat | 1829 | 2014-06-12 | 713 | 2015-01-07 | nu | nu | nu | RO005E513373916/1 | 2015-01-07 | 0.09984 | PRODUCATOR | 0.09984 | 0
33267 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 0.042 | 0.4 | PTA 3405 | realizare racord electric aerian de 0,4 kV, cu plecare din cutia de distributie a PTA 3405, cu conductor torsadat TYIR Ol-Al 50+3x35 mmp in lungime de cca. 210 m, amplasat pe stalpii 1 – 8 existenti ai LEA 0,4 kV de pe str. Arinului; montarea BMPT-63A/DPST in gard de zidarie si realizarea grupului de masura a energiei electrice in noul BMPT cu : un contor electronic de energie electrica trifazat, in montaj direct, cu curba de sarcina, cu dublu sens, RS 232, 230/400V, 5(100)A, clasa de precizie 0,5s si sistem de teletransmitere a datelor. | Enel Distributie Banat | 1809 | 12.05.2014, refacut | 716 | 2015-05-12 | nu | nu | nu | RO005E522356220/1 | 12.05.2015 | 0.042 |  | 0.042 | 0
33268 | Centrala fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.495 | 20 | Statia 110/20 kV Bucovina | Realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior, racordat in schema intrare – iesire in LES nr.8 Bucovina din statia 110/20 kV Bucovina. | Enel Distributie Banat | 1681 | 2013-12-05 | 698 | PIF 241/27.06.2014 | nu | nu | nu | RO005E513350270/1 RO005E513350270/2 | 25.11.2014 18.12.2019 | 0.495 | PRODUCATOR | 0.495 | 0
33269 | Montare centrala electrica fotovoltaica pe acoperis depozit frigorific | fotovoltaic | Hunedoara | 0.09936 | 20 | statia 110/20 kV Deva CFR | Utilizatorul este alimentat in prezent ca si consumator - in conformitate cu ATR nr.1436/2009 - prin PTA nr.172 20/0.4kV (apartinand utilizatorului) racordat in LEA 20 kV Tipografie din statia 110/20 kV Deva CFR. Se va pastra alimentarea existenta, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordinului ANRE 59/2013: Inlocuirea transformatoarelor de curent existente in cutia de distributie a PTA 172 cu TC 400/5A clasa 0,5S. | Enel Distributie Banat | 1740 | 20.03.2014 refacut | 717 | 494/01.09.2014 | nu | nu | nu | RO005E531499788/1 | 11.02.2015 | 0.09936 |  | 0.09936 | 0
33270 | Amplasare centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul cladirii | fotovoltaic | Timis | 0.48 | 20 | Statia 110/20 kV Venus | Conform ATR 131890172/19.03.2014, utilizatorul, in calitate de consumator va realiza un punct de conexiune de 20 kV racordat radial la LEA 20 kV PADUREA VERDE nr.X din statia 110/20 kV Venus, la stalpul existent 55/6A. | Enel Distributie Banat | 1753 | 26.03.2014, refacut | 714 | 2015-04-16 | nu | nu | nu | RO005E513385122/1 | 2015-04-16 | 0.48 | PRODUCATOR | 0.48 | 0
33271 | Instalatie fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii existente | fotovoltaic | Timis | 0.00564 | 0.4 | PT anvelopa 51893 | Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinul ANRE nr.59/2013: - demontare contor din BMP existent; - montare contor electronic monofazat dublu sens in BMP existent. | Enel Distributie Banat | 1860 | 2014-07-11 | 720 | 2014-11-23 | nu | nu | nu | RO005E512947620/3 | 2019-01-25 | 0.00564 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00564 | 0
33272 | Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Arad | 0.69 | 20 | Statia 110/20 kV Fantanele | consta in realizarea unui racord intrare-iesire in LEA 20 kV Fantanele-Prefabricate, intre PT 3422 si PT 3466 | Enel Distributie Banat | 1754 | 26.03.2014, refacut | 724 | 2015-06-03 | nu | nu | nu | RO005E522359942/1 | 2015-10-02 | 0.69 | PRODUCATOR | 0.69 | 0
33273 | Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Arad | 0.736 | 20 | Statia 110/20 kV Fantanele | consta in realizarea unui racord intrare-iesire in LEA 20 kV Fantanele-Prefabricate, intre PT 3422 si PT 3466 | Enel Distributie Banat | 1755 | 26.03.2014, refacut | 725 | 2015-06-03 | nu | nu | nu | RO005E522359953/1 | 2015-10-02 | 0.736 | PRODUCATOR | 0.736 | 0
33274 | Panouri fotovoltaice amplasate pe casa Timisoara | fotovoltaic | Timis | 0.0035 | 0.4 | T 11775 - 20/0.4kV - 400kVA | Demontarea contorului trifazat existent in BMPT-32A; Montarea unui contor electronic dublu sens in locul de contor din BMPT-32A existent, in locul celui demontat. | Enel Distributie Banat | 1878 | 2014-10-01 | 723 | 2015-02-21 | nu | nu | nu | RO005E513282791/2 RO005E513282791/3 | 03.04.2015 03.04.2019 | 0.0035 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0035 | 0
33275 | instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.0064 | 0.4 | T 5732 SAT BRANESTI | Demontare contor existent si montare contor electronic trifazat dublu sens; bransamentul existent ramane neschimbat, schimbandu-se doar contorul. | Enel Distributie Banat | 1904 | 2014-12-12 | 727 | 2015-04-10 | nu | nu | nu | RO005E513214628/2 | 2015-04-10 | 0.0064 |  | 0.0064 | 0
33276 | instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.008 | 0.4 | T2520 | Demontarea contorului existent in BMPT-32A (BMPT1) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional in locul acestuia | Enel Distributie Banat | 1903 | 2014-12-12 | 729 | PV 21/01/2016 | nu | nu | nu | RO005E511401657/2 RO005E511401657/3 | 25.05.2016 14.02.2019 | 0.008 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.008 | 0
33277 | Panouri fotovoltaice | fotovoltaic | Arad | 0.012 | 0.4 | PTZ 11024 | inlocuire grup masura (inst existenta cu ACYABY 3x25+16 mmp si BMPT) | Enel Distributie Banat | 1777 | 11.04.2014, refacut | 728 | 2021-11-24 | NU | NU | NU | RO005E521938258/2 | 2021-11-24 | 0.012 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.012 | 0
33278 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.88 | 20 | LEA 20 kV Ghilad din St Fratelia | realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) racordat in antena pe bara de 20 kV a statiei 110/20 kV Lipova, cu realizarea următoarelor lucrări: Lucrari pe tarif de racordare conform HG 90/2008: - LES 20 kV, traseu în lungime de cca 50 m, cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă intre punctul de conexiune si celula nr 13 din statia 110/20 kV Lipova; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 12,5 kA (1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, inclusiv echipamentul pentru integrare in sistemul de telecontrol al ENEL; * 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 200/5 A. * grup de măsurare de decontare, contor dublu sens; | Enel Distributie Banat | 1607 | 26.07.2013 actualizat in data de 25.11.2013 | 633 | PIF 543/16.12.2013 | nu | nu | nu | RO005E513324394/1 | 16.09.2014 | 0.88 | PRODUCATOR | 0.88 | 0
33279 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Timis | 0.88 | 20 | LEA 20 kV Ghilad din St Fratelia | realizarea unui punct de conexiune de 20 kVcu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare si utilizator) racordat in antena pe bara de 20 kV a statiei 110/20 kV Lipova, cu realizarea următoarelor lucrări: Lucrari pe tarif de racordare conform HG 90/2008: - LES 20 kV, traseu în lungime de cca 50 m, cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă intre punctul de conexiune si celula nr 13 din statia 110/20 kV Lipova; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 12,5 kA (1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, inclusiv echipamentul pentru integrare in sistemul de telecontrol al ENEL; * 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 200/5 A. * grup de măsurare de decontare, contor dublu sens; | Enel Distributie Banat | 1606 | 2013-07-26 | 632 | PIF 542/16.12.2013 | nu | nu | nu | RO005E513324383/1 | 11.09.2014 | 0.88 | PRODUCATOR | 0.88 | 0
33280 | panouri fotovoltaice | fotovoltaic | Timis | 0.0138 | 0.4 | T 41793 - 20/0,4 kV - 250 kVA | Demontarea contorului electronic trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional in locul celui demontat, Un=3x230/400V, In=5(80)A cu curba de sarcina, interfata seriala RS 232 si loc pentru sistemul de teletransmisie date, in BMPT-40A existent. | Enel Distributie Banat | 1934 | 2015-02-26 | 752 | 2015-06-11 | nu | nu | nu | RO005E513215461/2; RO005E513215461/3 | 09.09.2015; 08.07.2019 | 0.0138 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0138 | 0
33281 | Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Hunedoara | 0.0345 | 0.4 | PTZ 21 Hunedoara | Demontare BMPT metalic existent, demontare firida de retea existenta, demontare bransament existent intre firida de retea si BMPT metalic. Realizarea unui manson JT la baza firidei, in pamant pe cablul ACYABY 3X150+70 mmp existent si montarea a 6 m cablu jt de acelasi tip si sectiune pana in interiorul garajului in tub de protectie montat pe zid. Montarea unei firide noi tip E3, cu SIST-uri 401, cu loc si posibilitatea de a monta un contor AMR in montaj semidirect. | Enel Distributie Banat | 1942 | 2015-03-20 | 756 | PV 03/06/2015 | nu | nu | nu | RO005E532168030/3 | 2023-03-27 | 0.0345 | PROSUMATOR cu Pi<400 kW | 0.0345 | 0
33282 | PANOURI FOTOVOLTAICE AMPLASATE PE ACOPERIS, CLADIRE INCEMC | fotovoltaic | Timis | 0.0806 | 0.4 | P 1108-10/0,4kV-400kVA | I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinul ANRE nr.59/2013: - Demontarea contorului trifazat existent din incinta postului de transformare; - Montarea unui contor electronic trifazat bidirectional in BMPTi-250A montat prin grija SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA – Zona MT/JT, pe fatada postului de transformare. II. Lucrari realizate prin grija SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA – Zona MT/JT Timisoara: - Montarea unui BMPTi-250A pe fatada postului de transformare. | Enel Distributie Banat | 1943 | 2015-03-20 | 755 | PIF NR. 22/26.06.2016 | nu | nu | nu | RO005E511644296/3 | 2023-01-26 | 0.0806 | PROSUMATOR cu Pi<400 kW | 0.0806 | 0
33283 | instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.008955 | 0.4 | T5108 – 250 kVA | Demontarea contorului existent; Racordarea la SEN se va realiza prin bransamentul trifazat existent si montarea unui contor dublu sens trifazat bidirectional In=5/100 A cu curba de sarcina, interfata RS 232, contor montat in BMPT existent. | Enel Distributie Banat | 1914 | 2015-01-23 | 760 | BMC 106839/31.07.2015 | nu | nu | nu | RO005E513115617/1 RO005E513115617/2 | 02.10.2015 25.06.2019 | 0.0089 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0089 | 0
33284 | parc fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 0.5 | 20 | Statia 110/20 kV Fantanele | Racord radial pe bara de MT a PC 3736 Piramida Soarelui (racordat in schema intrare-iesire intre stalpii 99-100 ai LEA 20 kV Fantanele -Alunis | Enel Distributie Banat | 1932 | 2015-02-12 | 766 | 2016-03-07 | nu | nu | nu | RO005E522374321/1 | 2016-04-22 | 0.5 | PRODUCATOR | 0.5 | 0
33285 | CEF Lipova | fotovoltaic | Arad | 0.06 | 0.4 |  | Montare intrerupator de 180A in tabloul de j.t. existent din PTZ 8601, Montare BMPTi-160A/DPST pe soclu tip firida, in zona adiacenta PTZ 8601; Realizare coloana electrica j.t. , Realizarea grupului de masurare a energiei electrice pe jt in noul BMPT prin montarea unui contor electronic semidirect, TC 150/5A, trifazat 3x400/230V, 5A, clasa de precizie 0,5, cu dublu sens, cu curba de sarcina cu interfata seriala RS232, cu loc pentru sistem de teletransmisie datecu cablu Al de 95 mmp intre noul intrerupator si BMPT proiectat. | Enel Distributie Banat | 1966 | 2015-08-14 | 767 | PIF NR. 153207/23.12.2015 | nu | nu | nu | RO005E522378707/1 | 2016-05-23 | 0.06 |  | 0.06 | 0
33286 | CASA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA AMPLASATA PE ACOPERISUL ATELIERULUI MESTESUGARESC DE PRODUCTIE SI INTRETINERE MOBILIER | fotovoltaic | Timis | 0.02009 | 0.4 | T12532 Giroc | inlocuire contor electronic trifazat cu contor electronic trifazat cu masura energiei electrice in ambele sensuri; | Enel Distributie Banat | 1969 | 2015-08-28 | 771 | BMC 167243/03.12.2015 | nu | nu | nu | RO005E513392502/2 RO005E513392502/3 | 22.02.2016 19.06.2019 | 0.02 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.02 | 0
33287 | Panouri fotovoltaice montate pe casa duplex | fotovoltaic | Timis | 0.00784 | 0.4 | PTA 2517 Ghiroda | montare contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri | Enel Distributie Banat | 1982 | 2015-10-08 | 772 | 2015-03-12 | NU | NU | NU | RO005E513432563/1 RO005E513432563/2 | 08.01.2016 15.02.2019 | 0.00784 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00784 | 0
33288 | Panouri fotovoltaice montate pe casa duplex | fotovoltaic | Timis | 0.00784 | 0.4 | PTA 2517 Ghiroda | montare contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri | Enel Distributie Banat | 1983 | 2015-10-08 | 773 | 2015-03-12 | NU | NU | NU | RO005E513432574/1 RO005E513432574/2 | 08.01.2016 15.02.2019 | 0.00784 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00784 | 0
33289 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | Arad | 0.414 | 20 | Staţia 110/20 kV Semlac | Racord radial in derivatia spre PT 4311 Pereg – Sorhe a LEA 20 kV Pompe Pereg racordată în staţia 110/20 kV Semlac la stâlpul nr. 55/12 | Enel Distributie Banat | 1986 | 2015-10-28 | 777 | 2016-08-08 | nu | nu | nu | RO005E522385705/1 | 2016-10-03 | 0.36165 | PRODUCATOR | 0.36165 | 0
33290 | Centrala fotovoltaica pe acoperisul halei existente | fotovoltaic | Hunedoara | 0.06 | 0.4 | PTZ 1005 Calan | Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013: - Dezafectare bransament electric trifazat existent; - Realizare circuit nou de joasa tensiune din TDRI-ul aferent PTZ 1005 Calan cu executia urmatoarelor lucrari: • LES jt intre TDRI si primul stalp de jt nr. 199, de tip SE 10, in lungime totala de 65 m, realizata cu cablu de 3x95+50N; • LEA jt intre stalpii nr. 199 si nr. 222, in lungime de traseu de 520 m, realizata cu cablu aerian 3x70+54,6N; • Inlocuirea stalpului nr. 222, de tip SE4, ce devine capat de retea pentru noul circuit, cu un stalp nou tip SC10005; • Realizare priza de pamant cu Rpp≤10 Ohmi la stalpul nr. 222 ; • Bransament electric trifazat cu cablu aerian 3x70+54,6N, racordat la stalpu nr. 222, in lungime totala de 45 m, cu montarea BMPT-i 100A pe stalpul nr. 223, de tip SE10 existent. | Enel Distributie Banat | 1989 | 2015-11-03 | 780 | 20.09.2016 | nu | nu | nu | RO005E532391500/1 | 01.11.2016 | 0.06 |  | 0.06 | 0
33291 | instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0.4 | PTA 5014 | I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013: - bransament trifazat subteran realizat din stalpul nr. 15 tip SC 10001, aferent LEA jt existenta in zona, prin intermediul unei cutii de derivatie bransament trifazata; - bransamentul se va realiza cu un cablu tip ACYABY 4x16 mmp in lungime de 12 m, din care 2 m in trotuar pana in BMPTd 80, echipat conform FT 124, montat pe zidul de beton, la limita de proprietate. - cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare. - demontare bransament electric monofazat existent . II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - realizarea prizei de pamant de 4 Ohmi la BMPT; - realizare cale de curent dintre locul de delimitare si si locul de consum al beneficiarului; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 1,1 kW / 1,2kVA se realizează pe aceeaşi cale pe care se evacuează puterea produsă. | Enel Distributie Banat | 1992 | 2015-12-16 | 782 | 2016-08-23 | nu | nu | nu | RO005E511821383/2 | 2016-08-25 | 0.006 |  | 0.006 | 0
33292 | instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Arad | 0.005 | 0.4 | PTA 3523 | Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013:R ealizarea grupului de masurare a energiei electrice consumate/evacuata prin inlocuirea contorului de inductie existent, cu contor electronic monofazat de energie electrica cu dublu sens 230V, 5(60)A | Enel Distributie Banat | 1991 | 2015-12-09 | 779 | 18.05.2016 | nu | nu | nu | RO005E520858270/2 | 2016-05-24 | 0.005 |  | 0.005 | 0
33293 | instalatie electrica fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.0036 | 0.4 | LEA 0,4 kV | înlocuirea contorului electronic existent cu un contor electronic cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri | Enel Distributie Banat | 70220 | 2016-04-01 | 70220 | 2016-09-21 | nu | nu | nu | RO005E513148040/2 RO005E513148040/3 | 15.06.2016 13.02.2019 | 0.0036 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0036 | 0
33294 | locuinta si instalatie fotovoltaica Sanleani | fotovoltaic | Arad | 0.012 | 0.4 | PTA 3637-20/0.4kV-160kVA | Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013: - demontare contor electronic trifazat unidirectional existent si montare in BMPT a unui contor electronic trifazat 3x400/230V 5-100A, bidirectional, clasa de precizie 0,5S, cu interfata seriala RS232, curba de sarcina, cu loc pentru sistem teletransmisie date. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | Enel Distributie Banat | 92224 | 2016-07-21 | 92224 | BMC 179087/23.12.2016 | nu | nu | nu | RO005E522318835/2 RO005E522318835/3 | 20.03.2017 11.03.2020 | 0.01 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01 | 0
33295 | panouri fotovoltaice montate pe cladire laborator de tehnica dentara | fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0.4 | T2513 Giroc - 20/0,4 kV-400 kVA | înlocuirea contorului electronic trifazat existent cu un contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri | Enel Distributie Banat | 1993 | 2015-12-17 | 781 | BMC 3127118/13.03.2017 | nu | nu | nu | RO005E513384918/1 | 2017-05-25 | 0.01 |  | 0.01 | 0
33296 | Sediu birouri si depozituri+instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Arad | 0.03974 | 0.4 | PTA 4238 | Bransament existent din PTA 4238 cu BMPT I 150 A | Enel Distributie Banat | 84547 | 2016-06-17 | 84547 | pif 18.10.2016 | nu | nu | nu | RO005E522254339/2 | 28.10.2016 | 0.03974 |  | 0.03974 | 0
33297 | instalatie electrica fotovoltaica TM | fotovoltaic | Timis | 0.007 | 0.4 | T11749 - 20/0,4 kV - 1x250kVA | se va inlocui contorul existent cu unul electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. | Enel Distributie Banat | 63323 | 2016-02-05 | 63323 | 11.11.2016 | nu | nu | nu | RO005E513151910/2 RO005E513151910/3 | 15.11.2016 13.02.2019 | 0.0065 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0065 | 0
33298 | SEDIU FIRMA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | Timis | 0.00736 | 0.4 | T 12320 | Racord electric trifazat cu cablu Al 3x25+16C mmp in lungime de 5 metri din cutia de distributie a PTA 12320-20/0,4kV-100kVA si montarea unui BMPT-32A cu soclu din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cu intrerupator 32A si protectie la supratensiune, amplasat langa PTA. BMPT-32A proiectat se va lega la priza de punere la pamant a postului de transformare.Instalatia electrica existenta se demonteaza. | E-Distributie Banat | 265622 | 2017-03-02 | 265622 | 2017-08-18 | nu | nu | nu | RO005E512981448/2 | 2017-10-30 | 0.007 |  | 0.007 | 0
33299 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | Timis | 0.008 | 0.4 | T 2458 COM 1 ICLODA | Lucrari pe tarfi de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 completat cu Ord. ANRE nr. 63/2014 : - demontare contor electronic trifaztat existent - montare contor trifazat dublu sens | E-Distributie Banat | 5765224 | 2020-04-30 | 5765224 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E513258222/4 | 2021-07-08 | 0.00779 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00779 | 0
33300 | Centrala fotovoltaica si locuinta Dumbravita | fotovoltaic | Timis | 0.021 | 0.4 | BMPT | Se va inlocui contorul existent cu unul electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. | Enel Distributie Banat | 90889 | 2016-07-22 | 90889 | BMC 13.07.2017 | nu | nu | nu | RO005E513092240/2;RO005E513092240/3 | 14.07.2017; 04.02.2019 | 0.018 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.018 | 0
33301 | centrala fotovoltaica si locuinta | fotovoltaic | Timis | 0.0035 | 0.4 | T51958 | Se va intercepta LES bransament si se va monta un BMPM-32A din policarbonat cu picior, la limita de proprietate. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii P.max.abs=0,01 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | Enel Distributie Banat | 78303 | 2016-05-20 | 78303 | 13.03.2017 | nu | nu | nu | RO005E510553946/2 RO005E510553946/3 | 20.03.2017 23.08.2019 | 0.003 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.003 | 0
33302 | centrala fotovoltaica si locuinta | fotovoltaic | Timis | 0.018 | 0.4 | T51958 | Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | Enel Distributie Banat | 78308 | 2016-05-20 | 78308 | 01.02.2017 | nu | nu | nu | RO005E513080809/2 RO005E513080809/3 | 07.02.2017 23.08.2019 | 0.0175 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0175 | 0
33303 | CEF + Locuinta | fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0.4 | PTA 2548 | Realizare bransament electric trifazat aerian in lungime de 20m cu conductor tip TYIR 3x16+25 mmp, montare BMPT-32A pe peretele cladirii, la limita de proprietate si montare contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. | Enel Distributie Banat | 117620 | 2016-12-14 | 117620 | 11.10.2017 | nu | nu | nu | RO005E513585315/1 RO005E513585315/2 | 24.11.2017 19.02.2019 | 0.01 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01 | 0
33304 | Construire anexa si panouri fotovoltaice | fotovoltaic | Timis | 0.0175 | 0.4 | T 51723 | Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM-32A si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Banat | 1426167 | 2018-01-16 | 01426167 | PIF 2572/3/12.12.2018 | nu | nu | nu | RO005E513596913/1 RO005E513596913/2 | 21.01.2019 30.04.2020 | 0.0171 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0171 | 0
33305 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | Timis | 0.005 | 0.4 | T 11786 | Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 completat cu Ord. ANRE nr. 63/2014: - se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 2082770 | 2018-05-10 | 2082770 | 2018-06-08 | nu | nu | nu | RO005E510726342/2;RO005E510726342/3 | 12.07.2018 ; 28.03.2019 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00488 | 0
33306 | CEF SANDRA | fotovoltaic | Timis | 0.95 | 20 | 110/20 KV Lovrin | Utilizatorul este racordat radial la stalpul nr. 71/43 al LEA 20 kV Şandra din staţia 110/20 kV Lovrin conf. CER RO005E513318162/1/23.03.2015. Putere aprobată cf. CER RO005E513318162/1/23.03.2015: -Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată: 950,00 kVA / 950,00 kW -Puterea maximă ce poate fi absorbită din reţea: 32,61 kVA / 30,00kW Alimentarea serviciilor interne se realizează pe aceeaşi cale pe care se evacuează puterea produsă. Instalaţia de utilizare a fost executată şi recepţionată conf. PVR la punerea în funcţiune nr. 3/29.10.2018. Prin solicitare nr. 128841/14.08.2018 şi a Cererii de Racordare nr. 02589275/30.07.2018, utilizatorul solicită actualizarea CER RO005E513318162/1/23.03.2015 conform situaţiei reale din teren şi în baza careia s-a obţinut şi licenţa de producere de la ANRE. Conform informaţiilor primite de la beneficiar cu scrisoarea nr. 132779/24.08.2018, CEF Şandra este realizată cu panouri fotovoltaice policristaline BenQ – PM245P00 cu puterea de 250 Wp, montate în combinaţie cu 9 buc. de invertoare tip SunSys P66TL/P100TL 1x66 kW + 8x100 kW. Vor fi montate un număr de 3800 panouri solare cu o putere maximă debitată în c.c. de 950,00 kW. Puterea totală la bornele de ieşire ale invertoarelor în c.a. este de 866,00 kW. Puterea activă nominală a centralei (conf. F10/P05-10 Rev. 2): 866,00 kW. Puterea maximă aparentă a centralei în PCC (conf. F10/P05-10 Rev. 2): 962,00 kVA. Pierderile de putere la mersul în gol a trafo din instalaţia de utilizare (conf. 132779/24.08.2018): 2.020 W. Consumul serviciilor interne (P max.abs) este de 2,80 kW / 3,04 kVA conform datelor primite de la beneficiar. P instalat = Puterea maximă activă a centralei în PCC (conf. F10/P05-10 Rev. 2) = 866,00 kW (1) Pierderile de putere în instalaţie de utilizare (ΔP) = Pierderile de putere la mersul în gol a trafo din instalaţia de utilizare (conf. scrisoare 132779/24.08.2018) = 2,020 kW P evacuare aprobata = P instalata – ΔP – (P max.abs) = 866,00 kW – 2,020 kW – 2,80 kW = 861,18 kW S evacuare aprobata = P evacuare aprobata /0,9 = 861,18 kW / 0,9 = 956 ,87 kVA | E-Distributie Banat | 1559;2589275 | 20.05.2013; 24.08.2018 | 612; 2589275 | PIF 664/11.11.2013 | nu | nu | nu | RO005E513318162/1;RO005E513318162/2 | 23.03.2015; 02.10.2018 | 0,950; 0,86118 | PRODUCATOR | 0.86118 | 0
33307 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | fotovoltaic | Timis | 0.006 | 0.4 | T2322 CARANI III | Instalatia de racordare este corespunzatoare si se mentine fara modificari. Necesar inlocuirea contorului de energie electrica existent cu un contor electronic monofazat de energie electrica cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 2642139 | 2018-09-03 | 2642139 | 2019-07-12 | nu | nu | nu | RO005E513056891/2 RO005E513056891/3 | 15.07.2019 18.09.2019 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00583 | 0
33308 | AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL CLADIRII EXISTENTE | fotovoltaic | Timis | 0.0164 | 0.4 | T 51899 | Instalatia de alimentare cu energie electrica este corespunzatoare si se mentine fara modificari. | E-Distributie Banat | 2693144 | 2018-09-03 | 2693144 | 2018-12-17 | nu | nu | nu | RO005E513154878/2;RO005E513154878/3 | 20.12.2018 ; 28.03.2019 | 0.016067 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.016067 | 0
33309 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | fotovoltaic | Timis | 0.02612 | 0.4 | T2205 SACALAZ DRUM BEREGSAU | Instalatia de racordare este corespunzatoare si se mentine fara modificari. Necesar inlocuirea contorului de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 2751384 | 2018-08-30 | 2751384 | 2018-10-08 | nu | nu | nu | RO005E513230626/2;RO005E513230626/3 | 13.12.2018; 18.02.2019 | 0.02395 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.02395 | 0
33310 | INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | fotovoltaic | Timis | 0.027 | 0.4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | conform ATR 155279259/23.03.2016, alimentare cu energie electrica din T 12252 - 20/0,4 kV - 250 kVA, prin intermediul unei LES j.t. realizata cu cablu ACYAbY 3x150+70mmp si a unui BMPT prevazut cu intrerupator tripolar de 160A. | E-Distributie Banat | 2751661 | 2018-08-30 | 2751661 | 2018-10-08 | nu | nu | nu | RO005E513397495/2;RO005E513397495/3 RO005E513397495/4 | 13.12.2018 ; 28.03.2019; 2023-01-05 | 0,08481 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0,08481 | 0
33311 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | Timis | 0.00528 | 0.4 | PT 41773 | din LEA JT racordata la PT 41773-20/0,4 kV-400kVA printr-un bransament electric trifazat subteran realizat cu cablu ACYABY 4x16 mmp si BMPT-32A la limita de proprietate.Lucrarile realizate pe tarif de racordare: - demontarea contorului de masurare a energiei electrice existent in BMPT-32A; - montarea unui contor electronic bidirectional in locul celui unidirectional existent in BMPT. | Enel Distributie Banat | 1562 | 2013-05-27 | 600 | BMC 3481/24.10.2013 | nu | nu | nu | RO005E513241684/2;RO005E513241684/3 | 13.01.2015; 14.02.2019 | 0.00528 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00528 | 0
33312 | Locuinta si panouri fotovoltaice pe acoperis | fotovoltaic | Timis | 0.01 | 0.4 | PT 41746 | Din postul T 41746-20/0,4 kV-250 kVA, prin intermediul unui racord LES jt existent, realizat cu cablu Al 3x150+95N mmp in lungime de 15 m, pana la un BMPTi-250A, In=200A si grup de masura format din ansamblu de transformatoare de curent 3xTC 200/5A, montat langa postul de transformare, instalatie existenta conform certificat de racordare nr. RO005E513709672/1 din data 21.02.2019. I.Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordin ANRE nr.59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare : Necesar reprogramare contor electronic trifazat existent, cu tarif de producator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 3899394 | 2019-05-17 | 3899394 | 2019-07-10 | nu | nu | nu | RO005E513709672/2 | 2019-07-15 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00975 | 0
33313 | Locuinta si panouri fotovoltaice | fotovoltaic | Timis | 0.0075 | 0.4 | PT 2553 | Bransament electric trifazat existent, racordat la LEA j.t. existenta realizata cu conductor Al 4x35 mmp, alimentata din PT 2553-20/0,4kV-100kVA si un BMPT existent conform certificat de racordare nr. RO005E513592212/1 din 13.03.2018. I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordin ANRE nr.59/2013 completat cu Ordin ANRE nr. 63/2014 : - se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4129893 | 2019-06-07 | 4129893 | 2019-09-20 | nu | nu | nu | RO005E513592212/2 | 2019-09-20 | 0.0073 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0073 | 0
33314 | SEDIU FIRMA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | Timis | 0.003 | 0.4 | P 1330 | - demontare firida tip C3 existenta la locul de consum din Timisoara, str. Semenic, nr. 10, incastrata in gard; - montare in locul firidei tip C3 a unei cutii de distributie stradale din fibra de sticla (cf. DS 4522RO) echipata cu siruri de cleme de derivatie si sectionare cabluri de joasa tensiune (cf. DS 4533RO), 4 circuite; - montare bloc de masura si protectie trifazat BMPT 32 A (cf. FT-124_MAT Ed.03) alaturi de cutia de distributie stradala, incastrat in gard; in BMPT 32 A se va monta contorul electronic trifazat de energie electrica cumasurarea energiei electrice in ambele sensuri; - legatura electrica intre cutia de distributie stradala si BMPT 32 A se va realiza cu cablu JT tetrapolar Al 3x25+16Cmmp (cf. DC 4126RO), lungime 2m; - BMPT 32 A se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. | E-Distributie Banat | 1454836 | 2018-07-25 | 1454836 | 2019-11-27 | nu | nu | nu | RO005E511669361/2 | 2020-01-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00292 | 0
33315 | cladire comert si servicii si panouri fotovoltaice pe imobil | fotovoltaic | Timis | 0.1 | 0.4 | T 12226 DERIVA | Racord/bransament electric trifazat de pe bornele jt ale transformatorului din postul de transformare aerian T 12226 Deriva, cf. ATR 10235196/25.07.2011 respectiv CER RO005E513170775/1 din 02.04.2016 .- inlocuire BMPT existent cf. ATR 10235196/25.07.2011 respectiv CER RO005E513170775/1 din 02.04.2016, cu o cutie de exterior din rasina sintetica pentru distributie jt (cf. DS 4558RO) cu ansamblu de masura (cf.DMI 031055RO), montata pe stalpul postului de transformare aerian T 12226; - cutia (cf. DS 4558RO) va fi echipata cu separator jt si intrerupator automat tripolar jt, In=250A, grup de masura format din ansamblu de transformatoare de curent 3xTC 125/5A (cf. DMI 031006RO) si contor electronic trifazat de energie electrica 5(20)A, cu masura energieie lectrice in ambele sensuri; - cutia cu ansamblu de masura (cf.DMI031055RO) proiectata se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. | E-Distributie Banat | 4217707 | 2019-07-08 | 4217707 | 2019-12-24 | nu | nu | nu | RO005E513170775/2 RO005E513170775/3 | 15.01.2020 18.11.2020 | 0.09795 | PROSUMATOR cu Pi > 27 kW | 0.09795 | 0
33316 | locuinta si panouri fotovoltaice | fotovoltaic | Timis | 0.005 | 0.4 | T12461 FORAJ 4 | Utilizatorul este alimentat ca si consumator prin bransament electric trifazic existent din postul de transformare T 12461- 20 / 0,4 kV-160kVA; instalatie corespunzatoare din punct de vedere tehnic.Racordarea centralei fotovoltaice, s-a realizat cu mentinerea alimentarii existente ca si branşament comun consumator/producator, cu realizarea urmatoarelor lucrari: - reprogramare contor electronic trifazat pentru masurare energie electrica in dublu sens. | E-Distributie Banat | 4261302 | 2019-07-10 | 4261302 | 2019-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513613632/2 | 2019-07-29 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00485 | 0
33317 | locuinta si centrala fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.00784 | 0.4 | T 51904 | Utilizatorul este alimentat ca si consumator prin bransament electric trifazic existent din postul de transformare T 51904- 20 / 0,4 kV-400 kVA.Racordarea centralei fotovoltaice, s-a realizat cu mentinerea alimentarii existente ca si branşament comun consumator/producator, cu realizarea urmatoarelor lucrari: - reprogramare contor electronic trifazat, existent cu tarif de producator. | E-Distributie Banat | 4356695 | 2019-07-19 | 4356695 | 2019-09-23 | nu | nu | nu | RO005E513311390/2 | 2019-09-24 | 0.007633 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.007633 | 0
33318 | apartament P+E in casa duplex si panouri fotovoltaice pe acoperis | fotovoltaic | Timis | 0.00638 | 0.4 | PT 11728 | in postul T 11728 -20/0,4 kV-250 kVA, prin intermediul unui racord LES jt existent, realizat cu cablu Al 3x150+95N mmp, a unei firide E2+4, si al unui racord LES jt existent, realizat cu cablu Al 3x50+25C mmp in lungime de 57m, pana la un TDC-13(13x1F) prevazut cu intrerupatoare automate bipolare fixe de 32A, montat la limita de proprietate si instalatie existenta | E-Distributie Banat | 3931406 | 2019-05-30 | 3931406 | 2019-11-21 | nu | nu | nu | RO005E513542622/2 | 2019-11-21 | 0.006202 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.006202 | 0
33319 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | Hunedoara | 0.003 | 0.4 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric trifazat aerian fixat cu consolă pe locuinţă, racordat de la stalpul de tip SE4 din LEA JT a satului Şoimuş, realizat cu conductor jt 3x16+25mmpAl, L=20m si BMPT 32A amplasat pe cladire. Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent in teren cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,1 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic trifazat SMART METER birectional, programat cu tarif de producator. | E-Distributie Banat | 4494558 | 2019-08-13 | 4494558 | 2019-10-03 | nu | nu | nu | RO005E530772781/2 | 2019-10-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
33320 | Sediu Birouri si Instalatie Fotovoltaica | fotovoltaic | Hunedoara | 0.015 | 0.4 | PT 51 VIDRA | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, racordat de la stalpul nr. 79 tip SC 10005 din LEA JT str. Constantin Bursan, zona lui PTz 51, realizat cu conductor jt 3x16+25mmpAl, L=20m si BMPT 32A amplasat pe cladire. Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent in teren cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,050 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic trifazat SMART METER birectional, programat cu tarif de producator. | E-Distributie Banat | 4557104 | 2019-08-12 | 4557104 | 2019-09-16 | nu | nu | nu | RO005E531391217/2 | 2019-09-25 | 0.01475 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01475 | 0
33321 | Casa familiala- panouri fotovoltaice pe acoperisul cladirii existente | fotovoltaic | Arad | 0.011745 | 0.4 | PT 3218 | Loc de consum existent, alimentat din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3218, circuit LEA 0.4 kV str. Rozelor, printr-un bransament trifazic aerian, conductor TYIR 3x16+25 mmp si BMPT cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5(100)A, existent pe fatada imobilului, cu delimitarea la bornele electrice iesire din BMPT. Necesar realizarea urmatoarelor lucrari in instalatia de racordare existenta: - realizare grup masura a energiei electrice consumata/evacuata prin inlocuirea in BMPT a contorului existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct, bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3218. Contorul si concentratorul se vor asigura prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6151521 | 2020-08-03 | 6151521 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E522348513/4 | 2021-07-29 | 0.0117 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW (spor de putere in curs de PIF) | 0.0117 | 0
33322 | Casa familiala- panouri fotovoltaice pe acoperisul cladirii existente | fotovoltaic | Arad | 0.005 | 0.4 | PTA 3410 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3410, din LEA 0.4kV circuit str. Colonistilor prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1) Lucrari finantate pe baza tarifului de racordare platit de beneficiar la E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica prin recuperarea bransamentului monofazic existent, a BMPm-ului si a contorului monofazat; - montare pe fatada imobilului beneficiarului, la limita de proprietate, a unui BMPT-40A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPT, folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 38m, din care cca. 12m sapatura in zona nepavata, cca. 2m in zona pavata si respectiv cca. 6m subtraversare carosabil; 2) Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat in montaj direct, bidirectional, programat cu tarif de producator; - montarea unui concentrator la PTA 3410, pentru asigurarea teletransmisiei; 3) Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPT, conform normativelor tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica pana la TG consumator | E-Distributie Banat | 4600129 | 05.09.2019 | 4600129 | 141312/07.11.2019 | nu | nu | nu | RO005E520280257/2 | 2019-11-14 | 0.0039 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0039 | 0
33323 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | fotovoltaic | Hunedoara | 0.01 | 0.4 | PTanv.227 Poienita | Bransament electric trifazat aerian racordat la stp. SE4,nr.2, realizat cu cond. jt 4x16mmp, L=30m cu consola si BMPT32A montat pe cladire Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent in teren cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.- alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,1 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic trifazat SMART METER birectional, programat cu tarif de producator. | E-Distributie Banat | 4600379 | 2019-10-08 | 4600379 | 2019-10-23 | nu | nu | nu | RO005E532123817/2 | 2019-10-30 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0097 | 0
33324 | CASA DE LOCUIT- panouri fotovoltaice pe acoperisul cladirii existente | fotovoltaic | Arad | 0.00406 | 0.4 | PTA 4518 CURTICI STR T. IONESCU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4518, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4518; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-Distributie Banat | 4722076 | 2019-10-04 | 4722076 | 2020-01-27 | nu | nu | nu | RO005E520781590/2 | 2020-01-29 | 0.003929 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.003929 | 0
33325 | MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE CASA | fotovoltaic | Arad | 0.01 | 0.4 | PTA 3628 | In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari in instalatia de racordare existenta, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - realizare grup masura a energiei electrice consumata/evacuata prin inlocuirea in BMPT a contorului existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct, bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3628. | E-Distributie Banat | 4772996 | 2019-10-15 | 4772996 | 2019-11-26 | NU | NU | NU | RO005E522351988/2 | 2019-12-04 | 0,00990 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0099 | 0
33326 | LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS | fotovoltaic | Caras-Severin | 0.00125 | 0.4 | PTA 6241 PETROSNITA | Utilizator existent alimentat ca si consumator prin intermediul unui bransament trifazat aerian realizat cu conductor TYIR 3x16+25 mmp protejat in tub rezistent la UV de la stilpul nr.20 ( tip SE - 4 ), in lungime de 20 m din care 5 m pe fatada cu montare BPMT pe fatada ,disjunctor tetrapolar de 32 A ce alimenteaza un contor electronic trifazat, in montaj direct, amplasat in BMPT, aferent LEA 0.4 kV a postului de transformare PTA 6241, 20/0,4 kV, 160 kVA . Coloana plecare abonat realizata cu conductor Cu 4x6 mmp in lungime de cca.10 m si priza de pamint de maxim 4 ohmi Racordarea centralei fotovoltaice, se realizeaza cu mentinerea alimentarii existente ca si branşament comun consumator/producator, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic trifazat SMART METTER birectional, programat cu tarif de producator. | E-Distributie Banat | 4847676 | 2019-10-23 | 4847676 | 2019-11-29 | NU | NU | NU | RO005E540930158/3 | 2019-12-04 | 0.000875 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.000875 | 0
33327 | Hala industriala si centrala fotovoltaica | fotovoltaic | Timis | 0.02 | 20 | PT 22333 FRATELIA TM | Exista postul de transformare T 22333 si celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S.Necesar reprogramare contor electronic trifazat existent cu tarif de producator. | E-Distributie Banat | 4590370 | 2019-09-19 | 4590370 | 2019-11-22 | NU | NU | NU | RO005E513116955/2 | 2020-01-31 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01955 | 0
33328 | Casa de locuit si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Hunedoara | 0.0058 | 0.4 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalp SC10002, realizat cu conductor JT 4x16mmp, L=20m cu consola si BMPT32A montat pe cladire, conform nr. RO005E532259008/1 din 25.06.2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat SMART METER , programat cu tarif de producator, cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,005 kW / 0,0054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4921751 8099096 | 13.11.2019 cerere ANEXA2 ord.15 | 4921751 8099096 | 21.11.2019 24.06.2021 | NU | NU | NU | RO005E532259008/2 RO005E532259008/3 | 21.11.2019 24.06.2021 | 0,002739 0,005683 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0,002739 0,005683 | 0
33329 | CASA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.0121 | 0.4 | PT 41773 | Bransament electric trifazat existent, realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 6 m, racordat in firida E2+6 existenta alimentata prin LES jt existent din PT 41773-20/0,4 kV-400 kVA circuit 2, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar reprogramare contor electronic, existent cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4850984 | 2019-10-30 | 4850984 | 2020-10-21 | NU | NU | NU | RO005E513221165/2 | 2020-11-17 | 0.011809 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.011809 | 0
33330 | Schitul Cucuis si Instalatie Fotovoltaica | fotovoltaic | Hunedoara | 0.01 | 0.4 | PTA 2087 CUCUIS / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat aerian cu BMPT 32 A montat pe stalp SC10005, nr.120, realizat cu conductor JT 4x16mmp, L=10m Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat SMART METER , programat cu tarif de producator, cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4922072 | 2019-11-14 | 4922072 | 2019-12-17 | NU | NU | NU | RO005E532272328/2 | 2020-01-06 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0097 | 0
33331 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | Timis | 0.00864 | 0.4 | PT 12286 | Bransament electric trifazat existent, racordat la LEA jt. TYIR Ol-Al 3x70+50 mmp existenta, alimentata din PT 12286-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat | E-Distributie Banat | 4745272 | 2019-10-09 | 4745272 | 22.01.2020 | NU | NU | NU | RO005E513381689/2 | 2020-01-27 | 0.008432 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.008432 | 0
33332 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.00495 | 0.4 | T2471 UTVIN | Bransament electric trifazat existent, realizat cablu Al 4x16mmp, racordat la LEA jt. TYIR 50 Ol-Al 3x70mmp existenta, alimentata din PT 2471-20/0,4 kV-400 kVA circuit 1, si un BMPT existent la limita de proprietate. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5018689 | 2019-11-29 | 5018689 | 12.12.2019 | NU | NU | NU | RO005E511440290/2 | 2019-12-13 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004801 | 0
33333 | CASA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0.4 | PTA 4114 NADLAC MOARA | Loc de consum existent, alimentat din LEA 0.4kV din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4114. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere sunt necesare urmatoarele lucrari: 1). Lucrari finantate pe baza tarifului de racordare, conform Ord. 59/2013: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului existent; - montare BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT, pe fatada cladirii beneficiarului; - realizare bransament monofazic aerian folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m, din LEA 0.4kV la noul BMPm; pentru asigurarea gabaritului fata de sol se va monta o consola metalica de acoperis. 2). Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator. | E-Distributie Banat | 5143832 | 2019-12-20 | 5143832 | 07.04.2020 | NU | NU | NU | RO005E521831463/2 | 2020-04-10 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00289 | 0
33334 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.014025 | 0.4 | T2254 PISCHIA SCOALA | Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 5466907 | 2020-02-27 | 5466907 | 25.03.2020 | NU | NU | NU | RO005E511356566/2 | 2020-03-25 | 0.013695 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.013695 | 0
33335 | CASA SI PANOURI FOTOVOLTAICE - PROSUMATOR | fotovoltaic | Arad | 0.00928 | 0.4 | PTB 5542 | Din PTB 20/0,4 kV, 630 kVA, nr.5542, din LEA 0,4 Kv circuit Gara, prin bransament trifazic subteran la BMPT, cu contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara programarea contorului trifazat existent cu tarif de producator, lucrare ce se va realiza prin , grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 5573408 | 2020-03-13 | 5573408 | 08.04.2020 | NU | NU | NU | RO005E521660069/2 | 2020-04-09 | 0.009085 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009085 | 0
33336 | PANOURI FOTOVOLTAICE SI STATIE TRATARE APA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.0252 | 0.4 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existent cu cablu ACYABY 3X70+35 mmp, racordat in CD 0.4 kV, aferenta postului de transformare PTA 2114, 20/0.4 KV, 250 KVA si un contor electronic trifazat implasat in BMPT existent montat langa stalpul postului Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic trifazat dublu sens SMART METER, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,8 kW / 0,869 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4978963 | 2019-12-03 | 4978963 | 08.09.2020 | NU | NU | NU | RO005E513076646/2 | 2020-09-14 | 0.023896 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.023896 | 0
33337 | MAGAZIN DEDEMAN SI CEF MONTATA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | fotovoltaic | Hunedoara | 0.24 | 6 | PT49 PREFAB.2-PA3 DV | Utilizatorul DEDEMAN SRL este racordat prin PTAB 149 Dedeman Hunedoara racordat la LEA 6 kV intre PTZ 49 Prefabricate II si PTZ 50 Prefabricate I (statia 110/6 kV Hunedoara Oras) conf. Certificat de Racordare nr. RO005E532390622/1/10.05.2017. Conform Certificat de Racordare nr. RO005E532390622/1/10.05.2017: - putere aprobata: 469,57 kVA / 432 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 6 kV, la PTAB 149 DEDEMAN HUNEDOARA (capacitati energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul) - instalatia de racordare: Punct de conexiune 6 kV cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator), racordat la LES 6 kV intre PTZ 49 Prefabricate II si PTZ 50 Prefabricate I (statia 110/6 kV Hunedoara Oras), prin racord 6 kV subteran in lungime de 10 m realizat cu cablu 3x(1x185) mmp Al, pana la punctul de conexiune echipat cu 2 celule de linie (prevazute in sistemul de telecontrol cu UP si RG-DAT) si 1 celula de masura cu grup de masurare de decontare pe medie tensiune; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 6 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeazaprin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva clasa 0,2S, in conexiune indirecta prin 2xTC 400/5 A clasa 0,2S si 2xTT 6/0,1 kV clasa 0,2S, cu transmisie automata a datelor masurate, montat in celula de masura; - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 6 kV, la capetele terminale ale LES 6 kV plecare din celula de masura spre comportamentul utilizatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Lucrari pe tarif de racordare conform ordin ANRE 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare: - inlocuire contorul existent in PTAB 149 Dedeman cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 5484488 | 2020-03-03 | 5484488 | PIF nr.115604/12.05.2020 si Minuta conformitate nr.122292/08.07.2020 | NU | NU | NU | RO005E532390622/2 | 2020-07-30 | 0 | PROSUMATOR cu Pi >100 kW - fara debitare in retea | 0 | 0
33338 | MAGAZIN DEDEMAN SI CEF MONTATA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | fotovoltaic | Timis | 0.36 | 20 | T52054 Dedeman II din LES 20 kV nr. 4 din statia 110/20/10 kV Fratelia | Utilizatorul DEDEMAN SRL este racordat prin T52054 Dedeman II alimentat in schema intrare – iesire din LES 20 kV nr. 4 din statia 110/20/10 kV Fratelia conf. Certificat de Racordare nr. RO005E513375514/2/06.02.2020. Conform Certificat de Racordare nr. RO005E513375514/2/06.02.2020: - putere aprobata: 369,57 kVA / 340 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, in S20 NR.4-FRATELIA TM (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: a) Lucrari realizate pe tarif de racordare:- sectionare LES 20 kV nr. 4 din statia 110/20/10kV Fratelia si mansonare cu LES 20kV (2 seturi mansoane mixte cf.DJ 4394); - 2xLES 20 kV proiectat, cu canalizare in lungime de 530 m, cu cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf.DC 4385 RO). Cablul este pozat in tub pe toata distanta (cf. DS 4235 RO si DS 4247 RO); - compartimentul de racordare al punctului de alimentare 20 kV este echipat cu: doua celule de linie cu separator de sarcina in SF6 (cf.DY 803/416 RO ed.2) si CLP, o celula de masura cu separator de sarcina (cf. DY803M/316 RO ed.2); Punctul de alimentare 20 kV este in anvelopa de beton, amplasat pe terenul beneficiarului, la limita de proprietate si este alcatuit din doua incaperi cu acces separat fiecare: una cu acces numai pentru personalul E-Distributie Banat SA (compartiment de racordare) iar cealalta cu acces numai pentru consumator (compartiment utilizator). Compartimentul de racordare permite o dezvoltare ulterioara si este cu acces direct din domeniul public. Instalatia de racordare contine echipamentele de manevra si sectionare ale E-Distributie Banat SA. -Grupul de masurare a energiei electrice este pe MT. b) Lucrari realizate prin grija utilizatorului: - anvelopa de beton a punctului de alimentare 20 kV, compartimentata, in care este montata instalatia de racordare si de masurare; - LES 20 kV, cu cablu de Cu de sectiune minima de 95mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare 20kV si instalatiile 20kV aflate in gestiunea consumatorului (compartimentul utilizatorului); - celula sosire cu intrerupator automat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit are reglajul corelat cu celelate protectii din instalatiile E-Distributie Banat SA. Acesta celula este amplasata in compartimentul utilizatorului, din anvelopa de beton, langa compartimentul cu instalatiile EDB; - instalatie de iluminat si o priza bipolara cu întrerupator 16A - 230V cu siguranta fuzibila, alimentate de la reteaua de j.t. a consumatorului, pentru compartimentul de racordare; - priza de pamant cu Rp<4 ohmi la punctul de alimentare 20kV; - post de transformare 20/0,4 kV - 630 kVA - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice este realizata prin grup de masura in montaj indirect format din transformatoare de curent 2x50/5A, cls.0,5s (cf.DMI 031052), transformatoare de tensiune 2x20/0,1kV (cf.DMI 03015) si contor electronic trifazat static (afisaj LCD) , In=5-6A , Un=3x57/100V, clasa de precizie 0,5 dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura este amplasata intr-o nisa amenajata in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat SA cat si de catre beneficiar. - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racord ale cablului de 20 kV plecare din compartimentul spre compartimentul utilizatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea utilizatorului (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) I. Lucrari pe tarif de racordare conform ordin ANRE 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare: - inlocuire contorul existent in T52054 Dedeman II cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 5506330 | 2020-03-05 | 5506330 | PIF nr.115605/12.05.2020 si Minuta conformitate nr.122293/08.07.2020 | NU | NU | NU | RO005E513375514/3 | 2020-08-10 | 0 | PROSUMATOR cu Pi >100 kW - fara debitare in retea | 0 | 0
33339 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | Timis | 0.012 | 0.4 | T12590 GHIRODA P.V. | Bransament electric trifazat existent cf. CER RO005E513175657 / 2 din 25/02/2020. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor electronic trifazat existent cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | E-Distributie Banat | 5598104 | 2020-03-05 | 5598104 | 16.03.2020 | NU | NU | NU | RO005E513175657/3 | 2020-03-25 | 0.01171 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01171 | 0
33340 | CASA FAMILIALA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Arad | 0.007 | 0.4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | Loc de consum existent, alimentat din LEA 0.4kV circuit I, din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4601. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic trifazat 5(100)A/3x230/400V, existent in BMPT-32A montat pe stalpul LEA 0.4kV. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere sunt necesare urmatoarele lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea in BMPt a contorului electronic trifazat existent cu un contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif de producator. | E-Distributie Banat | 5224328 | 2020-01-30 | 5224328 | 18.03.2020 | NU | NU | NU | RO005E522396392/2 | 2020-03-19 | 0.00676 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00676 | 0
33341 | SISTEM FOTOVOLTAIC PE CASA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Arad | 0.0048 | 0.4 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882 ZADARENI COM1, din LEA 0.4kV circuit I, prin bransament energie electrica trifazat existent conform CER nr.RO005E522031512/1 din 25.06.2014. Masura energiei electrice este realizata prin grup de masura compus din contor electronic trifazat bidirectional existent. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara programarea contorului trifazat bidirectional existent cu tarif de producator, lucrare ce se va realiza prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 5615322 | 2020-03-30 | 5615322 | 07.07.2020 | NU | NU | NU | RO005E522031512/2 | 2020-07-28 | 0.004703 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004703 | 0
33342 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.013 | 0.4 | T12422 PARTA SAT NOU | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 30 m, racordat la LEA jt. Al 4x35 mmp existenta, alimentata din PT 12422 PARTA SAT NOU-20/0,4 kV-160 kVA circuit 1, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513323887/1/12.06.2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor electronic trifazat existent pentru functionare bidirectionala (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | E-Distributie Banat | 5597778 7037139 | 31.03.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5597778 7037139 | 19.05.2020 25.05.2021 | NU | NU | NU | RO005E513323887/2 RO005E513323887/3 | 21.05.2020 25.05.2021 | 0,00877 0,01269 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00877 | 0
33343 | IMOBIL SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 15 m, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PT 2224-20/0,4 kV-400 kVA circuit 1, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513436680/1 din 08.03.2016. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5021030 | 2020-04-01 | 5021030 | 06.04.2020 | NU | NU | NU | RO005E513436680/2 | 2020-04-15 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00975 | 0
33344 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.00718 | 0.4 | T 2382 | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PT 2382-20/0,4 kV-250 kVA circuit 3, si un BMPM existent la limita de proprietate conform CER RO005E512923073/1 din 12.06.2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,0022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5648992 | 2020-04-06 | 5648992 | 13.04.2020 | NU | NU | NU | RO005E512923073/2 | 2020-04-21 | 0.007034 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.007034 | 0
33345 | HALA DEPOZITARE SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.102 | 20 | Statia 110/20 kV LOVRIN-LEA LOVRIN TM | Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), cu acces din domeniul public pentru personalul E-Distributie Banat SA, racordat la LEA 20 kV LOVRIN alimentata din statia 110/20 KV LOVRIN, printr-un LES 20 kV cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulata (XLPE) de grosime redusa, 3x1x185 mmp, pozat in tub din polietilena, în lungime de 40 metri. Punctul deconexiune este echipat astfel: - 1 buc. celula modulara de linie de 24kV, 400 A, 16 kA(1s), cu separator de sarcina în SF6 si CLP, cu motorizare - 1 buc, celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV si trei transformatoare de curent de 20/5A, clasa de precizie 0,5 si loc pentru inca o celula de linie. Grupul de masurare a energiei electrice este realizat la MT cu contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0,5 cu curba de sarcina, cu interfata seriala cu modem RS232, GSM, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT = 20/0,1 kV, TC = 20/5 A, clasa precizie 0,5). Contorul este amplasat intr-o nisa cu posibilitate de citire atât de catre consumator cît si de distribuitor. Instalatia este existenta, corespunzatoare, conform certificat de racordare RO005E513343339/1 din 17.06.2015Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor electronic trifazat in montaj indirect existent in cadrul instalatiei electrice pentru loc de consum si producere energie electrica, prin grija E-Distributie Banat. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala beneficiarului.Instalatia fotovoltaica va respecta cerintele prevazute in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelei Electrice de Distribuie, Ord. 30/2013 privind aprobarea normei tehnice „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele fotoelectrice". Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5597896 | 2020-04-08 | 5597896 | 2020-08-13 | NU | NU | NU | RO005E513343339/2 | 2020-12-08 | 0.09991 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.09991 | 0
33346 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 10 kW PE ACOPERIS CLADIRI EXISTENTE CU INJECTIE IN RETEA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0102 | 0.4 | 4424 VALIUG CENTRU | In zona exista bransament electric trifazat realizat cu TYIR 3x25+16mmp, ce alimenteaza un BMPT FT 124, echipat cu disjunctor de 25 A si contor electronic trifazat, racordat la LEA 0,4 KV aferenta PTA 4424, 20/0,4 KV, 160 KVA.Inlocuire contor existent in BMPT cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5716938 | 2020-04-16 | 5716938 | 2020-10-12 | NU | NU | NU | RO005E541659977/2 | 2020-10-22 | 0.009896 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009896 | 0
33347 | Generator Fotovoltaic Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0.4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8251, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe stalpul intermediar existent a unui BMPt-63A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt, folosind conductor TYIR 3x25+16mmp in lungime de cca. 20m din care cca. 8m coborare pe stalp, pozati in tub protectie. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8251; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5745348 | 2020-04-27 | 5745348 | 2020-08-03 | NU | NU | NU | RO005E522276254/2 | 2020-08-06 | 0.0215 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0215 | 0
33348 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | Timis | 0.00576 | 0.4 | PTA 1549 COMUNA UIVAR | In zona exista bransament electric trifazat 3x25+16 mmp, in lungime de 30 metri, pana la stalpul intermediar SE 4 ,amplasat in fata imobilului solicitantului,c e alimenteaza un BMPT, FT 133, disjunctor 25 A, la limita de proprietate, pe domeniul public, prin intermediul unui cablu jt 3x25+16 C, racordat la stalpul SE 4 al LEA 0.4 KV aferenta postului de transformare PTA 1549, 20/0.4 KV, 100 KVA.In BMPT este montat SMART METER.In cadrul instalatiei electrice existente, se va programa contorul, de tip SMART METER pentru loc de consum si producere energie electrica. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala beneficiarului.Instalatia fotovoltaica va respecta cerintele prevazute in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelei Electrice de Distribuie, Ord. 30/2013 privind aprobarea normei tehnice „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele fotoelectrice". | E-Distributie Banat | 5642406 | 2020-04-03 | 5642406 | 2021-05-11 | NU | NU | NU | RO005E512576358/2 | 2021-05-14 | 0.005625 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005625 | 0
33349 | Generator Fotovoltaic pe cladire-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006455 | 0.4 | PTA 3703 FIRITEAZ COM 2 | Din PTA 20/0.4kV 100kVA nr.3703 din LEA 0,4kV prin bransament monofazic subteran la BMPM standardizat cu contor electronic monofazat existent pe soclu la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 180874702 / 31.03.2017 si CER RO005E522399418/1 din 02.06.2017. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3703. | E-Distributie Banat | 5758712 | 2020-05-25 | 5758712 | 2020-08-25 | NU | NU | NU | RO005E522399418/2 | 2020-08-25 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00489 | 0
33350 | centrala fotovoltaica pe acoperis imobil-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0084 | 0.4 | 9033 SASCA MONTANA | In zona exista bransament electric trifazat 3x25+16 mmp ce alimenteaza un contor electric trifazat SMART METER<(>,<)> amplasat intr-un BMPT, amplasat pe locatie, alimentat din LEA 0.4 kV, aferenta postului de transformare PTA 9033, 20/0.4 KV, 250 KVA.In cadrul instalatiei existente, contorul SMART METER se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-Distributie Banat | 5915990 | 2020-06-02 | 5915990 | 2020-06-30 | NU | NU | NU | RO005E541499148/3 | 2020-07-15 | 0.008231 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.008231 | 0
33351 | Cladire destinata cazarii si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.021 | 0.4 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | BET pozat aparent in exteriorul PTZ cu BMPT 80A FT 124 MAT]]>Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,16 kW / 0,1739 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programare GDM cu posibilitatea inregistrarii en el in ambele sensuri]]> | E-Distributie Banat | 5886437 | 2020-06-03 | 5886437 | 2020-06-18 | NU | NU | NU | RO005E532233000/3 | 2020-06-24 | 0.02042 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.02042 | 0
33352 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0114 | 0.4 | PTZ 23 LUPENI | Bransament electric trifazat aerian pozat aparent pe stâlp existent(realizat cu conductor TYIR 4x16 mmp, L=10 m<(>,<)> în tub de protectie si cu BMPTd 32A montat pozat aparent pe stâlp), racordat la SC 10005 nr.15 al LEA JT - circuit 0,4 kV Calea Braii - spre Straja existenta, alimentata din PTz 23 Lupeni - 20/0,4 kV-630 kVA, cu contor trifazat montat în BMPTd 32A pe stâlp conform ATR 76114762 / 04.06.2013 si CER RO005E532346432/1 din data 25.06.2014Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Sporul de putere se va prelua prin instalatia de racordare existenta care permite transformarea locului de consum în loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: : - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice în ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5943522 | 2020-06-04 | 5943522 | 2020-06-23 | NU | NU | NU | RO005E532346432/2 | 2020-06-24 | 0.011152 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.011152 | 0
33353 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 11711 | Bransament electric trifazat existent realizat cu TYiR3x16+25 mmp in lungime de 20 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 11711-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPT existent, conform CER nr. RO005E513406957/1 din data 22.09.2015. -, Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: nu este cazul - Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor electronic trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5905189 | 2020-06-11 | 5905189 | 2020-08-13 | NU | NU | NU | RO005E513406957/2 | 2020-08-13 | 0.00975 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00975 | 0
33354 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 72 SARMI 1 | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Sarmisegetusa de la stalpul nr.57,tip SE10,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al si firida de bransament,L=25m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat smart meter montat pe tablouLucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Sarmisegetusa de la stalpul nr.57,tip SE10,bransament electric realizat cu conductoare Al 4x16 mmp, L=25m si BMPT 32A (FT-124-MAT) pozat pe fatada cladirii la strada. Programare contor electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,002 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. -Bransament electric trifazat aerian cu carlig din Lea0,4kv Sarmisegetusa de la stalpul nr.57 tip SE10,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=25m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri la strada.Programare contor electron | E-Distributie Banat | 5943488 | 2020-06-11 | 5943488 | 2020-09-15 | NU | NU | NU | RO005E530937436/2 | 2020-10-20 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.002938 | 0
33355 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 78 SARMI 3 | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Sarmisegetusa de la stalpul nr.214 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=25m si BMPT 50A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri la strada ,contor electronic trifazat smart metersLucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,002 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5943503 | 2020-06-11 | 5943503 | 2021-07-19 | NU | NU | NU | RO005E530937133/3 | 2021-07-19 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
33356 | locuinta si Generator fotovoltaic pe casa - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8520 ZABRANI IAS ATELIERE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8520, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8520. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,5 kW / 0,54 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | E-Distributie Banat | 5900685 | 2020-06-16 | 5900685 | 2020-09-24 | NU | NU | NU | RO005E521546512/2 | 2020-10-30 | 0.00244 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00244 | 0
33357 | Cladire cu centrala fotovoltaica - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 22360 | Instalatie electrica trifazata existenta, racordata in CD PTA 22360 - 20/0.4 kV- 50 kVA, realizata cu cablu electric de tip Al 3x25+16C mmp, in lungime de 5 metri (1 metru sapatura), si un BMPTd-63A echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 63 A si contor electronic trifazat in montaj direct, montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, pe domeniul public, instalatie electrica existenta conform certificat de racordare nr. RO005E513375277/2 din data 17.07.2019. -, Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: nu este cazul - Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar rinlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5951435 | 2020-06-16 | 5951435 | 2020-08-31 | NU | NU | NU | RO005E513375277/3 | 2020-08-31 | 0.01465 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01465 | 0
33358 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6235 BUCHIN | Bransament electric monofazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament monofazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10, nr 61, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6235, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe fatada cladirii, este montat un BMP- mixt, disjunctor tripolar 25 A , disjunctor bipolar 32 A -INSTALATIE EXISTENTA .Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMP un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 5999764 | 2020-06-16 | 5999764 | 2021-09-09 | NU | NU | NU | RO005E540472205/2 | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
33359 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 51719 | Din postul T51719-20/0,4 kV-400 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50 OlAl 3x70 mmp respectiv un racord electric trifazat existent cu cablu Al 4x16mmp in lungime de 22 m pana la un BMPT-32A, amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513823130 / 1 din 16.04.2020. ., In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT); Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) | E-Distributie Banat | 5940752 | 2020-06-19 | 5940752 | 2020-08-13 | NU | NU | NU | RO005E513823130/2 | 2020-08-13 | 0.01171 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01171 | 0
33360 | IMOBIL CU CENTRALA FOTOVOLTAICA PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.007 | 0.4 | T 41748 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 41748, prin LES 0.4kV si firida E2+3 existenta prin bransament electric trifazat subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513471432/1 din data 18.08.2016 n vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT); Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | E-Distributie Banat | 5905306 | 2020-06-22 | 5905306 | 2020-08-13 | NU | NU | NU | RO005E513471432/2 | 2020-08-13 | 0.00681 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00681 | 0
33361 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3663 VLADIMIRESCU VIA CARMINA 2 | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3663, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 135961999/18.07.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3663. | E-Distributie Banat | 5984229 | 2020-06-24 | 5984229 | 2020-09-28 | NU | NU | NU | RO005E522345958/2 | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33362 | Generator Fotovoltaic pe casa - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3009, din LES 0.4kV, din firida parter, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare la etaj, pe perete, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic pozat pe perete din firida parter la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3009; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3009, din LES 0.4kV, din firida parter, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alim | E-Distributie Banat | 5760704 | 2020-05-11 | 5760704 | 2020-08-20 | NU | NU | NU | RO005E520015343/2 | 2020-11-05 | 0.00734 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00734 | 0
33363 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa-PROSUMATOR | fotovoltaic | Arad | 0.0082 | 0.4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3501, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 138929876 / 06.11.2014 si CER nr.RO005E522352990/1 din 20.04.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3501.. | E-Distributie Banat | 5856692 | 2020-05-14 | 5856692 | 2020-09-24 | NU | NU | NU | RO005E522352990/2 | 2020-10-16 | 0.007936 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.007936 | 0
33364 | Generator fotovoltaic - Amplasare de panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Bransament electric trifazat aerian existent, racordat la LEA JT existenta, alimentata din PTB 3229 Arad Randunicii Gorunului TC - 20/0,4 kV-400 kVA, cu contorul electronic trifazat amplasat in BMPT-32A standardizat conform CER RO005E520260211/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3229. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 5790602 | 2020-05-08 | 5790602 | 2020-09-22 | NU | NU | NU | RO005E520260211/2 | 2020-10-20 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
33365 | Generator Fotovoltaic - Amplasare de panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3258 ARAD RANDUNICII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3258, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 142928225 / 24.03.2015 si CER nr.RO005E522359504/1 din 03.07.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3258.. | E-Distributie Banat | 5798028 7677360 | 11.05.2020 nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 5798028 7677360 | 22.09.2020 09.04.2021 | NU | NU | NU | RO005E522359504/2 RO005E522359504/3 | 05.11.2020 09.04.2021 | 0,003526 0,004800 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0,003526 0,004800 | 0
33366 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr. 3229, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3229.. | E-Distributie Banat | 5796451 | 2020-05-11 | 5796451 | 2020-09-22 | NU | NU | NU | RO005E520267443/2 | 2020-10-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
33367 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe casa | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11017, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 479 / 05.12.2005 si Certificatului de Racordare RO005E521943568 1 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11017. | E-Distributie Banat | 5757783 | 2020-05-12 | 5757783 | 2020-09-29 | NU | NU | NU | RO005E521943568/2 | 2020-10-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
33368 | Locuinta si instalatie fotovoltaica-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3571, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPM cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3571.. | E-Distributie Banat | 5775633 | 2020-05-13 | 5775633 | 2021-07-23 | NU | NU | NU | RO005E522003094/2 | 2021-07-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33369 | generator fotovoltaic-amplasare panouri fotovoltaice pe casã-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 10773 BLOCURI 96 CRIS | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10773, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521653218 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional, existent in BMPT, cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10773.. | E-Distributie Banat | 5779431 | 2020-05-13 | 5779431 | 2020-09-22 | NU | NU | NU | RO005E521653218/2 | 2020-11-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
33370 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | Hunedoara | 0.003 | 0.23 | PTA 2105 SERECA / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 2x16 mmp Al, L=10m, fixat cu consolă), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Sat Sereca existenta stalp SE4 nr.11, alimentata din PTA 2105 Sereca - 20/0,4 kV-100 kVA, cu coloana AFY 6 mmp montat pe fatada cladirii și contor monofazat montat pe rama metalica in exterior conform CER RO005E531272967/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Inlocuire contor monofazat cu contor ce inregistreaza in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5876767 | 2020-05-19 | 5876767 | 2021-02-01 | NU | NU | NU | RO005E531272967/2 | 2021-02-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33371 | IMOBIL LOCUINTA - SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,0010 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5944776 | 2020-06-03 | 5944776 | 2020-12-23 | NU | NU | NU | RO005E520847537/2 | 2020-12-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33372 | imobil locuinta | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 11039 COM ZARAND 3 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11039, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11039; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11039, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie e | E-Distributie Banat | 5931160 | 2020-06-04 | 5931160 | 2021-07-08 | NU | NU | NU | RO005E521982730/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33373 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran colectiv la FDCP cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-Distributie Banat | 5933680 | 2020-06-05 | 5933680 | 2020-12-23 | NU | NU | NU | RO005E522410838/2 | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33374 | IMOBIL LOCUINTA si SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8377 ARAD FLUIERAS-BABA NOVAC | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8377, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 12m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic mononfazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8377; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8377, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5930057 | 2020-06-09 | 5930057 | 2020-12-28 | NU | NU | NU | RO005E520604909/2 | 2021-01-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33375 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent.1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5934979 | 2020-06-09 | 5934979 | 2020-09-24 | NU | NU | NU | RO005E522400983/2 | 2021-03-30 | 0.003527 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003527 | 0
33376 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 10+10 mm2, cîrlig), alimentat din LEA JT de pe strada Crișan din Orăștie, de la stâlpul de tip SE4 nr.17 din apropiere, cu BMPM-32A montat pe locuinta]]>Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters monofazat care sa permita | E-Distributie Banat | 5940017 | 2020-06-09 | 5940017 | 2021-02-09 | NU | NU | NU | RO005E530728603/2 | 2021-02-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33377 | HALA, BIROURI SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.0099 | 0.4 | T2317 AVICOLA GIARMATA TINERET | bransament electric trifazat existent cf. ATR 139706292/04.02.2015 si CER RO005E513382589/1/31.03.2016-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5615349 | 2020-06-10 | 5615349 | 2020-10-21 | NU | NU | NU | RO005E513382589/2 | 2020-10-26 | 0.009701 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009701 | 0
33378 | imobil locuinta | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 40031001 / 09.11.2012.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451. | E-Distributie Banat | 5933863 | 2020-06-10 | 5933863 | 2021-07-07 | NU | NU | NU | RO005E522307653/2 | 2021-07-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33379 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3601 LIVADA AVICOLA SEL 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3601, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3601. | E-Distributie Banat | 5947962 | 2020-06-10 | 5947962 | 2021-07-08 | NU | NU | NU | RO005E521490813/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33380 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 160 BANITA | Bransament electric monofazat aerian, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Garii, zona PTa nr. 160 Banita, de la stâlpul nr. 5 tip SC 10005 din apropiere, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=28 m, si cu bloc de masura si protectie cu contor integrat de tip 2BMPMi 32 A montat pe exteriorul locuinteiLucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar nlocuire bloc de masura si protectie cu contor integrat cu BMPM 32A bloc de masura si protectie pentru bransamente monofazate conform FT-124-MAT. - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,2 kW / 0,217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - înlocuire bloc de masura si protectie cu contor integrat cu BMPM 32A bloc de masura si protectie pentru | E-Distributie Banat | 5922427 | 2020-06-11 | 5922427 | 2020-09-18 | NU | NU | NU | RO005E531643284/2 | 2020-12-22 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
33381 | Locuinta si generator fotovoltaic amplasat pe casa | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 138 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian, alimentat din LEA 0<(>,<)>4 kV - circuit Merisor sat, zona PTa nr. 138 Merisor, de la stâlpul nr. 24/10 tip SE 10 din apropiere<(>,<)> realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=30 m, si cu BMPM 32 A montat pe exteriorul locuinteiLucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters sa permita inregis | E-Distributie Banat | 5943440 | 2020-06-11 | 5943440 | 2021-05-11 | NU | NU | NU | RO005E531643587/3 | 2021-05-12 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33382 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3511, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3511. | E-Distributie Banat | 5951354 | 2020-06-11 | 5951354 | 2020-09-24 | NU | NU | NU | RO005E521733677/2 | 2021-03-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33383 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8553 PAULIS HORNEA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8553, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8553. | E-Distributie Banat | 5951601 | 2020-06-11 | 5951601 | 2021-07-07 | NU | NU | NU | RO005E521587562/2 | 2021-07-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33384 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3614, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3614. | E-Distributie Banat | 5951485 | 2020-06-11 | 5951485 | 2020-09-24 | NU | NU | NU | RO005E521523416/2 | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33385 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9533 MADERAT1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9533, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9533. | E-Distributie Banat | 5966742 | 2020-06-15 | 5966742 | 2021-07-05 | NU | NU | NU | RO005E520887058/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33386 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2024 BERIU / LEA ORASTIE-CASTAU | BET aerian existent, cu BMPT]]>Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--- necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5947718 | 2020-06-16 | 5947718 | 2021-02-18 | NU | NU | NU | RO005E532282880/2 | 2021-02-25 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33387 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11110, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11110. | E-Distributie Banat | 5961430 | 2020-06-17 | 5961430 | 2021-04-05 | NU | NU | NU | RO005E522316237/2 | 2021-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33388 | Locuinta si Panouri fotovoltaice- Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 6007 ROMANILOR | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SC 10001, nr 71, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0.4 KV, 400 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT<(>,<)> disjunctor 32 A.-instatie existenta.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 5959451 | 2020-06-17 | 5959451 | 2021-01-13 | NU | NU | NU | RO005E540481632/2 | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33389 | Locuinta si Panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 6007 ROMANILOR | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 10 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 4, nr 13, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6007, 20/0.4 KV, 400 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A]]>.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 5958409 | 2020-06-18 | 5958409 | 2021-01-15 | NU | NU | NU | RO005E540593658/2 | 2021-01-20 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33390 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 8638 LIPOVA BLOC STR.TIMISORII | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.8638, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPm cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3638. | E-Distributie Banat | 5978997 | 2020-06-18 | 5978997 | 2021-07-01 | NU | NU | NU | RO005E520825836/2 | 2021-07-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33391 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5978406 | 2020-06-18 | 5978406 | 2021-06-03 | NU | NU | NU | RO005E520810245/2 | 2021-06-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33392 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9526 PINCOTA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9526, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9526. | E-Distributie Banat | 5985048 | 2020-06-18 | 5985048 | 2021-07-05 | NU | NU | NU | RO005E520884448/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33393 | imobil locuinta sistem fotovoltaic prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 11012 STR. CARAGIALE SANTANA (DIS) | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11012, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija E-Distributie Banat SA: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11012. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5936230 | 2020-06-19 | 5936230 | 2021-07-08 | NU | NU | NU | RO005E521928628/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33394 | imobil locuinta | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3512 MANDRULOC COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3512, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3512. | E-Distributie Banat | 5934098 | 2020-06-22 | 5934098 | 2021-06-03 | NU | NU | NU | RO005E521733565/2 | 2021-06-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33395 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 48 STEJARILOR | Bransament electric monofazat aerian clasic, racordat la stalpul nr. 26 tip SE11 str. Dimbului zona lui PTz 48 cu FB0,4KV si cu contorul electric monofazat amplasat in tabloul abonatuluiLucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - inlocuirea bransament electric monofazat existent cu unul nou aerian cu carlig, racordat de la stalpul nr. 26 tip SE11 din LEA JT str. Dimbului, zona lui PTz 48, realizat cu conductor jt 2x16mmpAl, L=20m si BMPM 32A FT-124_MAT amplasat pe zidul casei; - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - inlocuirea bransament electric monofazat existent cu unul nou aerian cu carlig, racordat de la stalpul | E-Distributie Banat | 5968833 | 2020-06-22 | 5968833 | 2021-08-26 | NU | NU | NU | RO005E530455611/2 | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33396 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3610 HORIA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3610, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 1090 / 25.02.2010.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3610. | E-Distributie Banat | 5977629 | 2020-06-22 | 5977629 | 2021-06-24 | NU | NU | NU | RO005E522234506/2 | 2021-06-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33397 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8530 LIPOVA STR.IANCU JIANU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8530, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 29m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8530; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8530, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5977727 | 2020-06-22 | 5977727 | 2021-06-02 | NU | NU | NU | RO005E520823654/2 | 2021-06-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33398 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0.4 | T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I | Bransament electric trifazat existent in lungime de 26m cu cablu acyaby4x16, alimentat din T 12334 SACALAZ VILE CEPARU I,160 kVA, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E513406025/1 din 15.09.2015.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 5951099 | 2020-06-23 | 5951099 | 2021-01-05 | NU | NU | NU | RO005E513406025/2 | 2021-01-08 | 0.011759 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011759 | 0
33399 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1000, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1000. | E-Distributie Banat | 5994239 | 2020-06-23 | 5994239 | 2021-04-22 | NU | NU | NU | RO005E520616171/2 | 2021-04-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33400 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3888 ZADARENI COM 3 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3888, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3888. | E-Distributie Banat | 5984544 | 2020-06-24 | 5984544 | 2021-07-05 | NU | NU | NU | RO005E521802933/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33401 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11069, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11069. | E-Distributie Banat | 5958074 | 2020-06-25 | 5958074 | 2021-04-05 | NU | NU | NU | RO005E522053932/2 | 2021-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33402 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe soclu, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 147386032 / 26.08.2015.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-Distributie Banat | 5962174 | 2020-06-25 | 5962174 | 2020-09-24 | NU | NU | NU | RO005E522368335/2 | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33403 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7500 SICHEVITA | In zona exista PTA 7500, 20/0,4 ,250 KVA. Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 4, nr 78, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7500, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A]]>.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 5993062 | 2020-06-25 | 5993062 | 2021-09-09 | NU | NU | NU | RO005E541177477/2 | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
33404 | Magazin Alimentar + CEF-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0,4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3870, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 02198191/30.05.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3870. | E-Distributie Banat | 5990818 | 2020-07-01 | 5990818 | 2020-08-19 | NU | NU | NU | RO005E522422741/2 | 2020-08-19 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.026459 | 0
33405 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0,4 | T2244 GIARMATA CAP | Din T 20/0,4KV-250kVA,nr. 2244 prin intermediul unei LEA j.t. existente realizata cu conductor Al 4x50mmp la BMPM cu contor electronic monofazat existent, conform ATR 8063928/08.02.2011, CER RO005E513108237/1/12.06.2014.-Necesar reprogramare contor electronic de energie electrica monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6013093 | 2020-07-02 | 6013093 | 2021-07-22 | NU | NU | NU | RO005E513108237/2 | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33406 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0054 | 0,4 | PTA 10016 SICULA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10016, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 03112935 / 27.11.2018 si CER nr. RO005E522433417/1 din 14.02.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10016. | E-Distributie Banat | 5995346 | 2020-07-02 | 5995346 | 2020-09-28 | NU | NU | NU | RO005E522433417/2 | 2020-10-20 | 0.005192 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.005192 | 0
33407 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0031 | 0,4 | 9053 SASCA MONTANA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10 ,nr.4, aferent PTA 9053, 20/0,4 KV, 100 KVA..Instalatia electrica existenta corespunde dpv. tehnic. Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional tip SMARTMETER. | E-Distributie Banat | 5983197 | 2020-07-07 | 5983197 | 2021-01-22 | NU | NU | NU | RO005E540845591/3 | 2021-01-25 | 0.003036 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003036 | 0
33408 | RESTAURANT- SPALATORIE AUTO si instalatie fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.020625 | 0,4 | TC7304 GATER | Bransament electric trifazat din firida principala aflata pe fatada cladirii garii din Baile Herculane, in lungime de 5m, cu BMPT(In=25A) montat pe fatada cladirii garii..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor trifazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator. | E-Distributie Banat | 5991485 | 2020-07-07 | 5991485 | 2021-02-22 | NU | NU | NU | RO005E541511660/2 | 2021-02-22 | 0.009102 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009102 | 0
33409 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00512 | 0,4 | 7549 POJEJENA | In zona exista PTA 7549 , 20/0,4 ,250 KVA. Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE 4 ,nr.116, aferent PTA 7549, 20/0,4 KV, 250 KVA..Instalatia electrica existenta corespunde dpdv. tehnic. Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional tip SMARTMETER. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ,, | E-Distributie Banat | 5995623 | 2020-07-09 | 5995623 | 2021-02-19 | NU | NU | NU | RO005E541162561/3 | 2021-02-22 | 0.004818 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004818 | 0
33410 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 16 RIBITA 1 | BEM existent, aerian din LEA 0,4KV Ribita, contor smart meters in BMPM, CER nr.RO005E531326912 / 1 din 27/01/2017.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076689 | 2020-07-10 | 6076689 | 2021-03-22 | NU | NU | NU | RO005E531326912/2 | 2021-03-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33411 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTB 1906 ARAD VISINULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1906, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E520524180/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1906. | E-Distributie Banat | 6143183 | 2020-07-18 | 6143183 | 2021-07-23 | NU | NU | NU | RO005E520524180/2 | 2021-07-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33412 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,23 | PTA 2102 SMA BOBALNA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.59 tip SE4 din LEA JT Bobalna, zona lui PTA 2102, cu conductor AFYI 2x16mmp, contor Enerlux montat in TDA, conform CER nr.RO005E531155125/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6070584 | 2020-07-22 | 6070584 | 2021-07-19 | NU | NU | NU | RO005E531155125/2 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33413 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3483, din LES 0.4kV, din cofret nr.1 str. Nobel prin coloana colectiva la FDCP6 cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3483. | E-Distributie Banat | 6146940 | 2020-07-22 | 6146940 | 2021-07-12 | NU | NU | NU | RO005E522384298/2 | 2021-07-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33414 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | ARAD | 0.00448 | 0,23 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8519, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8519. | E-Distributie Banat | 6147459 | 2020-07-24 | 6147459 | 2020-09-29 | NU | NU | NU | RO005E521547647/2 | 2020-10-08 | 0.00438 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00438 | 0
33415 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3672, din LES 0.4kV, din firida existenta prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent pe soclu, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 183002371 / 02.05.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3672. | E-Distributie Banat | 5850062 | 2020-07-28 | 5850062 | 2020-08-20 | NU | NU | NU | RO005E522401388/2 | 2020-08-20 | 0.0093 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0093 | 0
33416 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr.148382816 / 25/09/2015 si Certificat de Racordare nr. RO005E522369864 / 1 din 23/11/2015 ..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3207. | E-Distributie Banat | 6186159 | 2020-07-30 | 6186159 | 2021-08-10 | NU | NU | NU | RO005E522369864/2 | 2021-08-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33417 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 9573 COVASINT | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9573, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat aerian existent la BMPt cu contor electronic trifazat existent, confrm certificat de racordare nr. RO005E520907129/1 din data 25.06.2014 ..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9573. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6152394 | 2020-07-30 | 6152394 | 2021-07-24 | NU | NU | NU | RO005E520907129/2 | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33418 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,23 | PTA 3228 ARAD MIERLEI-MURESAN | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3228, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3228. | E-Distributie Banat | 6151612 | 2020-07-30 | 6151612 | 2021-07-13 | NU | NU | NU | RO005E520519690/2 | 2021-07-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33419 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existent realizat cablu Al 3x25+16mmp in lungime de 65 m, racordat in firida E2+6 existenta, alimentata din PT 2543-20/0,4 kV-400 kVA circuit 1 prin intermediul unui LES jt existent, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513352733/1 din 06.04.2015.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Necesar reprogramare contor electronic trifazat pentru masurare energie electrica in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4817585 | 2019-10-18 | 4817585 | 2020-10-21 | nu | nu | nu | RO005E513352733/2 | 2020-11-03 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004801 | 0
33420 | LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12298 | Bransament electric trifazat existent, realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 25 m, racordat la LEA jt. TYIR 50 Ol-Al 3x70mmp existenta, alimentata din PT 12298-20/0,4 kV-400 kVA circuit 2, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate conform CER RO005E513624162/1 din 03/05/2018..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional. | E-Distributie Banat | 4818455 8049436 | 24.10.2019 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 4818455 8049436 | 16.10.2020 03.06.2021 | nu | nu | nu | RO005E513624162/2 RO005E513624162/3 | 16.10.2020 03.06.2021 | 0.002915 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.002915 | 0
33421 | CASA DE LOCUIT SI PANOURI FOTOVOLTAICE - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.0045 | 0.4 | T2330 CERNATEAZ COM. II | Bransament electric trifazat existent realizat cablu Al 3x25+16mmp in lungime de 50 m, racordat la LEA jt. Al 3x50+35 mmp existenta, alimentata din PT 2330-20/0,4 kV-160 kVA circuit 1, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513384211/1 din 20.04.2015..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional. | E-Distributie Banat | 4825946 8067178 | 24.10.2019 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 4825946 8067178 | 10.03.2021 14.06.2021 | nu | nu | nu | RO005E513384211/2 RO005E513384211/3 | 15.03.2021 14.06.2021 | 0.00436 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00436 | 0
33422 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC PE ACOPERIS - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11797 | Bransament electric trifazat existent, realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 20 m, racordat la LEA jt. TYIR 50 Ol-Al 3x70mmp existenta, alimentata din PT 11797-20/0,4 kV-250 kVA circuit 4, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate conform CER RO005E513726389/1 din 03.05.2019..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional. | E-Distributie Banat | 4839245 | 2019-10-25 | 4839245 | 2020-10-21 | nu | nu | nu | RO005E513726389/2 | 2020-11-03 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00289 | 0
33423 | LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL CLADIRII | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 41793 | Bransament electric trifazat existent, PT 41793, BMPT existent la limita de proprietate conform CER RO005E512897961/1 din 12.06.2014.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4932852 8034950 | 19.11.2019 cerere pe ANEXA 2 ord.15/2021 | 4932852 8034950 | 02.10.2020 21.05.2021 | nu | nu | nu | RO005E512897961/9 RO005E512897961/10 | 07.10.2020 24.05.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00289 | 0
33424 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6305 SLATINA TIMIS | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, stalpul SE 4, nr 12, alimentata din PTA 6305 - 20/0,4KV - 160 KVA, un BMPM 32A existentmontat pe fatada cladirii si masura realizata cu un contor electronic monofazat montat in BMPM, conform CER RO005E540939045/1 din data 13.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor monofazat existent cu un contor electronic monofazat SMART METER, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. Instalatia de utilizare va fi dodata cu sistem de interblocaj-AAR. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 5020614 | 2019-11-19 | 5020614 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E540939045/2 | 2021-07-13 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33425 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4459 BREBU NOU | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, stalpul SE 4 existent, alimentat din PTA 4459 - 20/0,4KV - 160 KVA, un BMPM existent montat pe imobil si masura realizata cu un contor electronic monofazat montat in BMPM, conform CER RO005E541576526/1 din data 12.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor monofazat existent cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Instalatie de alimentare existenta , exista contor smart metter in BMPM , instalatia existenta este corespunzatoare din punct de vedere tehnic. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curen | E-Distributie Banat | 5020502 | 2019-11-21 | 5020502 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E541576526/2 | 2021-07-22 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33426 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.0044 | 0.4 | T 11704 | Bransament electric trifazat existent, realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 15 m, racordat la LEA jt. TYIR 50 Ol-Al 3x70mmp existenta, alimentata din PT 11704-20/0,4 kV-160 kVA circuit 1, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate conform CER RO005E513572063/1 din 24.11.2017.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor trifazat existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5020924 | 2019-12-04 | 5020924 | 2020-09-10 | nu | nu | nu | RO005E513572063/2 | 2020-09-10 | 0.004262 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004262 | 0
33427 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T12220 MOSNITA NOUA VILE | Bransament electric trifazat existent, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70mmp existenta, alimentata din PT 12220-20/0,4 kV-250 kVA circuit 1, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E512946416/2 din 03.12.2019.-.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional (CERT) | E-Distributie Banat | 5453316 | 2020-03-17 | 5453316 | 2020-09-10 | nu | nu | nu | RO005E512946416/3 | 2020-09-10 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004801 | 0
33428 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2410 PARTA MUNTENI | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 15m, racordat la LEA jt. Al 4x35 mmp existenta, alimentata din PT 2410-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513452543 /1 din data de 18.05.2016.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5573060 8035850 | 19.03.2020 cerere pe ANEXA2 ord. 15/2021 | 5573060 8035850 | 29.09.2020 21.05.2021 | nu | nu | nu | RO005E513452543/2 RO005E513452543/3 | 08.10.2020 27.05.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00289 | 0
33429 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 21755 | Instalatie existenta conform CER RO005E511209888/1/12.06.2014 Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5699983 | 2020-03-31 | 5699983 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33430 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12305 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 50 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 12305-20/0,4 kV-100 kVA circuit 1, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513681738/1 din 15.03.2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor electronic trifazat existent cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Necesar programare contor electronic trifazat existent | E-Distributie Banat | 5758215 | 2020-04-16 | 5758215 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33431 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.018 | 0.4 | T 41773 | Instalatie electrica existenta cf. ATR 1481155/2009 (ATR 8963018/2011-trecere pe definitiv)- 20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYIR 50 OL-AL 3x70mmp, a unui bransament electric trifazat subteran existent, realizat cu cablu ACYAbY 4x16mmp, respectiv al unui BMPT-32A existent montat la limita de proprietate.)-Necesar reprogramare contor existent. | E-Distributie Banat | 5699378 | 2020-04-24 | 5699378 | 2020-10-07 | nu | nu | nu |  | 2020-10-08 | 0.01759 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01759 | 0
33432 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 41773 | Bransament electric monofazat existent cu conductor ACYABY 2x16 mmp, respectiv un BMP-32A existent montat la limita de proprietate, racordat la LES jt. existenta, alimentata din PT 41773-20/0,4 kV-400 kVA circuit 2, conform CER RO005E513025583/1 din 12.06.2014.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar reprogramare contor electronic monofazat existent cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5747903 | 2020-04-29 | 5747903 | 2021-03-31 | nu | nu | nu |  | 2021-04-01 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
33433 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2406 SMA SAG | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 35 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 2406-20/0,4 kV-160 kVA circuit 1, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER nr. RO005E511468931/1 din 20.03.2018.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5779370 | 2020-05-05 | 5779370 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33434 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTA 3886 BODROGUL NOU COM 1 | Bransament electric trifazat aerian existent, racordat la LEA JT Bodrogul Nou Com 1 existenta, alimentata din PTA 3886 Bodrogul Nou Com 1 - 20/0,4 kV-160 kVA, cu contorul electronic trifazat amplasat in BMPt-32A standardizat conform ATR 241 / 06.06.2006 si CER RO005E522060929/1 din data 25.06.2014. 1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare bransament electric trifazat subteran cu cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca.12m (8m pozat pe stalp, 3m subteran), cu BMPt-32A standardizat, montare pe soclu, la limita de proprietate, racordat la LEA JT existenta, zona lui PTA 3886 Bodrogul Nou Com 1 - 20/0,4 kV-160 kVA, cu montare in BMPt-32A a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3886; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3886, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5779756 | 2020-05-07 | 5779756 | 2021-03-17 | nu | nu | nu |  | 2021-03-26 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
33435 | Casa familiala - Generator fotovoltaic amplasat pe acoperisul cladirii - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.1908, din cutia stradala existenta la exteriorul PTB prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat, lucrari realizate conform ATR nr. 8616/21.08.2008 si Certificat de Racordare nr. RO005E522080224/1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1908.. | E-Distributie Banat | 5800978 | 2020-05-13 | 5800978 | 2020-10-26 | nu | nu | nu |  | 2020-10-29 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
33436 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2854 BRUTARIE GATAIA | In zona exista bransament monofazat in lungime de 25 m, de tip CCBY, 16/16 mmp, alimentat din LEA JT 0,4 kV de tip TYIR 3X70+50 OL-AL, ce alimenteaza un contor monofazat amplasat in BMPM 32A, aferent postului de transformare PTA 2854, 20/0.4 KV, 250 KVA..Inlocuire contor existent in BMPM cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia fotovoltaica va respecta cerintele prevazute in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelei Electrice de Distribuie, ord. ANRE 228/2018 privind aprobarea normei tehnice “Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea” si a ord.51/2019 privind aprobarea “Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public”.. | E-Distributie Banat | 5800365 | 2020-05-13 | 5800365 | 2021-05-06 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33437 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTB 1908 ARAD MIERLEI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.1908, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1908; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.1908, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5818834 | 2020-05-13 | 5818834 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-15 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
33438 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0125 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare bransament trifazic aerian si recuperare contor trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare bransament trifazic aerian si recuperar | E-Distributie Banat | 5806833 | 2020-05-14 | 5806833 | 2020-10-13 | nu | nu | nu |  | 2020-10-20 | 0.01215 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01215 | 0
33439 | generator fotovoltaic-panouri fotovoltaice instalate pe casa | fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 3628 SANLEANI COM 2 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent in imobil; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 23m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3628; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3628, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5761552 | 2020-05-18 | 5761552 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
33440 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51806 | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt existenta, alimentata din PT 51806 - 20/0,4 KV - 400 KVA circuit 3, si un BMP existent la limita de proprietate, conform CER nr. RO005E510675525/1 din data 12.06.2014.-I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5800514 | 2020-05-19 | 5800514 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33441 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3657, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent in interior; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 33m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3657; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3657, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5870430 | 2020-05-25 | 5870430 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33442 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 3846 ALUNIS | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3846, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent in interior; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 23m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3846; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3846, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5877399 | 2020-05-25 | 5877399 | 2020-11-11 | nu | nu | nu |  | 2020-11-17 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00333 | 0
33443 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8547 LIPOVA RADNA MFA 01191 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8547, din LES 0.4kV, din firida E2+2 prin bransament monofazic subteran la firida cu contor monofazat existenta la consumator, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr. RO005E520831967 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea firidei existente la consumator si recuperarea contorului monofazat; - montare in locul firidei, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea acestuia la bransamentul subteran existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8547; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5940212 | 2020-06-03 | 5940212 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33444 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTZ 1001 OV CALAN | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv O.V. Calan de la stalpul nr.139 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25mmpAl,L=25m si BMPT 32A pozat pe fatada cladiri și contor monofazat in montaj direct conform CER RO005E530597034 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic tip smart meters programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic tip smart meters programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 5921392 | 2020-06-04 | 5921392 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00583 | 0
33445 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 101 SCORUS DEVA | Bransament electric monofazat aerian existent, racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV str.Prunilor existenta, alimentata din PTA 101 Scorus Deva - 20/0,4 kV-100 kVA, cu contor monofazat de tip smart in montaj direct montat in TDA conform CER RO005E530155214 / 2 din 29/12/2017.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor pentru a putea inregistra consumul in ambele sensuri, programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programare contor pentru a putea inregistra consumul in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5927959 | 2020-06-04 | 5927959 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33446 | imobil si centrala fotovoltaica-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 165496376 / 06.09.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131.. | E-Distributie Banat | 5934967 | 2020-06-05 | 5934967 | 2020-12-23 | nu | nu | nu |  | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33447 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 38 PECO | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr. 45 tip SC10001 din LEA JT str. Buituri, zona lui PTa 38, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=20m si BMPM 32A amplasat pe zidul casei conform CER nr.RO005E530466691 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 progr | E-Distributie Banat | 5927947 | 2020-06-09 | 5927947 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33448 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic- prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 32m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8558; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5934864 | 2020-06-09 | 5934864 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33449 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5944100 | 2020-06-09 | 5944100 | 2021-01-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33450 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 56 CHIZID | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.24 tip SC10005 din LEA JT str. Aleea Zorilor, zona lui PTz 56, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=20m si BMPM 32A amplasat pe zid casa conform CER nr.RO005E530444585 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 la tarif car | E-Distributie Banat | 5961429 | 2020-06-09 | 5961429 | 2021-03-17 | nu | nu | nu |  | 2021-03-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33451 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 89 BRAZI | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4 kV Brazi de la stalpul nr.5,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=20m si BMPM-32A pe fatada cladiri conform CER nr.RO005E531010327 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip smart meters programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 5947907 | 2020-06-11 | 5947907 | 2021-08-03 | nu | nu | nu |  | 2021-08-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33452 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3340 CIMITIR DOBRA I-C | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 6+6 mmp, L=25M, cu cîrlig), alimentat din LEA JT de pe strada Trandafirilor din Dobra, de la stâlpul de tip SE10 din apropiere, cu BMPM-32A montat pe locuinta cu contor smart existent conform CER nr.RO005E531133918 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Se va programa contorul smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5964862 | 2020-06-11 | 5964862 | 2021-02-12 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33453 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | P1369 | Din PTA 10/0.4kV, 630kVA, nr.1369, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPM cu contor electronic monofazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM). | E-Distributie Banat | 5985184 | 2020-06-12 | 5985184 | 2021-05-28 | nu | nu | nu |  | 2021-05-28 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
33454 | Locuinta si Centrala Fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent pe fatada, lucrari realizate conform ATR 2816 / 11.05.2010 si CER nr.RO005E522239253/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882.. | E-Distributie Banat | 5946933 | 2020-06-15 | 5946933 | 2021-07-01 | nu | nu | nu |  | 2021-07-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33455 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3451 LESNIC 2 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit Lesnic, zona PTa nr. 3451 Lesnic 2, de la stâlpul nr.31 tip SE 4 din apropiere, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=15 m, si BMPM 32 A montat pe exteriorul locuintei, contoru electric existent Enerlux conform ATR nr.109152981 / 07/11/2013 si CER nr.RO005E531111723 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 5974339 | 2020-06-15 | 5974339 | 2021-02-15 | nu | nu | nu |  | 2021-02-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33456 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8013 SAVARSIN FOST CAP | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8013, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8013.. | E-Distributie Banat | 5974018 | 2020-06-15 | 5974018 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-03-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33457 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 20 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Maleia, zona PTz nr. 20 Petrosani, de la stâlpul nr. 21 tip SC 10005 din apropiere, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=25 m, si BMPM 32 A montat pe exteriorul locuintei conform CER nr.RO005E531592164/1 din data 25.06.2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita in | E-Distributie Banat | 5927968 | 2020-06-16 | 5927968 | 2021-09-05 | nu | nu | nu |  | 2021-09-05 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33458 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2010 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 10+10 mmp, cu cîrlig, L=30 m), alimentat din LEA JT de pe strada Petru Maior din Orăștie, cu BMPM-32A montat pe locuinta, cu contor monofazat in BMPM, conform ATR nr.12378905 / 03/11/2011 si CER nr.RO005E530632898 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Montare contor smart dublu sens in BMPM | E-Distributie Banat | 5973820 | 2020-06-16 | 5973820 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
33459 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 2065 GEOAGIU BAI / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kV, bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25 mmp Al, L=20m si BMPT 32A și contor trifazat conform ATR nr.16349 / 19/08/2009 si CER RO005E532263306 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar a se programa contorul smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Se va programa contorul smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5979313 | 2020-06-16 | 5979313 | 2021-08-26 | nu | nu | nu |  | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33460 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.23 | T 51742 | Din T 51742,din LEA 0.4kV prin bransament electric monofazat existent cf. CER RO005E510719580/1/12.06.2014.-Necesar reprogramare contor electronic monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri,prin grija E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 5921715 | 2020-06-17 | 5921715 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
33461 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.075 | 0.4 | T 31749 | Din T 31749- 20/0.4kV, 630kVA, din CD PT 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT existent amplasat la limita de proprietate.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5818527 | 2020-06-18 | 5818527 | 2020-10-07 | nu | nu | nu |  | 2020-10-13 | 0.07338 | PROSUMATOR cu Pi > 27 kW | 0.07338 | 0
33462 | LOCUINTA PERSONALA+ INSTALATIE FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2025 ORASTIOARA DE JOS / LEA ORASTIE | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor monofazat in TDA, CER nr.RO005E531162279 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BEM aerian din LEA JT , cu LEA JT 2x16mmp, L=30m, fixat cu cirlig si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei elexctrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-BEM aerian din LEA JT , cu LEA JT 2x16mmp, L=30m, fixat cu cirlig si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei elexctrice in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5940415 | 2020-06-19 | 5940415 | 2020-10-27 | nu | nu | nu |  | 2021-02-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33463 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2102 SMA BOBALNA | BET aerian fixat cu consola si contor trifazat in TDA, CER nr.RO005E531155776 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BET aerian din LEA JT , cu LEA JT 4x16mmp, L=25m, fixat cu consola si BMPT 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-BET aerian din LEA JT , cu LEA JT 4x16mmp, L=25m, fixat cu consola si BMPT 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5948835 | 2020-06-19 | 5948835 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33464 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2024 BERIU / LEA ORASTIE-CASTAU | BET aerian fixat cu cirlig si contor trifazat in TDA, CER nr.RO005E531378166 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BET pozat pe stalpul de racord din apropiere cu conductor 4x16 mmp Al, L=8m cu BMPT 32A-FT 124MAT montat pe stalp, contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-BET pozat pe stalpul de racord | E-Distributie Banat | 5947704 | 2020-06-19 | 5947704 | 2020-10-27 | nu | nu | nu |  | 2021-02-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33465 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2090 ROMOSEL / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor monofazat in TDA, CER nr.RO005E531177422 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BEM aerian din LEA JT , cu LEA JT 2x16mmp, L=30m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu acces din domeniul public si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--BEM aerian din LEA JT , cu LEA JT 2x16mmp, L=30m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu acces din domeniul public si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5947570 | 2020-06-19 | 5947570 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33466 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1136 TAMPA 1 S-BATIZ | BEM existent, CER nr.RO005E531223941 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat, care se va desfiinta la PIF BEM nou.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric monofazat aerian (LEA JT 2x16 mm2, L=20 m, fixat cu consolă), din LEA JT Tâmpa, de la stâlpul de tip SE4 nr.4 din apropiere, cu BMPM-32A-FT-124-MAT montat pe locuinţă. (instalatii electrice noi). montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--,,Bransament electric monofazat aerian (LEA JT 2x16 mm2, L=20 m, fixat cu consolă), din LEA JT Tâmpa, de la stâlpul de tip SE4 nr.4 din apropiere, cu BMPM-32A-FT-124-MAT montat pe locuinţă. (instalatii electrice noi). | E-Distributie Banat | 5962879 | 2020-06-19 | 5962879 | 2020-11-06 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00292 | 0
33467 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 20 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian cu stâlp intermediar de bransament tip SC 10001, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Piscului, zona PTz nr. 20 Petrosani, de la stâlpul nr. 13 din apropiere, cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, L=30 m, si BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pe pozat aparent stalp - CER nr.RO005E532388832 / 1 din 05/10/2016.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuire contor de energie electrrica monofazat cu contor monofazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuire contor de energie electrrica monofazat cu contor monofazat tip smart meters care sa p | E-Distributie Banat | 5959507 | 2020-06-19 | 5959507 | 2021-04-02 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33468 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor monofazat in TDA, CER nr.RO005E530652395 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BEM aerian din LEA JT , cu LEA JT 2x16mmp, L=17m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu acces din domeniul public si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-BEM aerian din LEA JT , cu LEA JT 2x16mmp, L=17m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu acces din domeniul public si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5964431 | 2020-06-19 | 5964431 | 2020-09-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33469 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | BEM existent, CER nr.RO005E531225246 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat, care se va desfiinta la PIF BEM nou.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric monofazat aerian (LEA JT 2x16 mm2, L=15 m, fixat cu consolă), din LEA JT a satului Petreni, de la stâlpul de tip SE3 nr.19 din apropiere, cu BMPM-32A-FT-124-MAT montat pe locuinţă. (instalatii electrice noi), montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.---,,Bransament electric monofazat aerian (LEA JT 2x16 mm2, L=15 m, fixat cu consolă), din LEA JT a satului Petreni, de la stâlpul de tip SE3 nr.19 din apropiere, cu BMPM-32A-FT-124-MAT montat pe locuinţă. (instalatii electrice noi). | E-Distributie Banat | 5964858 | 2020-06-19 | 5964858 | 2020-11-06 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00292 | 0
33470 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4152, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4152.. | E-Distributie Banat | 5989970 | 2020-06-19 | 5989970 | 2021-01-06 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33471 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11719 | Din postul T11719-20/0,4 kV-250 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, respectiv un racord electric trifazat existent cu cablu ACYAbY4x16mmp in lungime de 18 m pana la un BMPTexistent, conform certificat de racordare nr. RO005E513221413/1 din data 12.06.2014.-., In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor existent cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5921297 | 2020-06-22 | 5921297 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33472 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10559 JOIA MARE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10559, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521252763 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPm si recuperarea contorului monofazat existent; - montare BMPt-32A standardizat in locul celui existent si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10559; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.. | E-Distributie Banat | 5963996 | 2020-06-22 | 5963996 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33473 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10750 PTTR CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10750, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10750.. | E-Distributie Banat | 5974356 | 2020-06-22 | 5974356 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-03-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33474 | Centrala fotovoltaică 3kWp | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8582 CHELMAC COMUNA I | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8582, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8582; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8582, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5975529 | 2020-06-22 | 5975529 | 2021-04-19 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33475 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3229, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3229; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3229, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie e | E-Distributie Banat | 5997834 | 2020-06-23 | 5997834 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33476 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTAB 1107 GHE. DOJA | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 kV de la stalpul nr.73 tip SE4 bransament electric realizat cu conductoare TYIR 3x16+25 mmp si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri - CER nr.RO005E531341717 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--- necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6001865 | 2020-06-23 | 6001865 | 2021-02-18 | nu | nu | nu |  | 2021-02-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33477 | Centrala fotovoltaică 3kWp | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor monofazat in TDA, CER nr.RO005E531323818 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BEM aerian din LEA JT , cu LEA JT 2x16mmp, L=20m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-BEM aerian din LEA JT , cu LEA JT 2x16mmp, L=20m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5974279 | 2020-06-23 | 5974279 | 2020-10-27 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33478 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 5978859 | 2020-06-23 | 5978859 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33479 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric monofazat, pozat pe stalpul de tip SE4 al LEA JT - sat Soimus, realizat cu conductor CCBYY 6+6 mm2, L=10 m, cu BMPMd 32-A MN montat pe stalpul de racord apartinând Enel - CER nr.RO005E532363071 / 1 din 06/04/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contorul smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Se va programa contorul smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5988145 | 2020-06-23 | 5988145 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-10 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
33480 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 2109 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 kV, bransament electric realizat cu conductoare CCBYY 10+10mmp, L=25m si BMPM 32A(FT-124-MAT) montat pe cladire - CER nr.RO005E530761082 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 5994096 | 2020-06-23 | 5994096 | 2021-04-20 | nu | nu | nu |  | 2021-04-22 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
33481 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTAB 16 A. VLAICU 1 DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4 kV de la stalpul nr.9 tip SC10002,bransament electric realizat cu conductoare CCBYY 10+10mmp si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri - CER nr.RO005E530045740 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor smart dublu sens in BMPM, smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Montare contor smart dublu sens in BMPM | E-Distributie Banat | 5994408 | 2020-06-23 | 5994408 | 2020-12-22 | nu | nu | nu |  | 2020-12-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33482 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8572 CUVIN CAP | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8572, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521583939/1/25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8572.. | E-Distributie Banat | 5974452 | 2020-06-24 | 5974452 | 2021-03-31 | nu | nu | nu |  | 2021-03-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33483 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTRTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8519 ZABRANI COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8519, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521543104 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8519.. | E-Distributie Banat | 5980403 | 2020-06-24 | 5980403 | 2021-03-24 | nu | nu | nu |  | 2021-03-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33484 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 4876 / 07/07/2010 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522245485 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556.. | E-Distributie Banat | 5984659 | 2020-06-24 | 5984659 | 2021-03-24 | nu | nu | nu |  | 2021-03-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33485 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8019 SAVARSIN VINESTI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8019, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe stalpul intermediar..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8019.. | E-Distributie Banat | 5993978 | 2020-06-24 | 5993978 | 2021-01-14 | nu | nu | nu |  | 2021-01-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33486 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51831 | Din T51831, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E513523238/1/31.05.2017.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producatorNecesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM). | E-Distributie Banat | 5968201 | 2020-06-25 | 5968201 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33487 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E521838752/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4110.. | E-Distributie Banat | 5997688 | 2020-06-25 | 5997688 | 2020-09-28 | nu | nu | nu |  | 2021-02-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33488 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3207; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6012019 | 2020-06-25 | 6012019 | 2020-11-13 | nu | nu | nu |  | 2020-11-23 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00333 | 0
33489 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform CER RO005E522273745/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591.. | E-Distributie Banat | 5985796 | 2020-06-25 | 5985796 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33490 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3644, din LES 0.4kV, din cutia stradala existenta prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E522303132/1/25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3644.. | E-Distributie Banat | 5992639 | 2020-06-25 | 5992639 | 2021-07-07 | nu | nu | nu |  | 2021-07-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33491 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform CER RO005E522329310/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10797.. | E-Distributie Banat | 5995477 | 2020-06-25 | 5995477 | 2020-09-28 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33492 | LOCIUNTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 1582 COMUNA 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr. 1582, din LEA 0.4kV prin bransament electric trifazat existent in lungime de 19 metri, BMPT existent pe fatada si disjunctor 32 A, confrm certificat de racordare nr. RO005E512521000/1 din data 12.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat de tip SMART Meter cu masurarea energiei electrice in dublu sens , consumator-producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 5921174 | 2020-06-29 | 5921174 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33493 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTAB 182 PESTISU MARE | Bransament electric aerian cu carlig, racordat la stalpul nr. 49 tip SE4 din loc. Pestisu Mare, zona lui PTab 182, realizat cu conductor TYIR 3x16+25mmpAl, L=35m si BMPTd 32A amplasat pe zidul casei, contor electric trifazat in montaj direct CERT1- CER nr.RO005E531060153 / 1.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei | E-Distributie Banat | 6078486 | 2020-06-29 | 6078486 | 2021-08-26 | nu | nu | nu |  | 2021-08-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33494 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254.. | E-Distributie Banat | 5958454 | 2020-07-01 | 5958454 | 2020-09-24 | nu | nu | nu |  | 2020-12-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33495 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 144479641 / 19.05.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556.. | E-Distributie Banat | 6046055 | 2020-07-01 | 6046055 | 2021-04-05 | nu | nu | nu |  | 2021-04-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33496 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 52012 | Prin LEA 0.4 kV existenta din T52012,prin bransament monofazat aerian existent conform CER RO005E512946113/1/12.06.2014.-Necesar reprogramare contor electronic monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 5994778 | 2020-07-01 | 5994778 | 2021-02-10 | nu | nu | nu |  | 2021-02-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33497 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10284 HALMAGEL | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 10915403 / 24.08.2011..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10284.. | E-Distributie Banat | 6068342 | 2020-07-02 | 6068342 | 2021-01-15 | nu | nu | nu |  | 2021-01-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33498 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 3391 VALCEZ 1 I-D | - Bransament electric trifazat pozat pe stalpul SC10002 nr.31 , alimentat din reteaua 0.4 kV de pe strada Primaverii- sat Vetel, realizat cu conductor JT 4x16 Al mmp (protejat in tub de protectie D=50 mmp), L=10 m, cu BMPTd 32 A-MN (bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate cu DPS si monitorizarea nulului) montat pe stalp - CER nr.RO005E532403559/1 din data 07.08.2017. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6060097 | 2020-07-03 | 6060097 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33499 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8059 CAPALNAS II | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8059, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform CER RO005E522338242/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8059.. | E-Distributie Banat | 5998501 | 2020-07-03 | 5998501 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33500 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 13 VALEA BRAD | BEM aerian cu AFYI fixat cu carlig de la stalp SE4 nr.45 si contor monofazat electronic in TDA, CER nr.RO005E530812236 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric monofazat racordat la stp. tip SE4,nr.45 din LEA 0 ,4kv Valea Brad, zona PTZ 13, realizat cu cond.jt 2x16mmp, L=10m cu BMPM 32A,FT-124-MAT montat pe stalpul de mai sus aflat pe proprietatea consumatorului si contor electronic monofazat cu inregistrarea energiei electrice cu dublu sens. (instalatii electrice noi). montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Bransament electric monofazat racordat la stp. tip SE4,nr.45 din LEA 0 ,4kv Valea Brad, zona PTZ 13, realizat cu cond.jt 2x16mmp, L=10m cu BMPM 32A,FT-124-MAT montat pe stalpul de mai sus aflat pe proprietatea consumatorului si contor electroni | E-Distributie Banat | 6071687 | 2020-07-08 | 6071687 | 2020-11-06 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00292 | 0
33501 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3 BISERICA BRAD | BEM aerian cu AFYI 2X16 mmp Al de la stalp SE4 nr.9 cu consola si contor electronic monofazat in TDA de marmura, CER nr.RO005E530741596 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric monofazat racordat la stp. tip SE4,nr.9 din LEA 0 ,4kv Brad, zona PTZ 3, realizat cu cond.jt 2x16mmp, L=10m cu BMPM 32A ,FT-124-MAT montat pe stalpul de mai sus aflat pe proprietatea consumatorului si contor electronic monofazat cu inregistrarea energiei electrice in dublu sens (instalatii electrice noi), se va programa si monta contorul smart meters in noua instalatie cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Bransament electric monofazat racordat la stp. tip SE4,nr.9 din LEA 0 ,4kv Brad, zona PTZ 3, realizat cu cond.jt 2x16mmp, L=10m cu BMPM 32A ,FT-124-MAT montat pe stalpul de mai sus aflat pe proprietatea consumatorului si contor electronic monof | E-Distributie Banat | 6000282 | 2020-07-08 | 6000282 | 2020-11-06 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00292 | 0
33502 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1074 BRETEA ROMANA | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv =Bretea Romana de la stalpul nr.64,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al si firida de bransament,L=25m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E530919188 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat aerian cu carlig din LEA 0,4kv Bretea Romana de la stalpul nr.64 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=25m si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri la strada (instalatii electrice noi). Programare contor electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Bransament electric trifazat aerian cu carlig din Lea0,4kv Bretea Romana de la stalpul nr.64 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=25m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri la strada.Programare contor electroni | E-Distributie Banat | 6012718 | 2020-07-08 | 6012718 | 2020-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33503 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1083 PLOPI SAT | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kv Plopi de la stalpul nr.16,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 4x16mmp Al si firida de bransament,L=35m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat smart meter montat pe tablou, CER nr.RO005E531281619 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat aerian cu stender din LEA 0,4kv Plopi de la stalpul nr.16 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=35m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri la strada. (instalatii electrice noi). Programare contor electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Bransament electric trifazat aerian cu stender din Lea0,4kv Plopi de la stalpul nr.16 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=35m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri la strada. Programare contor electronic trif | E-Distributie Banat | 6012306 | 2020-07-08 | 6012306 | 2020-10-06 | nu | nu | nu |  | 2020-12-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33504 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3501 VLADIMIRESCU SC AG-IND UTVINIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3501, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 140242065 / 18.12.2014, CER RO005E522354701 / 1 din 06/04/2015. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3501. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6048647 | 2020-07-08 | 6048647 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33505 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 1118 CRISTUR 1 S - SERE 2 | BEM existent, aerian fixat cu consola de la stalp SE10 si contor monofazat Enerlux in BMPM, CER nr.RO005E532165701 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--- necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6072840 | 2020-07-09 | 6072840 | 2021-01-11 | nu | nu | nu |  | 2021-01-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33506 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1083 PLOPI SAT | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Plopi de la stalpul nr.17 tip SE4 cu stalp intermediar de bransament tip SE4,nr.18,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=55m si BMPT 40A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri la strada si contor electronic trifazat smart meters, ATR nr.172551484/28/11/2016, CER nr.RO005E531305245 / 2 din 06/07/2020. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6012825 | 2020-07-09 | 6012825 | 2021-02-11 | nu | nu | nu |  | 2021-02-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33507 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 30 VICTOR BABES 1 HATEG | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Hateg de la stalpul nr.762,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat RO005E532220747 / 2 din 10/06/2016. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6046768 | 2020-07-09 | 6046768 | 2021-08-03 | nu | nu | nu |  | 2021-08-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33508 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 145 STEJAREL | BEM existent, aerian din LEA 0,4KV Stejarel, cu contor monoazat smart meters in BMPM, CER nr.RO005E530900728 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-reprogramare contor SM pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6073847 | 2020-07-10 | 6073847 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33509 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 162 BLAJENI SALATRUC | BEM existent, aerian din LEA 0,4KV Blajeni, cu contor monoazat smart meters in BMPM 32A, CER nr.RO005E530864761 / 1 din 25/06/2014.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6074337 | 2020-07-10 | 6074337 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33510 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 68 OCIU | BEM existent, aerian din LEA 0,4KV Ociu, cu contor monoazat smart meters in BMPM, CER nr.RO005E530830179 / 1 din 25/06/2014. -Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076591 | 2020-07-10 | 6076591 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33511 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056 | 0.4 | PTA 238 PRUNDURI | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4 KV Baru, zona PTA 238, de la stalpul nr. 79A, tip SE 4,bransament realizat cu conductoare AL 4X16 mmp, L=35 m si BMPT 50A (FT-124-MAT)amplasat pe stalpul existent tip SC 10001, pe domeniul public la limita de proprietate cu contor electronic trifazat smart meters.Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri,prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie.-Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6064083 | 2020-07-13 | 6064083 | 2020-11-04 | nu | nu | nu |  | 2020-11-04 | 0.005388 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.005388 | 0
33512 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051.. | E-Distributie Banat | 6098701 | 2020-07-13 | 6098701 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33513 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 235 VALEA MUNCELULUI | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Baru zona V.Muncelului de la stalpul nr.75,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=28m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor clasic monofazat, CER nr.RO005E530983695 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6067089 | 2020-07-14 | 6067089 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33514 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2073 ROMOS / LEA ORASTIE-IAS | BEM existent, aerian fixat cu cirlig de la stalp SE5, CCBYY 6+6 mmp, L=20m, si contor smart meters in BMPM, CER nr.RO005E531191822 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6074793 | 2020-07-14 | 6074793 | 2021-01-05 | nu | nu | nu |  | 2021-01-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33515 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1083 PLOPI SAT | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Plopi de la stalpul nr.43,tip SE10,bransament realizat cu conductor AL 2X16mmp,L=20m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530914879 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6096714 | 2020-07-14 | 6096714 | 2020-12-15 | nu | nu | nu |  | 2020-12-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33516 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Baru de la stalpul nr.38,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=22m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor clasic monofazat, CER nr.RO005E531271595 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6048525 | 2020-07-14 | 6048525 | 2021-04-20 | nu | nu | nu |  | 2021-04-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33517 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 42 TRESTIA | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kv Trestia de la stalpul nr.13 tip SE4, BMPM 32A (FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat, ATR emis anterior nr.8656497 / 11/03/2011 si CER emis anterior nr.CER RO005E530893695 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6061250 | 2020-07-16 | 6061250 | 2021-09-26 | nu | nu | nu |  | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33518 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Luncoiul de Jos de la stalpul nr.84 si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E531235966 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6077131 | 2020-07-16 | 6077131 | 2021-01-21 | nu | nu | nu |  | 2021-01-25 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33519 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Luncoiul de Sus, de la stalpul nr.34 tip SE10, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530819626 / 1 din 19/05/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6085422 | 2020-07-16 | 6085422 | 2020-12-11 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33520 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Luncoiul de Jos de la stalpul nr.90 tip SE4, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E531235955 / 1 din 25/06/2014.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6083987 | 2020-07-16 | 6083987 | 2020-12-11 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33521 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0.23 | PTA 9501 COVASINT | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9501, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9501; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9501, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6092502 | 2020-07-16 | 6092502 | 2020-10-26 | nu | nu | nu |  | 2020-10-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.002939 | 0
33522 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3870 SAGU COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3870, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3870.. | E-Distributie Banat | 6133726 | 2020-07-17 | 6133726 | 2021-01-15 | nu | nu | nu |  | 2021-01-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33523 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8049 VALEA MARE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8049, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E521873368/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8049.. | E-Distributie Banat | 6098675 | 2020-07-18 | 6098675 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33524 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 208 NUCSOARA | Bransament electric trifazat subteran existent din LEA 0,4kv Nucsoara de la stalpul nr.12,tip SE10,bransament realizat cu cablu jt 3x10+6C Al ,L=50m si BMPT 63A(FT-124-MAT) pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E531011014 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6065708 | 2020-07-20 | 6065708 | 2020-12-15 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33525 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 162 LIVADIA 1 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kv Livadia de la stalpul nr.fn,tip SE10,bransament realizat cu conductoare 25+25mmp Al si firida de bransament,L=20m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E530985169 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - inlocuirea bransament electric monofazat aerian cu stender din Lea0,4kv Livadia de la stalpul nr.FN tip SE10,bransament electric realizat cu conductoare Al 2x16mmp,L=20m si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladir; - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Bransament electric monofazat aerian cu stender din Lea0,4kv Livadia de la stalpul nr.FN tip SE10,bransament electric realizat cu conductoare Al 2x16mmp,L=20m si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri . Programarea contorului electronic m | E-Distributie Banat | 6079560 | 2020-07-20 | 6079560 | 2020-10-12 | nu | nu | nu |  | 2020-12-16 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33526 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 220 HAN ORLEA | Bransament electric trifazat pe stalp existent din LEA 0,4 KV Santamaria Orlea de la stalpul nr.134, tip SC10002,bransament realizat cu conductoare AL 4X16 mmp, L=10 m si BMPT 32A amplasat pe stalp cu contor electronic trifazat smart meters - CER nr.RO005E532362722 / 1 din 06/04/2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6077917 | 2020-07-20 | 6077917 | 2021-07-13 | nu | nu | nu |  | 2021-07-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33527 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 162 LIVADIA 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Livadia de la stalpul nr.22,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=15m cu tablou de sigurante automate si contor electronic monofazat smart meter montat langa tablou - CER nr. RO005E531528466 / 1 din 03/03/2015 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - inlocuirea bransament electric monofazat aerian cu carlig din LEA 0,4kv Livadia de la stalpul nr.22 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al 2x16mmp,L=15m si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri; - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Bransament electric monofazat aerian cu carlig din Lea0,4kv Livadia de la stalpul nr.22 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al 2x16mmp,L=15m si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri . Programarea contorului electronic mon | E-Distributie Banat | 6079595 | 2020-07-20 | 6079595 | 2020-10-12 | nu | nu | nu |  | 2020-12-16 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33528 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Valea Lunga de la stalpul nr.44 tip SE11, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530816555 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6096432 | 2020-07-20 | 6096432 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33529 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Valea Lunga de la stalpul nr.6 tip SE4, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530816937 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6098910 | 2020-07-20 | 6098910 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33530 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic bidirectional monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051.. | E-Distributie Banat | 6078827 | 2020-07-22 | 6078827 | 2021-01-21 | nu | nu | nu |  | 2021-01-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33531 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul din LEA JT Orastioara de Sus, zona lui PTA 2027, cu conductor AFYI 2x16 mmp, L=20 m, contor montat pe TDA conform CER nr.RO005E531161683 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6092749 | 2020-07-22 | 6092749 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33532 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cofret prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 165496982 / 07/09/2016 si Certificat de Racordare nr. RO005E522388304 / 1 din 28/11/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131.. | E-Distributie Banat | 6045815 | 2020-07-22 | 6045815 | 2020-09-28 | nu | nu | nu |  | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33533 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8542 LIPOVA SOIMOS VALE | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8542, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8542; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8542, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6147633 | 2020-07-22 | 6147633 | 2020-10-26 | nu | nu | nu |  | 2020-10-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.002939 | 0
33534 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2080 GEOAGIU SUSENI / LEA ORASTIE-BA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul din LEA JT Geoagiu, zona lui PTA 2080, cu conductor AFYI 2x16 mmp, L=20 m, contor montat in TDA conform CER nr.RO005E531143650 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-programare contor smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6099047 | 2020-07-22 | 6099047 | 2021-02-15 | nu | nu | nu |  | 2021-02-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33535 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0.4 | PTA 3461 ARAD PRUTULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3461, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 01713612 / 28/02/2018 si Certificat de Racordare nr. RO005E520269850 / 2 din 07/05/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3461.. | E-Distributie Banat | 6108176 | 2020-07-23 | 6108176 | 2020-09-28 | nu | nu | nu |  | 2020-10-16 | 0.01166 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.01166 | 0
33536 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu consola, racordat la stalpul tip SCP10005 din LEA 0,4kV Bucium zona lui PTA 2026 Bucium, cu contor 5CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E531164002 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Bucium, prin branşament electric monofazat aerian (2x16 mm2, L=25 m, cîrlig), alimentat din LEA JT, de la stâlpul de tip SC10005, cu BMPM-32A- FT-124-MT montat pe faţada clădirii, la stradă, cu acces din domeniul public. (instalatii electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.---,,Bransament electric monofazat aerian (2x16 mm2, L=25 m, cîrlig), alimentat din LEA JT, de la stâlpul de tip SC10005, cu BMPM-32A- FT-124-MT montat pe faţada clădirii, la stradă, cu acces din domeniul public. (instalatii electrice noi). | E-Distributie Banat | 6090027 | 2020-07-24 | 6090027 | 2020-10-21 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33537 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat aerian cu consola, racordat la stalpul nr.13 tip SCP10001 din LEA 0,4kV Orastie zona lui PTA 2207 Orastie, cu contor smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E530723529 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Orastie, prin branşament electric monofazat aerian (2x16 mm2, L=30 m, consola), alimentat din LEA JT, de la stâlpul de tip SC10001 nr.13, cu BMPM-32A-FT-124-MT montat pe faţada clădirii (instalatii electrice noi). - necesar reprogramare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-,,Bransament electric monofazat aerian (2x16 mm2, L=30 m, consola), alimentat din LEA JT, de la stâlpul de tip SC10001 nr.13, cu BMPM-32A-FT-124-MT montat pe faţada clădirii (instalatii electrice noi). | E-Distributie Banat | 6087341 | 2020-07-24 | 6087341 | 2020-10-21 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33538 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4 KV Luncoiul de Jos de la stalpul nr.FN, tip SE10,zona PTA 159 Valea Lunga, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp si BMPM 32A amplasat pe cladire cu contor electronic trifazat smart meters - CER nr.RO005E531236024 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6098837 | 2020-07-24 | 6098837 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33539 | Locuință și centrală fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6136 CIUTA | In zona exista PTA 6136, 20/0,4 ,100 KVA. Exista bransament monofazat cu BMP M 32 A..Inlocuire contor smart metter in instalatia existenta cu contor smartmetter programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5975677 | 2020-07-28 | 5975677 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33540 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8549 CLADOVA COMUNA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8549, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 27m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8549; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8549, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6145301 | 2020-07-28 | 6145301 | 2020-12-14 | nu | nu | nu |  | 2021-01-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33541 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3430, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 132996965 / 09.05.2014 si CER nr.RO005E522341549/1 din 06.04.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3430.. | E-Distributie Banat | 6145817 | 2020-07-28 | 6145817 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33542 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1056 BOSOROD | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Bosorod de la stalpul nr.13,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=28m cu tablou de sigurante de automate si contor electronic monofazat smart meter montat langa tablou - CER nr.RO005E530928425 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- Programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6101650 | 2020-07-28 | 6101650 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33543 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3031.. | E-Distributie Banat | 6175473 | 2020-07-29 | 6175473 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33544 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 11748 | bransament TF existent alimentat din T 11748 prin intermediul LEA jt, AL 4x16mmp 32m, BMPT T11748 20/0,4KV 250KVA, conform CER RO005E510118640/1/12.06.2014-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6068694 | 2020-07-29 | 6068694 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33545 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 1719 | bransament TF existent alimentat din T1719 prin intermediul LEA jt, AL 3x25+16mmp 15m, BMPT T1719 20/0,4KV, 250KVA-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator | E-Distributie Banat | 6068230 | 2020-07-29 | 6068230 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33546 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 31708 | Instalatie existenta alimentata din T31708 prin LEA JT cu contor trifazat, conform ATR 5473/2009 si CER RO005E512972921/2/06.07.2020-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 6077447 | 2020-07-29 | 6077447 | 2021-04-26 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33547 | Locuință+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 5269 HONORICI T1 | In zona exista PT 5269, 20/0,4 ,100 KVA..In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 29 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 4 metri) din stalpul nr 65 de tip SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PT 5269,20/0.4 KV, 100 KVA. Montare BMPTd-80 pe fatada, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A. Contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct,montat in BMPTd-80. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ,, contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6089602 | 2020-07-29 | 6089602 | 2021-02-03 | nu | nu | nu |  | 2021-02-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33548 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0.4 | T 1780 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.1780, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER 01821063/2014.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6141033 | 2020-07-29 | 6141033 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
33549 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Orastie de la stalpul nr.64, tip SCP 10001, zona PTZ 2005Orastie, bransament realizat cu conductoare TYIR 3X16+25 mmp, cu contor electronic trifazat CST0410 montat in BMPT32A pe locuinta - CER nr.RO005E532267546 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6144075 | 2020-07-29 | 6144075 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33550 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3095, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520064101/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3095.. | E-Distributie Banat | 6147024 | 2020-07-29 | 6147024 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33551 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4 KV Costesti de la stalpul tip SR4, zona PTA 2029 Costesti, bransament realizat cu conductoare CCBYY 6+6 mmp, L=30m, cu contor electronic monofazat montat in BMPM 32A - CER nr.RO005E531163551 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6146873 | 2020-07-29 | 6146873 | 2021-03-29 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33552 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Orastioara de Sus de la stalpul nr.165, tip SE4,zona PTA 2041 Bozes, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp, L=25m, cu contor electronic monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531162392 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6148669 | 2020-07-29 | 6148669 | 2021-03-29 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33553 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.0033 | 0.4 | PTA 3413 ARAD CALEA TIMISORII LANTUL | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3413, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3413.. | E-Distributie Banat | 6146101 | 2020-07-29 | 6146101 | 2021-10-08 | nu | nu | nu |  | 2021-10-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33554 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3840 FRUMUSENI COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3840, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 169471991 / 25.10.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3840.. | E-Distributie Banat | 6152196 | 2020-07-29 | 6152196 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33555 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Baru de la stalpul nr.54,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY 10+10mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat - CER nr.RO005E531231153 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6112955 | 2020-07-29 | 6112955 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33556 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 3323 GOTHATEA I-Z | Bransament electric trifazat aerian, alimentat de la stâlpul de tip SE4 nr.50 al LEA JT din satul Gothatea, realizat cu conductor 4x16 mm2, Lt= 10 m, cu BMPT-32A ( FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord, cu contor electronic trifazat CST0410 montat in BMPT32A -ATR nr.00771417 / 22/09/2017 si CER emis anterior nr.CER RO005E531071784 / 2 din 16/10/2017. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6121466 | 2020-07-29 | 6121466 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-17 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
33557 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 52020 | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.52020 prin LES jt si a unei firide E2+6 existente, bransament electric trifazat existent realizat cu AL 3x25+16mmp in lungime de 92m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513421280/1 din data 15.12.2015.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor electronic bidirectional existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5949224 | 2020-07-30 | 5949224 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33558 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2671 PADURENI | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.2671prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existant realizat cu CYECY 16/16 in lungime de 20m si BMPM existent amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512388898/1 din data 12.06.2014-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor SMART METER existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5963981 | 2020-07-30 | 5963981 | 2021-04-29 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33559 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2701 COM. JEBEL | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta realizata cu CYECY 16/16 in lungime de 20m si BMPM amplasat pe fatada cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 5969090 | 2020-07-30 | 5969090 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33560 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2701 COM. JEBEL | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.2701 prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existent realizat cu CYECY 16/16 in lungime de 20m si BMPM existent, amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512377650/1 din data 12.06.2014-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor SMART METER existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5997576 | 2020-07-30 | 5997576 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33561 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2701 COM. JEBEL | -.In cadrul instalatiei existente se va monta un contor Smartmeter monofazat, bidirectional, programat ca producator-consumator.. | E-Distributie Banat | 5998293 | 2020-07-30 | 5998293 | 2021-04-22 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33562 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2211 DUDESTI CIMITIR | Din T 2211-20/0,4 KV-250 KVA prin bransament monofazat existent AL 16/16mmp 15m la BMPM existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 5998062 | 2020-07-30 | 5998062 | 2021-02-03 | nu | nu | nu |  | 2021-02-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33563 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3229, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe stalpul LEA 0.4kV, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 8m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3229; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3229, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6146681 | 2020-07-30 | 6146681 | 2021-07-23 | nu | nu | nu |  | 2021-07-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33564 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8256, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 141036787 / 03.02.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8256.. | E-Distributie Banat | 6147107 | 2020-07-30 | 6147107 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33565 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3524 VLADIM. SI REDRESORI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3524, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3524.. | E-Distributie Banat | 6151772 | 2020-07-30 | 6151772 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33566 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3222 ARAD MIERLEI-BUDAI DELEANU | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3222, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian existent la BMPm cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522291442/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3222. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6151725 | 2020-07-30 | 6151725 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33567 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3403, din CD a PTA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe stalpul PTA, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522378943 / 1 din 24.08.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3403. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6155514 | 2020-07-30 | 6155514 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33568 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 144 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Livezeni, zona PTa nr. 144 Petrosani, de la stalpul nr. 5/5 de tip SC 10001 din apropiere, realizat cu conductoare AFY 2x16 mmp,L=15m, cu stender si cu contor de energie electrica monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531654668 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - | E-Distributie Banat | 6171744 | 2020-07-31 | 6171744 | 2021-07-13 | nu | nu | nu |  | 2021-07-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33569 | Locuinta si CEF-prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Brad Biserica de la stalpul nr.13 tip SE10, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530738705/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6071296 | 2020-07-31 | 6071296 | 2021-03-22 | nu | nu | nu |  | 2021-03-25 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33570 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12365 SOLARIS II | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.12365 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent realizat cu AL 4x16mmp in lungime de 12m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513402919/1 din data 14.08.2015-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent, cu contor electronic trifazat bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6091953 | 2020-07-31 | 6091953 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33571 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2837 DEJAN | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 20m si BMPT amplasat pe fatada cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6001964 | 2020-07-31 | 6001964 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33572 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Santamarie Orlea de la stalpul nr.52,tip SE10,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al,L=15m cu BMPT 32A si contor electronic trifazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E532112589 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6134043 | 2020-07-31 | 6134043 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33573 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9561 MINISUL DE SUS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9561, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E522392950/1 din 05.04.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9561.. | E-Distributie Banat | 6151659 | 2020-07-31 | 6151659 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33574 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 28 TARATEL BISERICA | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kv Taratel Biserica de la stalpul nr.67, tip SE10, BMPM 32A cu contor electronic monofazat smart meter - CER nr.RO005E531230613 / 1 din 02/10/2014, ce se va defiinta odata cu realizarea noului bransament electric trifazat..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament trifazat aerian racordat la stalpul de tip SE10, nr.67 din LEA JT TARATEL, zona PTA 28, realizat cu cond. jt 4x16mmp, L=30m cu carlig de incastrare si BMPT 32A montat pe cladire (instalati electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament trifazat aerian racordat la stalpul de tip SE10, nr.67 din LEA JT TARATEL, zona PTA 28, realizat cu cond. jt 4x16mmp, L=30m cu carlig de incastrare si BMPT 32A montat pe cladire si | E-Distributie Banat | 6123287 | 2020-07-31 | 6123287 | 2020-11-06 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009799 | 0
33575 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 4139 / 12/07/2007 si Certificat de Racordare nr. RO005E522076522 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3352.. | E-Distributie Banat | 6152111 | 2020-08-03 | 6152111 | 2021-08-30 | nu | nu | nu |  | 2021-08-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33576 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3438, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 33399573 / 05.10.2012, si Certificat de Racordare nr. RO005E522305594 / 1 din 25/06/2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3438.. | E-Distributie Banat | 6175596 | 2020-08-04 | 6175596 | 2021-08-05 | nu | nu | nu |  | 2021-08-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33577 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Vetel, cu contor in BMPT pe locuinta - CER nr.RO005E531121544 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6139385 | 2020-08-04 | 6139385 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33578 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | BEM existent, cu contor monofazat in BMPMInlocuire contor cu smart dublu sens--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6171521 | 2020-08-05 | 6171521 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33579 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTAB 196 ORIZONT 2 | Bransament electric trifazat aerian cu carlig alimentat din LEA 0,4 kV Deva- circuit str.Paiului, cu BMPT 32A si cu contor de energie electrica trifazat montat in BMPT - CER nr.RO005E532311647 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6175657 | 2020-08-05 | 6175657 | 2021-08-10 | nu | nu | nu |  | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33580 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 5775 COLONIE FAGET | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 5775 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu cu cablu 4x16mmp si BMPT existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513361991/1 din data 30.04.2015.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6083954 | 2020-08-05 | 6083954 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33581 | Locuinta Prosumator Program casa verde AFM | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 194 RAUL ALB | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Raul Alb de la stalpul nr.51,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=20m cu contor electronic monofazat smart meters montat pe talboul de sigurante - CER nr.RO005E530992011 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6158963 | 2020-08-05 | 6158963 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33582 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric trifazat aerian cu carlig alimentat din LEA 0,4 kV Orastie - circuit str.Viilor, cu BMPT 32A si cu contor de energie electrica trifazat montat in BMPT - CER nr.RO005E532183419 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica trifazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6122325 | 2020-08-05 | 6122325 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
33583 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Din PT 5146, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 20m si BMPT amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E511847347 / 2 din 01/07/2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6127261 | 2020-08-05 | 6127261 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33584 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta, realizata cu CYECY 16/16 mmp si BMPM amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512097109/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6086941 | 2020-08-07 | 6086941 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33585 | RO005E522414135 - locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0.4 | PTB 1907 ARAD MIERLEI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.1907, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard, lucrari realizate conform ATR 01308633 / 14.12.2017 si Certificat de Racordare nr. RO005E522414135 / 1 din 08/03/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1907.. | E-Distributie Banat | 6216775 | 2020-08-07 | 6216775 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33586 | Atelier Spalatorie Auto - Vulcanizare si Instalatie Fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0.4 | PTZ 20 PETRILA | Bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din firida de retea a bl.19, str. 8 Martie, zona PTz nr. 20 Petrila, realizat cu cablu de JT tetrapolar 3x25+16C mmp Al, L=5m, protejat în tub de protectie si cu BMPT 32 A montat pozat aparent langa FR - CER nr.RO005E531550191 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - | E-Distributie Banat | 6219150 | 2020-08-07 | 6219150 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.0088 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0088 | 0
33587 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E513385908 / 1 din 30/04/2015.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6076589 | 2020-08-10 | 6076589 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33588 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512799276 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6077436 | 2020-08-10 | 6077436 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
33589 | CONSUMATOR + CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084106 | 2020-08-10 | 6084106 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33590 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 52012 | Din PT 52012, 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent conform certificat de racordare nr. RO005E511696293/1 din data 18.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional).; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6091435 | 2020-08-10 | 6091435 | 2021-09-02 | nu | nu | nu |  | 2021-09-02 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33591 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6000844 | 2020-08-10 | 6000844 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33592 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PT 2065, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate conform certificat de racordare nr. RO005E512796543 / 2 din 04/06/2020-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6000547 | 2020-08-10 | 6000547 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33593 | CONSUMATOR + CEF | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 8160601 / 15/02/2011 si Certificat de Racordare nr. RO005E512800819 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084002 | 2020-08-11 | 6084002 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33594 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2684 COM. JEBEL | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu cablu 4x16mmp si BMPT amplasat la limita de proprietate CER RO005E512380340 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent electronic smart meters ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6084953 | 2020-08-11 | 6084953 | 2021-05-14 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33595 | consumator+CEF -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084305 | 2020-08-11 | 6084305 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33596 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9535 MADERAT3 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9535, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9535; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9535, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6146983 | 2020-08-11 | 6146983 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33597 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 13156 / 04/01/2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E522219767 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254.. | E-Distributie Banat | 6146872 | 2020-08-11 | 6146872 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33598 | Locuinta personala | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T2345 COVACI COM. II | bransament TF existent AL 4x16mmp 14m, BMPT T2345 20/0,4KV 250KVA - CER nr.RO005E513202423 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6130721 | 2020-08-11 | 6130721 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-14 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
33599 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV din cutia stradala prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 03484011 / 30/01/2019 si Certificat de Racordare nr. RO005E522436544 / 1 din 05/12/2019.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in FDCP cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-Distributie Banat | 6271557 | 2020-08-11 | 6271557 | 2021-08-05 | nu | nu | nu |  | 2021-08-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33600 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2113, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513697184 / 1 din 16.03.2019-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076409 | 2020-08-12 | 6076409 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33601 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2067, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513368943 / 1 din 06.04.2015.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076781 | 2020-08-12 | 6076781 | 2021-05-17 | nu | nu | nu |  | 2021-05-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33602 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2113, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin ntermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512773166/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6084170 | 2020-08-12 | 6084170 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33603 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2107, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica monofazata existanta si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512799164/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6083886 | 2020-08-12 | 6083886 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33604 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2701 COM. JEBEL | Din PT 2701, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512377661/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6133474 | 2020-08-12 | 6133474 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33605 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 5521 BOLDUR SAT | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6126696 | 2020-08-12 | 6126696 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33606 | panouri fotovoltaice | fotovoltaic | TIMIS | 0.00992 | 0.4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent conform ATR 4387216/2010 si CER RO005E513109452/1/18.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). | E-Distributie Banat | 6194993 | 2020-08-13 | 6194993 | 2020-09-21 | nu | nu | nu |  | 2020-09-22 | 0.009712 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009712 | 0
33607 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2107, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512800178 / 1 din 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6077079 | 2020-08-13 | 6077079 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33608 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 5146 BALTA LATA | Din PT 5146, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta realizata cu TYIR25+16 mmp si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E511847291 / 1 din 07.12.2016.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076967 | 2020-08-13 | 6076967 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33609 | CONSUMATOR + CEF | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5783 ARENA DUMBRAVA | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii - CER RO005E512062774 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6153875 | 2020-08-13 | 6153875 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33610 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 3006 MORAVITA COM III | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta din sursa PTA 3006 Moravita COM 333, 20/0,4 kV, 250 kVA realizata cu CYECY 16/16 in lungime de 20m si BMPM amplasat pe fatada cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512304571 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6000246 | 2020-08-14 | 6000246 | 2021-02-23 | nu | nu | nu |  | 2021-02-23 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33611 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5031 CARAIMAN | Instalatie electrica de alimentare monofazata existenta din PTA 5031 , 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA 0,4 kV existenta TYIR 16x25, si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E511848001 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6209535 | 2020-08-14 | 6209535 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33612 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PT 2065, 20/0,4 kV, 160 kVA, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512804846/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6084135 | 2020-08-17 | 6084135 | 2021-05-14 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33613 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Din PTA 2113-20/0,4 kV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existenta la BMPT amplasat la limita de proprietate existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6142748 | 2020-08-17 | 6142748 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33614 | LOCUINTA | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3405, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic bidirectional trifazat existent, lucrari realizate conform ATR. nr. 10473114 / 26/07/2011 si Certificat de Racordare nr. RO005E522273307 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3405.. | E-Distributie Banat | 6284951 | 2020-08-17 | 6284951 | 2021-07-21 | nu | nu | nu |  | 2021-07-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33615 | RO005E521410220 - locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8281 ARAD 6 VANATORI-SIRET | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8281, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521410220 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8281.. | E-Distributie Banat | 6278088 | 2020-08-18 | 6278088 | 2021-03-23 | nu | nu | nu |  | 2021-03-30 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33616 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTAB 195 ORIZONT 3 | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV de la stalpul tip SC10002, nr.46, cu conductor CCBYY 10+10 mmp, cu contor monofazat montat in BMPM32A - CER nr.RO005E532284163 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6216878 | 2020-08-20 | 6216878 | 2021-04-16 | nu | nu | nu |  | 2021-04-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33617 | LOCUINTA | fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0.4 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3571, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 02078736 / 02/05/2018 si CER RO005E522421762 / 1 din 31/07/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3571.. | E-Distributie Banat | 6288107 | 2020-08-20 | 6288107 | 2021-10-07 | nu | nu | nu |  | 2021-10-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33618 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 10102 CHERELUS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10102, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 156217882 / 29.03.2016 si CER RO005E522379348 / 1 din 25/04/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10102.. | E-Distributie Banat | 6278193 | 2020-08-21 | 6278193 | 2020-09-29 | nu | nu | nu |  | 2020-10-30 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0097 | 0
33619 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0075 | 0.23 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR nr.4263 / 17/06/2008 si Certificat de racordare nr. RO005E522099280 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591.. | E-Distributie Banat | 6297165 | 2020-08-21 | 6297165 | 2020-09-29 | nu | nu | nu |  | 2020-10-30 | 0.00725 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00725 | 0
33620 | Locuinta + CEF -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6084407 | 2020-08-26 | 6084407 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33621 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6084792 | 2020-08-26 | 6084792 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33622 | consumator + CEF pod RO005E512798613 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta alimentata din PTA2067 COMUNA TOMNATIC prin intermediul LEA JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6077059 | 2020-08-27 | 6077059 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33623 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2148, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512800493/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6077026 | 2020-08-27 | 6077026 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33624 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T1840 BIS CAT NERAU | Din PT1840-20/0.4 KV-160 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6076599 | 2020-08-27 | 6076599 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33625 | Locuinta + CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T1816 NUFARULUI | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6076987 | 2020-08-27 | 6076987 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33626 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2114, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt esistente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512798365/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076890 | 2020-08-27 | 6076890 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33627 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 2015 F-CA LUX+COM PERIAM | Din PT 2015, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512759148 / 2 din 04.06.2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6077165 | 2020-08-27 | 6077165 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33628 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PTA2065-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6077146 | 2020-08-27 | 6077146 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2023-02-17 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
33629 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2056 COMUNA GOTTLOB | Din PT 2056, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512779926/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076917 | 2020-08-27 | 6076917 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33630 | Consumator + CEF pod RO005E512534341 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1590 COMLOSU MARE COM 3 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta T 1590 COMLOSU MARE COM 3 prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6083968 | 2020-08-27 | 6083968 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33631 | Locuinta + CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T1801 EMINESCU | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084355 | 2020-08-27 | 6084355 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33632 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PTA2067-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocuicontorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084082 | 2020-08-27 | 6084082 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33633 | consumator+CEF pod RO005E512798703 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA2067 COMUNA TOMNATIC prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6085040 | 2020-08-27 | 6085040 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33634 | consumator+CEF pod RO005E512798220 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din PTA 2114 COMUNA TOMNATIC PRIN INTERMEDIUL lea JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6085222 | 2020-08-27 | 6085222 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33635 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2067, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512802259/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat existent cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6083873 | 2020-08-27 | 6083873 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33636 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2113, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512802787/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6084532 | 2020-08-27 | 6084532 | 2021-05-17 | nu | nu | nu |  | 2023-02-17 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
33637 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1593 COMLOSU MARE MOARA | Din PT 1593, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512538086/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6086535 | 2020-08-27 | 6086535 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33638 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1593 COMLOSU MARE MOARA | Din PT 1593, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512485357/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6086654 | 2020-08-27 | 6086654 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33639 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1592 COMLOSU MARE SCOALA | Din PT1592, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512536039/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6000766 | 2020-08-27 | 6000766 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33640 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2021 COMUNA PERIAM | Din PT 2021, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512758057 / 2 din 01.07.2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6142557 | 2020-08-27 | 6142557 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33641 | consumator+CEF - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2148, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512801090/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6143184 | 2020-08-27 | 6143184 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33642 | CONSUMATOR + CEF | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11555 COMLOSU MARE COM 5 | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T 11555 COMLOSU MARE COM 5 prin intrmediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6209453 | 2020-08-27 | 6209453 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33643 | CONSUMATOR + CEF - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2017 CASA DE COPII PERIAM | Din PT 2017, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512774257 / 2 din 02.07.2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6126792 | 2020-08-27 | 6126792 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33644 | locuinta-panouri fotovoltaice-prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PT 2065, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512796464 / 3 din 14.07.2020.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6268566 | 2020-08-27 | 6268566 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33645 | Locuinta si Panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 5186 M.A.N LUGOJ | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6364711 | 2020-08-28 | 6364711 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33646 | CASA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | PTA 12358 VALENTINA CONSTRUCT | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 40 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 12358-20/0,4 kV-100 kVA circuit 1, si un BMPT 10-40A existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513361801/2 din 12.02.2020.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor electronic trifazat existent cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5573894 | 2020-03-04 | 5573894 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.004728 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004728 | 0
33647 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.009075 | 0.4 | T 21755 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 25m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 21755-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513571411/1 din 14.11.2017. -Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5573407 8041059 | 19.03.2020 cerere pe ANEXA2 ord. 15/2021 | 5573407 8041059 | 16.09.2020 21.05.2021 | nu | nu | nu |  | 17.09.2020 27.05.2021 | 0.009064 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.009064 | 0
33648 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 21731 | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PTA21731-20/0,4 kV-160 kVA, si un BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform CER RO005E511254912/1 din 12.06.2014-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5774135 | 2020-05-05 | 5774135 | 2021-06-10 | nu | nu | nu |  | 2021-06-10 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
33649 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T1822 | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PTA 1822-20/0,4 kV-250 kVA, si un BMPM existent amplasat pe locatie, conform RO005E512643364/1 din 12.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent in BMPM cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia fotovoltaica va respecta cerintele prevazute in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelei Electrice de Distribuie, ord. ANRE 228/2018 privind aprobarea normei tehnice “Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea” si a ord.51/2019 privind aprobarea “Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public”. | E-Distributie Banat | 5800419 | 2020-05-05 | 5800419 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33650 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3463 ARAD RENASTERII-STINJENEL | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3463, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat, lucrari realizate conform ATR 15721757 / 06.03.2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522289731/1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3463. | E-Distributie Banat | 5807471 | 2020-05-13 | 5807471 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-06 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
33651 | GENERATOR FOTOVOLTAIC AMPLASAT PE CASA - PROSUMATOT | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3430 ARAD FRUMOASA-TARAFULUI | Bransament electric trifazat aerian existent, racordat la LEA JT existenta, alimentata din PTB 3430 Arad Frumoasa Tarafului - 20/0,4 kV-160 kVA, cu contorul electronic trifazat amplasat in BMPT-32A standardizat conform ATR nr.7767 / 11.07.2008 si CER RO005E522096917/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3430. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5802048 | 2020-05-14 | 5802048 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-17 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
33652 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Din PTB 20/0.4kV, 160 kVA nr.3354, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada, lucrari realizate conform CER nr. RO005E522257107/1 din data 25.06.2014..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3354, prin grija E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 5851999 | 2020-05-18 | 5851999 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
33653 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Bransament electric trifazat aerian existent, PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3472, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform ATR nr.225 / 10.08.2005 si CER RO005E521378997/1 din data 25.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3472. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5852436 | 2020-05-19 | 5852436 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
33654 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3218 ARAD VIITORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3218, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor trifazat existent pe fatada, lucrari realizate conform ATR 8220 / 24.07.2008..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3218. | E-Distributie Banat | 5906436 | 2020-05-29 | 5906436 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
33655 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3031 ARAD VICTORIEI-FELEACULUI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3031, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3031. | E-Distributie Banat | 5913096 | 2020-06-02 | 5913096 | 2020-10-29 | nu | nu | nu |  | 2020-11-09 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
33656 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trfiazat bidirectional existent pe fatada imobilului, conform certificat de racordare nr. RO005E522344722/1 din data 06.04.2015.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - programarea contorului trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5919499 | 2020-06-02 | 5919499 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-10 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33657 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Bransament electric monofazat aerian existent, racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Petreni existenta, alimentata din PTA 1198 Petreni S-Batiz - 20/0,4 kV-100 kVA, cu contor monofazat in montaj direct montat in TDA conform CER RO005E531225392 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,2 kW / 0,217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5922484 | 2020-06-04 | 5922484 | 2021-09-14 | nu | nu | nu |  | 2021-09-14 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
33658 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3380 ARAD PECO VLAICU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3380, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la firida cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul monofazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3380; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-Distributie Banat | 5940877 | 2020-06-05 | 5940877 | 2021-01-06 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33659 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T.12323 | Bransament electric trifazat existent, alimentat din T12323, 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E513392119/1 din 15.09.2015.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 5920788 8067426 | 09.06.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5920788 8067426 | 30.03.2021 11.06.2021 | nu | nu | nu |  | 30.03.2021 11.06.2021 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33660 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.4 | T2514 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existent, alimentat din T2514 CHISODA COM II. 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E513499814/1 din 25.04.2018,-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 5921480 8066913 | 09.06.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5921480 8066913 | 18.01.2021 29.06.2021 | nu | nu | nu |  | 18.01.2021 29.06.2021 | 0.00583 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00583 | 0
33661 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic- prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4509 MACEA COM 3 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4509, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 24m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4509; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5935267 | 2020-06-09 | 5935267 | 2021-01-08 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33662 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 27m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8558; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5944786 | 2020-06-15 | 5944786 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-22 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
33663 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12346 VLAD II | Din T2346 VLAD II, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat existent, lucrari realizate conform CER RO005E513705926/07.08.2019-Necesar programare contor electronic bidirectional existent | E-Distributie Banat | 5960240 | 2020-06-15 | 5960240 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33664 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8549 CLADOVA COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8549, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerin la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8549. | E-Distributie Banat | 5974527 | 2020-06-15 | 5974527 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-03-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33665 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 8625 LIPOVA STR.PETRU MAIOR | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8625, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8625. | E-Distributie Banat | 5974048 | 2020-06-15 | 5974048 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33666 | IMOBIL LOCUINTA - SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat pe tarif de racordare conform Ordin ANRE 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 23m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8558; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 5945214 | 2020-06-16 | 5945214 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33667 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTAB 22341 | Din PTAB 20/0.4kV, 400kVA, nr. 22341, din LEA 0.4kV prin bransament electric trifazat subteran existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513188011/1 din data 12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT); Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | E-Distributie Banat | 5967361 | 2020-06-16 | 5967361 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33668 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 34m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5969197 | 2020-06-16 | 5969197 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-04-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33669 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8555, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8555; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5967976 | 2020-06-16 | 5967976 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33670 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 12 POLITIE DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Oituz, zona PTz nr.12 Politia Deva, de la stâlpul din apropiere, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=30 m, si BMPM 32 A montat pe exteriorul locuintei, contorul electric existent CSM201 conform CER nr.RO005E530150769 / 1 din 06/04/2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent CSM201 cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5972949 | 2020-06-16 | 5972949 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33671 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6207 MATNICUL MARE | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 35 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri, stalp de bransament intermediar), din circuitul LEA JT aferent PTA 6207, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPT un contor electronic monofazat (SMART METTER programat ca producator-consumator). Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme. | E-Distributie Banat | 5989715 | 2020-06-17 | 5989715 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33672 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51843 | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr. 51843, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat subteran cu cablu ACYAbY 4x16 mmp in lungime de 14 metri la un BMPT cu contor trifazat existent, amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513125023/1 din data 12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari care se realizeaza pe tarif de racordare: nu este cazul II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5921521 | 2020-06-18 | 5921521 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33673 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8532, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520844512/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari care se realizeaza pe tarif de racordare: - demontarea BMPm existent, neconform montarii contorului bidirectional si recuperarea contorului monofazat existent; - montare in locul vechiului BMP a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul monofazic aerian existent. II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8532; III.Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,0010 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5934697 | 2020-06-19 | 5934697 | 2020-12-28 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33674 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4035 PECICA COM 2 (MUSTRA) | Bransament electric monofazat aerian, din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4035, din LEA 0.4kV, BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER emis anterior nr.CER RO005E521613797 / 1 din 25/06/2014..1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija E-Distributie Banat SA: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4035. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5967085 | 2020-06-19 | 5967085 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33675 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 12379, din LEA 0.4kV prin bransament electric trifazat subteran existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513226384 / 2 din 04/06/2020.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT); Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa | E-Distributie Banat | 5891293 | 2020-06-22 | 5891293 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33676 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.2593, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat subteran cu cablu ACYAbY 4x16 la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511481891/1/12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: -Necesar reprogramare contor de energie electrica trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5921314 | 2020-06-22 | 5921314 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33677 | Locuinta cu centrala fotovoltaica - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51727 | Din postul T51727-20/0,4 kV-160 kVA, prin intermediul unei LES j.t. existente, realizata cu cablu ACYAbY 3x95+50 mmp respectiv o firida E3+6 existenta, si un racord electric trifazat existent cu cablu ACYAby 4x16mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513717110 / 1 din 10.05.2019.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor electronic trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5945769 | 2020-06-22 | 5945769 | 2021-06-24 | nu | nu | nu |  | 2021-06-24 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33678 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1031 CRISENI | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4 kV Criseni de la stalpul nr.16 tip SC10005,bransament electric realizat cu conductoare Al 2x16mmp,L=15m si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri - CER nr.RO005E530926467 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5967260 | 2020-06-22 | 5967260 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33679 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T 1730 | Bransament electric trifazat existent cu TYIR 3x16+25 in lungime de 25m , alimentat din T1730,250 kVA, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E510231501/1 din 12.06.2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5920662 | 2020-06-23 | 5920662 | 2020-11-17 | nu | nu | nu |  | 2020-11-19 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004801 | 0
33680 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4 kV de la stalpul nr.45,tip SE4, bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6 mmp si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E531423831 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6056809 | 2020-06-23 | 6056809 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33681 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8546 LIPOVA RADNA STR.ECONOM | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8546, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8546; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5989930 | 2020-06-24 | 5989930 | 2021-03-18 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33682 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1777 | Din T 1777, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E511204546/1/12.06.2014.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 6012534 | 2020-06-25 | 6012534 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33683 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3472 ARAD RADNEI-CONSTANTA TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3472, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent conform CER RO005E520808242/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3472. | E-Distributie Banat | 5973427 | 2020-06-25 | 5973427 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33684 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu ACYABY 16+16mmp L=25m fixat cu consola de la stalp SE4 nr.4 si contor monoazat 5CM in BMPM, CER nr.RO005E531166699 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6076503 | 2020-07-08 | 6076503 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33685 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 73 BREAZOVA | Bransament eletric trifazat cu stender existent din LEA 0,4kv Breazova de la stalpul nr.41,tip SE10,bransament realizat cu conductoare Al4x16mmp ,L=15m si BMPT-32A(FT-124-MAT) pe fatada cladirii cu contor electronic trifazat smart meters - CER nr.RO005E530945952 / 2 din 26/07/2019. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6013099 | 2020-07-08 | 6013099 | 2020-12-09 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33686 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.23 | TC4004 GUGA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 12 metri, din stalpul SE 4 amplasat in fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4004..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6010574 | 2020-07-08 | 6010574 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
33687 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4051 DEALUL MARE | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 15 metri, din stalpul SE 4 amplasat in fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4051..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6039268 | 2020-07-08 | 6039268 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
33688 | Locuinta+CEF - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 4629 RAMNA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 4, nr 6 aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4629..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6057294 | 2020-07-08 | 6057294 | 2020-10-15 | nu | nu | nu |  | 2020-10-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004899 | 0
33689 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1059 OCOLISUL MIC | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Ocolisul Mic de la stalpul nr.16,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 4x16mmp Al si firida de bransament,L=25m cu tablou de sigurante automate si contor trifazat montat langa tablou, CER nr.RO005E531243673 / 2 din 06/07/2020 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat aerian cu carlig din LEA 0,4kV Ocolisul Mic de la stalpul nr.16 tip SE4,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=20m si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri la strada (instalatii electrice noi). Montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6013185 | 2020-07-09 | 6013185 | 2020-10-06 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33690 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PT 8 (PA 2 DEVA) | BET existent, aerian cu TYIR 3x16+25mmp fixat cu consola de la stalp LEA JT cu contor in BMPT pe locuinta, CER nr.RO005E532267658 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6135479 | 2020-07-09 | 6135479 | 2021-02-12 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33691 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 19 TEBEA SAT | BEM existent, pozat pe stalp existent pe proprietate din LEA 0,4KV Tebea, contor Enerlux in BMPM, CER nr.RO005E531237946 / 1 din 25/06/2014.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076672 | 2020-07-10 | 6076672 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33692 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10559 JOIA MARE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10559, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10559. | E-Distributie Banat | 6096022 | 2020-07-13 | 6096022 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33693 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7318 V. BOLVASNITA | Bransament electric monofazat, alimentat cu cablu CCBY 10X10 mmp, in lungime de 20m,cu BMPM d=32A, alimentat de pe LEA JT aferenta PTA 7318, 20/0,4KV, 160 KVA ..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5984973 | 2020-07-13 | 5984973 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33694 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534. | E-Distributie Banat | 6098726 | 2020-07-13 | 6098726 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33695 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTAB 22337 | Din PTAB.22337-20/0,4 kV-400 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform ATR 5421332/2010-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6067013 | 2020-07-14 | 6067013 | 2021-06-23 | nu | nu | nu |  | 2021-06-23 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
33696 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Baru de la stalpul nr.23,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=21m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor clasic monofazat, CER nr.RO005E530999333 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6067214 | 2020-07-14 | 6067214 | 2021-06-18 | nu | nu | nu |  | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33697 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T.12323 | Din PT 20/0.4kV, 100kVA, nr.12323, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 131664220/2014-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 5920935 | 2020-07-16 | 5920935 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33698 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8602 LIPOVA RADNA VALEA MARE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8602, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8602. | E-Distributie Banat | 6002073 | 2020-07-16 | 6002073 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33699 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-Distributie Banat | 6147225 | 2020-07-17 | 6147225 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-03-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33700 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10257 BONTESTI | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10257, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 14m; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10257; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6068842 | 2020-07-18 | 6068842 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33701 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10004 MOCREA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10004, din CD a PTA prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat existent pe stalpul PTA conform CER RO005E522030533/2/23.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10004. | E-Distributie Banat | 6132753 | 2020-07-18 | 6132753 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33702 | Locuinta cu sistem fotovoltaic-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Din PT12244 20/0,4KV 250KVA prin bransament monofazat existent AL 2x16mmp 40m la BMPM cu contor electronic monofazat existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional existent, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie.. | E-Distributie Banat | 6070740 | 2020-07-20 | 6070740 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33703 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 202 ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Zavoi de la stalpul nr.21,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters- CER nr.RO005E532356129 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6076697 | 2020-07-20 | 6076697 | 2021-09-07 | nu | nu | nu |  | 2021-09-07 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33704 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Podele de la stalpul tip SE10, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E532210128 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6092258 | 2020-07-20 | 6092258 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33705 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | Din T12379 10/0,4KV 250KVA prin bransament trifazat existent AL 4x16mmp 15m la BMPT cu contor electronic trifazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6143450 8067164 | 20.07.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6143450 8067164 | 15.12.2020 14.06.2021 | nu | nu | nu |  | 15.12.2020 14.06.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33706 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Podele de la stalpul nr.13 tip SE4, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530821078 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6098812 | 2020-07-20 | 6098812 | 2020-12-11 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33707 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 162 LIVADIA 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Livadia de la stalpul nr.37 tip SE4,bransament electric realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=30m si BMPM 32A pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530985080 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6098122 | 2020-07-20 | 6098122 | 2021-08-03 | nu | nu | nu |  | 2021-08-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33708 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-Distributie Banat | 6143867 | 2020-07-22 | 6143867 | 2021-08-16 | nu | nu | nu |  | 2021-08-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33709 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul nr.20 tip SCP10005 din LEA JT Bucium, zona lui PTA 2026, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=30m, BMPM32A cu contor 2CM4 in BMPM, CER nr.RO005E531378177 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6097415 | 2020-07-22 | 6097415 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33710 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.20 tip SCP10001 din LEA JT Orastie, zona lui PTZ 2132, cu conductor TYIR 2x16 mmp, L=25m, BMPM32A cu contor CSM in BMPM, CER nr.RO005E530637994 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6099035 | 2020-07-22 | 6099035 | 2021-02-18 | nu | nu | nu |  | 2021-02-25 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33711 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521692503 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-Distributie Banat | 6076423 | 2020-07-23 | 6076423 | 2021-02-03 | nu | nu | nu |  | 2021-02-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33712 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig, racordat la stalpul nr.27 tip SE10 din LEA 0,4kV Simeria, str.G.Cosbuc, zona lui PTAB 1102 A, conductor AFYI, cu contor Enerlux montat in TDA - CER nr.RO005E531360178 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Simeria, str.G.Cosbuc, prin branşament electric monofazat aerian cu cirlig de la stalpul de tip SE10 nr.27, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=15m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta pe fatada casei (instalatii electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6098918 | 2020-07-24 | 6098918 | 2020-11-05 | nu | nu | nu |  | 2021-02-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33713 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 11022 COLTUL ROSU SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11022, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11022. | E-Distributie Banat | 6142183 | 2020-07-27 | 6142183 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33714 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Bozes de la stalpul nr.64, tip SE10,zona PTA 2041 Bozes, bransament realizat cu conductoare AL 2X16 mmp, L=15m, cu contor electronic monofazat 2CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E531151154 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor existent cu un contor SM cu dublu sens | E-Distributie Banat | 6096121 | 2020-07-28 | 6096121 | 2021-02-12 | nu | nu | nu |  | 2021-02-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33715 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.007 | 0.4 | TC4006 SCOALA DE BETON | Exista bransament electric trifazat, racordat din LEA JT aferenta PTZ 4006, 20/0,4 KV, 400 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6053042 | 2020-07-28 | 6053042 | 2020-12-04 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.00666 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00666 | 0
33716 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0.4 | PTA 186 JOSANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de racord nr.62 de tip SC10002 din LEA JT - loc. Josani, zona PTa 186, realizat cu conductor de sectiune 4x16mmpAl, L=10m, cu BMPTd 32A montat pe stâlpul de racord - CER nr.RO005E532363688 / 1 din 06/04/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6123576 | 2020-07-28 | 6123576 | 2021-01-05 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
33717 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10750 PTTR CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10750, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10750. | E-Distributie Banat | 6178117 | 2020-07-29 | 6178117 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33718 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.23 | TC4033 TRIAJ | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PTA 4033, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5988036 | 2020-07-29 | 5988036 | 2021-05-17 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
33719 | Locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.23 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PTZ 4050, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5993494 | 2020-07-29 | 5993494 | 2021-06-03 | nu | nu | nu |  | 2021-06-03 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
33720 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 209 PESTERA | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Pestera de la stalpul nr.19,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al ,L=25m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat smart meters - CER nr.RO005E530987150 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6133177 | 2020-07-29 | 6133177 | 2021-03-05 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33721 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar de tip SC 10002, alimentat din LEA JT - sat Ludestii de Jos, de la stâlpul de tip SE 11 nr. 32 terminal, zona PTA 2028, realizat cu conductor JT 4x16 mm2, L= 50+10=60 m, cu BMPT 32 A (FT124 MAT) montat pe stâlpul intermediar de bransament plantat pe domeniu public, in fundatie turnata - CER nr.RO005E532383949 / 1 din 16/03/2016. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6139420 | 2020-07-29 | 6139420 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33722 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1779 | Instalatie existenta, alimentat din T1779 prin intermediul LEA jt cu contor electronic monofazat conform CER RO005E510431828/1/12.06.2014-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6146725 | 2020-07-29 | 6146725 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33723 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1779 | Instalatie existenta, alimentata din T1779 prin intermediul LEA jt cu contor electric monofazat conform CER RO005E510989196/1/12.06.2014-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6146800 | 2020-07-29 | 6146800 | 2021-01-20 | nu | nu | nu |  | 2021-01-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33724 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1779 | Instalatie existenta, alimentat din t1779 prin intermediul LEA jt cu contor electronic monofazat conform CER RO005E510381046/1/12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6146820 | 2020-07-29 | 6146820 | 2021-01-20 | nu | nu | nu |  | 2021-01-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33725 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTZ 20 SORA | Bransament electric monofazat aerian cu stender, racordat la stalpul nr.73 tip SC10001 din LEA JT str. Rotarilor din Hunedoara, zona lui PTz 20 realizat cu conductor jt CCBYY 6+6 mmpCu si BMPMd 32A amplasat pe casa - CER nr.RO005E530469133 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6146281 | 2020-07-29 | 6146281 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33726 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Orastie, str.9 Mai, de la stalpul nr.FN, tip SR4, zona PTA 2012 Orastie, bransament realizat cu conductoare TYIR 3X16+25 mmp, L=25m, BMPT 32A cu contor smart meters - CER nr.RO005E532190091 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6147088 | 2020-07-29 | 6147088 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33727 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8543, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 19m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8543; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6174650 | 2020-07-30 | 6174650 | 2021-03-18 | nu | nu | nu |  | 2021-04-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33728 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC4004 GUGA | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PT 4004, 160KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 5992895 | 2020-07-30 | 5992895 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33729 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10752, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10752. | E-Distributie Banat | 6146939 | 2020-07-30 | 6146939 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33730 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10066 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10066. | E-Distributie Banat | 6147608 | 2020-07-30 | 6147608 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-03-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33731 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LES 0.4kV, din firida existenta prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic subteran din LES 0.4kV la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 7m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3591; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6146608 | 2020-07-30 | 6146608 | 2021-07-06 | nu | nu | nu |  | 2021-07-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33732 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 6239 VARCIOROVA 1 | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 24 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6239, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT , disjunctor 32 A ..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor electronic de tip Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6153919 | 2020-07-30 | 6153919 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33733 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2278 CALACEEA COM. | bransament trifazat existent alimentat din 2278 CALACEEA COM, prin intermediul LEA jt, cu conductor AL3x16+25mmp 25m,BMPT T2278 20/0,4KV 250 KVA conform CER RO005E511350379/1/12.06.2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; | E-Distributie Banat | 6068790 | 2020-07-31 | 6068790 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33734 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5832 SAT JUPANI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 12m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, smartmeter existent-bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, protejat in lungime de 12 metri, pe cladire , din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5832, 20/0.4 KV, 160 KVA , -montare BMPM-32 pe cladire<(>,<)> BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic monofazat SMARTMETER in montaj direct,montat in BMPM-32. | E-Distributie Banat | 6074342 | 2020-07-31 | 6074342 | 2021-07-24 | nu | nu | nu |  | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33735 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10543 RAPSIG | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10543, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521248364 / 2 din 06/07/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10543. | E-Distributie Banat | 6076661 | 2020-07-31 | 6076661 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33736 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Paros de la stalpul nr.45,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=12m cu tablou sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E530996486 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6133947 | 2020-07-31 | 6133947 | 2021-09-07 | nu | nu | nu |  | 2021-09-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33737 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 96 PODELE BIS. | Bransament electric trifazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Podele Ivanesti de la stalpul nr.132 tip SE4, si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E530820774 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6133573 | 2020-07-31 | 6133573 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33738 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 201 SALASUL DE JOS | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kv Salasu de Jos de la stalpul nr.20,tip SE10,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al ,L=25m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat smart meter - CER nr.RO005E532358356 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6133657 | 2020-07-31 | 6133657 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33739 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 174 DEALUL FETII | Bransament electric trifazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Dealul Fetii Circuit Sosea de la stalpul nr.FN tip SE10, si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E532233550 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6133880 | 2020-07-31 | 6133880 | 2020-12-22 | nu | nu | nu |  | 2020-12-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33740 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric trifazat pozat pe stalp, racordat la stalpul de tip SE4,nr.13 din LEA JT Luncoiul de Jos, zona PTA 49 Luncoiul de Jos, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT - bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate) montat pe stalpul de racord, aflat pe proprietatea consumatorului. cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E530816803 / 3 din 18/04/2018.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6135282 | 2020-07-31 | 6135282 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33741 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat aerian cu carlig racordat la stalpul tip SE4 nr.16 din LEA 0,4kV Luncoiul de Jos, zona PTA 49, realizat cu conductor JT 4x16 mmp, L=25 m si cu BMPT 50A ( FT-124-MAT - bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate) montat pe cladire, cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E530816128 / 2 din 16/12/2017.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6143994 | 2020-07-31 | 6143994 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33742 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTA 16 RIBITA 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Ribita de la stalpul nr.50 tip SE10, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E531228755 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6145217 | 2020-07-31 | 6145217 | 2020-12-22 | nu | nu | nu |  | 2020-12-28 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
33743 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0056 | 0.4 | PTA 61 VALEA DALJII | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Valea Dalji de la stalpul nr.62,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al ,L=20m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat - CER nr.RO005E531266207 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6144033 | 2020-07-31 | 6144033 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.0048
33744 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 174 DEALUL FETII | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kv Dealul Fetii Circuit Sosea de la stalpul nr.177, tip SE4,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al cu contor electronic trifazat smart meter - CER nr.RO005E530817949 / 1 din 06/04/20154.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6153804 | 2020-07-31 | 6153804 | 2020-12-16 | nu | nu | nu |  | 2020-12-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33745 | Locuinta cu centrala fotovoltaic | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | bransament TF existent AL 4x16mmp 12m, BMPT T12281 20/0,4KV 250KVA conform CER RO005E513037867/1/12.06.2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) | E-Distributie Banat | 6097740 8067621 | 31.07.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6097740 8067621 | 18.01.2021 24.05.2021 | nu | nu | nu |  | 18.01.2021 28.05.2021 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33746 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3285 ARAD PADURII-CAPITAN IGNAT TC | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3285, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3285. | E-Distributie Banat | 6171474 | 2020-08-03 | 6171474 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33747 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4042 PECICA PAROHIA | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.4042, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4042. | E-Distributie Banat | 6171479 | 2020-08-03 | 6171479 | 2021-06-24 | nu | nu | nu |  | 2021-06-24 | 0.002954 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002954 | 0
33748 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5777 RACHITA GARA | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrarile sunt realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512081045 / 1 din 12/06/2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, protejat in lungime de 16 metri, pe cladire , din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5777, 20/0.4 KV, 160 KVA , -montare BMPM-32 pe cladire<(>,<)> BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic monofazat SMARTMETER in montaj direct,montat in BMPM-32. | E-Distributie Banat | 6076493 | 2020-08-03 | 6076493 | 2021-05-12 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33749 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3318 ARAD BLOC X36-1 BRANCUSI | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3318, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor Al 4x16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3318; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza depamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6151993 | 2020-08-03 | 6151993 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33750 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5750 BEGHEIUL MIC | -.-Lucrari pe tarif de racordare consorm Ordin ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, protejat in lungime de 14metri, pe cladire , din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5750, 20/0.4 KV, 100 KVA; -montare BMPM-32 pe cladire, BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic smartmeter monofazat in montaj direct,montat in BMPM-32. Contorul se va monta prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6078063 | 2020-08-04 | 6078063 | 2021-07-09 | nu | nu | nu |  | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33751 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003015 | 0.23 | PTA 5708 SAT SURDUC | instalatie electrica monofazata existenta, lucrare realizata conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512060356 / 1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6078128 | 2020-08-04 | 6078128 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.002939
33752 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.23 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat aerian existent din Lea0,4kv Salasu de Sus de la stalpul nr.53,tip SE11,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E530981941 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6145840 | 2020-08-04 | 6145840 | 2021-08-12 | nu | nu | nu |  | 2021-08-12 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
33753 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 192 GROSI | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, racordat la stalpul nr.40 tip SE10 din LEA JT loc. Gros, zona lui PTa 192 realizat cu conductor jt TYIR 3x16+25mmpAl, L=40m si BMPTd 32A amplasat pe casa - CER nr.RO005E531378021 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6147344 | 2020-08-04 | 6147344 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33754 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 190 OHABA PONOR | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Ohaba Ponor de la stalpul nr.21,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY 10+10mmp,L=15m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat - CER nr.RO005E531006658 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6147039 | 2020-08-04 | 6147039 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33755 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 3455 HOTEL ILIA I - C | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Ilia de la stalpul nr.21,tip SE10, BMPM 32A cu contor electronic monofazat smart meter - CER nr.RO005E531069040 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6163028 | 2020-08-04 | 6163028 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33756 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1127 ALMASU SEC D-C | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kv Almasu Sec de la stalpul nr.33,tip SE10, cu contor electronic monofazat smart meter in TDA - CER nr.RO005E530797003 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6209978 | 2020-08-04 | 6209978 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33757 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2041 BOZES / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric monofazat aerian existent cu consola din LEA 0,4kv Bozes de la stalpul nr.111, tip SE4,bransament realizat cu conductoare 2x16mmp Al ,L=30m si BMPM 32A cu contor electronic monofazat - CER nr.RO005E532375096 / 1 din 06/07/2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic existent cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6211183 | 2020-08-04 | 6211183 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33758 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5740 POD FAGET | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 5740 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 45 metri si BMPT existent amplasat pe fatada cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E513524734/1 din 03.05.2017.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor SMART METER existent, cu tarif de producator-consumator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6074854 | 2020-08-05 | 6074854 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33759 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5713 CAP SUSANI | .Lucrari pe tarif de racordare : - dezafectare bransament existent - bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, in lungime de 30 metri, din care 4 metri protejat in tub pe cladire, din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5713, 20/0.4 KV, 250 KVA , -montare BMPM-32 pe cladire, BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic monofazat smartmeter existent in montaj direct, montat in BMPM-32, programat cu tarif de producator - consumator. Contorul se va monta prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6087254 | 2020-08-05 | 6087254 | 2021-06-30 | nu | nu | nu |  | 2021-06-30 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33760 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3484 CABESTI I-D | Bransament electric monofazat aerian cu consola alimentat din LEA 0,4 kV Furcsoara, cu BMPM 32A si cu contor de energie electrica monofazat montat in BMPM - CER nr.RO005E531272686 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6163407 | 2020-08-05 | 6163407 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33761 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 202 ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Zavoi de la stalpul nr.40,tip SE4, bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=15m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E531266869 / 1 din 25/06/2014 Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuriprin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6164914 | 2020-08-05 | 6164914 | 2021-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-09-21 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33762 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 2794/COM.JEBEL | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu cablu 4x16mmp si BMPT, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 11390153 / 22/09/2011 si Certificat de Racordare Nr. RO005E513186503 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6068056 | 2020-08-06 | 6068056 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33763 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5712 CAP JUPANI | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 16m,firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512099864 / 1 din 12/06/2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 4x16 mmp protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de 24 metri,pe cladire , din stilpul SE 4 nr 67, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5712, 20/0.4 KV, 100 KVA <(>,<)> -montare BMPTd-80 pe cladire, BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A<(>,<)> -contor electronic trifazat in montaj direct,montat in BMPTd-80 | E-Distributie Banat | 6096905 | 2020-08-06 | 6096905 | 2021-05-28 | nu | nu | nu |  | 2021-05-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33764 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5782 DEAL TRAIAN VUIA | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta realizata cu CYECY 16/16 mmp si BMPM amplasat pe fatada cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512096658 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6099060 | 2020-08-06 | 6099060 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33765 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp si BMPT amplasat pe fatada cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512062527 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6098960 | 2020-08-06 | 6098960 | 2021-07-14 | nu | nu | nu |  | 2021-07-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33766 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T 51919 BANU CONSTRUCT | bransament MF existent AL 2x16mmp 22m, BMPM T51919 20/0,4KV 400KVA, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 7941 / 23/10/2006 si Certificat de Racordare Nr. RO005E512930318 / 1 din 12/06/2014.-Necesar inlocuire contor electronic bidirectional, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 6116502 | 2020-08-06 | 6116502 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.004801
33767 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3611 HORIA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3611, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521493928 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3611. | E-Distributie Banat | 6211281 | 2020-08-07 | 6211281 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33768 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10543 RAPSIG | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10543, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 6888635 / 22/11/2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E521248308 / 1 din 25/06/2014...In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10543. | E-Distributie Banat | 6211026 | 2020-08-07 | 6211026 | 2021-05-12 | nu | nu | nu |  | 2021-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33769 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 4045 PECICA STATIE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4045, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521602357 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4045. | E-Distributie Banat | 6215557 | 2020-08-07 | 6215557 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33770 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 5767 UNIRII FAGET | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu cablu 4x16mmp si BMPT amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512053932 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6169532 | 2020-08-10 | 6169532 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33771 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2714 COM. PADURENI | Din PT 2714 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513044281/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6067149 | 2020-08-10 | 6067149 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33772 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1527 CHECEA COM 1 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 5989336 | 2020-08-10 | 5989336 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33773 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 5993853 | 2020-08-10 | 5993853 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33774 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 5770 DEAL CURTEA | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat in interiorul proprietatii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6079164 | 2020-08-11 | 6079164 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33775 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Din PT 1528, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512518354/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6076364 | 2020-08-11 | 6076364 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
33776 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512114064 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6075142 | 2020-08-11 | 6075142 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33777 | Consumator + CEF pod RO005E512800505 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2148 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER RO005E512800505 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6077123 | 2020-08-11 | 6077123 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33778 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER RO005E512796677 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6084226 | 2020-08-11 | 6084226 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33779 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E512798837 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6083824 | 2020-08-11 | 6083824 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33780 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 2794/COM.JEBEL | Din PT 2794, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 16m,firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racrdare nr. RO005E512434003/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6092170 | 2020-08-11 | 6092170 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-01 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33781 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E512804464 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6000976 | 2020-08-11 | 6000976 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33782 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2737 COM. LIEBLING | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512433057 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6013305 | 2020-08-11 | 6013305 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33783 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22281 SOLARIS III | bransament TF existent AL 4x16mmp 10m, BMPT T22281 20/0,4KV 400KVA - CER nr.RO005E513250842 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instalatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,05 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6140992 8066733 | 11.08.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6140992 8066733 | 10.12.2020 21.05.2021 | nu | nu | nu |  | 17.12.2020 24.05.2021 | 0.002915 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002915 | 0
33784 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22305 VILE 1 | bransament TF existent AL 4x16mmp 38m, BMPT T 22305 , 20/0,4 kV 250 kVA-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6145024 | 11.08.2020 | 6145024 | 2021-02-01 | nu | nu | nu |  | 2021-02-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33785 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2345 COVACI COM. II | bransament MF existent AL 2x16mmp 31m, BMPM T2345 20/0,4KV 250KVA - CER RO005E512881481 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6147008 | 2020-08-11 | 6147008 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33786 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1740 | bransament TF existent AL 4x16mmp 18m, BMPT T 1740 , 20/0,4 kV 400 kVA, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 13798091 / 23/01/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E510048080 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6205758 | 2020-08-11 | 6205758 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33787 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | PTA 5748 BICHIGI DEAL | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512100676 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6214877 | 2020-08-11 | 6214877 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
33788 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.23 | 7507 GORNEA | Exista contor electric monofazat si bransament electric monofazat , racordat din stalpul nr.53 de tip SE10 de pe reteaua LEA JT aferenta PTA 7507, 160KVA..In cadrul instalatiei existente se va inlocui prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA, contorul existent in BMPM existent, cu un contor de tip Smartmeter monofazat bidirectional, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6103310 | 2020-08-11 | 6103310 | 2021-02-19 | nu | nu | nu |  | 2021-02-22 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
33789 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2738 COM. LIEBLING | instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 16m,firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512428972 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6079054 | 2020-08-12 | 6079054 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33790 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E512802271 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6083904 | 2020-08-12 | 6083904 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33791 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2314 BOGDA COM. | Din PT 2314, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric monofazat existent conform CER RO005E511624711/1 din data 12.06.2014.-Necesar inlocuire contor de energie electrica monofazat existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,050 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6091690 | 2020-08-12 | 6091690 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33792 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 41715 | Din PT 41715, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp 19m, BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E510061210/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocuicontorul existent cu un contor electronic monofazat bidirectional. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6141100 | 2020-08-12 | 6141100 | 2021-07-06 | nu | nu | nu |  | 2021-07-06 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33793 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5712 CAP JUPANI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E512098986 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6097504 | 2020-08-12 | 6097504 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33794 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5713 CAP SUSANI | Din PT 5713, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii existente, conform certificat de racordare nr. RO005E512127765/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6099162 | 2020-08-12 | 6099162 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33795 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2854 BRUTARIE GATAIA | Din PT 2854, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LES jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512339052/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6108142 | 2020-08-12 | 6108142 | 2021-04-29 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33796 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5713 CAP SUSANI | Din PT 5713, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament, suport de contor in interiorul cladirii existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512114974/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6111652 | 2020-08-12 | 6111652 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33797 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5713 CAP SUSANI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6111696 | 2020-08-12 | 6111696 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33798 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 52013 | Din PT 52013, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat subteran existent si un BMPT existent, RO005E513113042/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6122772 | 2020-08-12 | 6122772 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-14 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
33799 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5710 SAT SUDRIAS | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii - CER nr.RO005E512113906 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6123615 | 2020-08-12 | 6123615 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33800 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PCZ 5113 SINCAI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E511814497 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6134556 | 2020-08-13 | 6134556 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33801 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T 41713 | bransament MF existent AL 2x16mmp 26m, BMPM T 41713, 20/0,4 kV 630 kVA-Necesar inlocuire contor de energie electrica monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6205479 | 2020-08-13 | 6205479 | 2021-06-10 | nu | nu | nu |  | 2021-06-10 | 0.00387 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00387 | 0
33802 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8014 SAVARSIN MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8014, din CD a PTA prin instalatiile jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR nr. 70343474 / 16/04/2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E521332896 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8014. | E-Distributie Banat | 6268676 | 2020-08-13 | 6268676 | 2021-09-08 | nu | nu | nu |  | 2021-09-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33803 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR. nr.13588780 / 12/01/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522081573 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8254. | E-Distributie Banat | 6279854 | 2020-08-13 | 6279854 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33804 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11712 | Bransament electric trifazat existent din PT 11712 20/0,4 kV, 250 kVA prin intermediul LEA 0,4 kV existenta, conform ATR 145278658/2015 si CER RO005E513397822/1/10.12.2015.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat, reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). | E-Distributie Banat | 6171796 | 2020-08-14 | 6171796 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33805 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 2794/COM.JEBEL | Bransament electric monofazat existent din LEA jt Jebel zona PTA 2794 Jebel 20/0,4kV 250KVA, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E513263587 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters ca producator-consumatorpentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6202836 | 2020-08-14 | 6202836 | 2021-07-13 | nu | nu | nu |  | 2021-07-13 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33806 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta din PTA 1528, 250kVA si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR. nr.9840878 / 10/06/2011 si Certificat de Racordare nr. RO005E513165285 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6145622 | 2020-08-14 | 6145622 | 2021-05-27 | nu | nu | nu |  | 2021-05-27 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
33807 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8593, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr.RO005E521538692 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539. | E-Distributie Banat | 6285918 | 2020-08-17 | 6285918 | 2020-12-21 | nu | nu | nu |  | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33808 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10561 REVETIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10561, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR. nr. 05204322 / 17/12/2019 si Certificat de Racordare nr. RO005E521255104 / 2 din 25/03/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10561. | E-Distributie Banat | 6285753 | 2020-08-17 | 6285753 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-10 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33809 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22262 SANANDREI COMUNA II | bransament TF existent AL 4x16mmp 23m, alimentat prin LEA jt din T 22262 , 20/0,4 kV 250 kVA.-In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul Smartmeter existent,in regim dublu tarif, ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6170280 | 2020-08-18 | 6170280 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33810 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51830 | Din PT 51830, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp 95m, si un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513257186/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic bidirectional. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6261470 | 2020-08-18 | 6261470 | 2021-01-20 | nu | nu | nu |  | 2021-01-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33811 | Locuinta si centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12529 MOSNITA NOUA II | Din T12529-20/0,4 kV-250KVA prin bransament trifazat existent AL 4x16mmp 35m la BMPT existent.-In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul smartmeter existent, in regim dublu tarif, programat ca producator-consumator,prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6162284 | 2020-08-20 | 6162284 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33812 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 159 VALEA LUNGA | Bransament electric monofazat racordat la stalpul nr. 57 tip SC15014 din LEA JT loc Luncoiu de Jos, zona lui PTa 159 Valea Lunga, cu contor electric monofazat tip CERM1 amplasat in BMPM -32A aamplasat pe casa clientului - CER nr.RO005E531276994 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6210922 | 2020-08-20 | 6210922 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33813 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.015 | 20 | A20 MUNCEL-DECEBAL DV | PTA 20/0.4 kV, 100 kVA racordat la stalpul nr. 32 din LEA 20 kV Decebal - Muncel, prin racord 20 kV aerian realizat cu conductoare OlAL 50/8 mmp în lungime de 10 m, de la stalpul nr. 32 pana la stalpul cu PTA. Bransament trifazat pozat aparent, alimentat din cutia de distributie aferenta PTA, realizat cu conductor JT 3x95+50N mmp, L=5 m, cu BMPT 160 A (FT-124-MAT) si contor de energie electrica in conexiune semidirecta, montate pe stalp, langa cutia de distributie (instalatii electrice existente, realizate conform ATR de racordare temporara in solutie definitiva nr. 01258707/28.11.2017) - CER nr.RO005E532431910 / 1 din 01/10/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6211272 | 2020-08-20 | 6211272 | 2020-11-24 | nu | nu | nu |  | 2020-12-04 | 0.01468 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01468 | 0
33814 | Locuinta - generator fotovoltaic - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4604, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 32m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4604; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6267021 | 2020-08-20 | 6267021 | 2021-08-10 | nu | nu | nu |  | 2021-08-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33815 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 7 BRAD | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul nr. 26 tip SE11 din LEA JT loc Brad, zona lui PTz 7 Brad, cu contor electric trifazat amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E530733081 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6277641 | 2020-08-20 | 6277641 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33816 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | T2218 SANANDREI TIGANI | bransament MF existent AL 2x16mmp 20m, BMPM T2218, 20/0,4 kV 250 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6279771 | 2020-08-20 | 6279771 | 2021-03-10 | nu | nu | nu |  | 2021-03-15 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
33817 | Casa | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3315 ARAD BLOC X11 VLAICU TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3315, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 10211 / 05/03/2009 si Certificat de racordare nr. RO005E522203445 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3315. | E-Distributie Banat | 6302250 | 2020-08-24 | 6302250 | 2021-08-20 | nu | nu | nu |  | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33818 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent conform ATR 02705287/18.09.2018 si CER nr.RO005E513667024/1 din 10.10.2018.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6323698 | 2020-08-24 | 6323698 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.003993
33819 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2701 COM. JEBEL | Din T2701-20/04 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existanta la BMPT amplasat la limita de proprietate existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6013381 | 2020-08-24 | 6013381 | 2021-05-12 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33820 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC-PROSUMATOR | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6233 BORLOVA | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6233, 250KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente, se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter, de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6144703 | 2020-08-24 | 6144703 | 2021-07-28 | nu | nu | nu |  | 2021-07-28 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33821 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1216 SMA CRISTUR S - SERE 2 | Bransament electric trifazat aerian, racordat de la stalpul de tip SE4 din apropiere, LEA JT din str. Ulita Mare din Cristur, zona lui PTa 1216, realizat cu conductor 4x16mmpAl L=33m si BMPTd 32A amplasat pe zidul casei - CER nr.RO005E530796664 / 1 din 25/06/2014. . Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent de tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6268160 | 2020-08-24 | 6268160 | 2021-02-12 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33822 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 7822 EF. MURGU | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 10, nr 22 aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 7822..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6146565 | 2020-08-25 | 6146565 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33823 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | ARAD | 0.004875 | 0.4 | PTA 8047 BIRCHIS CAP | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8047, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR AL 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8047; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica laTG consumator. | E-Distributie Banat | 6316893 | 2020-08-27 | 6316893 | 2021-07-28 | nu | nu | nu |  | 2021-08-24 | 0.004728 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004728 | 0
33824 | GENERATOR FOTOVOLTAIC CASA | fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 3581, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic subteran si BMPt cu contor existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 146302307 / 30/09/2015 si CER RO005E522370192 / 1 din 06/01/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3581. | E-Distributie Banat | 6317047 | 2020-08-27 | 6317047 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.009799 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009799 | 0
33825 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | Timis | 0.003 | 0.23 | T 1529 CHECEA COM 3 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate, alimentata din T 1529 CHECEA COM 3 prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6182370 | 2020-08-27 | 6182370 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33826 | consumator + CEF pod RO005E512798983 | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA2067 COMUNA TOMNATIC prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6084054 | 2020-08-27 | 6084054 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33827 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6132 OBREJA 1 | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul de tip SV, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6132, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6147807 | 2020-08-27 | 6147807 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33828 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6136 CIUTA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire), din stalpul SE 4, nr 16, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6136, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6098758 | 2020-08-27 | 6098758 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33829 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6136 CIUTA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire), din stalpul SE 4, nr 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6136, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6099084 | 2020-08-27 | 6099084 | 2021-04-06 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33830 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2072 COMUNA CENTRU BULGARUS | Din PT 2072, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512820945/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6287383 | 2020-08-27 | 6287383 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33831 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1894 COMLOSULUI | Din PT1894-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existenta la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6145142 | 2020-08-28 | 6145142 | 2021-09-20 | nu | nu | nu |  | 2021-09-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33832 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 1533 COM 3 LENAUHEIM | Din PTA1533-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent amplasat la limita de proprietate.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6155799 | 2020-08-28 | 6155799 | 2021-09-22 | nu | nu | nu |  | 2021-09-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33833 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.006 | 0.4 | 4344 CROAVE | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu TYIR 3x16+25 mmp, pentru branşament trifazat conform SR RO, matricola 48321520 (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire din stalpul nr 26/1, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4344, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6361943 | 2020-08-31 | 6361943 | 2021-06-03 | nu | nu | nu |  | 2021-06-03 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00582 | 0
33834 | Casa cu panouri fotovoltaice-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0055 | 0.4 | 4406 CLOCOTICI BISERICA | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 12 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4406, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6109152 | 2020-08-31 | 6109152 | 2020-10-26 | nu | nu | nu |  | 2020-11-05 | 0.00519 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00519 | 0
33835 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2154 RTV BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, realizat cu TYIR 2x16mmp Al (clasic),L=25m cu BMPM 32A si cu contorul electric monofazat amplasat in BMPM 32A - CER nr.RO005E531164710 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6339645 | 2020-09-01 | 6339645 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33836 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.00324 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2107, 20/0,4 kV, 250 kVA , prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512805892 / 1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6358795 | 2020-09-02 | 6358795 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00292
33837 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1965 CRISAN | Din PT 1965- 20/0,4kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6364760 | 2020-09-02 | 6364760 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33838 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 5784 DEAL DUMBRAVA | Din PT 5784- 20/0,4kV-160 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6366427 | 2020-09-02 | 6366427 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
33839 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2114, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512798354 / 1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6369155 | 2020-09-02 | 6369155 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33840 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PTA 2065- 20/0,4kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 2x16mmp 20m la BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6335938 | 2020-09-02 | 6335938 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33841 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 21746 | Din PT 21746- 20/0,4kV-630 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 8m la BMPM existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM),prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6335744 8067576 | 02.09.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6335744 8067576 | 31.03.2021 25.05.2021 | nu | nu | nu |  | 08.04.2021 28.05.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33842 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5319 PETROVASELO | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA 5319 PETROVASELO prin intermediul LEA jt. -Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6346861 8067432 | 03.09.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6346861 8067432 | 04.01.2021 24.05.2021 | nu | nu | nu |  | 18.01.2021 28.05.2021 | 0,00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33843 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existent alimentat din T 51727 prin intermediul LEA jt.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6352791 | 2020-09-03 | 6352791 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33844 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 1591 COM 4 COMLOSU MARE | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA 1591 COM 4 COMLOSU MARE prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6369407 | 2020-09-03 | 6369407 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33845 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din PTA2066 COMUNA TOMNATIC prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6369354 | 2020-09-03 | 6369354 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-18 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33846 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.003025 | 0.23 | T 5559 PADURE BACOVA | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din T 5559 PADURE BACOVA prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6336170 | 2020-09-03 | 6336170 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00289
33847 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 7833 LAPUSNICELUL MARE 2 | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 40 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10 nr. 39 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7833, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, , fiind echipat conform FT 124 MAT<(>,<)> in interior la abonat, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr.RO005E541099661 / 1 din 12/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6211494 | 2020-09-03 | 6211494 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33848 | imobil instalatie producere fotovoltaic | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3603 LIVADA AVICOLA SELECTIE 3 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3603, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 173506828 / 22/12/2016 si Certificatului de racordare nr. RO005E522252393 / 1 din 16/02/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3603. | E-Distributie Banat | 6338774 | 2020-09-04 | 6338774 | 2020-09-29 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33849 | imobil sediu panouri fotovoltaice | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3646 VLADIMIRESCU | Din PTAb 20/0.4kV, 250kVA, nr.3646, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 139809836 / 25/11/2014 si Certificatului de racordare nr. RO005E522353531 / 1 din 06/04/2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3646. | E-Distributie Banat | 6355807 | 2020-09-04 | 6355807 | 2020-09-29 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33850 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T 12286 | Instalatie existenta conform alimentata din T12286 prin intermediul LEA jt.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6352899 | 2020-09-04 | 6352899 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33851 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0.4 | P1342 | Instalatie existenta alimentata din P1342 prin intermediul LEA jt.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6357375 | 2020-09-04 | 6357375 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00387
33852 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T 51733 | Instalatie existenta conform CER 01749832/2014-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat pentru functionare bidirectionala (CERT) prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6363525 8067706 | 04.09.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15 | 6363525 8067706 | 17.03.2021 11.06.2021 | nu | nu | nu |  | 14.04.2021 11.06.2021 | 0,004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33853 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 3591 VLADIMIRESCU CARTIER NOU 1 | Din PTAb 20/0.4kV, 400kVA, nr.3591, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 136410134 / 28/07/2014 si Certificatului de racordare nr. RO005E522346623 / 1 din 06/04/2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3591. | E-Distributie Banat | 6366655 | 2020-09-04 | 6366655 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-06 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.0048 | 0
33854 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.00322 | 0.4 | PTA 3474 ARAD PESCARUS-TULNIC | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3474, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520546308 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3474. | E-Distributie Banat | 6367293 | 2020-09-04 | 6367293 | 2020-11-03 | nu | nu | nu |  | 2020-11-06 | 0.003056 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.003056 | 0
33855 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 51791 | Din PT 51791 20/0,4kV 630kVA , din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 13847463/2014. conform ATR 7297020/2011-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6315679 | 2020-09-04 | 6315679 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
33856 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12421 PARTA DOBRESCU | Din PT 12421 20/0,4kV 100kVA nr. 11014, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 13847463/2014.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6327969 | 2020-09-04 | 6327969 | 2021-06-16 | nu | nu | nu |  | 2021-06-16 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33857 | CASĂ SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 11047 COM 1 ANDREI SAGUNA | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 11047, din LEA 0,4kV si bransament monofazic aerian si BMPm pe soclu cu contor electronic monofazat.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11047. | E-Distributie Banat | 6344408 | 2020-09-07 | 6344408 | 2020-10-05 | nu | nu | nu |  | 2020-10-08 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00578 | 0
33858 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2066 COMUNA TOMNATIC | Din PTA2066-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrie de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6369476 | 2020-09-07 | 6369476 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33859 | Generator Fotovoltaic 3kW | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3405 ARAD ARINULUI | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 3405, din LEA 0,4kV si bransament trifazic aerian si BMPt cu contor electronic trifazat SMART existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520286703 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent bidirectional in BMPt cu tarif de producator, pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3405. | E-Distributie Banat | 6307976 | 2020-09-07 | 6307976 | 2020-09-28 | nu | nu | nu |  | 2020-10-07 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00289 | 0
33860 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 2114 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2114, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica monofazata existenta, conform certificate de racordare nr. RO005E512797263 / 2 din 16.06.2020-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6307405 | 2020-09-07 | 6307405 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33861 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7318 V. BOLVASNITA | Exista bransament electric monofazat realizat cu conductor de tip CCBYY 10/10 mmp in lungime de 50 m (15 mpozat pe fatada) direct la cladire , din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMPM ( In=32 A ) amplasat la limita de proprietate , pe fatada cladirii..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6310626 | 2020-09-07 | 6310626 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33862 | Locuinta si Panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6208 COPACELE | Exista bransament electric monofazat si BMP montat pe fatada cladirii , racordat din LEA JT aferenta PTA 6208, 250KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija E-Distributie Banat SA | E-Distributie Banat | 6379707 | 2020-09-07 | 6379707 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33863 | Casa + CEF - Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00208 | 0.23 | 4603 MAURENI | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4, nr.4, aferent PTA 4603, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 6268130 | 2020-09-07 | 6268130 | 2020-10-21 | nu | nu | nu |  | 2020-10-22 | 0.002028 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.002028 | 0
33864 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00495 | 0.4 | T2257 MURANI COM I | Din PT 2257-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 3x25+16mmp 25m la BMPT existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 6368674 8067026 | 08.09.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 6368674 8067026 | 07.01.2021 29.06.2021 | nu | nu | nu |  | 07.01.2021 29.06.2021 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33865 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent. lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 151983803 / 22/12/2015 si Certificatului de racordare nr. RO005E522375175 / 1 din 11/03/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3672. | E-Distributie Banat | 6387638 | 2020-09-08 | 6387638 | 2020-12-23 | nu | nu | nu |  | 2020-12-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33866 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5318 SUSTRA T1 | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 4 aferent circuitului LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 5318..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6388042 | 2020-09-08 | 6388042 | 2021-07-24 | nu | nu | nu |  | 2021-07-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33867 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1000, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520616418 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1000. | E-Distributie Banat | 6391660 | 2020-09-08 | 6391660 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33868 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1593 COMLOSU MARE MOARA | Din PT 1593, 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512537669 / 1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul existent SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6405196 | 2020-09-08 | 6405196 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33869 | Locuinta si panouri fotovoltaice - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA2065 MOARA TOMNATIC | Din PTA2065-20/0,4 kV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existenta la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6405114 | 2020-09-08 | 6405114 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33870 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.00324 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PTA2067-250 kVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6143442 | 2020-09-08 | 6143442 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00292
33871 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.004675 | 0.4 | T 51723 | Din PT51723-20/0,4KV-250KVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 4x16mmp 17m la BMPT existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6330512 | 2020-09-09 | 6330512 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00436
33872 | imobil locuinta panouri fotovoltaice | fotovoltaic | ARAD | 0.00306 | 0.4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3407, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr.RO005E520301464 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3407. | E-Distributie Banat | 6403073 | 2020-09-09 | 6403073 | 2020-12-02 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002998 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002998 | 0
33873 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8596 LABASINT | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8596, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 14243630 / 16.03.2012 si Certificatului de racordare nr. RO005E522290205 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8596. | E-Distributie Banat | 6404611 | 2020-09-09 | 6404611 | 2020-12-02 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33874 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumatori AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 1592 COMLOSU MARE SCOALA | Din PT 1592, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512500388/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER existent, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6272461 | 2020-09-10 | 6272461 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33875 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3057 ARAD PUNCT TERMIC RAZBOIENI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3057, din LEA 0.4kV prin instalatie de alimentare cu energie electrica monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E520255574 / 1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3057. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,100 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6418512 | 2020-09-11 | 6418512 | 2021-03-31 | nu | nu | nu |  | 2021-04-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33876 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1598 LUNGA SAT | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din T1598 LUNGA SAT prin intermediul LEA JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6405224 | 2020-09-11 | 6405224 | 2021-05-19 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33877 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA2113 COMUNA TOMNATIC prin intermdiul LEA JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6405040 | 2020-09-11 | 6405040 | 2021-04-23 | nu | nu | nu |  | 2021-04-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33878 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.004125 | 0.4 | T 11725 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 3x25+16mmp in lungime de 65 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 11725-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E512887892/1 din 12.06.2014. - necesar programare contor electronic trifazat existent UCEUEDN17210018168 cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5598527 | 2020-03-25 | 5598527 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.004066 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004066 | 0
33879 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.4 | T 51886 | Bransament electric trifazat subteran existent , racordat la LEA JT existenta, alimentata din PT 51886-20/0,4 kV-630 kVA circuit 1, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E512939812/1 din 12.06.2014. Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5676232 | 2020-04-08 | 5676232 | 2021-06-29 | nu | nu | nu |  | 2021-06-29 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33880 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | Timis | 0.0042 | 0.4 | T 51730 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 35 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 51730-20/0,4 kV-160 kVA circuit 2, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513325160/1 din 12.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5598403 | 2020-04-15 | 5598403 | 2021-03-31 | nu | nu | nu |  | 2021-04-16 | 0.003993 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003993 | 0
33881 | LOCUINTA CU CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51729 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 15 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 51729-20/0,4 kV-160 kVA circuit 1, si un BMPT 32A existent la limita de proprietate, conform CER RO005E513429479/1 din 02.02.2016.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5743806 8073021 | 21.04.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5743806 8073021 | 05.11.2020 29.06.2021 | nu | nu | nu |  | 05.11.2020 29.06.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00289 | 0
33882 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004875 | 0.23 | PCZ 5064 BLOC TURN POSTA | In zona exista bransament electric monofazat realizat cu cablu coaxial CCBYY 16/16 mmp, ce alimenteaza un BMP, echipat cu disjunctor de 32 A si contor electronic monofazat, racordat la LEA 0,4 KV aferenta PTZ 5064, 20/0,4 KV, 630 KVA.Inlocuire contor existent in BMP cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-Distributie Banat | 5744039 | 2020-04-24 | 5744039 | 2021-06-11 | nu | nu | nu |  | 2021-06-11 | 0.004801 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004801 | 0
33883 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 1734 | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PT 1734-20/0,4 kV-250 kVA circuit 2, si un BMPM existent la limita de proprietate conform CER RO005E510130813/1 din 12.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5757778 | 2020-04-30 | 5757778 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33884 | CASA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | Timis | 0.003 | 0.4 | T 22308 | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 3x25+16mmp in lungime de 76 m, racordat la firida E2+4 existenta, alimentata din PT 22308-20/0,4 kV- 400 kVA circuit 2, si un BMPT existent la limita de proprietate, conform CER nr. RO005E513598836 / 1 din 23.03.2018.-.I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5768900 | 2020-05-13 | 5768900 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33885 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521333921 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: - programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823.. | E-Distributie Banat | 5911057 | 2020-05-26 | 5911057 | 2021-06-24 | nu | nu | nu |  | 2021-06-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
33886 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12310 | bransament existent]]>-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor electronic bidirectional existent, programat cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5766529 | 2020-06-12 | 5766529 | 2020-11-26 | nu | nu | nu |  | 2020-12-02 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33887 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-Distributie Banat | 5943599 | 2020-06-15 | 5943599 | 2020-11-18 | nu | nu | nu |  | 2020-11-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
33888 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 29 STR. MINERULUI DEVA | BEM existent care se va desfiinta la PIF BEM nou]]>Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar branşament electric monofazat, alimentat de la SC10002 de pe strada Elena Vacarescu, realizat cu conductor 2x16 mm2, L=8 m, şi BMPM-32A-FT-124-MAT montat pe stâlpul de racord .(instalatii electrice noi). - necesar contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Branşament electric monofazat, alimentat de la SC10002 de pe strada Elena Vacarescu, realizat cu conductor 2x16 mm2, L=8 m, şi BMPM-32A-FT-124-MAT montat pe stâlpul de racord .(instalatii electrice noi) | E-Distributie Banat | 5968594 | 2020-06-22 | 5968594 | 2020-12-23 | nu | nu | nu |  | 2021-01-22 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
33889 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0.4 | PTAB 14 CALUGARENI DEVA | BET existent, cu contor monofazat in BMPM]]>Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor de energie electrrica smart meters existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Se va programa contorul smart meters existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri]]> | E-Distributie Banat | 5987463 | 2020-06-22 | 5987463 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2020-11-24 | 0.00783 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00783 | 0
33890 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8019 SAVARSIN VINESTI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8019, din LEA 0.4kV prin bransament subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8019. | E-Distributie Banat | 5993510 | 2020-06-24 | 5993510 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33891 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTZ 47 PETROSANI | Bransament electric trifazat aerian, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit Cabane-spre Cic, zona PTz nr. 47 Petrosani, de la stâlpul nr. 8 de tip SC 10002 din apropiere, realizat cu conductoare tosadate TYIR 4x16 mmp, cu carlig si BMPT 32 A (bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate conform FT-124-MAT) montat pe exteriorul cabanei - CER nr.RO005E532225584 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor trifazat tip smart meters existent care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-Distributie Banat | 6072310 | 2020-07-02 | 6072310 | 2021-01-07 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.00489 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00489 | 0
33892 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10544 RAPSIG | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10544, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPm existent si recuperarea contorului monofazat; - montare pe fatada imobilului a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT, in locul celui existent si racordarea sa la bransamentul monofazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10544; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator | E-Distributie Banat | 6090204 | 2020-07-13 | 6090204 | 2021-08-20 | nu | nu | nu |  | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33893 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 21545 | Exista bransament electric monofazat aerian l=20m si BMPM cu disjunctor 32A, racordat din stalpul de tip SC10001 nr.8, aferent PT 21545, 20/0,4 KV, 400 KVA conform CER RO005E512456311/1/12.06.2014..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 5979979 | 2020-07-13 | 5979979 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33894 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 112 CT LILIACULUI DEVA | BEM existent, aerian fixat cu consola de la stalp SC10001, conductor CCBYY 6+6mmp, si contor monofazat Enerlux in BMPM32A, CER nr.RO005E530149701 / 1 din 25/06/2014.Inlocuire contor cu smart dublu sens Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6084741 | 2020-07-14 | 6084741 | 2021-08-03 | nu | nu | nu |  | 2021-08-03 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33895 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 4032 PECICA ARCADIE | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4032, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4032; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6132689 | 2020-07-15 | 6132689 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2021-01-04 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
33896 | LOCUINTA+ CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTA 1143 UROI S-SOIMUS | Bransament electric trifazat aerian cu carlig din LEA 0,4kV Uroi de la stalpul tip SC10002, bransament electric realizat cu conductoare TYIR 3x16+25 mmp, BMPT 32A (FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E532220578 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6086912 | 2020-07-16 | 6086912 | 2021-08-26 | nu | nu | nu |  | 2021-08-26 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
33897 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11701 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.11701, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic AL 2x16mmp 30m la BMPM cu contor electronic monofazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6082881 | 2020-07-17 | 6082881 | 2021-09-03 | nu | nu | nu |  | 2021-09-03 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33898 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 1766 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.1766, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 163345320/2016-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6087127 | 2020-07-17 | 6087127 | 2021-09-03 | nu | nu | nu |  | 2021-09-03 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
33899 | locuinta+CEF-prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.0031 | 0.4 | PCZ 5137 STADION 3 | Exista bransament electric trifazat, in cablu 4x16 , L=25 m racordat din stalpul nr.5 existent + BMPT pe gard la limita de proprietate , aferent PT 5137, 20/0,4 KV, 400 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-Distributie Banat | 6199090 | 2020-07-24 | 6199090 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.003037 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003037 | 0
33900 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10335 LUNCSOARA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10335, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 9m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10335; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la. | E-Distributie Banat | 6095783 | 2020-07-24 | 6095783 | 2020-12-14 | nu | nu | nu |  | 2021-01-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33901 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 10301 ALMAS | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4 KV Almas de la stalpul tip SE4,zona PTA 10301 Almasa, cu contor electronic trifazat montat pe perete interior in TDA - CER nr.RO005E521064551 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10301, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare bransament trifazic pozat pe stalpul LEA 0.4kV folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 9m, pozat in tub protectie; - montare pe stalpul LEA 0.4kV a unui BMPt-32A standardizat si legarea sa la noul bransament. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator prin grija E-Distributie Banat SA; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10301; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6132568 | 2020-07-24 | 6132568 | 2021-05-04 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
33902 | Locuință+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 5039 LALELELOR | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta realizata cu CYECY 16/16 in lungime de 24m si BMPM amplasat pe fatada cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6090066 | 2020-07-31 | 6090066 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33903 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1246 SMA RAPOLT S-SOIMUS | Bransament electric trifazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Rapolt de la stalpul nr.6 tip SE4, si BMPT 32A(FT-124-MAT) dublu, pozat pe fatada cladiri cu 2 contori electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E531386413 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat aerian cu consola pe locuinta, cu conductor 4x16 mmp, L=22m, BMPT 32A pe fatada (instalati electrice noi). - necesar contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6137969 | 2020-07-31 | 6137969 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33904 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 27 VATA 2 | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp existent pe proprietate din LEA 0,4kV Vata de Jos pe stalpul nr.5 tip SE10, si BMPT 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat, CER nr.RO005E530849102 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic trifazat cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6142005 | 2020-07-31 | 6142005 | 2021-05-04 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33905 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00333 | 0.23 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 1117 prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existent, BEM existent, cu contor monof in TDA conform certificat de racordare nr. RO005E531217012/1 din data 25.06.2014.-.BEM existent, cu contor monof in TDALucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar Inlocuire contor existent cu contor SMART METER, dublu sens; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,033 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6152269 | 2020-08-03 | 6152269 | 2021-09-26 | nu | nu | nu |  | 2021-09-26 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
33906 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 128 PRIVIGHETORII DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Deva de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E530145932 / 1 din 25/06/2014Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.BEM existent, cu contor monofazat in BMPM--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6183011 | 2020-08-07 | 6183011 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33907 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0.4 | PCZ 5041 XENOPOL | -Lucrari pe tarif de racordare : - bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 4x16 mmp protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de22 metri,pe cladire, din stilpul nr 8, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5041, 20/0.4 KV, 400 KVA -montare BMPTd-80 pe cladire, BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic trifazat smartmeter in montaj direct, montat in BMPTd-80. Contorul se va monta prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.instalatie electrica de alimentare trifazata existanta realizata cu TYIR 3x25+16mmp,firida de bransament(bransament comun pentru 2 abonati pina in firida de bransament),coloana si suport de contor in interiorul cladirii. | E-Distributie Banat | 6129186 | 2020-08-17 | 6129186 | 2020-12-31 | nu | nu | nu |  | 2021-01-21 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
33908 | Locuinta+CEF Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 88 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Ghe. Lazar, zona PTz nr. 88 Petrosani, de la stâlpul nr. 12/1 de lemn din apropiere, realizat cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, cu carlig si cu BMPM 32 A montat pe casa - CER nr.RO005E531699409 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,005 kW / 0,005 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Bransament electric monofazat aerian, alimentat din LEA 0<(>,<)>4 kV - circuit str. Ghe. Lazar, zona PTz nr. 88 Petrosani, de la stâlpul nr. 12/1 de lemn din apropiere<(>,<)> realizat cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, cu carlig si cu BMPM 32 A montat pe casa.-Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - | E-Distributie Banat | 6278387 | 2020-08-17 | 6278387 | 2021-01-07 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002935 | 0
33909 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 24492551 / 13/07/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522298810 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent la limita de proprietate.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-Distributie Banat | 6292697 | 2020-08-18 | 6292697 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33910 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8550 BARATCA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8550, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521531594 / 1 din 23/07/2014..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8550, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8550. | E-Distributie Banat | 6291874 | 2020-08-18 | 6291874 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33911 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 1528 CHECEA COM 2 | Din PT 1528 , 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM existent amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513059838/1 din data 12.06.2014.-instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietatePrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6289395 | 2020-08-18 | 6289395 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33912 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8602 LIPOVA RADNA VALEA MARE | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8602, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E520830258 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8602, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPT cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8602. | E-Distributie Banat | 6290012 | 2020-08-18 | 6290012 | 2021-06-10 | nu | nu | nu |  | 2021-06-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33913 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8051 SAVARSIN VALE II | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPT cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform CER nr.RO005E521868362 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPT cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8051. | E-Distributie Banat | 6292498 | 2020-08-20 | 6292498 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33914 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTAB 168 BL. ANL DEVA | Bransament electric trifazat pozat pe stalp existent din LEA 0,4kV Deva, de la stalpul tip SE10 de pe proprietate, cu contor AEM CST montat in BMPT32A - CER nr.RO005E530232669 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.BET existent, cu contor trifazat in BMPT-Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6291715 | 2020-08-20 | 6291715 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
33915 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005025 | 0.23 | PTA 2794/COM.JEBEL | Din PTA 2794, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512400848/1 din data 12.06.2014.-instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietatePrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6292789 | 2020-08-21 | 6292789 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33916 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10799 CRIS STR. N.BALCESCU I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10799, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521424922/1 din data 25.06.2014..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10799, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10799. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6291734 | 2020-08-21 | 6291734 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33917 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 26m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4110; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator-.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6296712 | 2020-08-21 | 6296712 | 2021-06-18 | nu | nu | nu |  | 2021-06-18 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
33918 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10066 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10066. | E-Distributie Banat | 6289362 | 2020-08-24 | 6289362 | 2021-04-15 | nu | nu | nu |  | 2021-04-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33919 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 10066 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Cerificatului de racordare nr. RO005E520963705 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10066, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10066. | E-Distributie Banat | 6296911 | 2020-08-24 | 6296911 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33920 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | 4119 BAZIN INOT | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 1776 / 30/08/2007 si Certificat de racordare nr. O005E521825185 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-Distributie Banat | 6322829 | 2020-08-27 | 6322829 | 2021-01-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33921 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512062493/1 din data 12.06.2014.-La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladiriiPrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6289329 | 2020-08-28 | 6289329 | 2021-07-09 | nu | nu | nu |  | 2021-07-09 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33922 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5214 JENA | Din PT 5214, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E511916333/1 din data 12.06.2014.-instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietatePrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6297157 | 2020-08-28 | 6297157 | 2021-06-14 | nu | nu | nu |  | 2021-06-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33923 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8576 MILOVA COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8576, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 6459 / 21/05/2009 si Certificatului de racordare nr. RO005E522209070 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8576, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8576. | E-Distributie Banat | 6327726 | 2020-08-31 | 6327726 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33924 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8582 CHELMAC COMUNA I | Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 8582, din LEA 0,4kV prin instalatia de alimentare cu BMPm si contor existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521562318 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 8582, din LEA 0,4kV prin instalatia de alimentare cu BMPm si contor existentIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 18582 | E-Distributie Banat | 6327571 | 2020-08-31 | 6327571 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33925 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8532, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 76402326 / 23/04/2013 si Certificatului de racordare nr.RO005E520821113 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8532. | E-Distributie Banat | 6342111 | 2020-09-02 | 6342111 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33926 | Punct lucru + Instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 20 | A20 FNC-I M ORASTIE DV | - prin racord 20 KV si PTA nr. 2201, 20/0.4 KV, 40 KVA (post de consumator), racordat la LEA 20 KV Orastie - FNC, derivatia 20 KV PTZ 2083 de la stalpul nr. 11 prin SP 20KV si un stalp pe care este montat transformatorul, cu masura energiei electrice pe jt la PTA, (instalatii electrice existente) - Aviz tehnic de racordare nr.12398628/ 18/11/2011, CER nr.RO005E531413458 / 1 din 17/09/2015.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - realizare BET securizat, pe stalp PTA nr. 2201, 20/0.4 KV, 40 KVA (post de consumator), alim din CD PTA cu cablu 3x25+16 CAl mmp, L=5m, BMPT50A si contor smart meters. - necesar montare contor smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.. - Utilizatorul are obligativitatea reparatiei sau inlocuirii cutiei de distributie de la PTA 2201 PECO LAZAR aflat in gestiune utilizator, dupa reparatie se poate executa bransamentul in regim securizat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6344269 | 2020-09-03 | 6344269 | 2020-11-13 | nu | nu | nu |  | 2020-12-04 | 0.01958 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01958 | 0
33927 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2029 COMUNA VARIAS | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din PTA 2029 COMUNA VARIAS prin intermediul LEA JT.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6330164 | 2020-09-03 | 6330164 | 2021-06-11 | nu | nu | nu |  | 2021-06-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33928 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 10051, din LEA 0,4kV prin bransament monofazic si BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520963334 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-Distributie Banat | 6364675 | 2020-09-04 | 6364675 | 2021-04-15 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33929 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 12281 SACALAZ ARMATA ZONA III | bransament MF existent AL 2x16mmp 22m, BMPM T 12281, 20/0,4 kV 250 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT) prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6370865 | 2020-09-04 | 6370865 | 2021-04-26 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33930 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 112 CT LILIACULUI DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Deva, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=10m, cu contor monofazat Enerlux montat in TDA - CER nr.RO005E530152547 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,005 kW / 0,005 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6372120 | 2020-09-04 | 6372120 | 2021-07-13 | nu | nu | nu |  | 2021-07-13 | 0.002935 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002935 | 0
33931 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 8 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe stilp in lungime de 8 metri), din stilpul nr 3 ( SC 10005 ) , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6424 , 20/0.4 KV, 160 KVA . La limita de proprietate, pe stilp , e montat un BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat SMARTMETTER in montaj direct programat ca producator consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp,in lungime de 40 m , pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6290121 | 2020-09-04 | 6290121 | 2021-04-06 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33932 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7822 EF. MURGU | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 10/10 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 12 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 3 metri), din stalpul SE 4 NR. 40 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7822, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMP un contor electronic monofazat programat ca producator consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6289496 | 2020-09-04 | 6289496 | 2021-04-07 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33933 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9035 RACASDIA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 10/10 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 10 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 10 NR. 1/2 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9035 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor electronic monofazat Smartmetter programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6342125 | 2020-09-07 | 6342125 | 2021-06-10 | nu | nu | nu |  | 2021-06-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33934 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7826 GIRBOVAT | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 3X25+16 protejat in tub PVC cu protectie UV, in lungime de 15 metri, din stalpul nr. 27 de tip SE 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7826 , 20/0.4 KV, 250 KVA , BMPTd-80 montat pe fatada cladirii, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6302247 | 2020-09-07 | 6302247 | 2021-04-06 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33935 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.23 | 6134 IAZ SAT 1 | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 8 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 3 metri), din stalpul SC 10002 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6134, 20/0.4 KV, 100 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMP un contor electronic monofazat. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6323090 | 2020-09-07 | 6323090 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33936 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6176 POIANA MARULUI | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 3X25+16 protejat in tub PVC cu protectie UV, in lungime de 10 metri pe stilp , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6176 , 20/0.4 KV, 250 KVA , BMPTd-80 montat pe stalp, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6323030 | 2020-09-07 | 6323030 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33937 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 1192 SOIMUS 4 D-P | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Soimus de la stalpul tip SE4, cu contor smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E530769574 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters existent dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6395904 | 2020-09-07 | 6395904 | 2021-08-06 | nu | nu | nu |  | 2021-08-06 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
33938 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 8537 LIPOVA STR.OBORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.8537, prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 8537. | E-Distributie Banat | 6415364 | 2020-09-10 | 6415364 | 2021-08-03 | nu | nu | nu |  | 2021-08-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33939 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Bucium, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531164394 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-Distributie Banat | 6421062 | 2020-09-14 | 6421062 | 2021-03-05 | nu | nu | nu |  | 2021-03-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33940 | PUNCT LUCRU+ INSTALATIE FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 0.4 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian racordat la stalpul SE4 din LEA JT - Orastie, zona lui PTZ 2005 Orastie, realizat cu conductor JT 3x16+25 mmpAl, L=20 m, cu carlig si BMPT 50 A (FT-124-MAT) montat pe zidul cladirii, - CER nr.RO005E530760700 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-Distributie Banat | 6418154 | 2020-09-14 | 6418154 | 2020-11-24 | nu | nu | nu |  | 2020-12-04 | 0.01956 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01956 | 0
33941 | fabrica pentru reciclarea deseurilor textile si montare instalatie solara fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.42 | 20 | A20 PTZ 41 TESMA-LUPENI DV | Conf. CER RO005E532314167/1 din data de 23.01.2015 utilizatorul SC MANTEX GENERAL RECYCLING SRL este racordat la SEN prin PTAB MANTEX alimentat prin LEA 20 kV Lupeni Sud – PTZ41 Lupeni. Conform . CER RO005E532314167/1/23.01.2015: - putere aprobata: 2173,91 kVA / 2000 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PTAB MANTEX (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: - Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Lupeni Sud – PTZ41 Lupeni din statia 110/20 kV Lupeni Sud, cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva in montaj indirect, cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232, amplasat in celula de masura; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza pe MT cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva in montaj indirect, cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232, din celula de masura (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, pe MT la capetele terminale ale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATORULUI (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. PTAB MANTEX este racordat radial in LEA 20 kV Lupeni Sud – PTZ41 Lupeni din stalpul nr. 9.nu este cazulI. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: - inlocuire contorul existent in PTAB MANTEX cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului pentru toate variantele propuse: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): · protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); · protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): · protectie maximala de tensiune netemporizata; · protectie minimala de tensiune temporizata; · protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; · protectie homopolara de tensiune temporizata; - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 6409737 | 2020-09-17 | 6409737 | 2020-10-22 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0 | PROSUMATOR cu Pi >100 kW - fara debitare in retea | 0 | 0
33942 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric monofazat aerian, racordat de la stalpul nr.38 tip SE10 din LEA 0,4kV Varmaga, zona lui PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA, conductor AFYI, cu contor monofazat 5CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E531288559 / 1 din 25/06/2014 - degradat, deteriorat, neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Varmaga, prin branşament electric monofazat aerian cu consola de la stalpul de tip SE10 nr.38, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=23m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta pe fatada casei (instalatii electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6434121 | 2020-09-23 | 6434121 | 2021-03-09 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33943 | locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0.4 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | BET existent, realizat conform ATR 02928885programare contor smart dublu sens-- | E-Distributie Banat | 6331838 | 2020-09-24 | 6331838 | 2021-10-07 | nu | nu | nu |  | 2021-10-07 | 0.00582 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00582 | 0
33944 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.0264 | 0.4 | T 12322 | nu este cazulDin postul T 12322 - 20/0,4 kV-100 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp se vor executa urmatoarele lucrari: - Pozare LES j.t. nou cu cablu Al 3x150+95N mmp (cf. DC 4146RO) din LEA 0,4kV existenta in lungime de 160 m (cablul se va proteja in tub tip DS 4235/7 RO de 125 mmp) din care 10 metri se vor poza pe stalp, iar 2x5 metri vor subtraversa drum pietruit, pana la o firida de distributie E2+2 nou proiectata. - montare firida de distributie tip E2+2 din poliester armat cu fibra de sticla, cu separatoare cu MPR, cu actionare pol cu pol si bare de cupru stanat, piulita fixata in bara, sistem de fixare cu coliere a cablurilor, cu soclu incastrat in beton. - Racordul electric se va fixa la coborarea de pe stalp cu coliere zincate sau din inox si se va proteja in profil U tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m. - Executarea unui bransament trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16 mmp (cf. DC 4126) in lungime de 5 m (cablul se va poza in tub de 63mm conform DS 4235/4 RO), racordat in firida proiectata. - Montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT-63 A, conform FT_133_MAT si FT_124_MAT prevazut cu intrerupator automat tetrapolar fix de 63 A, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public. ,,BMPT-ul se va lega la o priza de pamant cu valoare de maxim 4 Ohm realizata prin grija beneficiarului. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | E-Distributie Banat | 6420564 | 2020-09-25 | 6420564 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-15 | 0.025837 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.025837 | 0
33945 | Magazin Dedeman Resita+CEF | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 6 | S6 CALEA TIMISORII 2-CALNIC RE | Conf. CER RO005E541569258/1 din data de 29.03.2015 utilizatorul SC DEDEMAN SRL este racordat la SEN prin 4036 RECONS alimentat prin LES 6 kV Calea Timisoarei II din statia 110/20/6 kV Calnic. Conform . CER RO005E541569258/1 din data de 29.03.2015: -putere aprobata: 304,35 kVA/280 kW -punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 6 kV, 4036 RECONS (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea la care este racordat utilizatorul); -instalatia de racordare: -Punct de conexiune 20 kV cu functionare la 6 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 6 kV Calea Timisoarei II din statia 110/20/6 kV Calnic, compartimentul de racordare al punctului de conexiune este echipat cu o celula de masura ce contine 2xTT 6/0.1 kV si 3xTC 30/5A,cl. 0,5. -punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 6 kV, la/in/pe BMPT exterior (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); -masurarea energiei electrice se realizeaza cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva,Un=2x100V, In=5A, cl 0.5, cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si sistem de teletransmisie,in montaj direct prin 3xTC 30/5 A cl. 0.5 si 2xTT 6/0.1 kV din celula de masura.Contorul se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea de sigilare si de citire din exterior (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); -punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 6 kV, pe MT la capetele terminale ale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATORULUI (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. 4036 RECONS este inseriat in LES 6 kV Calea Timisoarei II – statia 110/20/6 kV Cilnic.-Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: - inlocuire contor existent in 4036 RECONS cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; -celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): ·protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ·protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; -realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): ·protectie maximala de tensiune netemporizata; ·protectie minimala de tensiune temporizata; ·protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; ·protectie homopolara de tensiune temporizata; -realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 6348816 | 2020-09-28 | 6348816 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0 | 0
33946 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2474 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 2 | Din PT2474-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice monofazate existente la BMPM existent conform ATR 1165612/2009.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6379163 | 2020-09-30 | 6379163 | 2021-04-14 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33947 | Centrala fotovoltaica | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10504 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10504, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat, existent la limta de proprietate, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521206380 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10504. | E-Distributie Banat | 6479995 | 2020-10-01 | 6479995 | 2021-05-24 | nu | nu | nu |  | 2021-05-27 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33948 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T2524 MOSNITA NOUA COMUNA | Din PT2524 – 20/0,4kV–400kVA, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp 48m si un BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513500222 / 1 din 11.01.2017.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat Necesar programarea contorului electronic bidirectional existent. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6466641 | 2020-10-02 | 6466641 | 2020-11-17 | nu | nu | nu |  | 2020-11-25 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00488 | 0
33949 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520863591 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504. | E-Distributie Banat | 6473950 | 2020-10-02 | 6473950 | 2020-12-28 | nu | nu | nu |  | 2021-01-05 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
33950 | Ciacova | fotovoltaic | TIMIS | 0.0114 | 0.4 | T2703 COM. CIACOVA | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate alimentat din T2703 COM CIACOVA.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6335777 | 2020-10-05 | 6335777 | 2021-05-19 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.011152 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.011152 | 0
33951 | HALA si panouri fotovoltatice-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.02684 | 0.4 | T 11721 | Instalatie existenta conform ATR 04585790/2019 si CER nr.RO005E513762378/2 din 09.10.2020.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT), prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6445953 | 2020-10-09 | 6445953 | 2020-10-21 | nu | nu | nu |  | 2020-11-06 | 0.026253 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.026253 | 0
33952 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament electric trifazat din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent - CER RO005E521823622 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator, sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6507605 | 2020-10-14 | 6507605 | 2021-06-06 | nu | nu | nu |  | 2021-06-06 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33953 | Cladire si Generator Fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0.4 | PTA 3702 FIRITEAZ SOC. AGRICOLA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3702, de pe bornele jt trafo prin coloana trafo la BMPTi cu contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=100/5A, existent la PTA, lucrari realizate conform ATR 138763965 / 10.11.2014 si CER RO005E521309823/2 din 25.04.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect (3xTC=100/5A existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3702. | E-Distributie Banat | 6517345 | 2020-10-20 | 6517345 | 2020-11-11 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.024495 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.024495 | 0
33954 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.008 | 0.4 | PTA 79 URICANI | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Dinoni, zona PTa nr. 79 Uricani, de la stalpul nr. 23 tip SE 10, realizat cu TYIR 4x16mmp, L=30m cu carlig si cu BMPT 32A(FT-124-MAT) montat pozat aparent pe exteriorul locuintei - CER nr.RO005E532259176 / 3 din 04/05/2020. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6603234 | 2020-10-26 | 6603234 | 2020-11-05 | nu | nu | nu |  | 2020-11-05 | 0.00782 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00782 | 0
33955 | Locuinta si instalatie fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0057 | 0.4 | PTA 37 URICANI | Bransament electric trifazat aerian pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0,4 kV - circuit Mailat-partea de sus + str. Pesterii, zona PTa nr. 37 Uricani, de la stalpul nr. 21 tip SE 10, realizat cu cu conductoare torsadarte TYIR 4x16mmp, L=10 m si cu BMPT 32A(FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stalp - CER nr.RO005E531987162 / 2 din 02/04/2020.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6603218 | 2020-10-26 | 6603218 | 2020-11-05 | nu | nu | nu |  | 2020-11-05 | 0.005566 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.005566 | 0
33956 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00837 | 0.4 | T 21782 | Din PT 21782-20/0.4 KV-630 KVA prin intermediul unei instalatii electrice trifazata existenta la BMPT existent conform ATR 01486154/2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERT). | E-Distributie Banat | 6596474 | 2020-10-27 | 6596474 | 2020-11-13 | nu | nu | nu |  | 2020-11-12 | 0.008153 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.008153 | 0
33957 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 8568 SIMBATENI COMUNA 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8568, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPT cu contor monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 4298 / 22.06.2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E521578315 / 1 din 25.06.2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8568. | E-Distributie Banat | 5826933 | 2020-05-06 | 5826933 | 2021-03-25 | nu | nu | nu |  | 2021-04-09 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
33958 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10845 NADAB IV (ARTEZIANA) | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10845, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 72099460 / 10.05.2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E522319757/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10845. | E-Distributie Banat | 5788916 | 2020-05-11 | 5788916 | 2020-12-02 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33959 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTA 3580 VLADIM. BLOCURI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3580, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 04403514 / 25.07.2019 si CER nr. RO005E520863434/1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3580. | E-Distributie Banat | 5790217 | 2020-05-11 | 5790217 | 2020-12-02 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
33960 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3658, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 95434058 / 10.09.2013 si CER nr. RO005E522327936 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3658. | E-Distributie Banat | 5783541 | 2020-05-11 | 5783541 | 2020-11-11 | nu | nu | nu |  | 2020-11-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00284 | 0
33961 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 10752 PADURENI DIG CHISINEU CRIS | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA j.t. existenta, alimentata din PTA 10752-20/0,4 kV- 250 kVA circuit 2, si un BMPm existent, conform CER nr. RO005E521413908/1 din data 25.06.2014..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar programarea contorului monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10752. | E-Distributie Banat | 5805897 | 2020-05-13 | 5805897 | 2020-11-18 | nu | nu | nu |  | 2020-11-20 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00333 | 0
33962 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTB 20/0.4kV,250KVA, nr.10797 din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat, montat pe zid exterior imobil, lucrari realizate conform ATR 11003096 / 26.08.2011 si CER nr. RO005E522276018/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10797. | E-Distributie Banat | 5806521 | 2020-05-15 | 5806521 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33963 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11701 | Bransament electric trifazat, alimentat din T11701 20/0,4 kV 250 kVA prin intermediul LEA jt conductor clasic, 4x50 mmp, conform CER nr.RO005E510283946/1 din 12.06.2014.-Din postul de transformare T11701 – 20/0,4kV–250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. conductor classic 4X50 mmp existenta, se va executa un bransament electric trifazat subteran ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16C (cf. DC 4126) în lungime de 15m ( cablul se va poza in tub de 63 mm conform DS 4247/4) din care 10 m pe stalp iar racordul electric se va fixa la coborarea de pe stalp cu coliere zincate sau din inox si se va proteja in profil U tip ENEL pana la inaltimea de 2,5 m si se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat dublu sens într-un BMP 32A (cf. FT-133_MAT) cu soclu din policarbonat armat cu fibra de sticla, prevazut cu intreruptor automat tetrapolar fix de 32A, proiectat la limita de proprietate. Instalatia electrica se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-Distributie Banat | 5823011 8251489 | 22.05.2020 cerere pe ANEXA2 ord.15/2021 | 5823011 8251489 | 30.03.2021 24.06.2021 | nu | nu | nu |  | 30.03.2021 24.06.2021 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
33964 | Generator Fotovoltaic - Amplasare Panouri Fotovoltaice pe acoperis - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTA 3502 VLADIMIRESCU STR. BISERICII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3502, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe zid..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3502. | E-Distributie Banat | 5890549 | 2020-05-22 | 5890549 | 2020-12-10 | nu | nu | nu |  | 2020-12-16 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
33965 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0.23 | PTZ 8595 LIPOVA RADNA ELECTROMETAL | Bransament electric monofazat aerian existent, din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.8595, Lipova Radna Electrometal din LEA 0.4kV la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E522080729 / 1 din 25/06/2014..1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - demontare BMPm existent, neconform montarii unui contor electronic bidirectional si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, in locul BMPm existent, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul monofazic aerian existent. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8595; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: -- realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5934268 | 2020-05-26 | 5934268 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.004016 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004016 | 0
33966 | PANOURI FOTOVOLTAICE - HALA PRODUCTIE | fotovoltaic | ARAD | 0.05 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | Conf. CER RO005E522070144/2 din data de 27.02.2020 utilizatorul SC GEMA SUPERB SRL este racordat la SEN prin PTB nr. 10631 alimentat prin LEA 20 kV PRUNISOR – SEBIS. Conform . CER RO005E522070144/2/27.02.2020: - putere aprobata: 380,435 kVA / 350 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA 20 kV PRUNISOR – SEBIS AR, la PTB 10631 (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: DIN lea 20 kV SEBIS – Prunisor, din racordul spre PTA 10626 prin racorduri LEA si LES 20 kV la punctul de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator); - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV; TC=10/5A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicele tehnice minime ale echipamentelor de masurare). - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al punctului de conexiune (iesirea din celula de masura 20 kV), la capetele terminale de racordare (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. PTB 10631 este racordat in schema intrare – iesire in LEA 20 kV SEBIS – Prunisor intre stalpul existent nr. 63 si PTB 10637 Minimaxx. In PTB 10631 exista montate echipamentele de telecontrol aferente celulelor de linie (UP, RGDAT la cele 2 celule de linie, TSA, antena, acumulatori, modem date). Celula de masura care deserveste utilizatorul SC GEMA SUPERB SRL nu este motorizata.- nu este cazulI. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului GEMA SUPERB SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contorul existent in PTB 10631 cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l≤20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: 1. realizarea protectiilor pe DG (dispozitivul general): a) protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); b) protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; 2. realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): a) protectie maximala de tensiune netemporizata; b) protectie minimala de tensiune temporizata; c) protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d) protectie homopolara de tensiune temporizata; 3. realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura fie printr-un transformator monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre utilizator, fie prin intermediul unui cablu de 4x16 mmp Cu de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 5757515 | 2020-06-03 | 5757515 | 2021-01-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-09 | 0 | PROSUMATOR cu Pi >100 kW - fara debitare in retea | 0 | 0
33967 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10349 HALMAGIU | Bransament electric monofazat existent, alimentat din PTA HALMAGIU 20/0,4 kV,prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER RO005E521033759/1/24.06.2014. Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10349, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 16m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10349; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5899973 | 2020-06-03 | 5899973 | 2021-04-22 | nu | nu | nu |  | 2021-04-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33968 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003015 | 0.4 | PTA 8012 CAPRIOARA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8012, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8012. | E-Distributie Banat | 6137671 | 2020-07-15 | 6137671 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.002939
33969 | Locuinta + CEF Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTA 9518 MISCA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 94635187 / 17.09.2013 si CER RO005E522328678/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - verificarea si calibrarea protectiilor din amonte de punctul de delimitare cu valoarea puterii evacuate maxime; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518. | E-Distributie Banat | 6006647 | 2020-07-18 | 6006647 | 2020-12-28 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.026459 | 0
33970 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | P1025 | Din PT1025 20/0,4KV prin bransament monofazat AL 2x16mmp 15m existent la BMPM cu contor electronic monofazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6130836 | 2020-07-20 | 6130836 | 2020-11-27 | nu | nu | nu |  | 2020-12-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33971 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8012 CAPRIOARA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8012, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8012; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6078226 | 2020-07-23 | 6078226 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2021-01-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33972 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22328 | Instalatie existenta, racordat din T22328 prin intermediul LEA j.t cu contor electronic monofazat, conform ATR 131601774/2014 si CER RO005E513293030/1/12.06.2014-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM). | E-Distributie Banat | 6122114 | 2020-07-29 | 6122114 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33973 | Locuinta si Centrala fotovoltaică 3kWp - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2701 COM. JEBEL | -.In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificat de Ordin 63/2014, „punctul de delimitare se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii, in cazul in care imobilul care se va alimenta nu se afla amplasat la limita de proprietate, pentru respectarea gabaritelor se impune solutia de racordare in cablu subteran cu montarea grupului de masura in BPM pe soclu de beton la limita de proprietate. Demontare instalatie existenta realizata cu bransament electric si contor monofazat amplasat pe proprietate privata, racordat din stalpul de tip SE4, de pe reteaua LEA JT aferenta PTA 2701, 20/0,4 KV, 250 KVA Bransament electric monofazat subteran realizat cu cablu de energie, de 0,6/1(1.2)kV, cu izolaţie si manta exterioara din PVC, armata cu banda de otel galvanizat, AL 16+16 mmp conform SR RO, matricola 633107, in lungime de 20 metri (10m pozat pe stalpul de tip SE4 si 10m sapatura spatiu verde) din stalpul de tip SE4 de pe LEA JT aferenta PTA 2701, 20/0.4 KV, 250 KVA. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0.8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, conform DS 4235/4 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. La limita de proprietate, pe domeniul public, se va monta un BMPM-60 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 32 A si contor electronic monofazat de tip smartmeter programat in regim producator-consumator. Contorul electronic monofazat bidirectional se va asigura prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Instalatia de utilizare a abonatului (Priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 16 mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului. | E-Distributie Banat | 5973957 | 2020-07-31 | 5973957 | 2021-07-29 | nu | nu | nu |  | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33974 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 21774 | Instalatie existenta conform CER RO005E510448297 / 1 din 12/06/2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERM). | E-Distributie Banat | 6183419 | 2020-08-04 | 6183419 | 2021-02-01 | nu | nu | nu |  | 2021-02-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33975 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 21739 | bransament MF existent AL 2x16mmp 9m, BMPM T 21739, 20/0,4 kV 160 kVA, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E510124276 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6174514 | 2020-08-10 | 6174514 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33976 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2637 COM. BANLOC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta realizata cu CYECY 16/16 mmp si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6130451 | 2020-08-10 | 6130451 | 2020-12-11 | nu | nu | nu |  | 2020-12-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33977 | Generator fotovoltaic amplasat pe teren -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10535 BIRSA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10535, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10535; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6266177 | 2020-08-11 | 6266177 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
33978 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2035 GEOAGIU / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Geoagiu de la stalpul tip SCP10005, nr27, cu conductor 4x16 mmp, L=25m, cu contor trifazat smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E531149353 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6289916 | 2020-08-11 | 6289916 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33979 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 4041 PECICA CAMIN CULTURAL | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.4041, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4041; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6219804 | 2020-08-12 | 6219804 | 2021-06-08 | nu | nu | nu |  | 2021-06-08 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
33980 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Orastie str.Progresului, de la stalpul tip SR4, nr.51, cu conductor AFYI 2x16 mmp, L=20m, cu contor monofazat 5CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E530724957 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contoru existent cu contor smart meters dublu sens, pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6307450 | 2020-08-20 | 6307450 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33981 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Bransament electric trifazat subteran comun existent conform FS 504/26.05.2008 din LEA JT in LES JT ACYABY 3x25+16C. L=35m, 2 BMPT 32A care alimenteaza cei 2 consumatori Mirescu Valenti si Domsa Mircea. Domsa Mircea are montat contor AEM CST - CER nr.RO005E532236272 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Alimentarea se va realiza din LEA JT de pe strada Retezat, de la stâlpul de tip SC10002, prin branşament electric trifazat subteran, cu BMPT-32A-FT-133-MAT (bloc de măsură şi protecţie pentru branşamente trifazate) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate, cu acces de pe teren public. (cablu quadripol 3x10+6C Al mm2 , Lt= 28m). (instalatii electrice noi). - necesar montare contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6198533 | 2020-08-20 | 6198533 | 2021-01-04 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.00488 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00488 | 0
33982 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTZ 8420 ARAD SP2 MICALACA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8420, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8420. | E-Distributie Banat | 6288572 | 2020-08-20 | 6288572 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
33983 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3368 CAP DOBRA I-C | BEM existent, cu contor monofazat in BMPMprogramare contor smart dublu sens, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA.- | E-Distributie Banat | 6292438 | 2020-08-20 | 6292438 | 2021-06-16 | nu | nu | nu |  | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33984 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | -Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8601, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 31m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8601; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6292529 | 2020-08-20 | 6292529 | 2021-06-16 | nu | nu | nu |  | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33985 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3302 VETEL SAT D - MUNCEL | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig existent din LEA 0,4kV Vetel de la stalpul tip SE4, nr.61, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531121757 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6290221 | 2020-08-20 | 6290221 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33986 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3340 CIMITIR DOBRA I-C | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Dobra de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat smart meters montat in BMPM32A - CER nr.RO005E531095443 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6288807 | 2020-08-20 | 6288807 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33987 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003015 | 0.4 | PTA 2162 CASTAU 3 | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Castau de la stalpul tip SE4, nr.89, cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, L=15m, cu contor trifazat montat in TDA - CER nr.RO005E531180820/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6291631 | 2020-08-20 | 6291631 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.002939
33988 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig existent din LEA 0,4kV Soimus, de la stalpul tip SC10002, cu contor smart meters montat in BMPM32A - CER nr.RO005E532278504 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6292399 | 2020-08-20 | 6292399 | 2021-05-07 | nu | nu | nu |  | 2021-05-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33989 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 156 NADASTIA SUP. | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, racordat de la stalpul nr. 5 tip SE11 din LEA JT loc. Nadastia de Sus, zona lui PTa 156, realizat cu conductor jt 2x16mmp Al clasic, coloanal 2x6mmpAl si cu contor tip CERM1 amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interiorul case - CER nr.RO005E531057430 / 1 din 06/04/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6290057 | 2020-08-20 | 6290057 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
33990 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 48 LUNCOIUL DE SUS 1 | Bransament electric monofazat racordat la stalpul nr. 57 tip SE11 din LEA JT loc Luncoiul de Sus, zona lui PTa 48, cu contor electric monofazat tip CERM1 amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E530819345 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6296960 | 2020-08-20 | 6296960 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33991 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu stender, racordat la stalpul tip SE10 din LEA JT loc Orastie, zona lui PTz 2012, realizat cu AFY 2x10mmpAl<(>,<)> si cu contor electric monofazat (CERM1)amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E530725330 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent de tip “smart meters” tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6322978 | 2020-08-24 | 6322978 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33992 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu stender, racordat la stalpul nr. 45 tip SC10001 din LEA JT loc Orastie, zona lui PTz 2132, realizat cu AFY 2x16 mmpAl, si cu contor electric monofazat (CSM0201)amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E530638489 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6328262 | 2020-08-24 | 6328262 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33993 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1953 MARASESTI | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6123875 | 2020-08-26 | 6123875 | 2021-02-02 | nu | nu | nu |  | 2021-03-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33994 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1022 STREI SANGIORGIU 2 | Bransament electric monofazat subteran existent, din LEA 0,4 KV Streisingiorgiu, de la stalpul nr. 169, tip SE 4, bransament cu cablu 1X10+6Cmmp, L=23m, BMPM 32 A si contor montat in BMPM - CER nr.RO005E530919650 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat SMART METER, programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica..- | E-Distributie Banat | 6297203 | 2020-08-27 | 6297203 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33995 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1134 RAPOLT 1 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, realizat cu AFY 16mmpAl (clasic),L=20m cu firida de branament si cu contorul electric monofazat tip CERM1 amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interior - CER nr.RO005E531210453 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar necesar programarea contorului electric monofazat existent tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6296869 | 2020-08-27 | 6296869 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33996 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 19 TEBEA SAT | bransament el. trifazat cu BMPT cu contor clasicmontare contor trifazat SM cu dublu sens, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat.- | E-Distributie Banat | 6289027 | 2020-08-31 | 6289027 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33997 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu consola, de la stalpiul SE11 nr.129, cu contorul electric monofazat clasic amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interior - CER nr.RO005E531161436 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor cu smart dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6342092 | 2020-09-01 | 6342092 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33998 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 84 LUPENI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Straja, zona PTa nr. 84 Lupeni, de la stalpul nr. 4/9 de lemn din apropiere, realizat cu TYIR 2x16 mmp, cu stender si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa - CER nr.RO005E531814655 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent in BMPM 32A pe casa cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6328100 | 2020-09-01 | 6328100 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
33999 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 177 URIC | Bransament electric monofazat aerian existent, din LEA 0,4 KV Uric, de la stalpul nr.9, tip SE 4, bransament cu cablu CCBYY 10/10 mmp, L=25m, BMPM 32 A si contor montat in BMPM - CER nr.RO005E530995115 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat SMART METER, programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6292564 | 2020-09-03 | 6292564 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34000 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 3 BISERICA BRAD | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kV Brad, str.Horea, de la stalpul tip SC10005, cu contor smart meters montat in BMPT32A - CER nr.RO005E530740988 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramare contor smart meters existent, pentru dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.reprogramare contor SM existent, pentru dublu sens | E-Distributie Banat | 6385466 | 2020-09-04 | 6385466 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34001 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Orastie, str.1 Mai, de la stalpul tip SE4, cu conductor AFY 2x10 Al mmp, L=20m, cu contor smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E530652700 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6386190 | 2020-09-04 | 6386190 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34002 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 1162 VARMAGA 1 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Varmaga de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E530782793 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters existent dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6388333 | 2020-09-07 | 6388333 | 2021-04-22 | nu | nu | nu |  | 2021-04-23 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34003 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51723 | Din PT 51723-20/0,4KV-250KVA prin intermediul unui bransament trifazat existent la BMPT existent.-Necesar inlocuire contor electronic bidirectional, prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6359683 | 2020-09-09 | 6359683 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-14 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34004 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 9 SPITAL DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Deva de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat montat in BMPM pe locuinta - CER nr.RO005E530152110 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6434142 | 2020-09-17 | 6434142 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34005 | Locuinta cu sistem fotovoltaic - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00496 | 0.4 | T 51964 | Din PT 51964, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E510579922 / 1 din 12.06.2014-Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Lucrari prin grija E-Distributie Banat SA Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat pentru functionare bidirectionala (CERT). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6416686 | 2020-09-22 | 6416686 | 2020-11-26 | nu | nu | nu |  | 2020-11-26 | 0.004811 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.004811 | 0
34006 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T12253 ZONA III DUMBRAVITA | Din PT 12253-20/0,4 KV-400 KVA prin intermediul unui bransament electric trifazat existent la BMPT existent conform ATR 5622117/27.03.2020.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional),prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 6465763 | 2020-10-06 | 6465763 | 2021-01-25 | nu | nu | nu |  | 2021-01-25 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019599 | 0
34007 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 6 TRUST AUR BRAD | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - str. Salciei din Brad, racordat la stalpul de tip SE 10 nr. 27 din apropiere, zona PTz 6 Brad, realizat cu conductor JT 4x16 Al mmp, L=25 m, cu carlig sub acoperis si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire - CER RO005E532210038 / 2 din 15/09/2020. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.montare contor SM cu dublu sens | E-Distributie Banat | 6415253 | 2020-10-08 | 6415253 | 2020-12-22 | nu | nu | nu |  | 2020-12-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34008 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1242 RAPOLT 2 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Rapoltu Mare de la stalpul tip SE10, nr.36, cu contor monofazat smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E531210666 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-Distributie Banat | 6473906 | 2020-10-12 | 6473906 | 2021-06-07 | nu | nu | nu |  | 2021-06-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34009 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.00594 | 0.4 | T2493 PECIU NOU BISERICA | Din PT2493-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice monofazate existente la BMPM existent conform CER 01085542/2014.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERM). | E-Distributie Banat | 6375350 | 2020-10-27 | 6375350 | 2020-11-26 | nu | nu | nu |  | 2020-12-09 | 0.005819 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005819 | 0
34010 | CFV si Sediu Social - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.023 | 0.4 | PTA 3499 ARAD CAP AR NOU GRAJDURI | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3499, din CD a PTA prin instalatiile de jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=400/5A, conform certificat de racordare nr. RO005E512369009/2 din 15.01.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect (3xTC=400/5A existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3499. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,0109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6546694 | 2020-11-02 | 6546694 | 2020-11-12 | nu | nu | nu |  | 2020-11-16 | 0.02253 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.02253 | 0
34011 | CFV si hotel - prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.0276 | 0.4 | PTA 3280 ARAD CAPITAN IGNAT | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3280, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522020251 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3280. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,0109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6371279 | 2020-11-02 | 6371279 | 2020-11-12 | nu | nu | nu |  | 2020-11-16 | 0.027038 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.027038 | 0
34012 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0054 | 0.4 | PTA 101 SCORUS DEVA | Bransament electric trifazat aerian pozat aparent pe stalpul SC 10005, realizat cu cablu JT 4x16 mmp Al (protejat in tub de protectie D=50 mmp), L=10 m, cu contor trifazat smart meters in BMPTd 32 A-MN (FT-124-MAT) montat pe stalpul SC 10005 - ATR nr.18044222/17.05.2012, CER nr.RO005E532326227 / 2 din 21/10/2020.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens, tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6613246 | 2020-11-02 | 6613246 | 2020-11-23 | nu | nu | nu |  | 2020-11-24 | 0.005282 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.005282 | 0
34013 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3277, din LEA 0.4kV circuit str. P Maior - str. Septimiu, prin bransament trifazic subteran la BMPT standardizat cu contor electronic trifazat, existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 155248174 / 17.03.2016, si Certicatului de racordare RO005E522378987 / 1 din 24/06/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3277. | E-Distributie Banat | 6299767 | 2020-11-04 | 6299767 | 2020-11-11 | nu | nu | nu |  | 2020-11-16 | 0.00587 | PROSUMATOR cu Pi < 27 kW | 0.00587 | 0
34014 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10811, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta. Masura energiei electrice consumate este realizata prin contor electronic monofazat bidirectional existent la consumator - CER nr.RO005E521414257 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor monofazat bidirectional existent cu tarif de producator, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10811. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-Distributie Banat | 6619226 | 2020-11-27 | 6619226 | 2020-12-08 | nu | nu | nu |  | 2020-12-10 | 0.005879 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005879 | 0
34015 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS SI SEDIU | fotovoltaic | TIMIS | 0.594 | 10 | S10 NR.42 -DUMBRAVITA TM | Utilizatorul RI-FI FILATURA VIGONIE SRL este racordat la nivel de 10 kV prin P1299 alimentat in schema intrare – iesire in LES 10 kV nr. 42 din statia 110/20/10 kV Dumbravita, conf. CER RO005E511728479/1 din data de 04.10.2015. Postul P1299 este post client, delimitarea de gestiune fiind la papucii cablului 10 kV intrare in P1299 din P1022 respectiv P1023. Celulele de linie, celulele trafo, cele 4 transformatoare 10/0,4 kV – 1000 kVA sunt in gestiunea utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE SRL. Din echipamentele utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE SRL este alimentat si utilizatorului PREMARTEX SRL prin P1299 bis, masura acestuia fiind pe MT in postul P1299. Conform. CER RO005E511728479/1 din data de 04.10.2015: - puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 543,48 kVA / 500 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la P1299 (capacitatile energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 10 kV, la/in/pe instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 10/0,1 kV si TC 30/5 A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masura). - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 10 kV, cf. conventie de exploatare (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Conform Conventiei de Exploatare incheiata intre utilizatorul Ri-Fi FILATURA VIGONIE: - punctul de delimitare a instalatiilor din punct de vedere al gestiunii: este la papucii cablului 10 kV intrare in P1299 din P1022 respectiv P1023; - punctul de delimitare a instalatiilor din punct de vedere al exploatarii: este la bornele de JT ale transformatoarelor de putere I si II.Conf. L. 6979/2019-FS octombrie 2019 Racordarea la SEN a centralei montate pe acoperis hala din loc. Timisoara, Calea Aradului, nr. 48/A, jud. Timis, se va realiza cu executarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea celor doua celule de linie, a celulei de masura si a celor doua grupuri de masura existente in P1299; - punct de conexiune 10 kV cu doua compartimente (unul de racordare si unul de utilizare) realizat prin amenajarea cladirii actualului P1299 existent, cu acces pentru E-Distributie Bant SA din exterior, echipat cu: . 2 buc. celule de linie motorizate 24 kV, 630 A, 16 kA (1 s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, conf. DY803/2- LE ed. 3; . 2 buc. celule de masura cu separator de sarcina, tip DY 803M/4-UTM ed. 3, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conf. DMI031015RO si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S conf. DMI031052RO, una pentru utilizatorul RI-FI FILATURA VIGONIE, cealalta pentru PREMARTEX SRL; . echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY3016RO, Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO, antena DN7602RO si RGDAT (la cele doua celule de linie si la celula de masura a utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE) cf. GSTP001 (rev. 0-15.12.2015); . 1 buc. celula racord cablu 24 kV, 16 kA tip DY 803/516RO si 1 buc. celula 24 kV cu tinere la arc intern cu intrerupatoare (ICS) tip DY800/116RO pentru reintregirea circuitului dintre celula de masura destinata utilizatorului PREMARTEX si trafo T4; - montare grupuri de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in cele doua celule de masura prevazute cu 2xTT 20/0,1 kV si 2xTC 50/5A si : pentru RI-FI un contor electronic trifazat, dublu sens bidirectional cu clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat SA cat si de catre beneficiar; pentru PREMARTEX SRL se refoloseste contorul trifazat existent. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: . protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); . protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: . protectie maximala de tensiune netemporizata; . protectie minimala de tensiune temporizata; . protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; . protectie homopolara de tensiune temporizata; . protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat SA si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,025 kW / 0,027 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.P1299 | E-Distributie Banat | 4939125 | 2019-11-29 | 4939125 | 2021 | nu | nu | nu |  | 01-09-2022 | 0.48997 | PROSUMATOR | 0.48997 | 0
34016 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTB 3657 LIVADA CARTIER NOU 1 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3657, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 10534961 / 29.07.2011 si CER nr.RO005E522273767/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3657. | E-Distributie Banat | 5780877 | 2020-05-11 | 5780877 | 2020-12-17 | nu | nu | nu |  | 2020-12-21 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34017 | Locuinta si sistem fotovoltaic-Prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTZ 3309 ARAD BLOC 16 HATEG | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3309, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 162474983 / 22.07.2016 si CER nr.RO005E522385389/1 din 11.04.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3309. | E-Distributie Banat | 5969412 | 2020-06-24 | 5969412 | 2021-01-15 | nu | nu | nu |  | 2021-01-15 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
34018 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8555 PAULIS CENTRU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8555, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8555; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6010268 | 2020-06-24 | 6010268 | 2021-06-03 | nu | nu | nu |  | 2021-06-03 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34019 | locuinta | fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.4 | PTB 3354 ARAD MUNTENIEI-OLTENIEI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3354, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 5807 / 12.08.2010 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522248523 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3354. | E-Distributie Banat | 5994202 | 2020-06-24 | 5994202 | 2021-01-11 | nu | nu | nu |  | 2021-01-12 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
34020 | Locuință+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00336 | 0.4 | T 51719 | bransament TF existent AL 4x16mmp 16m, BMPT T 51719 , 20/0,4 kV 400 kVA, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 02425081 / 16/07/2018 si Certificat de Racordare nr. RO005E513647202 / 1 din 16/08/2018.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6155201 | 2020-08-10 | 6155201 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.003243 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003243 | 0
34021 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22266 D-VITA PASARI | Bransament electric monofazat existent conform ATR 157970675/2016 si CER RO005E513461194/1/22.06.2016.-Necesar inlocuire contor de energie electrica monofazat existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6130425 | 2020-08-13 | 6130425 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34022 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 21739 | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, din sursa PTA 21739, AL 2x16mmp 29m, BMPM T 21739, 20/0,4 kV 160 kVA, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E510124478 / 1 din 12/06/2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar inlocuire contor electronic bidirectional. | E-Distributie Banat | 6183472 | 2020-08-14 | 6183472 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34023 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2245 GIARMATA FARMACIE | Bransament electric trifazat existent din LEA jt Giarmata zona T2245 Giarmata Farmacie 20/0,4kV 250KVA, conform ATR 199/2002 si CER RO005E512855437/1/18.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar reprogramare contor de energie electrica trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6140602 | 2020-08-14 | 6140602 | 2021-01-05 | nu | nu | nu |  | 2021-01-07 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34024 | Locuinta si CEF - Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2244 GIARMATA CAP | Bransament electric trifazat existent din LEA jt Giarmata zona T2244 Giarmata CAP 20/0,4kV 400KVA, conform CER RO005E511529333/1/17.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar reprogramare contor electronic de energie electrica trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6159086 | 2020-08-14 | 6159086 | 2021-01-05 | nu | nu | nu |  | 2021-01-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34025 | Locuinta +CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2816 ROVINITA MARE | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Rovinita Mare, realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii - CER nr.RO005E512324810 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,03 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6309215 | 2020-08-20 | 6309215 | 2021-09-05 | nu | nu | nu |  | 2021-09-05 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34026 | Locuinta +CEF- Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00342 | 0.23 | PTA 5314 TOPOLOVATUL MIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6143048 | 2020-08-24 | 6143048 | 2021-11-02 | nu | nu | nu |  | 2021-11-02 | 0.003322 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003322 | 0
34027 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 2059 JELEDINTI / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Jeledinti de la stalpul tip SE4, nr.13, cu conductor AFYI 2x16 mmp, L=10m, cu contor monofazat Enerlux montat in BMPM - CER nr.RO005E531324808 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6360761 | 2020-09-03 | 6360761 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-18 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34028 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.004 | 0.4 | T1839 BISERICA ORT NERAU | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T 1839 BISERICA ORT NERAU prin intermediul LEA jt si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6328375 | 2020-09-03 | 6328375 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.003919 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003919 | 0
34029 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5832 SAT JUPANI | Din PT 5832, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512099752/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul existent SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6273186 | 2020-09-07 | 6273186 | 2021-05-12 | nu | nu | nu |  | 2021-05-12 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34030 | Cerere de racordare Com. Dumbravita, jud Timis, str. Simfoniei 25 | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | T 51830 | bransament MF existent AL 2x16mmp 17m, BMPM T 51830, 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM) prin grij E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6355859 | 2020-09-08 | 6355859 | 2021-06-18 | nu | nu | nu |  | 2021-06-18 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34031 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T 21741 | bransament TF existent AL 4x16mmp 16m, BMPT, T 21741, 20/0,4 kV 250 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT) | E-Distributie Banat | 6513233 | 2020-11-06 | 6513233 | 2021-01-25 | nu | nu | nu |  | 2021-01-26 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
34032 | Locuinta si CFV - prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.00455 | 0.4 | PTAB 22339 | Din PT22339 – 20/0,4kV–400kVA, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp 20m si un BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512920878/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,0109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6632065 | 2020-11-25 | 6632065 | 2021-01-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-01 | 0.004449 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004449 | 0
34033 | Birouri+Centrala Fotovoltaica | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.027 | 0.4 | PTZ 109 PETROSANI | Bransament electric trifazat alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Carol Schreter + str. Timisoarei, zona PTz nr. 109 Petrosani, de la stalpul nr. 12 tip SC 10002, realizat cu conductoare torsadate TYIR 4x16 mmp si cu BMPT 40A exterior- CER nr.RO005E531404302/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6739476 | 2020-11-27 | 6739476 | 2020-12-18 | nu | nu | nu |  | 2020-12-22 | 0.02644 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02644 | 0
34034 | Locuinta+CEF-Prosumator | fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T 22215 MOSNITA VECHE | Instalatie electrica de alimentare existenta alimentata din T22215-20/0 ,4 kV-250 kVA prin intermediul LEA jt. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va programa contorului electronic bidirectional existent, programat ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6621408 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 6621408 | 2020-12-07 | nu | nu | nu |  | 2020-12-15 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW, anexa2 ord.69/2020, fara ATR si CR, DOAR CERTIFICAT DE RACORDARE | 0.004899 | 0
34035 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor trifazat in TDA, CER nr.RO005E531181562 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BET aerian cu consola, cu conductor JT 4x16mmp, L=30m si BMPT 32A FT 124MAT montat pe cladire si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,01 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5998331 | 2020-06-23 | 5998331 | 2021-06-24 | nu | nu | nu |  | 2021-06-24 | 0.00293 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00293 | 0
34036 | Locuinta personala +instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 119 EPURARE | Bransament electric trifazat aerian racordat de la stalpul SC10001 din LEA JT str. M. Vulcanescu, zona lui PTz 119 realizat cu 2 stalpi intermediary (SC10001 si SC10002) cu conductor jt 4x16mmpAL, L=95m si BMPT50A FT-124_MAT amplasat pe stalpul SC10002 plantat la limita de proprietate pe domeniu public - ATR nr.05663130 / 19/03/2020 si CER nr.RO005E532442080 / 1 din 10/04/2020.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 DQCL) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensur prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6099245 | 2020-07-03 | 6099245 | 2021-01-27 | nu | nu | nu |  | 2021-01-29 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34037 | AFM _ CASA VERDE _ Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU | Bransament electric trifazat existent racordat din T2593 GHIRODA STR. CEAHLAU prin LEA jt conform CER RO005E511484456/1/12.06.2014.-In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor trifazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 5964753 | 2020-07-07 | 5964753 | 2021-01-15 | nu | nu | nu |  | 2021-01-20 | 0.004895 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004895 | 0
34038 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10899 PIL BISERICA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10899, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10899; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6083988 | 2020-07-09 | 6083988 | 2021-03-11 | nu | nu | nu |  | 2021-03-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34039 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6134 IAZ SAT 1 | In zona exista PTA 6134, 20/0.4 KV, 100KVA.In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 4 metri ) din stalpul de tip SE 4 existent <(>,<)> de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6134<(>,<)> 20/0.4 KV, 100 KVA. Montare BMPM-60 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, pe fatada cladirii. Montare electronic monofazat de tip smartmeter, programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-Distributie Banat | 5989163 | 2020-07-27 | 5989163 | 2021-04-26 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34040 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6133 OBREJA 2 | In zona exista PTA 6133, 20/0,4 ,250 KVA.In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 19 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 5 metri ) din stalpul de tip SE 4 existent, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133,20/0.4 KV, 250 KVA. Montare BMPM-60 pe perete, la limita de proprietate , (montaj ingropat in tub flexibil sau montaj aparent in tub rigid ) echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A. Contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator montat in BMPM-60 . Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-Distributie Banat | 5975513 | 2020-07-28 | 5975513 | 2021-04-26 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34041 | Locuință + CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 5285 BELINT T3 | -.Lucrari pe tarif de racordare consorm Ordin ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 4x16 mmp protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de 16 metri, pe cladire, din stilpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5285, 20/0.4 KV, 100 KVA -montare BMPTd-80 pe cladire, BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 40A, -contor electronic trifazat in montaj direct SMARTMETER programat cu tarif de producator, montat in BMPTd-80. Contorul se va monta prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 4x16 mmp protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de 16 metri,pe cladire , din stilpul SE 4 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5285, 20/0.4 KV, 100 KVA -montare BMPTd-80 pe cladire, BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 40A<(>,<)> -contor electronic trifazat in montaj directSMARTMETER,montat in BMPTd-80. | E-Distributie Banat | 6070031 | 2020-08-03 | 6070031 | 2021-06-28 | nu | nu | nu |  | 2021-06-28 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34042 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12365 SOLARIS II | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 12365 prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existant realizat cu AL 2x16mmp in lungime de 25m si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513099001 / 2 din 06.07.2020.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent, cu contor electronic bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6130835 | 2020-08-05 | 6130835 | 2021-01-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-01 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34043 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2207 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Orastie de la stalpul tip SCP10001, cu conductor ACBYY 16+16 mmp, L=25m, cu contor smart meters in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E530723541 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6219034 | 2020-08-07 | 6219034 | 2021-02-01 | nu | nu | nu |  | 2021-02-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34044 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2078 UIHEI COMUNA | instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate - CER nr.RO005E512772277 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului existent smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6148845 | 2020-08-12 | 6148845 | 2021-02-08 | nu | nu | nu |  | 2021-02-10 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34045 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.23 | PTA 11525 ALEEA CERAMICA | Din PTA 11525-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existanta la BMPM amplasat la limita de proprietate existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6187533 | 2020-08-17 | 6187533 | 2021-02-24 | nu | nu | nu |  | 2021-02-25 | 0.004898 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004898 | 0
34046 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8542 LIPOVA SOIMOS VALE | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8542, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8542; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,0109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6144038 | 2020-08-17 | 6144038 | 2021-04-27 | nu | nu | nu |  | 2021-04-27 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34047 | Locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazic existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 14m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6344096 | 2020-09-03 | 6344096 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.00776 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00776 | 0
34048 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC- PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0.4 | T2423 REMETEA MARE COMUNA I | Bransament electric existent alimentat din T2423 REMETEA MARE COMUNA I prin intermediul LEA jt.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6350861 | 2020-09-04 | 6350861 | 2021-05-21 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.009795 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.009795 | 0
34049 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10584 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10584, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521237272 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazic existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10584. | E-Distributie Banat | 6389251 | 2020-09-08 | 6389251 | 2021-03-18 | nu | nu | nu |  | 15.02.2021 18.03.2021 | 0.003 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003 | 0
34050 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10584 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10584, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazic existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10584. | E-Distributie Banat | 6389935 | 2020-09-08 | 6389935 | 2021-01-13 | nu | nu | nu |  | 2021-01-18 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
34051 | sistem fotovoltaic pe cladire ITP | Fotovoltaic | ARAD | 0.027 | 0.4 | PTA 8667 LIPOVA RADNUTA CHEMPING | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8667 din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent la beneficiar..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8667. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6292194 | 2020-12-02 | 6292194 | 2021-08-25 | nu | nu | nu |  | 2021-08-25 | 0.026459 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.026459 | 0
34052 | imobil sistem de producere fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0.4 | PTA 10525 RANUSA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10525, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10525. | E-Distributie Banat | 6839793 | 2021-01-05 | 6839793 | 2021-03-18 | nu | nu | nu |  | 2021-03-26 | 0.007839 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007839 | 0
34053 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTA 4503 SANMARTIN COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4503, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor monofazat existent la consumator. In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4503. | E-Distributie Banat | 6864916 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 6864916 | 2021-01-08 | nu | nu | nu |  | 2021-01-11 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34054 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0.4 | PTA 12367 | Bransament electric monofazat existent conform CER RO005E511484984/1 din 18.06.2014. Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional). | E-Distributie Banat | 6664049 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 6664049 | 2021-01-06 | nu | nu | nu |  | 2021-01-08 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34055 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0175 | 0.4 | T 12346 VLAD II | Bransament electric trifazat existent conform ATR 161497860/2016 respectiv ATR 03887302/2019 (trecere pe definitiv). Necesar programarea contorului electronic bidirectional existent . | E-Distributie Banat | 6625699 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 6625699 | 2020-12-21 | nu | nu | nu |  | 2021-01-06 | 0.017148 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.017148 | 0
34056 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 3881 ZADARENI FORAJ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3881, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului monofazat bidirectional existent cu tarif de producator; - montare concentratori la PTA 3881, in vederea asigurarii teletransmisiei. | E-Distributie Banat | 5770228 | 2020-04-29 | 5770228 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-03-15 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34057 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTB 3213 ARAD ZARANDULUI-PORUMBITEI | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3213, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 149870734 / 06.11.2015 si CER nr.RO005E522373218/1 din 17.02.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea in BMPt a contorului existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3213. | E-Distributie Banat | 5826409 | 2020-05-06 | 5826409 | 2021-06-11 | nu | nu | nu |  | 2021-06-11 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
34058 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9510 SIRIA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9510, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe gard, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 19m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9510; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5806236 | 2020-05-13 | 5806236 | 2021-05-13 | nu | nu | nu |  | 2021-05-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34059 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional, existent in BMPt, cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-Distributie Banat | 5801770 | 2020-05-13 | 5801770 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34060 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 3211 ARAD GELU-DN | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3211, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr.RO005E520267937 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3211. | E-Distributie Banat | 5822569 | 2020-05-13 | 5822569 | 2021-03-16 | nu | nu | nu |  | 2021-03-16 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34061 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8545 LIPOVA RADNA MAT | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8545, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian (conductor TYIR 4X16 L=18 m) la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E520835130 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8545. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 5897027 | 2020-05-19 | 5897027 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34062 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 26m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5874453 | 2020-05-21 | 5874453 | 2021-03-17 | nu | nu | nu |  | 2021-04-21 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34063 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTB 3235 ARAD PELICANULUI-PRUNULUI | -Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.3235, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3235; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 5905164 | 2020-05-29 | 5905164 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
34064 | Locuinta personala si instalatie fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2035 GEOAGIU / LEA ORASTIE-IAS | BET aerian cu AFYI fixat cu consola si contor trifazat in TDA, CER nr.RO005E531138845/1 din data 25.06.2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BET aerian din LEA JT , cu LEA JT 4x16mmp, L=25m, fixat cu consola si BMPT 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5939786 | 2020-06-19 | 5939786 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34065 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 11719 | Din T11719 - 20/0.4kV-250kVA prin intermediul unei LEA j.t. existenta, realizata cu conductor Al 50+3x50 mmp,prin bransament trifazat subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E511338735/1/12.06.2014.-Necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6043084 | 2020-07-02 | 6043084 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34066 | locuinta . centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 11526 COMUNA STR. IV | Bransament electric monofazat existent, racordat dinstalpul de tip SE4 aferent PTA 11526, 20/0,4 KV, 160 KVA conform CER RO005E512520537/1/12.06.2014..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 5938459 | 2020-07-03 | 5938459 | 2021-06-16 | nu | nu | nu |  | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34067 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3860 HUNED. TIMISANA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3860, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3860. | E-Distributie Banat | 6045112 | 2020-07-07 | 6045112 | 2021-06-23 | nu | nu | nu |  | 2021-06-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34068 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3936 MAILAT COM 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3936, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 16m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3936; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6146487 | 2020-08-11 | 6146487 | 2021-07-14 | nu | nu | nu |  | 2021-07-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34069 | Locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2339 GIARMATA STR. 1 | Bransament electric monofazat existent conform CER RO005E511545544/1/18.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat, reprogramare contor de energie electrica monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6127096 | 2020-08-13 | 6127096 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34070 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10860 COOP VARSAND (BACANIE) | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10860, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR nr. 49072025 / 17/01/2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E522311085 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10860. | E-Distributie Banat | 6294055 | 2020-08-18 | 6294055 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34071 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3229 ARAD RANDUNICII-GORUNULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3229, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520247182/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3229. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6293590 | 2020-08-18 | 6293590 | 2021-05-11 | nu | nu | nu |  | 2021-05-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34072 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2601 COM. GHILAD | Din PT 2601, 20/0,4 kV, 100 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric monofazat existent realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E512419174/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6179249 | 2020-08-19 | 6179249 | 2021-04-13 | nu | nu | nu |  | 2021-04-13 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34073 | locuinta si panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51830 | Din PT 51830, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp in lungime de 25m si un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512951478/1 din data 12.06.2014-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic bidirectional, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6297074 | 2020-08-21 | 6297074 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-28 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34074 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0.23 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric monofazat aerian pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0,4 kV - str. Liliacului, zona PTz nr. 5 Vulcan, de la stalpul nr. 4/2/3 de tip SC 10005, realizat cu cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, L-10 m si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe stalp - CER nr.RO005E531867204 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,05 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6384788 | 2020-09-04 | 6384788 | 2021-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-09-21 | 0.003243 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003243 | 0
34075 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | T 52013 | Bransament electric trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C mmp si BMPT 32A, conform ATR 2975222/2018 si ATR 05987602/2020 (trecere pe definitiv).--,,inlocuire intrerupator In=32A existent in BMPT existent, cu un intrerupator tetrapolar 40A; -,,necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional) si montare contor reprogramat in BMPT existent. | E-Distributie Banat | 6631276 | 2020-11-27 | 6631276 | 2021-05-05 | nu | nu | nu |  | 2021-05-19 | 0.01955 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.01955 | 0
34076 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin bransament aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10797. | E-Distributie Banat | 7076862 | 2021-02-18 | 7076862 | 2021-02-26 | nu | nu | nu |  | 2021-02-26 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34077 | Locuinta + CEF pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 3301 ARAD LUNGA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3301, din LEA 0.4kV prin instalatia de racordare existenta, cu BMPm si contor electronic monofazat la consumator, CER nr.RO005E520317719 / 1 din 25/06/2014. | E-Distributie Banat | 7076307 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 7076307 | 2021-02-23 | nu | nu | nu |  | 2021-02-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34078 | MAGAZIN si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02695 | 0.4 | PTA 3610 HORIA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3610, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent la limita de proprietate. | E-Distributie Banat | 7229098 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.69/2020 | 7229098 | 2021-02-23 | nu | nu | nu |  | 2021-02-23 | 0.02641 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02641 | 0
34079 | Generator Fotovoltaic - Panouri fotovoltaice instalate pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTA 3897 FELNAC COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3897, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT standardizat, cu contor electronic trifazat, existent pe fatada, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare RO005E521470923 1 din 25.06.2014 si Avizului Tehnic de Racordare 5348 din 08.10.2008..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3897. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5765583 | 2020-05-18 | 5765583 | 2021-03-12 | nu | nu | nu |  | 2021-03-17 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
34080 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8267 ARAD FINTINII-ION CREANGA | Bransament electric trifazat existent subteran realizat cablu Al 4x16mmp in lungime de 24 m, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PTA 8267-20/0,4 kV-250 kVA, si un BMPT 32A existent, conform CER RO005E522350022/1 din 06.04.2015..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea BMPT si a contorului trifazat existent; - montare BMPt-32A standardizat in locul celui vechi si racordarea sa la bransamentul subteran existent; II. Lucrari de realizat prin grija E-Distributie Banat SA: - montare in noul BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8267; III.Lucrari prin grija utilizatorului: - realizare priza de pamant a BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5776738 | 2020-05-06 | 5776738 | 2021-06-22 | nu | nu | nu |  | 2021-06-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34081 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4558 SOFRONEA COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4558, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe peretele imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4558. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5899665 | 2020-05-29 | 5899665 | 2021-06-02 | nu | nu | nu |  | 2021-06-02 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34082 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939583 | 2020-06-05 | 5939583 | 2021-04-08 | nu | nu | nu |  | 2021-04-12 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34083 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPM cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr.RO005E522039026 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947914 | 2020-06-11 | 5947914 | 2021-06-02 | nu | nu | nu |  | 2021-06-02 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34084 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6009 SCOALA | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 25 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SC 10001, nr 29, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic monofazat in montaj direct tip SMART METTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5984990 | 2020-07-13 | 5984990 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34085 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4135 BLOCURI ITA | Exista bransament electric trifazat si BMPT existent pe soclu, racordat din LEA JT aferenta PTZ 4135, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5985806 | 2020-07-28 | 5985806 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34086 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4413 TEROVA | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SC 10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4413, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMP un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5987641 | 2020-06-17 | 5987641 | 2021-06-30 | nu | nu | nu |  | 2021-06-30 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34087 | LOCUINTA si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9016 TICVANIU MARE | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4 ,nr.16, aferent PTA 9016, 20/0,4 KV, 160 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat bidirectional SMART METER programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5988154 | 2020-07-07 | 5988154 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34088 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4433 VALIUG POD | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 10 din fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4433..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5992785 | 2020-09-02 | 5992785 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34089 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4406 CLOCOTICI BISERICA | Exista bransament electric trifazat, BMPT cu disjunctor 25A si contor smartmeter trifazat..Se va reprograma contorul trifazat de tip Smart Meter existent, in regim consumator-producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5992978 | 2020-08-04 | 5992978 | 2021-09-17 | nu | nu | nu |  | 2021-09-17 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34090 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4412 DOMAN ALIMENTARA | Exista bransament electric monofazat si contor monofazat montat pe placa metalica pe domeniu privat, racordat din PTA 4412, 160KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, programat in regim consumator-producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5993134 | 2020-07-30 | 5993134 | 2021-09-13 | nu | nu | nu |  | 2021-09-13 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34091 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 164 LIVADIA 2 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Livadia2 de la stalpul nr.141,tip SE10,bransament realizat cu conductor Al 2x16mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E531008010 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5994839 | 2020-07-02 | 5994839 | 2021-03-17 | nu | nu | nu |  | 2021-03-19 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34092 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6211 ZORLENCIOR | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 26 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 6 metri), din stalpul SE 4, nr 25, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6211, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995104 | 2020-06-18 | 5995104 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34093 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric monofazat si contor monofazat(montat pe placa metalica), racordat din LEA JT aferenta PT 4050, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995228 | 2020-07-28 | 5995228 | 2021-09-08 | nu | nu | nu |  | 2021-09-08 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34094 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6173 EGCL | Exista bransament electric trifazat, racordat din LEA JT, aferenta PTA 6173, 20/0,4 KV, 400 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuaiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995844 | 2020-08-05 | 5995844 | 2021-08-16 | nu | nu | nu |  | 2021-08-16 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
34095 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4349 LAC | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PT4349, 250KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta in BMPM existent, un contor monofazat de tip Smart Meter de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998091 | 2020-08-04 | 5998091 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34096 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9011 GREONI | Exista bransament electric monofazat si contor electronic monofazat, racordat din LEA JT aferenta PTA 9011, 100KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5999505 | 2020-08-21 | 5999505 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34097 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7810 PATAS | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 37, nr 6 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 7810..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6000891 | 2020-07-21 | 6000891 | 2021-08-19 | nu | nu | nu |  | 2021-08-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34098 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC6105 GARA | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 23 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 8 metri), din stalpul SE 4, nr 31, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat ca producator-consumator). Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001077 | 2020-06-18 | 6001077 | 2021-08-18 | nu | nu | nu |  | 2021-08-18 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34099 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6120 VAMA MARGA | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6120, 160KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001354 | 2020-08-21 | 6001354 | 2021-08-13 | nu | nu | nu |  | 2021-08-13 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
34100 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7384 PLUGOVA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 4 aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 7384.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001467 | 2020-08-21 | 6001467 | 2021-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-09-21 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34101 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6009988 | 2020-06-23 | 6009988 | 2021-04-19 | nu | nu | nu |  | 2021-04-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34102 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4439 ZORLENTU MARE | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 14 metri, din stalpul SE 4 amplasat in fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4439..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010232 | 2020-07-08 | 6010232 | 2021-08-18 | nu | nu | nu |  | 2021-08-18 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34103 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 6012 VALEA CENCHII | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 8 metri, din stalpul SE 4, nr 106 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 6012.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6011709 | 2020-08-21 | 6011709 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34104 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00512 | 0.23 | 6132 OBREJA 1 | Bransament monofazat aerian in lungime de 21m (17m aerian + 4m pe cladire), din LEA JT aferenta PTA 6132, 250KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6012490 | 2020-07-13 | 6012490 | 2021-08-16 | nu | nu | nu |  | 2021-08-16 | 0.004818 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004818 | 0
34105 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 9018 GRADINARI | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, nr.8, aferent PTA 9018, 20/0,4 KV, 100 KVA.Instalatia corespunde din punct de vedere tehnic..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente, se va monta un contor trifazat de tip SmartMeter, de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040129 | 2020-08-20 | 6040129 | 2021-08-28 | nu | nu | nu |  | 2021-08-28 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34106 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4638 VERMES | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 8 metri, din stalpul SE 4, nr 1/30 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 4638.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040894 | 2020-08-21 | 6040894 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34107 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7813 PRILIPET 1 | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE 4 ,nr.122, aferent PTA 7813, 20/0,4 KV, 100 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6053544 | 2020-07-21 | 6053544 | 2021-08-19 | nu | nu | nu |  | 2021-08-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34108 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | TC6328 MUNTELE MIC | Exista bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric ACYAbY 4 x 16 mmp , in lungime de 40 metri de pe circuitul 4 ( SIST 101/63A ) din distribuitorul BISTRIAN aferent PTZ 6328, 20/0.4 KV, 400 KVA . La limita de proprietate, pe fatada, este montat BMPT-80 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat tip SMARTMETTER in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Delimitarea se face la papucii cablului plecare din distribuitorul BISTRIAN . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6066409 | 2020-07-28 | 6066409 | 2021-09-17 | nu | nu | nu |  | 2021-09-17 | 0.002985 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002985 | 0
34109 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7829 SOPOTUL VECHI 2 | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 35 metri, din stalpul SE 4, nr 85 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 7829.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6066546 | 2020-08-21 | 6066546 | 2021-08-16 | nu | nu | nu |  | 2021-08-16 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34110 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070746 | 2020-07-07 | 6070746 | 2021-05-24 | nu | nu | nu |  | 2021-05-25 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34111 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4492 CALNIC STR.CALNICELULUI | Exista bransament electric monofazat si contor Smartmeter monofazat, bransament racordat din stalpul de tip SE4,aferent PTA 4492, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul smartmeter existent, in regim dublu tarif, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071281 | 2020-08-19 | 6071281 | 2021-09-17 | nu | nu | nu |  | 2021-09-17 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34112 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4046 STADION | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4 ,aferent PT 4046, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, in regim dublu tarif, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071531 | 2020-08-20 | 6071531 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34113 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3511 MANDRULOC COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3511, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3511. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090584 | 2020-07-13 | 6090584 | 2021-07-23 | nu | nu | nu |  | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34114 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6098798 | 2020-07-17 | 6098798 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34115 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4330 PREVENTORIU | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in locuinta solicitantului ce este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 32 metri, din stalpul SC 10002, din fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4330..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in cadrul instalatiei electrice existente, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6109751 | 2020-07-09 | 6109751 | 2021-09-09 | nu | nu | nu |  | 2021-09-09 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34116 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC4006 SCOALA DE BETON | In zona exista bransament monofazat CCBYY 10/10 in lungime de 10 metri, ce alimenteaza un BMPM, amplasat pe fatada cladirii, alimentat din reteaua electrica de 0.4 kV aferenta postului de transformare PTZ 4006, 20/0.4 KV, 400 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121265 | 2020-08-20 | 6121265 | 2021-09-17 | nu | nu | nu |  | 2021-09-17 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34117 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | TC6004 PARC | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6004, 630KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6145052 | 2020-09-07 | 6145052 | 2021-09-15 | nu | nu | nu |  | 2021-09-15 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34118 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4444 ZORLENTU MARE ZORLENCIOR | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4444, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A. - CER nr.RO005E540744331 / 1 din 12/06/2014..... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6190462 | 2020-09-07 | 6190462 | 2021-09-05 | nu | nu | nu |  | 2021-09-05 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34119 | locuinta - panouri fotovoltaice - prosumator AFM | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1 URICANI | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Mirsevoni, zona PTa nr. 1 Uricani, de la stalpul nr.14 de tip SE 10 din apropiere, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6mmp, L-30m cu carlig si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa - CER nr.RO005E531989018 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor monofazat de tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6274203 | 2020-08-20 | 6274203 | 2021-03-19 | nu | nu | nu |  | 2021-03-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34120 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4641 BINIS | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10, nr.8, aferent PTA 4641, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent pe fatada casei, un contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6305913 | 2020-09-07 | 6305913 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34121 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4204 AUTOBAZA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 19 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul de tip SC NR. 12/4 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4204 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor electronic monofazat Smartmetter programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316620 | 2020-09-07 | 6316620 | 2021-09-27 | nu | nu | nu |  | 2021-09-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34122 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6136 CIUTA | Exista bransament electric monofazat aerian in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV), din stalpul retelei jt existent , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6136, 20/0.4 KV, 100 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6415438 | 2020-09-15 | 6415438 | 2021-04-06 | nu | nu | nu |  | 2021-04-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34123 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4668 OCNA DE FIER | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 22 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 10, nr 14, de pe circuitul LEA JT aferent PTAn 4668, 20/0.4 KV, 63 KVA, circuit 1, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6425535 | 2020-09-14 | 6425535 | 2021-09-13 | nu | nu | nu |  | 2021-09-13 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34124 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T1816 NUFARULUI | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T1816 NUFARULUI prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6451548 | 2020-09-25 | 6451548 | 2021-08-20 | nu | nu | nu |  | 2021-08-20 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34125 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0.4 | T 41708 | Din PT 41708-20/0,4 kV-400 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 3x25+16mmp 20m la BMPT existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6581965 | 2020-10-21 | 6581965 | 2021-04-14 | nu | nu | nu |  | 2021-04-21 | 0.014699 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.014699 | 0
34126 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0.4 | PTA 1971 DIDFARM SANNICOLAU | Utilizator existent racordat din PTA 1971 DIDFARM Sannicolau Cf. CER RO005E51270564411 din data 12.06.2014 - puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 10 kW / 10,87 kVA - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTA 1971 DIDFARM SANNICOLAU (capacitigile energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul). - instalafia de racordare:Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde este racordat grupul de mdsurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor trifazat (structura grupului de misurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de misurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea), elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Utilizatorul solicita un spor de putere pentru locul de consum de 13 kW, si montarea de panouri fotovoltaice.nu este cazulPrin grija E-Distributie Banat SA este necesar reprogramarea contorului trifazat existent | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7442056 | 2021-03-16 | 7442056 | 2021-03-24 | nu | nu | nu |  | 2021-03-25 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019599 | 0
34127 | Hotel Leon S.R.L+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02 | 0.4 | PTZ 8347 ARAD GEMI CENTER | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.8347, din TDRI al PTZ prin instalatiile jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect, 3xTC=400/5A, existent in PTZ..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in PTZ cu un contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect (3xTC=400/5A, existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8347. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7527287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7527287 | 2021-03-23 | nu | nu | nu |  | 2021-03-24 | 0.019599 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.019599 | 0
34128 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6498968 | 2020-10-23 | 6498968 | 2021-07-08 | nu | nu | nu |  | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34129 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumatori | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 4442 TARNOVA SIPET | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4442, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6356873 | 2020-09-07 | 6356873 | 2021-06-15 | nu | nu | nu |  | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34130 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA2040 COMUNA GELU | Din PTA 2040- 20/0,4kV-100 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 20m la BMPM existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional, prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6360921 | 2020-08-25 | 6360921 | 2021-04-28 | nu | nu | nu |  | 2021-04-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34131 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4131 NADLAC BLOCURI O | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4131, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea in BMPm a contorului monofazat existent cu un contor electronic bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5772839 | 2020-04-29 | 5772839 | 2021-09-19 | nu | nu | nu |  | 2021-09-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34132 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0045 | 0.4 | PTA 8534 LIPOVA STR.6 MARTIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8534, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 164790604 / 25.08.2016 si Certificat de Racordare RO005E520824374/2 din 02/11/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8534. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5769575 | 2020-05-13 | 5769575 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00431 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00431 | 0
34133 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 40m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contor electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5770826 | 2020-04-29 | 5770826 | 2021-08-24 | nu | nu | nu |  | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34134 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 8070 DUMBRAVITA I | -Din PTA 20/0.4kV, 50kVA, nr.8070, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis, pentru asigurarea gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8070; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5769270 | 2020-05-15 | 5769270 | 2021-09-20 | nu | nu | nu |  | 2021-09-20 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
34135 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaicepe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 10m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - montare concentrator la PTA 4110, pentru asigurarea teletransmisiei; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5770523 | 2020-04-29 | 5770523 | 2021-09-21 | nu | nu | nu |  | 2021-09-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34136 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4118, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 12m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent <(>,<)> recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4118; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza depamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5776853 | 2020-05-06 | 5776853 | 2021-09-01 | nu | nu | nu |  | 2021-09-01 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34137 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4112, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat 230V 5(80)A existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor monofazat existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4112. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5775687 | 2020-04-29 | 5775687 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34138 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de executat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 17m (din care cca 6m pozati pe cladire). 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780845 | 2020-04-29 | 5780845 | 2021-08-24 | nu | nu | nu |  | 2021-08-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34139 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0.23 | PTA 10782 COMESO COLOR SATU NOU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10782, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10782. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780203 | 2020-05-13 | 5780203 | 2021 | nu | nu | nu |  | 2023-04-04 | 0.00333 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00333 | 0.00333
34140 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTZ 3057 ARAD PUNCT TERMIC RAZBOIENI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3057, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform ATR 7413 / 05.05.2008 si Certificat de Racordare nr. RO005E520255541 / 1 din 25/06/2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3057. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5784785 | 2020-05-06 | 5784785 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34141 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric existent alimentat din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3508, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5(100)A, existent pe soclu, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 151460701 / 21.12.2015 si conform CER RO005E522375131/1/04.03.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3508. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5790251 | 2020-05-07 | 5790251 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34142 | Generator fotovoltaic - AMplasare de panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 HORIA COM 1 | Din PTA 20/0,4kV nr. 3610, 160kVA, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic aerian la BMP-T cu contor electronic trifazat pe fatada imobil abonat..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3610. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5800752 | 2020-05-13 | 5800752 | 2021-07-07 | nu | nu | nu |  | 2021-07-07 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34143 | Gernerator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3219 ARAD GORUNULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3219, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3219. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5797692 | 2020-05-11 | 5797692 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34144 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTZ 10883 CHISINEU CRIS COMPETROL | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.10883, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform CER RO005E522361462/1 din 23.06.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 10883. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5801008 | 2020-05-15 | 5801008 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
34145 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4602, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian cu stender la BMPM cu contor electronic monofazat..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4602. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5806287 | 2020-05-15 | 5806287 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34146 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 9510 SIRIA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9510, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 24m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9510; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5801239 | 2020-05-04 | 5801239 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
34147 | GENERATOR FOTOVOLTAIC AMPLASAT PE CASA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV 250kVA nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament aerian trifazat standard la BMPt cu contor trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 11717 / 28.08.2009..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5806180 | 2020-05-15 | 5806180 | 2021-06-08 | nu | nu | nu |  | 2021-06-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34148 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3672 VLADIMIRESCU ARIOLA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3672, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 150766005 / 03.12.2015 si Certificat de Racordare nr. RO005E522374264/1 din 10/05/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3672. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5807695 | 2020-05-13 | 5807695 | 2021-06-08 | nu | nu | nu |  | 2021-06-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34149 | Locuinta si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7823 BANIA CAP | Bransament electric monofazat in CCBYY 10/10 in lungime de 22 m din LEA jt PT 7823, 100 KVA , 20/0,4 , racordat la stalpul nr. 129 de tip SE 4 cu BMPM montat pe cladire .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - Se va demonta contorul existent si se va monta si programa contorul tip SMART METER monofazat cu tarif de producator. Instalatia de utilizare va fi dotata cu sistem de interblocaj - AAR. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5807558 | 2020-04-30 | 5807558 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34150 | Locuinta si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7824 BANIA 2 | Bransament electric monofazat in CCBYY 10/10 in lungime de 20 m din LEA jt PT 7824, 160 KVA , 20/0,4 , la stalpul nr. 150 de tip SC 10001 cu BMPM montat in exteriorul cladirii echipat cu sig. 32 A.- inlocuire contor monofazat existent cu contor cu dublu sens SMART METER monofazat, programat ptr consumator-producator. Instalatia de utilizare va fi dotata cu sistem de interblocaj - AAR. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5807450 | 2020-05-04 | 5807450 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34151 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2030 TURDAS 2 / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 2+x6 mmp Al, L=18m, fixat cu consolă), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Sat existenta, alimentata din PTA 2030 Turdas 2 - 20/0,4 kV-160 kVA, cu BMPM 32 A montat pe fatada cladirii și contor monofazat montat in BMPM conform CER RO005E531287165/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825883 | 2020-05-08 | 5825883 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34152 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 2x16 mmp Al, L=15m, fixat cu carlig), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Sat stalp MT 15014, existenta, alimentata din PTA 2089 Sibiselul Vechi - 20/0,4 kV-160 kVA, cu BMPM 32 A montat pe fatada cladirii și contor monofazat in montaj direct montat in BMPM 32A conform CER RO005E531193150/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825201 | 2020-05-19 | 5825201 | 2021-08-12 | nu | nu | nu |  | 2021-08-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34153 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat aerian existent (realizat cu conductor 4x16 mmp Al, L=27m, fixat cu consolă), racordat la de la SE4 nr.3 al LEA JT - circuit 0,4 kV catre Sibisel existenta, alimentata din PTA 2023 Căstău Sat - 20/0,4 kV-250 kVA, cu contor trifazat montat in TDA conform ATR 12192 / 28.08.2005 si CER RO005E532175285/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825699 | 2020-05-08 | 5825699 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34154 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0037 | 0.4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3658, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard, la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3658. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5830534 | 2020-05-15 | 5830534 | 2021-08-23 | nu | nu | nu |  | 2021-08-23 | 0.003526 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003526 | 0
34155 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat existent pozat aparent pe stalpul de racord nr.134 tip SE4 din LEA 0,4KV circuitul 0,4 kV sat, zona PTA 2089 Sibiselul Vechi - 20/0,4 kV-160 kVA, realizat cu conductor jt, 2x16mmp Al, L=10m si BMPM 32A FT-124_MAT amplasat pe stalpul de racord, conform ATR 82671936 / 27.05.2013 si CER RO005E532345880/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5827477 | 2020-05-08 | 5827477 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34156 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 1564 AGROMEC CENEI | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6312266 | 2020-08-27 | 6312266 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34157 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 9018 GRADINARI | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 4 existent nr. 34 , de pe circuitul LEA JT aferent PT 9018, 20/0.4 KV, 100 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6321789 | 2020-09-07 | 6321789 | 2021-08-27 | nu | nu | nu |  | 2021-08-27 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34158 | Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR' | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8025 JULITA CAP | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8025, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521881020 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8025. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6190901 | 2020-07-30 | 6190901 | 2021-06-08 | nu | nu | nu |  | 2021-06-08 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34159 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.004125 | 0.23 | T 1844 GARA TEREMIA | Bransament electric monofazat existent, racordat din stalpul de tip SE4, aferent PTA 1844, 20/0,4 KV, 160 KVA conform CER RO005E512655693/1/12.06.2014..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891042 | 2020-07-03 | 5891042 | 2021-05-10 | nu | nu | nu |  | 2021-05-17 | 0.004037 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004037 | 0
34160 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3360 PANC I-C | Bransament electric monofazat aerian existent, racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Panc Saliste existenta, alimentata din PTA 3360 Panc - 20/0,4 kV-100 kVA, cu contor monofazat in montaj direct montat in TDA conform CER RO005E531107975 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5928033 | 2020-06-04 | 5928033 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34161 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2001 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 16+25 mmp Al, L=15m, fixat cu carlig), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV str.Baritiu+Viilor stalp SCP 1001 nr.28, existenta, alimentata din PTZ 2001 Aurel Vlaicu - 20/0,4 kV-400 kVA, cu FDCP2 25 A montat pe fatada principala a cladirii și contor monofazat in montaj direct montat in FDCP2 25 A conform CER RO005E530637972/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5876859 | 2020-05-19 | 5876859 | 2021-08-12 | nu | nu | nu |  | 2021-08-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34162 | Locuinta personala+ Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3523 VLADIM. COMUNA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3523, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor Al 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3523; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5937128 | 2020-06-10 | 5937128 | 2021-07-27 | nu | nu | nu |  | 2021-07-27 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34163 | locuinta personala +instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat aerian fixat cu cârlig pe clădire, racordat de la stalpul de tip SE11 nr.5 din LEA JT a satului, realizat cu conductor JT 4x16mmpAl, si BMPT 32A amplasat pe cladire conform CER nr.RO005E530754826 / 1 din 25/06/2014.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent T2CA43 cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939637 | 2020-06-10 | 5939637 | 2021-07-02 | nu | nu | nu |  | 2021-07-02 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34164 | Locuinta personala si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7824 BANIA 2 | In zona exista bransament electric monofazat realizat cu bransament 25+16 mmp, racordat la stalpul SE 4, nr 33 al LEA 0,4 KV aferenta PTA 7824, 20/0,4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un contor electronic monofazat, amplasat in incinta cladirii..Inlocuire contor existent monofazat ENERLUX cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947750 | 2020-06-15 | 5947750 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34165 | Locuinta personala si instalatie fotovoltaica-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7824 BANIA 2 | In zona exista bransament electric monofazat realizat cu bransament 25+16 mmp, racordat la stalpul SE 4, nr 33 al LEA 0,4 KV aferenta PTA 7824, 20/0,4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un contor electronic monofazat, amplasat in incinta cladirii..Inlocuire contor existent monofazat ENERLUX cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947727 | 2020-06-09 | 5947727 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34166 | locuinta personala si instalatie fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7824 BANIA 2 | In zona exista bransament electric trifazat realizat cu bransament 25+16 mmp, racordat la stalpul SE 4, nr 35 al LEA 0,4 KV aferenta PTA 7824, 20/0,4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un contor electronic trifazat, amplasat in incinta cladirii..Inlocuire contor existent trifazat ENERLUX cu SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5953288 | 2020-06-15 | 5953288 | 2021-07-26 | nu | nu | nu |  | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34167 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 232 BARU MARE 2 | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din LEA 0,4 KV Baru, de la stalpul nr.73 tip SE 10 ,bransament realizat cu conductoare AL 4X16 mmp, L= 50m, cu sustinere pe stalpul de bransament SE 4 nr. 74 existent si BMPT 50A (FT-124-MAT)amplasat pe fatada cladirii spre strada cu contor electronic trifazat smart meters conform ATR nr.04997537 / 21/11/2019 si CER nr.RO005E531000067 / 2 din 09/03/2020. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,0021 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5959663 | 2020-06-11 | 5959663 | 2021-05-18 | nu | nu | nu |  | 2021-05-24 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34168 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00372 | 0.4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Din T 2519, 20/0,4 KV, 100 KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existenta la BMPT existent conform CER RO005E513544758/1/05.07.2017.-Necesar programare contor electronic trifazat existent pentru functionare bidirectionala, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5961636 | 2020-07-03 | 5961636 | 2021-08-24 | nu | nu | nu |  | 2021-08-24 | 0.003645 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003645 | 0
34169 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat subteran din LEA 0,4kV Salasu de Sus de la stalpul nr.10, tip SE4, bransament electric realizat cu cablu jt CYABY 3X6mmp,L=40m si BMPM-25A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters conform CER nr.RO005E530981727 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5965897 | 2020-06-16 | 5965897 | 2021-07-22 | nu | nu | nu |  | 2021-07-22 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34170 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3214 ARAD RAHOVEI-ZARANDULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3214, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat existent; - montare BMPT-32A standardizat pe fatada imobilului, in locul celui existent si racordarea sa la bransamenul trifazic aerian. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3214; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6065786 | 2020-07-16 | 6065786 | 2021-07-28 | nu | nu | nu |  | 2021-07-28 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34171 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2087 CUCUIS / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric trifazat aerian cu carlig, alimentat din LEA 0,4 kV Cucuis, zona PTA nr.2087 Cucuis, de la tip SE4 din apropiere, realizat cu conductoare tosadate TYIR 3x16+25 mmp, L=30m si BMPT 32 A cu contor Enerlux in BMPT - CER nr.RO005E531182776 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6063430 | 2020-07-02 | 6063430 | 2021-07-19 | nu | nu | nu |  | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34172 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar tip SC10001, alimentat din LEA JT din loc. Pestisu Mic stalpul nr. 59 tip SE4, zona lui PTa 185 realizat cu conductor jt 4x16 mmpAl, L=55m si BMPT 32A FT-124_MAT montat pe stalp cu contor electric trifazat in montaj direct CERT1 - CER nr.RO005E532380553 / 1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6068542 | 2020-06-29 | 6068542 | 2021-08-30 | nu | nu | nu |  | 2021-08-30 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34173 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0.23 | PTA 2088 SIBISELUL NOU / LEA ORASTIE-CAS | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4 KV Sibiselul Nou de la stalpul nr.63, tip SE4, zona PTA 2088 Sibiselul Nou, bransament realizat cu conductoare CCBYY 10+10 mmp, L=25m, cu contor electronic monofazat montat in BMPM 32A pe fatada casei - CER nr.RO005E531197200 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor electronic cu un contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6074183 | 2020-07-29 | 6074183 | 2021-06-17 | nu | nu | nu |  | 2021-06-17 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34174 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | BET existent,ce alim 2 bmp Unul mono unul trifazat cu TYIR fixat cu consola de la stalp din LEA JT str.Horea si contor monoazat 5CM in BMPM, CER nr.RO005E530205670 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar branşament electric monofazat aerian cu consola de la stalp din LEA JT str.Horea, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmpAl, L=25m, cu BMPM32A FT 124 MAT montat pe fatada casei (instalatii electrice noi). se va monta contorul smart meters in noua instalatie cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. -- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6077547 | 2020-07-09 | 6077547 | 2021-08-06 | nu | nu | nu |  | 2021-08-06 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34175 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 3446 SPITAL ILIA I-C | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Ilia str.Horea de la stalpul nr.64 tip SC10005 si contor smart meters montat in TDA, ATR nr.11090321/ 24/08/2011, CER nr.RO005E531070503 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar alimentarea se va realiza din LEA JT Ilia str.Horea, prin branşament electric monofazat pozat pe stalpul de tip SC10005 nr.64, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmpAl, L=8m, cu BMPM32A FT 124 MAT montat pe stâlpul de racord (instalatii electrice noi). se va programa si monta contorul smart meters in noua instalatie cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. -- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6084457 | 2020-07-09 | 6084457 | 2021-08-13 | nu | nu | nu |  | 2021-08-13 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34176 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3523 VLADIM. COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3523, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian comun la firida cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare contor monofazat existent in firida; - montare pe fatada imobilului a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare coloana electrica din firida la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 5m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3523; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6096835 | 2020-07-13 | 6096835 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E520858214/2 | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34177 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6029 SUBDEAL | Bransament electric monofazat realizat cu cablu de energie, de 0 ,6/1(1.2)kV, cu izolaţie si manta exterioara din PVC, armata cu banda de otel galvanizat, AL 16+16 mmp conform SR RO, matricola 633107, in lungime de 10 metri (1 metru pozat subteran) din stilpul 41/1 tip SC 10002 al LEA JT aferenta PTA 6029, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public,langa stalp este montat un BMPM-60 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic monofazat (SMART METTER programat ca producator-consumator). Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6000987 | 2020-06-16 | 6000987 | 2021-08-19 | nu | nu | nu | RO005E540593287/2 | 2021-08-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34178 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4422 BREBU CENTRU | Exista bransament electric monofazat si contor electronic monofazat de tip Smartmeter, bransamentul fiind racordat din stalpul de tip SE4, aferent PTA 4422, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul Smartmeter existent,in regim dublu tarif, ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001569 | 2020-08-18 | 6001569 | 2021-08-19 | nu | nu | nu | RO005E541026436/2 | 2021-08-19 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34179 | Locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4135 BLOCURI ITA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 14 metri, din stalpul SC 10002 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4135.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6046992 | 2020-08-21 | 6046992 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E540153548/2 | 2021-09-27 | 0.002985 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002985 | 0
34180 | IMOBIL LOCUINTA SI PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8251, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent pe soclu, lucrari realizate conform ATR 01066398 / 07/11/2017 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522412009 / 1 din 21/05/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8251. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5983652 | 2020-06-25 | 5983652 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO005E522412009/2 | 2021-06-30 | 0.002934 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002934 | 0
34181 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4638 VERMES | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PT 4638, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5988372 | 2020-07-29 | 5988372 | 2021-09-17 | nu | nu | nu | RO005E541045404/2 | 2021-09-17 | 0.002936 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002936 | 0
34182 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2129 ORASTIE / LEA ORASTIE-FNC | Bransament electric monofazat aerian cu consola, alimentat din LEA 0,4 kV de la stâlpul de tip SE 10 din apropiere, realizat cu cablu Al 2x16 mmp, L=30 m si cu BMPM 32 A montat pe fatada, cu contor smart meter monofazat in BMPM - CER nr.RO005E530756569 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului smart meter existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5992606 | 2020-06-23 | 5992606 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E530756569/2 | 2021-07-08 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34183 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Costesti, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531163203 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6417583 | 2020-09-14 | 6417583 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E531163203/2 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34184 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Santamarie Orlea de la stalpul nr.21,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 4x16mmp Al si firida de bransament,L=28m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E530959867 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica..- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6442418 | 2020-09-17 | 6442418 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO005E530959867/2 | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34185 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3423, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 19644 / 18/07/2006 si Certificatului de racordare nr. RO005E522007144 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3423. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6396888 | 2020-09-08 | 6396888 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522007144/2 | 2021-07-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34186 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3869, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521765043/1/25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3869. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6133688 | 2020-07-17 | 6133688 | 2021-09-03 | nu | nu | nu | RO005E521765043/2 | 2021-09-03 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34187 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | PTA 12375 | Din PTA 12375-20/0,4 kV-160 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor CYECY 10+10mmp în lungime de 15m la BMP-32A prevazut cu întrerupator bipolar fix de 32A, cu disjunctor diferential si protectie la supratensiune, amplasat pe fatada cladirii.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6119333 | 2020-07-28 | 6119333 | 2021-06-04 | nu | nu | nu | RO005E513122165/2 | 2021-06-04 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34188 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 88 CLOPOTIVA 2 | Bransament electric trifazat aerian existent, din LEA 0,4 KV Clopotiva, de la stalpul nr. 85, tip SE 4, bransament cu cablu TYIR 3X16+25mmp, L=15m, BMPT 32 A si contor montat in BMPT- CER nr.RO005E530940429 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat SMART METER, programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica..- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6288127 | 2020-08-27 | 6288127 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E530940429/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34189 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 42 SANTAMARIA ORLEA | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Santamarie Orlea de la stalpul nr.14,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al si firida de bransament,L=20m cu tablou de sigurante de ebonita si contor electronic trifazat montat pe tablou - CER nr.RO005E530960139 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuriprin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6288327 | 2020-08-17 | 6288327 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO005E530960139/2 | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34190 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric monofazat aerian existent, din LEA 0,4 KV Streisingiorgiu, de la stalpul nr. 19, tip SE 4, bransament cu cablu CCBYY 6/6 mmp, L=22m, BMPM 32 A si contor montat in BMPM - CER nr.RO005E530920180 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat SMART METER, programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6288191 | 2020-08-27 | 6288191 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO005E530920180/3 | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34191 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 12270 COMUNA BECICHERECU MIC | Din PT 12270, 20/0,4 kV 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric monofazat existent AL 2x16mmp 15m, BMPM existent, conform certficat de racordare nr. RO005E512864987/1 din data 12.06.2014-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija si pe cheltuiala E-Distributie banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6289240 | 2020-09-02 | 6289240 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E512864987/3 | 2021-06-24 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34192 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4629 RAMNA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu CCBYY 10/10 mmp, in lung. de 40 m pentru branşament monofazat (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, nr. 8, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4629, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6296783 | 2020-09-03 | 6296783 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E541036886/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34193 | locuinta si panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5718 CUTINA | Din PT 5718, 20/0,4 kV, 100 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monoazata existenta, si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512097839 / 2 din 27.06.2016.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6293811 | 2020-08-28 | 6293811 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO005E512097839/3 | 2021-05-21 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34194 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4629 RAMNA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu CCBYY 10/10 mmp, pentru branşament monofazat (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 3 metri), din stalpul SE 4, nr. 7, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4629, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6296730 | 2020-09-03 | 6296730 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E541037012/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34195 | Locuinta si panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 12389 GRUP MET | Din PT 12389, 20/0,4 kV, 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent Al 4x16 mmp, in lungime de 25 m, si un BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513698488 / 1 din 23.02.2019.-Necesar reprogramare contor de energie electrica trifazat existent, pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6296966 | 2020-08-21 | 6296966 | 2021-07-29 | nu | nu | nu | RO005E513698488/2 | 2021-07-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34196 | Montare centrala fotovoltaica pe acoperiş clădire existentă | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0.4 | PTAB 182 PESTISU MARE | Racord electric existent din TDRI 0,4KV (USOL 180/C/16 – Circuitul 4) in PTab 182 Pestisu Mare, realizat cu cablu ACYABY 3x185+95mmp, L= 350m, LEA 0,4 KV( TIYR 3x70mmlAl + 50OlAlmmp in paralal cu conductor clasic 4x50mmpAL), L= 450m si o firida de branament amplasata pe stalpul nr. 70 tip SE11 in curtea solicitantului, echipata cu 3xTC-uri 250/5A si cu contor electric trifazat in montaj semidirect tip AMR-SEMI - CER RO005E532203557/1 din 02.04.2016.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat semidirect existent (AMR SEMI) cu unul de tip “smart meters” tip CERS 3-E in montaj semidirect programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,25 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7715469 | 2021-04-15 | 7715469 | 2021-10-21 | nu | nu | nu | RO005E532203557/2 | 2021-10-21 | 0.09775 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.09775 | 0
34197 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTA 8059 CAPALNAS II | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8059, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8059. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7754140 | 2021-04-15 | 7754140 | 2021-05-07 | nu | nu | nu | RO005E521907759/2 | 2021-05-12 | 0.004899 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004899 | 0
34198 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0.4 | PTA 69 PESTENITA | Bransament electric trifazat subteran existent, din LEA 0,4 KV Pestenita, de la stalpul nr.7, tip SE 4 ,bransament realizat cu cablu jt Al AL 4X10 mmp, L=30 m si BMPT 50A (FT-124-MAT). Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat, CER nr.RO005E530938482/1 din data 01.02.2016.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,010 kW / 0,010 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7099912 | 2021-03-02 | 7099912 | 2021-04-26 | nu | nu | nu | RO005E530938482/2 | 2021-04-28 | 0.00979 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00979 | 0
34199 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T 5571 VUCOVA SAT | Utilizator existent racordat prin intermediul circuitului nr. 3 din T 5571 Vucova Sat printr-un bransament aerian monofazat realizat cu TYIR 16+16 mmp si BMPM-32A amplasat pe fatada cladirii. In BMPM se afla un contor monofazat seria UAEEEDN19910076693 care trebuie reprogramat.nu este cazulReprogramare contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7057814 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7057814 | 2021-04-14 | nu | nu | nu | RO005E512209115/2 | 2021-04-14 | 0.00289 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00289 | 0
34200 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS FABRICA PROCESARE LAPTE-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.08 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | Din LEA 20kV PECICA - BUJAC prin racord LEA 20kV la PTS 20/0.4kV 800kVA, nr.4048 (proprietatea consumatorilor de pe platforma) si instalatiile de JT existente. Masura energiei electrice consumate este realizata pe jt, la PTS, prin grup masura compus din contor electronic trifazat dublu sens, programat cu tarif producator, in montaj semidirect 3xTC=400/5A..Necesar reprogramarea contorului existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 4653591 7406526 | 18.09.2019 nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 4653591 7406526 | 17.06.2020 09.04.2021 | nu | nu | nu | RO005E521369267/3 RO005E521369267/4 | 02.07.2020 09.04.2021 | 0.07835 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.07835 | 0
34201 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8561, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic pozat pe stalpul LEA 0.4kV, cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 23464787 / 16.07.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8561. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7739011 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7739011 | 2021-04-08 | nu | nu | nu | RO005E522298865/2 | 2021-04-08 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34202 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3869, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3869. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7746058 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7746058 | 2021-04-09 | nu | nu | nu | RO005E521763771/2 | 2021-04-09 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34203 | PENSIUNE SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0.4 | 6162 POIANA MARULUI | Exista bransament trifazat existent din reteaua jtNu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7012586 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7012586 | 2021-04-15 | nu | nu | nu | RO005E541457568/2 | 2021-04-19 | 0.007805 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.007805 | 0
34204 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0125 | 0.4 | T12458 FORAJ 5 | Exista bransament trifazat existent din reteaua de jtNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7246646 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7246646 | 2021-04-16 | nu | nu | nu | RO005E513917280/3 | 2023-05-12 | 0.02195 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.02195 | 0
34205 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0.4 | PTA 11017 SATUL NOU SINTANA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11017, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent pe soclu, lucrari realizate conform ATR 02146640 / 17.05.2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11017. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7674082 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7674082 | 2021-03-31 | nu | nu | nu | RO005E522422279/2 | 2021-04-19 | 0.0097 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0097 | 0
34206 | Cladire comert si servicii cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00899 | 0.4 | T 41713 | Exista bransament trifazat existent din reteaua jtNu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7707767 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7707767 | 2021-04-21 | nu | nu | nu | RO005E513257872/2 | 2021-04-22 | 0.00876 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00876 | 0
34207 | Locuinta+CEF 5 KW Fotovoltaic | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00496 | 0.23 | PTA 3325 GURASADA 2 I-Z | Branşament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - din satul Gurasada, de la stâlpul de tip SE 4 nr.54, zona PTA 3325 GURASADA 2 I-Z, realizat cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=15 m, cu carlig, cu contor AEM montat in BMPM 32 A montat pe locuinta, conform ATR 16688/ 28.08.2009, CER nr.RO005E532263902/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor monofazat cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,020 kW / 0,020 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7739514 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7739514 | 2021-04-27 | nu | nu | nu | RO005E532263902/2 | 2021-04-29 | 0.004841 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004841 | 0
34208 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0.4 | PTA 10607 RANUSA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10607, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 171472114 / 17.11.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10607. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7796955 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.15/2020 | 7796955 | 2021-04-20 | nu | nu | nu | RO005E522393973/2 | 2021-04-23 | 0.0146 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0146 | 0
34209 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8505 SISTAROVAT COMUNA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8505, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 6069 / 16/02/2009 si Certificatului de racordare nr. RO005E522202725 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8505. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6500559 | 2020-10-02 | 6500559 | 2021-07-05 | nu | nu | nu | RO005E522202725/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34210 | locuinta+centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9555 DRAUT2 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9555, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazic existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 00979631 / 01/11/2017 si Certificatului de racordare nr. RO005E521132186 / 2 din 06/12/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9555. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6344128 | 2020-09-03 | 6344128 | 2021-10-01 | nu | nu | nu | RO005E521132186/3 | 2021-10-01 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34211 | locuinta si centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.004 | 0.23 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, alimentat de la SCP 10002, realizat cu CCBYY 10+10 mmpAl, L=25m, cu contorul electric monofazat amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interior - CER nr.RO005E530647883 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar Inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6342211 | 2020-09-01 | 6342211 | 2021-10-07 | nu | nu | nu | RO005E530647883/3 | 2021-10-07 | 0.00388 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00388 | 0
34212 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumatori | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 211 CIOPEIA | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Ciopeia de la stalpul nr.43 tip SE10,bransament electric realizat cu conductoare Al4x16mmp,L=30m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri la strada cu contor electronic trifazat - CER nr.RO005E530976271 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6356870 | 2020-09-04 | 6356870 | 2021-06-15 | nu | nu | nu | RO005E530976271/2 | 2021-06-15 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34213 | Casa de locuit si panouri fotovoltaice-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 10766 PIL COM. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10766, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10766. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5765337 | 2020-05-18 | 5765337 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521461888/2 | 2021-07-22 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34214 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar de tip SC 10001 existent (realizat cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, clasic L=30m, cu BMPT 32A pozat aparent pe stalpul proiectat, racordat la stalpul nr.6 tip SCP 10002, LEA JT Castau 2, zona lui PTA 2149 Castau 2 - 20/0,4 kV-160 kVA, cu contorul electronic trifazat amplasat in BMPT 32A conform CER RO005E532276029/1 din 25.06.2014.Inlocuire contor trifazat cu contor ce permite inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5781351 | 2020-05-04 | 5781351 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E532276029/2 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34215 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã- prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 11022 COLTUL ROSU SANTANA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11022, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 13m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11022; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896656 | 2020-06-03 | 5896656 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E521914702/2 | 2021-08-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34216 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 34m. II. Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107; III.Lucrari prin grija utilizatorului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5787961 | 2020-05-14 | 5787961 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO005E521846098/2 | 2021-07-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34217 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fdotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3427. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894546 | 2020-06-02 | 5894546 | 2021 | nu | nu | nu | RO005E522058443/2 | 2023-03-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00284 | 0
34218 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 15m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional, existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamantla BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894938 | 2020-05-22 | 5894938 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521825635/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34219 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Bransament electric monofazat aerian existent cu conductor de Al, racordat la LEA JT Nadab existenta, alimentata din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E521430446/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10797. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5801964 | 2020-05-20 | 5801964 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521430446/3 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34220 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 10813 COM. GRANICERI II ARTEZIANA | Bransament electric monofazat aerian existent cu conductor de Al, racordat la LEA JT Graniceri existenta, alimentata din PTA 10813 Com Graniceri II Arteziana - 20/0,4 kV-100 kVA, cu contor electronic monofazat, conform CER RO005E521434507/1 din data 25.06.2014. 1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - realizare bransament electric monofazat aerian cu conductor coaxial 16/16 mmp in lungime de cca.10m, cu montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol, racordat la LEA JT Graniceri existenta, alimentata din PTA 10813 Com Graniceri II Arteziana - 20/0,4 kV-100 kVA, cu montare in BMPm-32A a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10813; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5803018 | 2020-05-14 | 5803018 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521434507/2 | 2021-07-22 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34221 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8653 SIMBATENI SMA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8653, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 156208210 / 12.04.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8653 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5808986 | 2020-05-14 | 5808986 | 2021-07-21 | nu | nu | nu | RO005E522380047/2 | 2021-07-21 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34222 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3508 VLADIM. STR. FILIM. SARBU | Bransament electric trifazat subteran existent (realizat cu cablu ACYABY 4x16, lungime 20m, cu BMPTS (In=32A/DPST) la limita de proprietate, pe gard, racordat la LEA JT circuit str.Magnoliei, zona lui PTA 3508 Vladim.str.Filim.Sarbu - 20/0,4 kV-160 kVA, cu contorul electronic trifazat amplasat in BMPT 32A conform ATR 11510245 / 11.10.2011 si CER RO005E522280428/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat cu contor tip smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3508.. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5816246 | 2020-05-07 | 5816246 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522280428/2 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34223 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectare coloana electrica din firida si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent in imobil; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 23m. II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111; III.Lucrari de realizat prin grija utilizatorului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894297 | 2020-05-28 | 5894297 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521828975/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34224 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 118 BUITURI | Bransament electric monofazat existent pozat aparent pe stalpul de racord nr.12 tip SC10001 din LEA 0,4KV circuitul 1-str.Latureni, zona PTa 118 Buituri- 20/0,4 kV-250 kVA, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=10m si BMPM 32A FT-124_MAT amplasat pe stalpul de racord, conform ATR 149357507 / 06.10.2015 si CER RO005E532380306/1 din data 02.11.2015. -Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825484 | 2020-05-08 | 5825484 | 2021-08-20 | nu | nu | nu | RO005E532380306/2 | 2021-08-20 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34225 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8030 MONOROSTIA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8030, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Aviuzului tehnic de racordare nr. 44388171 / 21/11/2012 si Certificatului de reacordare nr. RO005E521895632 / 1 din 25/06/2014;.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8030. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6309009 | 2020-08-31 | 6309009 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E521895632/2 | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34226 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Bransament electric monofazat aerian existent din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV, la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, conform CER RO005E521829189/1 din data 25.06.2014. .Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891128 | 2020-05-19 | 5891128 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521829189/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34227 | generator fotovoltaic- amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent pe fatada..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891473 | 2020-05-21 | 5891473 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E521834893/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34228 | Generator fotovoltaic- AMplasare panouri fotovoltaice pe acoperis- Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | Bransament electric trifazat aerian, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4152, Nadlac Ferocar din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, conform CER RO005E521855638/1 din data 25.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4152. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5892355 | 2020-05-26 | 5892355 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E521855638/2 | 2021-08-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34229 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891038 | 2020-05-19 | 5891038 | 2021-09-20 | nu | nu | nu | RO005E521579248/2 | 2021-09-20 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
34230 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891345 | 2020-05-22 | 5891345 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521843219/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34231 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4152, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4152. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5892036 | 2020-05-19 | 5892036 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E521835265/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34232 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521836031 / 2 din 03/06/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4110. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891852 | 2020-05-21 | 5891852 | 2021-07-07 | nu | nu | nu | RO005E521836031/3 | 2021-07-07 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34233 | Generator Fotovoltaic - AMplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe peretele imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 31m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5890837 | 2020-06-03 | 5890837 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO005E521578988/2 | 2021-09-23 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34234 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760 Com Socodor, din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521696383 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5897475 | 2020-05-26 | 5897475 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E521696383/2 | 2021-08-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34235 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV cu conductor TYIR 3x25+16mmp in lungime de cca. 18m, din care cca. 3m coborare pe perete cu BMPT-32A standardizat, conform FT-124MAT, cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5(100)A. existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 848957 / 10.10.2017.si CER RO005E521532876 / 2 din 08/11/2017..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896353 | 2020-06-03 | 5896353 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E521532876/3 | 2021-09-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34236 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3346, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520595447/1 din data 25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3346. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896281 | 2020-06-02 | 5896281 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E520595447/2 | 2021-06-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34237 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 26m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montarea in BMPm contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5895364 | 2020-05-29 | 5895364 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521836828/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34238 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4101 NADLAC V.V. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4101, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la firida cu contor electronic trifazat bidirectional, existenta pe fatada imobilului, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521833409 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare firida si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4101; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5895082 | 2020-05-26 | 5895082 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521833409/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34239 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0042 | 0.23 | PTA 4517 MACEA COM 6 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4517, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5897930 | 2020-05-22 | 5897930 | 2021 | nu | nu | nu | RO005E521519714/2 | 2023-04-04 | 0.00333 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00333 | 0.00333
34240 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894988 | 2020-05-29 | 5894988 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E521825624/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34241 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 187816525 / 14.06.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896039 | 2020-06-03 | 5896039 | 2021-09-22 | nu | nu | nu | RO005E522403717/2 | 2021-09-22 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34242 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3776 SATU MARE COM 1 | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3776, Satu Mare Com 1 din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe cladire, conform CER RO005E521741733 / 1 din 25/06/2014.1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 14m, cu montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, racordat la LEA JT str.Satu Mare existenta, alimentata din PTA 3776 Satu Mare Com 1 - 20/0,4 kV-100 kVA, cu montare in BMPm-32A a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3776; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5899673 | 2020-05-26 | 5899673 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E521741733/2 | 2021-08-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34243 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe sol - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4571 MACEA COM 7 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4571, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la firida cu contor electronic trifazat existent, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521520738 / 1 din 25/06/2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea firidei existente si recuperarea contorului trifazat; - montare pe perete, in locul firidei, a unui BMPt-32A standardizat si racordarea acestuia la bransamentul trifazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4571; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5904495 | 2020-05-26 | 5904495 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E521520738/2 | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34244 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa -Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8561, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT existent, inadecvat montarii contorului trifazat bidirectional, din punct de vedere al dimensiunilor si recuperarea contorului trifazat; - montare pe locul vechiului BMP, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8561; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a noului BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5907208 | 2020-05-22 | 5907208 | 2021-09-23 | nu | nu | nu | RO005E522089199/3 | 2021-09-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34245 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Bransament electric monofazic aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, Socodo Moara din LEA 0.4kV la BMPm, cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate, conform CER emis anterior nr.CER RO005E521689307 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10915. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5911731 | 2020-06-03 | 5911731 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E521689307/2 | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34246 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3325. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5910767 | 2020-06-02 | 5910767 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522211826/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34247 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521694729 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5913432 | 2020-05-26 | 5913432 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO005E521694729/2 | 2021-06-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34248 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER nr. RO005E521694673/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5912801 | 2020-05-28 | 5912801 | 2021-06-24 | nu | nu | nu | RO005E521694673/2 | 2021-06-24 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34249 | generator fotovoltaiv - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret prin bransament trifazic subteran colectiv la FDCP cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 178015766 /16/02/2017 si Certificat de Racordare nr. RO005E522397472 / 1 din 07/06/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5911257 | 2020-06-02 | 5911257 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E522397472/2 | 2021-08-23 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34250 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | Arad | 0.006 | 0.4 | PTA 3861 HUNED. TIMISANA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3861, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada, lucrari realizate conform ATR 02338686 / 05.07.2018 si Certificat de Racordare nr. RO005E522424743 / 1 din 27/08/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3861. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5924196 | 2020-06-03 | 5924196 | 2021-06-23 | nu | nu | nu | RO005E522424743/2 | 2021-06-23 | 0.00578 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00578 | 0
34251 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10508 SEBIS | Din PTA 10508 SEBIS 20/0.4kV, 250kVA,din LEA 0.4kV prin bransament monofazat existent,, lucrari realizate conform CER RO005E521218990/1/25.06.2014.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10508, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 29m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10508; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5923130 | 2020-06-10 | 5923130 | 2021-08-27 | nu | nu | nu | RO005E521218990/2 | 2021-08-27 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34252 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV din cutia stradala prin bransament trifazic subteran colectiv la FCDP cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 00918269 /19/10/2017 si Certificat de Racordare nr.RO005E522410917 / 1 din 05/12/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5920249 | 2020-06-02 | 5920249 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522410917/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34253 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.60 tip SC10001 din LEA JT str. Rotarilor, zona lui PTz 22, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=25m si BMPM 32A amplasat pe zid casa conform RO005E530443089 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5927987 | 2020-06-09 | 5927987 | 2021-08-03 | nu | nu | nu | RO005E530443089/2 | 2021-08-03 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34254 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.23 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3826, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la firida cu contor monofazat, existenta in inte riorul proprietatii, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521479292 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - dezlegare bransament monofazic existent din firida si repozitionarea sa in vederea legarii in noul BMPm 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3826; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5846468 | 2020-05-21 | 5846468 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E521479292/2 | 2021-09-21 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34255 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8253 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8253, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 150791974 / 04.12.2015 si CER nr.RO005E522374411/1 din 18.03.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8253. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5853405 | 2020-05-18 | 5853405 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E522374411/3 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34256 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0.23 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5865205 | 2020-05-19 | 5865205 | 2021 | nu | nu | nu | RO005E520580722/2 | 2023-04-04 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0.0048
34257 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5867639 | 2020-05-18 | 5867639 | 2021 | nu | nu | nu | [5 empty] | 0.00284
34258 | Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8532 LIPOVA STR.MIHAI VITEAZUL | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8532, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8532. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5875183 | 2020-05-14 | 5875183 | 2021-07-23 | nu | nu | nu | RO005E520844028/2 | 2021-07-23 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34259 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt standardizat cu contor electronic trifazat bidirectional existent pe fatada imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5877300 | 2020-05-25 | 5877300 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521828751/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34260 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe sol - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 11059 COLONIE SIMAND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11059, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent,realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521969386 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11059. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5879362 | 2020-05-26 | 5879362 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521969386/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34261 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR' | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric monofazat existent, alimentat din PTA 8556 PAULIS HALTA 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E521589711/1 din 25.06.2014,Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 23m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5877164 | 2020-05-29 | 5877164 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E521589711/2 | 2021-09-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34262 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 3234 ARAD ORIENT-BUDAI DELEANU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3234, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3234. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5879857 | 2020-05-18 | 5879857 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520518936/2 | 2021-07-13 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34263 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 3637 SINLEANI COM 3 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3637, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform CER nr. RO005E522208754 / 2 din 20.11.2019..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,100 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3637, prin grija E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5878868 | 2020-05-19 | 5878868 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E522208754/3 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34264 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0036 | 0.23 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3834, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 6848971 / 08.12.2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E522258287 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3834. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5885465 | 2020-06-16 | 5885465 | 2021 | nu | nu | nu | RO005E522258287/2 | 2023-03-28 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 400 kW | 0.00284 | 0
34265 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTZ 8601 LIPOVA- P-TA N.IORGA | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8601, din LES 0.4kV, din firida E2+2 existenta prin coloana la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: inlocuire contor monofazat existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8601. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5931616 | 2020-06-04 | 5931616 | 2021-07-15 | nu | nu | nu | RO005E522292117/1 | 2021-07-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34266 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10503 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10503, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 2209 / 05/10/2009 si Certificat de Racordare nr. RO005E521270943 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5933740 | 2020-06-03 | 5933740 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E521270943/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34267 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0.23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent pe fatada cladirii..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5935098 | 2020-06-02 | 5935098 | 2021-06-17 | nu | nu | nu | RO005E522063719/2 | 2021-06-17 | 0.00382 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00382 | 0
34268 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Bransament electric monofazic aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, CAP Socodor din LEA 0.4kV la BMPm, cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate, conform CER emis anterior nr.CER RO005E521695810 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5934965 | 2020-06-03 | 5934965 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521695810/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34269 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTZ 3346 ARAD PUNCT TERMIC OBEDENARU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3346, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E520335551/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3346. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5935456 | 2020-06-12 | 5935456 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E520335551/2 | 2021-07-13 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34270 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Bransament electric trifazat apozat aparent pe stalp existent din LEA 0,4kV stalpul tip SC 10002,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25 mmpAl, L=10m si BMPT 32A pozat aparent pe stalp și contor trifazat CST conform CER RO005E532232290 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: -necesar inlocuirea contorului electric existent CST cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940157 | 2020-06-09 | 5940157 | 2021-08-12 | nu | nu | nu | RO005E532232290/2 | 2021-08-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34271 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran colectiv la FDCP cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 02410028 /13/07/2018 si Certificat de Racordare nr. RO005E522425249 / 1 din 20/08/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940342 | 2020-06-09 | 5940342 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E522425249/2 | 2021-09-15 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34272 | Locuința și panouri fotovoltaice-prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7365 TOPLET 2 | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul existent in fata casei, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7365, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT disjunctor 32 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947571 | 2020-06-18 | 5947571 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E541224807/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34273 | CENTRALA FOTOVOLTAICA SI LOCUINTA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 22328 | Bransament electric monofazat existent realizat cu cablu ACYAbY 2x16 mmp in lungime de 41 m, racordat la LEA jt. TYiR 50 Ol-Al 3x70 mmp existenta, alimentata din PT 22328-20/0,4 kV-400 kVA circuit 2, si un BMP existent amplasat la limita de proprietate, conform CER nr. RO005E513349009/1 din data 06.04.2015.--, Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: nu este cazul - Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947890 | 2020-06-16 | 5947890 | 2021-05-21 | nu | nu | nu | RO005E513349009/2 | 27/05/2021 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34274 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0035 | 0.23 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Bransament electric monofazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, Lipova str.Bugariu din LEA 0.4kV la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E520810234 / 1 din 25/06/2014.1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca.24m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5953906 | 2020-06-03 | 5953906 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E520810234/2 | 2021-09-21 | 0.00333 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00333 | 0
34275 | IMOBIL LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura e. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5958577 | 2020-06-11 | 5958577 | 2021-07-05 | nu | nu | nu | RO005E521532944/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34276 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 15 LUPENI | Bransament electric monofazat aerian pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Pomilor, zona PTz nr. 15 Lupeni, de la stalpul nr. 22 de tip SE 4 aflat in limita de proprietate realizat cu cond. torsadate TYIR 2x16 mmp L=10m si cu BMPM 32A(FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stalp - CER nr.RO005E531814576 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5969224 | 2020-06-22 | 5969224 | 2021-09-05 | nu | nu | nu | RO005E531814576/2 | 2021-09-05 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34277 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Din T12244 20/0,4KV 250KVA prin bransament trifazat existent AL 4x16mmp 22m la BMPT cu contor electronic trifazat existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional existent, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6061791 | 2020-07-19 | 6061791 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E513686733/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34278 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 44 ORMINDEA SAT | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.1 tip SE10 din LEA JT Ormindea circuit Biserica, zona lui PTA 44, BMPM 32A amplasat pe zid casa conform RRO005E530901460 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6061381 | 2020-07-20 | 6061381 | 2021-08-10 | nu | nu | nu | RO005E530901460/2 | 2021-08-10 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34279 | Racordare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10547 CARAND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10547, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E520999300 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10547. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6060522 | 2020-07-30 | 6060522 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO005E520999300/2 | 2021-06-14 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34280 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 7366 TOPLET 1 | In zona exista bransament electric monofazat realizat cu conductor de tip CCbYY 10/10 mmp in lungime de 25m, direct la cladire, din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMPM (In=32A) amplasat la limita de proprietate, pe fatada cladirii. .In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6068498 | 2020-06-30 | 6068498 | 2021-07-01 | nu | nu | nu | RO005E541223132/2 | 2021-07-01 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34281 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4131 NADLAC BLOCURI O | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4131, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent conform CER RO005E521837010/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6067725 | 2020-07-18 | 6067725 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO005E521837010/2 | 2021-06-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34282 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3438, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT standardizat cu contor electronic trifazat bidirectional existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3438.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6091146 | 2020-07-13 | 6091146 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E522432146/3 | 2021-06-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34283 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51832 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.51832 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent realizat cu AL 4x16mmp in lungime de 20m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513248894/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor electronic bidirectional existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,033 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090990 | 2020-07-31 | 6090990 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E513248894/2 | 2021-09-21 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34284 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | BEM existent, aerian fixat cu cirlig de la stalp SCP10005, nr.7, cu conductor CCBYY 6+6 mmp,L=20m, si contor monofazat CSM in BMPM, CER nr.RO005E530648042 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic CSM cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089727 | 2020-07-14 | 6089727 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E530648042/2 | 2021-07-19 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34285 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM existent, aerian fixat cu cirlig de la stalp SE4, nr.5, cu conductor ACBYY 16+16 mmp, L= 20m, si contor monofazat 2CM4 in BMPM, CER nr.RO005E531179727 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic 2CM4 cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089884 | 2020-07-14 | 6089884 | 2021-08-12 | nu | nu | nu | RO005E531179727/2 | 2021-08-12 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34286 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10771 COMUNA TIPARI | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10771, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 16m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10771; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998144 | 2020-06-25 | 5998144 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E521699915/2 | 2021-06-18 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34287 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 1302 ARAD MUNCII | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.1302, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1302. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5997477 | 2020-06-23 | 5997477 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E520291866/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34288 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 10257 BONTESTI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10257, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521059678/2/10.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10257. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6012040 | 2020-07-07 | 6012040 | 2021-06-16 | nu | nu | nu | RO005E521059678/3 | 2021-06-16 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34289 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 4112 NADLAC SPANICER | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4112, din LEA 0.4kV prin bransament electric monofazat la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, confrm certificat de racordare nr. RO005E521822216 / 1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4112. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6012810 | 2020-06-29 | 6012810 | 2021-07-22 | nu | nu | nu | RO005E521822216/2 | 2021-07-22 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34290 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2158 BERIU 2 / LEA ORASTIE-CASTAU | BET existent, pozat aparent pe stalp SE4, nr.83, cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, L=8m, si BMPT pe stalp contor trifazat CA43 in BMPM, CER nr.RO005E531198212 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6049830 | 2020-07-14 | 6049830 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E531198212/2 | 2021-07-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34291 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T 51719 | Din T51719 20/0,4KV 400KV prin bransament trifazat existent AL 4x16mmp 20m la BMPT existent conform CER RO005E513317251/1 din 12.06.2014-Necesar programare contor electronic bidirectional, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5971808 | 2020-07-31 | 5971808 | 2021-06-11 | nu | nu | nu | RO005E513317251/2 | 2021-06-11 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34292 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9518 MISCA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 11134604 / 12.09.2011 si CER nr.RO005E522278098/3 din 04.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5977569 | 2020-06-22 | 5977569 | 2021-07-26 | nu | nu | nu | RO005E522278098/4 | 2021-07-26 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34293 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Din T12244 20/0,4KV 250KVA prin bransament trifazat AL 3x16+25mmp existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 129306396/2012.-Necesar programare contor electronic bidirectional existent, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5982627 | 2020-07-20 | 5982627 | 2021-06-22 | nu | nu | nu | RO005E513248557/2 | 2021-06-22 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34294 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTA 184 V. BANILOR | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, racordat la stalpul nr. 43 tip SE11 din LEA JT loc. Pestisu Mare, zona lui PTa 184, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=20m si BMPM 32A amplasat pe casa conform ATR nr.73960933 / 15/04/2013 si CER nr.RO005E531063853 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5978857 | 2020-06-16 | 5978857 | 2021-08-06 | nu | nu | nu | RO005E531063853/2 | 2021-08-06 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34295 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 9539 TIRNOVA3 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare bransament monofazic si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe gard, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9539; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5986227 | 2020-06-24 | 5986227 | 2021-08-02 | nu | nu | nu | RO005E521122017/2 | 2021-08-02 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34296 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10559 JOIA MARE | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10559, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10559; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5987110 | 2020-06-19 | 5987110 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521253214/2 | 2021-07-19 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34297 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0.4 | 6011 TEIUS | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPt ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat 3x25+16 mmp, din LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 6011..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995538 | 2020-09-07 | 5995538 | 2021-09-05 | nu | nu | nu | RO005E541578236/2 | 2021-09-05 | 0.004818 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004818 | 0
34298 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3415, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 06074281 / 22/07/2020 si Certificatului de racordare nr. RO005E522471420 / 1 din 21/08/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazic existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3415. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406253 | 2020-09-08 | 6406253 | 2021-08-24 | nu | nu | nu | RO005E522471420/2 | 2021-08-24 | 0.0048 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0048 | 0
34299 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 8563 GHIOROC COMUNA II | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.8563, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor monofazat existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8563. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406717 | 2020-09-09 | 6406717 | 2021-08-28 | nu | nu | nu | RO005E521534823/3 | 2021-08-28 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34300 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00325 | 0.4 | PTA 8516 CHESINT COMUNA I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8516, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521551002 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8516. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6383948 | 2020-09-08 | 6383948 | 2021-06-18 | nu | nu | nu | RO005E521551002/2 | 2021-06-18 | 0.003085 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.003085 | 0
34301 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10576 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10576, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazic existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521241985 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor monofazic existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10576. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6389581 | 2020-09-08 | 6389581 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO005E521241985/2 | 2021-06-14 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
34302 | Locuință+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4556, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521773356 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4556. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6388251 | 2020-09-08 | 6388251 | 2021-09-21 | nu | nu | nu | RO005E521773356/3 | 2021-09-21 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34303 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0.4 | PTA 10585 BUTENI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10585, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521242065 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10585. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6389694 | 2020-09-08 | 6389694 | 2021-06-14 | nu | nu | nu | RO005E521242065/2 | 2021-06-14 | 0.0047 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.0047 | 0
34304 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Orastie, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E530633709 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6399362 | 2020-09-14 | 6399362 | 2021-09-26 | nu | nu | nu | RO005E530633709/2 | 2021-09-26 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34305 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00544 | 0.4 | 9040 MACOVISTE | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 3X25+16mmp. cu protectie UV, conform ST RO, matricola 48321520, in lungime de 13 metri din care 3 m pozati pe fatada cladiri,de pe stilpul SE4, nr.6 ,de pe circuitul 2 al LEA JT aferent PTA 9040, 20/0.4 KV, 100 KVA. Exista montat BMPTd-80 pe cladire, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A. Exista contor electronic trifazat in montaj direct smartmetter ,montat in BMPTd-80..Necesar reprogramare contor smartmeter trifazat in instalatie ca producator consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6401223 | 2020-09-15 | 6401223 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E541064911/3 | 2021-07-13 | 0.005311 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.005311 | 0
34306 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent, conform certificate de racordare nr. RO005E520246147/1 din data 25.06.2014.”Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contro trifazat existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3207; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,030 kW / 0,0326 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6133908 | 2020-07-17 | 6133908 | 2021-08-28 | nu | nu | nu | RO005E520246147/2 | 2021-08-28 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34307 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.23 | PTZ 2001 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig din LEA 0,4kV Orastie, de la stalpu nr.2, tip SCP 10001, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=20m, si FDCP2 pozat pe fatada cladiri cu contor electronic tip 5CM4, CER nr.RO005E530762735 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament aerian cu cirlig L=20m si BMPT 32A FT 124MAT, de la stalpul nr.2, tip SCP 10001, (instalati electrice noi); - necesar contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146642 | 2020-07-31 | 6146642 | 2021-08-26 | nu | nu | nu | RO005E530762735/2 | 2021-08-26 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34308 | locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 4008 TIGLARIE | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4 ,aferent PTA 4008, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta in BMPM existent, un contor monofazat de tip Smart Meter, de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146240 | 2020-08-04 | 6146240 | 2021-06-30 | nu | nu | nu | RO005E540183800/2 | 2021-06-30 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34309 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00434 | 0.23 | PCZ 5044 PANDURILOR | Instalatie electrica de alimentare monofazata existenta din PCZ 5044 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, si BMPM amplasat la limita de proprietate, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E511813395 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6153290 | 2020-08-14 | 6153290 | 2021-07-30 | nu | nu | nu | RO005E511813395/3 | 2021-07-30 | 0.004203 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.004203 | 0
34310 | locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 185 GALATI | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Galati de la stalpul nr.13,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 4x16mmp Al si firida de bransament,L=20m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic trifazat montat pe tablou - CER nr.RO005E531278413 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,002 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6152495 | 2020-08-04 | 6152495 | 2021-07-13 | nu | nu | nu | RO005E531278413/2 | 2021-07-13 | 0.002938 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002938 | 0
34311 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0033 | 0.23 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Straja, zona PTz nr. 5 Vulcan, de la stalpul nr. 3 tip SE 10 din apropiere aflat pe proprietate solicitant, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6mmp, L-15m si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa, CER nr.RO005E531869644 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,03 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6153437 | 2020-07-20 | 6153437 | 2021-09-27 | nu | nu | nu | RO005E531869644/2 | 2021-09-27 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34312 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kv Bobalna de la stalpul nr.7,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 4x16 mmp Al, L=20m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat montat in TDA - CER nr.RO005E531155631 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic existrnt cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6205172 | 2020-08-04 | 6205172 | 2021-08-17 | nu | nu | nu | RO005E531155631/3 | 2021-08-17 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34313 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0.4 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Hateg de la stalpul nr.FN tip SC10005,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25mmp,L=20m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri - CER nr.RO005E531494345 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6211873 | 2020-08-11 | 6211873 | 2021-09-07 | nu | nu | nu | RO005E531494345/2 | 2021-09-07 | 0.00292 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00292 | 0
34314 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.23 | 6010 CARBONIFERA | Exista bransament electric monofazat in LES realizat cu cablu ACYABY 4X10 mmp, in lungime de 150 metri din stalpul SE 10 nr. 9, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6010, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat la limita de proprietate, fiind echipat disjunctor 32 A, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 8292520 / 18/02/2011 si Certificatului de racordare nr. RO005E541573321 / 1 din 12/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6212087 | 2020-09-03 | 6212087 | 2021-07-09 | nu | nu | nu | RO005E541573321/2 | 2021-07-09 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34315 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | PTA 5287 BELINT T5 | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, conform certificat de racordare nr. RO005E511920653/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6097712 | 2020-08-07 | 6097712 | 2021-07-08 | nu | nu | nu | RO005E511920653/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34316 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.4 | T2285 SATCHINEZ MOARA | Din PT 2285 20/0,4KV 250KVA prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu AL 4x16mmp in lungime de 23m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511580824/1 din data 12.06.2014-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent, cu contor electronic bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,20 kW / 0,229 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6116054 | 2020-08-05 | 6116054 | 2021-08-23 | nu | nu | nu | RO005E511580824/2 | 2021-08-23 | 0.00274 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00274 | 0
34317 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.23 | PTA 9539 TIRNOVA3 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu ACYABY 2x16mmp in lungime de cca. 14m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9539; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6115112 | 2020-07-24 | 6115112 | 2021-07-19 | nu | nu | nu | RO005E521121937/2 | 2021-07-19 | 0.00284 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00284 | 0
34318 | Locuinta si centala electrica fotovoltaica - prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0.4 | PTA 10618 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10618, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521206571/1/25.06.2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10618. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121577 | 2020-07-18 | 6121577 | 2021-09-15 | nu | nu | nu | RO005E521206571/2 | 2021-09-15 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0
34319 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00558 | 0.4 | 4424 VALIUG CENTRU | Exista bransament trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 3 metri) din stalpul nr 5 existent , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4424,20/0.4 KV, 160 KVA si BMPTd-80 pe fatada cladirii, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 40 A si Contor electronic trifazat smartmetter in montaj direct,montat in BMPTd-80..Se va programa contorul smartmetter trifazat existent ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6127624 | 2020-09-02 | 6127624 | 2021-10-13 | nu | nu | nu | RO005E541676695/2 | 2021-10-13 | 0.00485 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00485 | 0
34320 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.003 | 0.23 | T2671 PADURENI | Din PT 2671 PADURENI-20/0.4kV, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPM existent.Nu este cazulNecesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7913007 | 2021-05-20 | 7913007 | 2021-06-29 | nu | nu | nu | RO005E512389484/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.002939 | 0
34321 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.4 | 7330 LUNCAVITA 1 | Exista bransament electric trifazat realizat cu conductor de tip TYIR 3x25+16 mmp in lungime de 20 m , direct la cladire , din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMP T ( In= 25 A ) amplasat la limita de proprietate , pe fatada cladirii..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6268538 | 2020-09-07 | 6268538 | 2021-09-12 | nu | nu | nu | RO005E541258051/4 | 2021-09-12 | 0.00291 | PROSUMATOR cu Pi < 100 kW | 0.00291 | 0