32561 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12867552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867552 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141177185/2 | 2022-12-06 | 0.007153 | prosumator | 0.007153 | 0
32562 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868826 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143037991/2 | 2022-12-05 | 0.01616 | prosumator | 0.01616 | 0
32563 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840471 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400446660/2 | 2022-12-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32564 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865240 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141468414/2 | 2022-12-06 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32565 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840219 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142194387/1 | 2022-12-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32566 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844248 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300804678/3 | 2022-12-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32567 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005395 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844658 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E131389179/2 | 2022-12-08 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
32568 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775155 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E110776493/4 | 2022-12-16 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
32569 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792458 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142025087/2 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32570 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1008 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12797756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797756 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E115325511/2 | 2022-12-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32571 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12821103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821103 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E143195378/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32572 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773218 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400987873/3 | 2022-12-06 | 0.00631 | prosumator | 0.00631 | 0
32573 | Locuinta + panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12820304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820304 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119522008/2 | 2022-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32574 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02484 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12819911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819911 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141875528/2 | 2022-12-08 | 0.024338 | prosumator | 0.024338 | 0
32575 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12779509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12779509 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141524923/2 | 2022-12-12 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
32576 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3063 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12793588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793588 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141390777/3 | 2022-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32577 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12800615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12800615 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141419140/2 | 2022-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32578 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12807624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12807624 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E401052181/3 | 2022-12-02 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
32579 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 268 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12697439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697439 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E100499834/2 | 2022-12-08 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
32580 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12700506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700506 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400951469/2 | 2022-12-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
32581 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00637 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12685994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12685994 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300574931/2 | 2022-12-08 | 0.006163 | prosumator | 0.006163 | 0
32582 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12673604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12673604 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142770758/2 | 2022-12-22 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
32583 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720081 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401100332/2 | 2022-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
32584 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12708612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12708612 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300310681/4 | 2022-12-08 | 0.007986 | prosumator | 0.007986 | 0
32585 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2551 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22910398158 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678303 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108742541/2 | 2022-12-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32586 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12674441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12674441 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400677273/3 | 2022-12-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32587 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4074 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 001000026521816 cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12710718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12710718 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141183250/2 | 2022-12-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32588 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720023 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E401152328/2 | 2022-12-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
32589 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12717305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12717305 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142492186/2 | 2022-12-29 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
32590 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020582414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12705187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12705187 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141812901/3 | 2022-12-05 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
32591 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic corespunzator se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12702308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702308 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E109413020/3 | 2022-12-08 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
32592 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3946 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12699723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12699723 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E103171812/2 | 2022-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
32593 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698840 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E131404289/2 | 2022-12-08 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
32594 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12720791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720791 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401016169/2 | 2022-12-22 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
32595 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3566 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723100 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142814656/2 | 2022-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32596 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12672989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12672989 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E301196370/2 | 2022-12-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32597 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026439716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12618525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618525 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E141640382/2 | 2022-12-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
32598 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00416 | 0.4 | PTA 3520 - SAT VALEA BUJORULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12626204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12626204 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131327171/3 | 2022-12-07 | 0.004074 | prosumator | 0.004074 | 0
32599 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12635800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12635800 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108884111/2 | 2022-12-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32600 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618225 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141569461/5 | 2022-12-06 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32601 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810458344, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12603515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12603515 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E105331159/2 | 2022-12-08 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
32602 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618037 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142249366/3 | 2022-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32603 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00273 | 0.4 | PTAB 5288 | Utilizarea instalatiilor existente aferente , cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12652461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652461 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400918215/3 | 2022-12-22 | 0.002665 | prosumator | 0.002665 | 0
32604 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654400 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401122314/2 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32605 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1089 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12520181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520181 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E301039950/3 | 2022-12-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32606 | Locuinta+CEF-Prrosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12519717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12519717 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141484142/2 | 2022-12-22 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
32607 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,183 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1552891, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12516518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12516518 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E109117043/2 | 2022-12-08 | 0.004183 | prosumator | 0.004183 | 0
32608 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12522483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522483 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141229453/2 | 2022-12-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32609 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00792 | 0.4 | PTZ 2703 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12521916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521916 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E118755342/2 | 2022-12-13 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
32610 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12520164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520164 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E110740540/4 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32611 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00873 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12523108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523108 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E131352911/2 | 2022-12-13 | 0.008554 | prosumator | 0.008554 | 0
32612 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12420788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12420788 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141685730/2 | 2022-12-05 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
32613 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2306 OINACU | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12501474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501474 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E300325711/3 | 2022-12-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
32614 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12483543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12483543 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142535005/3 | 2022-12-27 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
32615 | Stodio filmari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02187 | 0.4 | PTAB 4501 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12481664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12481664 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E119744565/1 | 2022-12-12 | 0.02187 | prosumator | 0.02187 | 0
32616 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12496454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496454 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142035190/3 | 2022-12-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32617 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 3611 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in cutia de furnizare sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect, care se va monta in cutia de furnizare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12496869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496869 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E109181156/3 | 2022-12-27 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
32618 | Locuinta +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12430221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12430221 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400476887/2 | 2022-12-02 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
32619 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTZ 2316 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12468506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468506 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E100672488/2 | 2022-12-08 | 0.00594 | prosumator | 0.00594 | 0
32620 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12363257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12363257 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400470094/2 | 2022-12-19 | 0.003562 | prosumator | 0.003562 | 0
32621 | Locuita + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12382772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382772 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E109104982/2 | 2022-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32622 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12362549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362549 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141819391/2 | 2022-12-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
32623 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12382989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382989 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141422896/2 | 2022-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
32624 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12362897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362897 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141507418/2 | 2022-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32625 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12380234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380234 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141212163/3 | 2022-12-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32626 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12359041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359041 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141808771/2 | 2022-12-19 | 0.003562 | prosumator | 0.003562 | 0
32627 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12406816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406816 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E108593837/2 | 2022-12-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32628 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12308718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12308718 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141520514/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32629 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12301687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301687 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E100651395/2 | 2022-12-15 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32630 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2781 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305976 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142294029/2 | 2022-12-13 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
32631 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.001 | 0.23 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305606 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400453354/2 | 2022-12-08 | 0.000979 | prosumator | 0.000979 | 0
32632 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0.4 | PTAB 2341 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,230 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9176909, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12306180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306180 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E119511411/2 | 2022-12-08 | 0.00823 | prosumator | 0.00823 | 0
32633 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12287949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12287949 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E401158278/2 | 2022-12-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32634 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12306043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306043 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401040302/1 | 2022-12-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
32635 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018632613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12319837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12319837 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141573837/2 | 2022-12-02 | 0.005095 | prosumator | 0.005095 | 0
32636 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233004 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400477361/3 | 2022-12-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
32637 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12233128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233128 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E110144728/2 | 2022-12-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32638 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,976 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029424217 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172810 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E108557499/4 | 2022-12-29 | 0.006976 | prosumator | 0.006976 | 0
32639 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12233224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233224 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400247568/3 | 2022-12-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32640 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12227662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12227662 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141594290/2 | 2022-12-08 | 0.009471 | prosumator | 0.009471 | 0
32641 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12198041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12198041 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141190281/2 | 2022-12-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32642 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12171940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171940 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400265715/3 | 2022-12-08 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
32643 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12237031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12237031 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142527680/3 | 2022-12-08 | 0.004439 | prosumator | 0.004439 | 0
32644 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1709 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12168434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168434 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E118672261/2 | 2022-12-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32645 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 5106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12120855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120855 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142197504/2 | 2022-12-08 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
32646 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12122738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122738 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141383139/2 | 2022-12-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32647 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00296 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12129406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12129406 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300781874/3 | 2022-12-08 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
32648 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12158374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12158374 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141331581/3 | 2022-12-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32649 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 993 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11996096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11996096 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E119765322/2 | 2022-12-15 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
32650 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059977 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142682457/3 | 2022-12-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
32651 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 632 MOSTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12042296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12042296 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E300510144/3 | 2022-12-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
32652 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11976187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11976187 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142140412/1 | 2022-12-06 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
32653 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.23 | PTA 2401 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11945579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11945579 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400494551/4 | 2022-12-16 | 0.005944 | prosumator | 0.005944 | 0
32654 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973070 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E401166761/2 | 2022-12-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32655 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4100 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973922 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142085836/2 | 2022-12-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
32656 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4331 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11871218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871218 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E401142417/3 | 2022-12-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32657 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11804369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11804369 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141533170/2 | 2022-12-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32658 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1014 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11816751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816751 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300997525/3 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32659 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4199 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11766889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11766889 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400011084/2 | 2022-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32660 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768662 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141216303/3 | 2022-12-21 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
32661 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618639 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400262374/2 | 2022-12-08 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
32662 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN17810093056 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11618752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618752 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142303514/2 | 2022-12-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32663 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3542 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,692 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025428215 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11594698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594698 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109275947/1 | 2022-12-13 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
32664 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 2239 | Se va utiliza bransamentrul trifazat subteran existent , realizat conform ATR IVRDM 00003/11.03.2005 si se va inlocui grupul de masura existent cu BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 180A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare dinreteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 11645598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645598 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E401072284/2 | 2022-12-27 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
32665 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11522760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522760 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400914671/2 | 2022-12-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
32666 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0.4 | PTAB 3304 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11528345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11528345 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400988830/4 | 2022-12-27 | 0.011471 | prosumator | 0.011471 | 0
32667 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11569691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11569691 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142435273/2 | 2022-12-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
32668 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003115 | 0.4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,043 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810464470, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11454100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11454100 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108133545/2 | 2022-12-22 | 0.003043 | prosumator | 0.003043 | 0
32669 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297964 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141829493/2 | 2022-12-08 | 0.014268 | prosumator | 0.014268 | 0
32670 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.04905 | 0.4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic semidirect inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297635 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142337500/3 | 2022-12-29 | 0.048068 | prosumator | 0.048068 | 0
32671 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 3839 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11180200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180200 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E142693897/2 | 2022-12-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32672 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11062976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062976 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E100250053/2 | 2022-12-27 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
32673 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062120 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142606868/2 | 2022-12-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32674 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1108 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11012316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11012316 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E131383971/2 | 2022-12-02 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
32675 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0792503A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10932161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10932161 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400970303/2 | 2022-12-12 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
32676 | Magazin +CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PCZ 2058 DOMUS MEX | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 2058/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10509877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10509877 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401147193/2 | 2022-12-06 | 0.3233 | prosumator | 0.3233 | 0
32677 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01105 | 0.4 | PTAB 4449 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10486081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486081 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142304740/2 | 2022-12-05 | 0.010729 | prosumator | 0.010729 | 0
32678 | HALA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.045 | 0.4 | PTZ 110 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M se va inlocui contorul seria: 18G26510110081321, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10482310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10482310 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E109107389/1 | 2022-12-30 | 0.04385 | prosumator | 0.04385 | 0
32679 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10417472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417472 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141410703/3 | 2022-12-05 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
32680 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4196 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 676139, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10384625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384625 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E141191574/3 | 2022-12-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32681 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10295746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295746 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141608836/2 | 2022-12-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
32682 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10230139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230139 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141430547/2 | 2022-12-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32683 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PTAB 5475* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5475*/630 KVA ALLIANZ T.C. COM SRL se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens<(>,<)> cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10238104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238104 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142168737/1 | 2022-12-07 | 0.3234 | prosumator | 0.3234 | 0
32684 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10194711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194711 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141180145/2 | 2022-12-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
32685 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023641014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10198189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198189 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400591728/2 | 2022-12-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
32686 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10111266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10111266 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141601233/2 | 2022-12-22 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
32687 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004392 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,284 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023181414 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10062208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10062208 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E108876066/2 | 2022-12-02 | 0.004284 | prosumator | 0.004284 | 0
32688 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09984206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09984206 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400255084/2 | 2022-12-28 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
32689 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | PTAB 5442* SC SIEPCOFAR DEPOZIT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5442*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09869935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09869935 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142065935/3 | 2022-12-07 | 0.323 | prosumator | 0.323 | 0
32690 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00672 | 0.4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09437142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09437142 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E110271606/1 | 2022-12-20 | 0.006584 | prosumator | 0.006584 | 0
32691 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09407465 | 2022-02-03 | 09407465 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400326274/2 | 2022-12-20 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
32692 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09478992 | 2022-02-23 | 09478992 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141613089/2 | 2023-01-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32693 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 2343 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin inlocuirea sigurantei automate monofazate de 25A existenta in FDCP cu o siguranta automata monofazata noua de 40A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate consum/productie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13524288 | 2022-11-22 | 13524288 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E110978992/3 | 2023-01-09 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32694 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inFDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 11897914 | 2022-10-20 | 11897914 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E131273407/4 | 2023-02-01 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
32695 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 13316931 | 2022-11-25 | 13316931 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141521986/4 | 2023-03-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32696 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0,4 | PTA 7579 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13229361 | 2022-11-15 | 13229361 | 2023-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141287570/2 | 2023-07-11 | 0.010534 | prosumator | 0.010534 | 0
32697 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,23 | PTAB 3566 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.442451 26.226890 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 13225177 | 2022-11-28 | 13225177 | 2023-06-02 | nu | nu | nu | RO001E142125246/2 | 2023-06-02 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
32698 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019 | 0,4 | PTA 3853 COMBAT VISION | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13075170 | 2022-11-24 | 13075170 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142214537/2 | 2022-12-22 | 0.018619 | prosumator | 0.018619 | 0
32699 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13108824 | 2022-11-28 | 13108824 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400997469/2 | 2023-03-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
32700 | SPOR DE PUTERE CU MENTINEREA PUTERII STATIEI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 1846 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 13082310 | 2022-11-28 | 13082310 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E109140072/4 | 2023-01-09 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
32701 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 4 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 32 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.553190 , 26.138913 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13014066 | 2022-11-24 | 13014066 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142193263/1 | 2023-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32702 | Imobil+CEF - Electric Up | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.09 | 20 | PTAB 649 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12923430 | 2022-11-08 | 12923430 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E301247434/4 | 2022-12-15 | 0.088199 | prosumator | 0.088199 | 0
32703 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12851326 | 2022-11-08 | 12851326 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141621729/2 | 2023-03-06 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
32704 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 785 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari executate de operatorul de retea in afara tarifului de racordare conform Ord. ANRE nr. 11/2014 completat cu Ord. ANRE nr. 86/2014: se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25A (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12840810 | 2022-11-11 | 12840810 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E118741325/2 | 2023-01-25 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
32705 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTZ 7080 | ... Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 04671043/29.10.2019 cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 20 A. Contorul Smart Meter UFEUEDN21 210023483 se va programa conform puterii avizate. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. BMP pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul seria UFEUEDN 21 210023483 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12841804 | 2022-11-24 | 12841804 | 2023-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142599117/3 | 2023-03-06 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
32706 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5259 SIMCO | ... Se vor utiliza instalatiile existente se va monta contor inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12822070 | 2022-11-07 | 12822070 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142226574/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32707 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5100 | ... Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 32A.Se va inlocui contorul existent cu unul Smart. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 2-4 existent. | E-Distributie Muntenia | 12844124 | 2022-11-08 | 12844124 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141338960/3 | 2023-05-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32708 | Locuinta + CEF - prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02709 | 0,4 | PTA 3115 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032982, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12790362 | 2022-11-14 | 12790362 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400847991/2 | 2023-09-21 | 0.026546 | prosumator | 0.026546 | 0
32709 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12780232 | 2022-11-10 | 12780232 | 2023-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400986186/2 | 2023-05-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32710 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01496 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul electronic cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie in BMPT existent. Pabs=20kW si Pevacuata=14 ,6kW | E-Distributie Muntenia | 12757287 | 2022-11-04 | 12757287 | 2023-05-05 | nu | nu | nu | RO001E131316168/5 | 2023-05-05 | 0.01466 | prosumator | 0.01466 | 0
32711 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12772965 | 2022-11-24 | 12772965 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141877823/3 | 2023-01-16 | 0.029398 | prosumator | 0.029398 | 0
32712 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3342 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12774958 | 2022-11-24 | 12774958 | 2023-03-20 | nu | nu | nu | RO001E400064015/2 | 2023-03-20 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
32713 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678105 | 2022-11-08 | 12678105 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400303279/2 | 2023-01-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32714 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 315 - HULUBESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=12,96 kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12720919 | 2022-11-14 | 12720919 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E131290899/2 | 2022-12-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
32715 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0,4 | PTAB 4384 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Se va monta o siguranta automata monofazata noua Ir= 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678307 | 2022-11-04 | 12678307 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E110907680/2 | 2023-06-15 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
32716 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7180 | Se va inlocui disjunctorului de 32 A cu unul de 40 A. Contorul existent se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in FDCP. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 12673404 | 2022-11-17 | 12673404 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141772692/2 | 2023-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32717 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00996 | 0,4 | PTAB 1097 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12678963 | 2022-11-23 | 12678963 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301250517/3 | 2022-12-19 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
32718 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0,4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656130 | 2022-11-04 | 12656130 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401100523/2 | 2022-12-21 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
32719 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul existent serie UAEEEDN19910098965 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12616506 | 2022-11-11 | 12616506 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141785494/3 | 2023-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32720 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente ? se va programa contorul SMART pentru noua putere avizata (9 kW). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatoruluiva fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12606142 | 2022-11-11 | 12606142 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E104426894/2 | 2022-12-22 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
32721 | Centrala fotovoltaica pe cladire nerezidentiala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12653206 | 2022-11-08 | 12653206 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141249242/2 | 2023-03-16 | 0.02636 | prosumator | 0.02636 | 0
32722 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 3664 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va monta o siguranta automata trifazata noua de 25A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contor UFEUEDN21210002676 la Pa=13kW. ;Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12623136 | 2022-10-31 | 12623136 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E119492903/3 | 2022-12-20 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
32723 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de In= 50A, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 12653386 | 2022-11-24 | 12653386 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301033246/3 | 2022-12-28 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
32724 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01536 | 0,4 | PTS 298 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru noua putere avizata productie / consum. | E-Distributie Muntenia | 12534187 | 2022-10-27 | 12534187 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E119603222/3 | 2023-11-17 | 0.015052 | prosumator | 0.015052 | 0
32725 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12565928 | 2022-11-04 | 12565928 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400256658/2 | 2022-12-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32726 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTZ 1073 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12562562 | 2022-11-11 | 12562562 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301181712/3 | 2022-12-05 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
32727 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va Iinlocui contorul existent cu seria 9028195 cu unul Smart. Se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir=20A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Vechiul contor cu seria 0928195 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. | E-Distributie Muntenia | 12563244 | 2022-11-04 | 12563244 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401115563/2 | 2022-12-19 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32728 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2088 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564496 | 2022-11-11 | 12564496 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110690072/2 | 2023-02-14 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
32729 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PCZ 2126 BL. MAGURELE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat 63 A nou proiectat, iar contor electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 12508995 | 2022-10-31 | 12508995 | 2023-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142585774/2 | 2023-01-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32730 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4411 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12497982 | 2022-11-14 | 12497982 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142122962/2 | 2022-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32731 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0,4 | PTAB 1251 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12424934 | 2022-11-11 | 12424934 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141452080/2 | 2023-01-25 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
32732 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01276 | 0,4 | PTA 5090 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir=32A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12468429 | 2022-11-07 | 12468429 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400981451/3 | 2023-01-12 | 0.012503 | prosumator | 0.012503 | 0
32733 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTA 3764 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu 1x25+16C si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent monoazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000693089515, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12503933 | 2022-11-03 | 12503933 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141511198/2 | 2023-03-16 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
32734 | imobil +CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0826 | 10 | S10 T1436-MILITARI CEL 44 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 85,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj inidrect, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12498155 | 2022-10-26 | 12498155 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E109180728/2 | 2023-02-21 | 0.08349 | prosumator | 0.08349 | 0
32735 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 332 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12406744 | 2022-10-21 | 12406744 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E105466248/3 | 2023-02-20 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
32736 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12398237 | 2022-10-22 | 12398237 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142523518/4 | 2022-12-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32737 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.043 | 0,4 | PTAB 3883 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x33,00 + 12,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 12358465 | 2022-10-31 | 12358465 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E109199458/3 | 2023-02-21 | 0.044094 | prosumator | 0.044094 | 0
32738 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3981 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3981, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12234203 | 2022-11-11 | 12234203 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E401031751/2 | 2023-01-26 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
32739 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0128 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent contorul trifazat intelligent se va reprograma pentru noua putere solicitata de (Pa=13kW) Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12202668 | 2022-10-27 | 12202668 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400187246/4 | 2023-01-12 | 0.012534 | prosumator | 0.012534 | 0
32740 | Locuinta+CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12229466 | 2022-11-08 | 12229466 | 2023-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142007751/3 | 2023-03-21 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
32741 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 12207188 | 2022-10-18 | 12207188 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141518566/2 | 2022-12-29 | 0.008574 | prosumator | 0.008574 | 0
32742 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09525023 | 2022-03-01 | 09525023 | 2023-05-02 | nu | nu | nu | RO001E401044496/3 | 2023-05-02 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
32743 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3354 - SAT GORNENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 12148948 | 2022-11-11 | 12148948 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301223731/5 | 2022-12-28 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
32744 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12075020 | 2022-11-15 | 12075020 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141470439/4 | 2023-07-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
32745 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02025 | 0,4 | PTA 7606 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12145154 | 2022-10-04 | 12145154 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141628580/4 | 2023-09-26 | 0.019844 | prosumator | 0.019844 | 0
32746 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019845 | 0,4 | PTZ 2773 | Se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) conf. FT 178 MAT. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12072363 | 2022-10-10 | 12072363 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E110745736/2 | 2023-05-25 | 0.019444 | prosumator | 0.019444 | 0
32747 | Panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02904 | 0,4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12026088 | 2022-11-03 | 12026088 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E141210846/2 | 2023-05-18 | 0.028439 | prosumator | 0.028439 | 0
32748 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A , in BMPM existent , si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV . | E-Distributie Muntenia | 12058975 | 2022-10-26 | 12058975 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400269887/2 | 2022-11-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
32749 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 3120 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023635214, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11998737 | 2022-11-10 | 11998737 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400192567/2 | 2022-12-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32750 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTAB 3083 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12060848 | 2022-11-08 | 12060848 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400042314/2 | 2023-01-16 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
32751 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01274 | 0,4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12002997 | 2022-10-18 | 12002997 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E119788079/3 | 2023-03-01 | 0.012445 | prosumator | 0.012445 | 0
32752 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11928620 | 2022-11-08 | 11928620 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141236484/2 | 2023-02-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32753 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor TRIFAZAT Ima= 25 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.490774 26.258431. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875310 | 2022-11-10 | 11875310 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401172128/2 | 2022-12-22 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
32754 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11882282 | 2022-10-24 | 11882282 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141411164/2 | 2023-01-11 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
32755 | Locuinta+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11919248 | 2022-11-11 | 11919248 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E300970290/2 | 2023-01-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
32756 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | ... Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973508 | 2022-11-14 | 11973508 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141270066/3 | 2023-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32757 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973433 | 2022-11-09 | 11973433 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141270123/3 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32758 | LOC DE CONSUM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuire disjunctoe existent cu disjunctor 63A nou proiectata, si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11943607 | 2022-10-12 | 11943607 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400444006/2 | 2022-12-14 | 0.026454 | prosumator | 0.026454 | 0
32759 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11969149 | 2022-11-14 | 11969149 | 2023-03-03 | nu | nu | nu | RO001E131315224/3 | 2023-03-03 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
32760 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in FDCP existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11973357 | 2022-11-09 | 11973357 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141270101/3 | 2023-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32761 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran, din CD a PTA 7248, cu cablu AL 3x95+50N, in lungime de 70 m ( 60 m traseu), protejat in tub riflat, pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, separator si intreruptor avand Ir=125 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. Se va reamenaja CD a PTA 7248 prin montarea a trei SIST 201 cu siguranta MPR 250A. BMPT-ul existent se va demonta si preda la E-Distributie Muntenia. Contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta de UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 11795993 | 2022-10-11 | 11795993 | 2023-07-24 | nu | Amplificare PTA 7248 de la 160 kVA la 250 kVA | nu | RO001E142461698/3 | 2023-07-24 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
32762 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11859295 | 2022-10-27 | 11859295 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142257860/2 | 2022-12-09 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
32763 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01326 | 0,4 | PTZ 4792 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent, intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000465 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11692957 | 2022-11-15 | 11692957 | 2023-07-10 | nu | nu | nu | RO001E108775110/3 | 2023-07-10 | 0.012985 | prosumator | 0.012985 | 0
32764 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 4080 | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 4080, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11739344 | 2022-11-09 | 11739344 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142550642/5 | 2022-12-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32765 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0243 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 11594084 | 2022-10-27 | 11594084 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400589208/2 | 2022-12-02 | 0.023794 | prosumator | 0.023794 | 0
32766 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02619 | 0,4 | PTAB 3323 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11639153 | 2022-11-16 | 11639153 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400850580/3 | 2022-12-13 | 0.025646 | prosumator | 0.025646 | 0
32767 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3682 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 20 A, in bmpt ex. Contorul existent se va demonta iar in locul lui se va monta un contor electronic trifazat (smart meter)si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Conorul demontat se va preda catre UT Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 11668254 | 2022-11-03 | 11668254 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400965879/3 | 2023-01-31 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
32768 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 PA2140-CET SUD CEL J6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,999 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contoarele se vor inlocui cu doua contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498203 | 2022-09-16 | 11498203 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E109171582/2 | 2023-02-28 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
32769 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.020935 | 0,4 | PTA 7529 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 21.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se reface inclusiv cablajul din FDCP pentru asigurarea noii puteri solicitate. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11520289 | 2022-10-31 | 11520289 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141758898/4 | 2023-02-09 | 0.021032 | prosumator | 0.021032 | 0
32770 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0999 | 20 | PTA 3635 OXIGEN AGRO PRODUCT | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487870 | 2022-09-21 | 11487870 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E131308529/2 | 2023-02-17 | 0.097852 | prosumator | 0.097852 | 0
32771 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0225 | 0,4 | PTAB 4875 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,049 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11462100 | 2022-09-12 | 11462100 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E108914373/2 | 2023-02-02 | 0.022049 | prosumator | 0.022049 | 0
32772 | Societate + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11346372 | 2022-11-07 | 11346372 | 2023-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400715287/2 | 2023-01-20 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
32773 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va poza din Firida de Bransament (FB) o coloana in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, prin tub PVC pana la un BMPT-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul BMP existent, langa FB. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea monofazata existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare:Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11299227 | 2022-09-16 | 11299227 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E100497045/3 | 2022-12-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32774 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7007 | Pentru realizarea sporului de putere:Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11157097 | 2022-11-16 | 11157097 | 2023-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400751287/2 | 2023-03-07 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
32775 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7148 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11129923 | 2022-09-23 | 11129923 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E401014022/2 | 2022-12-28 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
32776 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00399 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Contorul trifazat existent, bransamentul monofazat si BMPM ul se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de1460 lei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11125519 | 2022-10-14 | 11125519 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003909
32777 | Sediu | Fotovoltaic | ILFOV | 0.095 | 20 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Lucrari in instalatia abonatului : Se va inlocui transformatorul aerian existent de 25KVA cu transformator 160kVA nou proiectat. Se vor monta in cutia existenta realizata conform FT-257 editia 2, un ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 180A<(>,<)> Se vor calcula pierderile in cablu LES MT l=300 m contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11042832 | 2022-11-10 | 11042832 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E400869186/2 | 2022-12-09 | 0.093099 | prosumator | 0.093099 | 0
32778 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5104 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5104, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjuntor monofazat cu Ir=40 A, in FDCP ex, cu reprogramarea contorului monofazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10992309 | 2022-08-17 | 10992309 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E142511335/2 | 2023-02-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32779 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11025673 | 2022-10-17 | 11025673 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141303681/2 | 2022-12-14 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
32780 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10988527 | 2022-08-29 | 10988527 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400866150/3 | 2023-02-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32781 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7495 | Se va realiza un bransament trifazat aerian cu cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 8 m, racordat din LEA 0,4 kV aferenta PTA 7495, pana la un BMPT ( Ir= 40A ), tip FT-124_MAT. BMPT se va monta pe stalpul SC10002 ( coord.: 44.525116, 26.013922 ) amplasat pe domeniul public. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul cu seria UAEEEDN17 510147634 se va demonta de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor electronic trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de CEF, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de catre firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul ce se va monta in blocul de masurare si protectie proiectat in prezenta fisa de solutie se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840906 | 2022-11-17 | 10840906 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400672166/2 | 2023-02-01 | 0.0191 | prosumator | 0.0191 | 0
32782 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7754 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va reface inclusiv cablajul din BMPT pentru montarea contorului trifazat - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10814727 | 2022-11-02 | 10814727 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141336508/4 | 2023-02-09 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
32783 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10869235 | 2022-10-03 | 10869235 | 2023-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142204569/3 | 2023-05-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
32784 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00795 | 0,4 | PTAB 674 DELTA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Nota: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 10738893 | 2022-10-27 | 10738893 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E131354586/2 | 2022-12-15 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
32785 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 2443 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat, se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 63 A conform FT 178 MAT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732198 | 2022-08-25 | 10732198 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E119187847/2 | 2023-09-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32786 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01296 | 0,4 | PTZ 2089 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10458940 | 2022-11-08 | 10458940 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E108770834/3 | 2023-03-16 | 0.012681 | prosumator | 0.012681 | 0
32787 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0,4 | PTA 7593 CACIULATI | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din BMPT echipat cu clema DS 4533 RO, realizat conform ATR 08401136/09.08.2021, in lungime de 22 m ( 17 m beton, 5 m legaturi ) pana la un BMPT ( Ir= 50A ) tip FT-133_MAT. BMPT se va amplasa in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.621839, 26.168196 ). Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil , conform DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari. Se va monta in BMPT ( Ir=50A ) proiectat un contor electronic trifazat Smart Meter programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria UAEEEDN19 910075388 din BMPM dual. | E-Distributie Muntenia | 10433544 | 2022-08-04 | 10433544 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401058086/2 | 2023-01-12 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
32788 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 7552 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 20A cu unul de 50A<(>,<)> iar contorul Smart Meter UCEUEDN18510063392 se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10413067 | 2022-07-21 | 10413067 | 2023-05-04 | nu | nu | nu | RO001E400673437/2 | 2023-05-04 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
32789 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01264 | 0,4 | PTA 7454 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13.86 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10302808 | 2022-11-17 | 10302808 | 2023-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141907467/2 | 2023-02-20 | 0.012187 | prosumator | 0.012187 | 0
32790 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0,4 | PTAB 5366 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09918081 | 2022-06-22 | 09918081 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141610660/2 | 2023-01-31 | 0.008936 | prosumator | 0.008936 | 0
32791 | Spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00825 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=16A cu un intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica;protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09827801 | 2022-05-17 | 09827801 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E108768831/3 | 2024-04-04 | 0.00825 | prosumator | 0.00825 | 0
32792 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.66 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/4/13.07.2022: Modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere prin instalatia de racordare existenta conform CER RO001E141225741/1 din data de 18.12.2015 si anume: PC 4110 racordat intrare-iesire pe cablu subteran LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari pe tarif racordare - montare unitate periferica UP2020LITE in compartiment EDM aferent PC 4110, pentru transmiterea datelor, - 1 buc. Dulap echipamente Telecomunicatii, - 2 buc. acumulatori UP - 1 buc. Router rugged comunicatii 4G Lucrari prin grija beneficiarului - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tablourile TE-CEF prin cabluri de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica vechi proiectata in PC 4110. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1 ,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4110 compartiment utilizator. - Deasemenea in PC 4110 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4110, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4110 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4110, comparti | E-Distributie Muntenia | 09743140 | 2022-09-29 | 09743140 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E141225741/2 | 2023-09-18 | 0.5995 | prosumator | 0.5995 | 0
32793 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09558167 | 2022-03-09 | 09558167 | 2023-03-02 | nu | nu | nu | RO001E400329299/3 | 2023-03-02 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
32794 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2261 AGROMEC CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09355520 | 2022-01-20 | 09355520 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400379373/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32795 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09315805 | 2022-01-21 | 09315805 | 2023-02-07 | nu | nu | nu | RO001E400998897/2 | 2023-02-07 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32796 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 3155 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09254133 | 2022-01-10 | 09254133 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E100419498/2 | 2023-02-01 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32797 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215254 | 2021-12-22 | 09215254 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141725757/2 | 2023-01-03 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32798 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09104978 | 2021-12-07 | 09104978 | 2022-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141324358/4 | 2022-12-14 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
32799 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09085707 | 2021-11-17 | 09085707 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E100700851/2 | 2023-01-27 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
32800 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000622257710 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09040799 | 2021-11-23 | 09040799 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E108727432/3 | 2023-01-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32801 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 4283 | - Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12947179 | 2022-11-07 | 12947179 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E110159702/3 | 2022-11-14 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
32802 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTA 7552 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 162737097/27.07.2016. Contorul 001000028303217 se va demonta de catre UT Ilfov si se va inlocui cu un contor electronic trifazat, care se va programa conform puterii avizate. Contorul electronic intelligent trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT 40A. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Blocul de masura se va realiza pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12455527 | 2022-11-14 | 12455527 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142046147/1 | 2022-11-22 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
32803 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11444183 | 2022-10-31 | 11444183 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401003356/4 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32804 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10871443 | 2022-11-16 | 10871443 | 2022-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141323458/3 | 2022-11-19 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
32805 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189683 | 2022-01-20 | 09189683 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103241966/2 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32806 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13567092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567092 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108807183/2 | 2022-11-29 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32807 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13474405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13474405 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108941586/2 | 2022-11-29 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32808 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13434181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13434181 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142665526/2 | 2022-11-29 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
32809 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13403343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403343 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401015472/5 | 2022-11-28 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
32810 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTS 206 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,70 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13388617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13388617 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100290451/2 | 2022-11-29 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
32811 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010002109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13364869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364869 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141288076/2 | 2022-11-29 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
32812 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4636 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13364631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364631 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E110032263/2 | 2022-11-22 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
32813 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13349788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13349788 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141198751/2 | 2022-11-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
32814 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13317898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317898 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142239129/3 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32815 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319301 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300590928/4 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32816 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13319443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319443 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301155498/3 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32817 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13316801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13316801 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141534856/3 | 2022-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32818 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00966 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13225727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225727 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119484836/2 | 2022-11-29 | 0.009466 | prosumator | 0.009466 | 0
32819 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000717206119, cu un contor monofazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13252134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252134 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109103183/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32820 | LOCUINTA + PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: 18G14570110082561 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13224679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13224679 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142312996/2 | 2022-11-29 | 0.019545 | prosumator | 0.019545 | 0
32821 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor electronic inteligent monofazat nou&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Utilizatorul are obligatia de a dimensiona corespunzator coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie&lt;(&gt;,&lt;)&gt; conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13231348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13231348 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E105284954/2 | 2022-11-29 | 0.006173 | prosumator | 0.006173 | 0
32822 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01189 | 0.4 | PTA 3982 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13234247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13234247 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400166401/3 | 2022-11-22 | 0.011651 | prosumator | 0.011651 | 0
32823 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13226864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226864 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141990010/2 | 2022-11-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32824 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13247286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13247286 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141990122/2 | 2022-11-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32825 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010010782911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13222419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222419 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E105463346/2 | 2022-11-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32826 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294930215 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13259102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13259102 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141944840/2 | 2022-11-28 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
32827 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13277178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277178 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E110654678/2 | 2022-11-18 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
32828 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01998 | 0.4 | PTA 1325 CARTOJANI | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13227280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227280 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131427857/3 | 2022-11-29 | 0.01938 | prosumator | 0.01938 | 0
32829 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13252473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13252473 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142028934/2 | 2022-11-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32830 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029446417, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13226263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226263 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109107288/2 | 2022-11-25 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
32831 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,300 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040019049, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13225978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225978 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E107544371/2 | 2022-11-28 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
32832 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223993 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400291219/2 | 2022-11-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32833 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectiela suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13275934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13275934 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E103404518/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32834 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 1781 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,722 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040020753, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13150410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13150410 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119956199/2 | 2022-11-29 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
32835 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1306 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13151077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151077 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300938665/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32836 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 1478 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13174533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13174533 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101423461/2 | 2022-11-21 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
32837 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5458 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034022722, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13102417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13102417 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E111606115/2 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32838 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1915 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810462112, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13076838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076838 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109421423/2 | 2022-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32839 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13111151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111151 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E131312322/2 | 2022-11-24 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
32840 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13078253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078253 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141931633/2 | 2022-11-28 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
32841 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2907 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13109340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109340 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300105414/3 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32842 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13097914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097914 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108754814/2 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32843 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13123405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123405 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142294838/2 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32844 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13079591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079591 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300037058/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32845 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130460 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131385962/3 | 2022-11-29 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
32846 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13126328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126328 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E131287985/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32847 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13128676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128676 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300938283/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32848 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 406 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000731613022, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13094430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094430 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E107706887/2 | 2022-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32849 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13129154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129154 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300938216/3 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32850 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13130258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130258 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110745703/2 | 2022-11-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
32851 | Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00328 | 0.4 | PTAB 649 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13075475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075475 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300561779/2 | 2022-11-29 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
32852 | locuinta+panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13083001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13083001 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E100588877/2 | 2022-11-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32853 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109288 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142728133/2 | 2022-11-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32854 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7340965, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12991022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12991022 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401055645/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32855 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12994294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994294 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141393354/2 | 2022-11-29 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
32856 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 400 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996297 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100460427/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32857 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994794 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100594290/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32858 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 3675 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12992086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992086 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E119918322/2 | 2022-11-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
32859 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13015259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015259 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141430929/2 | 2022-11-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32860 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13016750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016750 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300753154/3 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32861 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12980324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12980324 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141515800/2 | 2022-11-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32862 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1196 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13037449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13037449 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109152266/2 | 2022-11-25 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
32863 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12931549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12931549 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E105243713/2 | 2022-11-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
32864 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12973602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973602 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400277796/3 | 2022-11-29 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32865 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12952052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952052 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142224561/2 | 2022-11-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32866 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12970992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970992 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141386536/3 | 2022-11-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
32867 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 805 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12953106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12953106 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108633236/2 | 2022-11-21 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32868 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00722 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000031872820 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868889 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E119810985/2 | 2022-11-14 | 0.007075 | prosumator | 0.007075 | 0
32869 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0057 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865867 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131341593/2 | 2022-11-29 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
32870 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12867188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867188 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300593549/2 | 2022-11-29 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
32871 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12870353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12870353 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E105305947/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32872 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00888 | 0.4 | PTZ 3817 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000026037916 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12830291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12830291 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E115173185/2 | 2022-11-25 | 0.008692 | prosumator | 0.008692 | 0
32873 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840291 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142798501/3 | 2022-11-29 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
32874 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3725 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12853075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12853075 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141955998/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32875 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868386 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301227465/2 | 2022-11-28 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
32876 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868463 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301227476/2 | 2022-11-28 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
32877 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12843581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12843581 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141574614/4 | 2022-11-29 | 0.017638 | prosumator | 0.017638 | 0
32878 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.23 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12825053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12825053 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142352293/2 | 2022-11-29 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
32879 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12790776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12790776 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E109229687/3 | 2022-11-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32880 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12797446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797446 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141984619/2 | 2022-11-29 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
32881 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12802445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12802445 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142551700/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32882 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1845 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023963114, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12770934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12770934 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E108814350/2 | 2022-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
32883 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12806586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12806586 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141522279/2 | 2022-11-25 | 0.007908 | prosumator | 0.007908 | 0
32884 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773389 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141345003/2 | 2022-11-25 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
32885 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4449 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12793418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793418 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142500478/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32886 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 657851, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12675007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675007 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400536413/2 | 2022-11-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32887 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723819 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401020388/2 | 2022-11-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
32888 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020334514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12720920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720920 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141338948/3 | 2022-11-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
32889 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678956 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400937531/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32890 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01062 | 0.4 | PTA 3356 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12737293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737293 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400938734/3 | 2022-11-24 | 0.010388 | prosumator | 0.010388 | 0
32891 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294714015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12704245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12704245 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141731620/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32892 | hotel+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 T10493B3-PANDURI CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contoarele seria 14G10290402787269 si 14G10290402787351 , se vor inlocui ,daca este cazul, cu doua contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in tabloul electric al clientului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL - Hotel Marriott, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. | E-Distributie Muntenia | 12654615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654615 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109432660/2 | 2022-11-15 | 0 | prosumator | 0 | 0
32893 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014105 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12596805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12596805 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141822632/3 | 2022-11-24 | 0.013818 | prosumator | 0.013818 | 0
32894 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12617015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12617015 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400196066/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32895 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 3143 IRIGATII | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12618784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618784 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141980514/2 | 2022-11-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32896 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12567463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567463 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141232222/3 | 2022-11-14 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
32897 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0054 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu contor nou electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12523573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523573 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E300232448/2 | 2022-11-24 | 0.005192 | prosumator | 0.005192 | 0
32898 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022533014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12530319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12530319 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E400714916/2 | 2022-11-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32899 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12515787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12515787 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141311174/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32900 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12536348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536348 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143057274/2 | 2022-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32901 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3535 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12528790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528790 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142602594/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32902 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PT 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12533246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533246 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142901372/3 | 2022-11-29 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
32903 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12473320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473320 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141311220/2 | 2022-11-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
32904 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09825 | 0.4 | PTAB 4003 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12493172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493172 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401095717/1 | 2022-11-29 | 0.096284 | prosumator | 0.096284 | 0
32905 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12467428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467428 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110596774/2 | 2022-11-24 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
32906 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 2329754, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12497840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12497840 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401005369/2 | 2022-11-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
32907 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02152784, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12470998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470998 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400969323/2 | 2022-11-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
32908 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,132 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9026085 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12480326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12480326 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109395423/2 | 2022-11-08 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
32909 | cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12493286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493286 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400942953/2 | 2022-11-28 | 0.009545 | prosumator | 0.009545 | 0
32910 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 7443 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12449861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12449861 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400771728/3 | 2022-11-28 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
32911 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12501810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501810 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141202599/2 | 2022-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32912 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032498221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12414102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12414102 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142862637/3 | 2022-11-10 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
32913 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7005 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009581609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12384072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384072 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141289392/2 | 2022-11-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32914 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12368990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12368990 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141438130/5 | 2022-11-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32915 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PCZ 3658 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12415120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12415120 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401128387/2 | 2022-11-29 | 0.006223 | prosumator | 0.006223 | 0
32916 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3720 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12340872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12340872 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142660600/2 | 2022-11-24 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
32917 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006225 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8547287, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12327633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327633 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141186017/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
32918 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000680486013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12261647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12261647 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400814557/3 | 2022-11-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32919 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12323492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12323492 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300790571/2 | 2022-11-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32920 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 9630334, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12299978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12299978 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400908113/2 | 2022-11-17 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
32921 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12323624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12323624 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300577473/3 | 2022-11-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
32922 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020630114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.ului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12257921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12257921 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141772760/2 | 2022-11-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
32923 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006225 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 5489171, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 12326181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12326181 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141186039/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
32924 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12095284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12095284 | 2022-11-26 | nu | nu | nu | RO001E141969881/2 | 2022-11-26 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
32925 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3981 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12119967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119967 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141261673/3 | 2022-11-14 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
32926 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12149558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149558 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142531034/2 | 2022-11-23 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
32927 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTM 2204 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,291kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023206614, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12118065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12118065 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E109016546/2 | 2022-11-21 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
32928 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7882 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033026121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12102032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12102032 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142945268/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32929 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12156337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12156337 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400589129/3 | 2022-11-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
32930 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057011 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400993702/3 | 2022-11-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
32931 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057958 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400018609/2 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32932 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002039 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142095826/3 | 2022-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32933 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | ... Se va monta in BMP existent un contor electronic (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12024904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12024904 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400093747/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32934 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12033086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12033086 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141661880/2 | 2022-11-29 | 0.004862 | prosumator | 0.004862 | 0
32935 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 3952 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11997875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11997875 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142448525/2 | 2022-11-29 | 0.006095 | prosumator | 0.006095 | 0
32936 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3023 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059723 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141271562/3 | 2022-11-29 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32937 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11942673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942673 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142401344/2 | 2022-11-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32938 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11797048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11797048 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E401049211/2 | 2022-11-09 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
32939 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTZ 7080 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033174321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11692066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692066 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142894519/2 | 2022-11-10 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
32940 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028274917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11644473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644473 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142250740/2 | 2022-11-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
32941 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11617096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617096 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142131805/1 | 2022-11-22 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
32942 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTM 1524 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11641276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641276 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108901199/4 | 2022-11-29 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
32943 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11445773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11445773 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141512908/3 | 2022-11-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32944 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11450564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11450564 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E142173407/1 | 2022-11-25 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
32945 | sediu+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 0.4 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11159266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11159266 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400901969/3 | 2022-11-23 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
32946 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.136 | 0.4 | PTA 4004 SC TRAIAN SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10919359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10919359 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401172375/3 | 2022-11-23 | 0.13328 | prosumator | 0.13328 | 0
32947 | HALA + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizata conform ATR: 05280449/13.01.2020 si PVR/PIF: 19905/22.12.2020 si se va reprograma contorul trifazat in montaj indirect cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867939 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E110957988/2 | 2022-11-23 | 0.3234 | prosumator | 0.3234 | 0
32948 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PCZ 3040 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019980714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10479642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10479642 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141229936/2 | 2022-11-29 | 0.009554 | prosumator | 0.009554 | 0
32949 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0222 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10359262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359262 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142376525/3 | 2022-11-24 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
32950 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 3135 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10289370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10289370 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141609028/2 | 2022-11-23 | 0.016384 | prosumator | 0.016384 | 0
32951 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 4117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10140440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10140440 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142733690/2 | 2022-11-10 | 0.0291 | prosumator | 0.0291 | 0
32952 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3838 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10105273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10105273 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400133236/4 | 2022-11-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32953 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09433141 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110920179/2 | 2022-11-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32954 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.234 | 20 | S20 TIPOGRAFIE-GLINA IF | ... Se vor utiliza instalatiile existente aferente POD: RO001E401147867 ? TC 2500/5 A/A (trafo 2) , iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor percepe pierderi: LES PE/Al 150/20 , lungime 2800m si in trafo 1000 kVA pentru POD RO001E401147856; LES PE/Al 150/20 lungime 2800m si in trafo 1600 kVA pentru POD RO001E401147867 ; LES PE/Al 150/20 lungime 2800 m si intrafo 1600kVA pentru POD RO001E401147878. | E-Distributie Muntenia | 08291330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08291330 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401147867/3 | 2022-11-17 | 0.23127 | prosumator | 0.23127 | 0
32955 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13551016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13551016 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E115333004/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32956 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTS 22 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13426721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426721 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110886204/2 | 2022-11-29 | 0.00924 | prosumator | 0.00924 | 0
32957 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0.4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13379946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379946 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E108780756/3 | 2022-11-23 | 0.017146 | prosumator | 0.017146 | 0
32958 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13349677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13349677 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141198470/2 | 2022-11-21 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
32959 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13317125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317125 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E100412918/2 | 2022-11-24 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
32960 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13231683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13231683 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141831979/2 | 2022-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32961 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13222771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222771 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E110420545/1 | 2022-11-29 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
32962 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13228995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228995 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E109050218/2 | 2022-11-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32963 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13276840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276840 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400966173/4 | 2022-11-25 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
32964 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13277860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277860 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142562926/2 | 2022-11-21 | 0.003565 | prosumator | 0.003565 | 0
32965 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030708619, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13223522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223522 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E142778497/3 | 2022-11-24 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
32966 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210042472, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13246400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13246400 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E105537382/3 | 2022-11-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
32967 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13279820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13279820 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E100588888/2 | 2022-11-18 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32968 | Casa Carstoiu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13155536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13155536 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100672309/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32969 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13145773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13145773 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401043585/2 | 2022-11-10 | 0.009475 | prosumator | 0.009475 | 0
32970 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.002 | 0.4 | PTZ 2226 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contoru electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13131262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13131262 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E100920170/2 | 2022-11-18 | 0.002 | prosumator | 0.002 | 0
32971 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1483833 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13105724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13105724 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E109051095/3 | 2022-11-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32972 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00324 | 0.4 | PTZ 2086 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13107059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13107059 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300208250/2 | 2022-11-15 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
32973 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13109664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109664 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141560057/2 | 2022-11-15 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
32974 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13075715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075715 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E301060280/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32975 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13122945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13122945 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141990087/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32976 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13094127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094127 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E110121756/2 | 2022-11-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
32977 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024304715 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13097246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097246 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110162829/2 | 2022-11-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32978 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13112850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112850 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E110775199/2 | 2022-11-28 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
32979 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000688070714, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13123954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123954 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E104899405/2 | 2022-11-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
32980 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2024A-PIATA | ... ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13126270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126270 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300008247/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32981 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13099945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13099945 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108880410/3 | 2022-11-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
32982 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00816 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13072998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13072998 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400258290/2 | 2022-11-17 | 0.007917 | prosumator | 0.007917 | 0
32983 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.23 | PCZ 2647 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13101916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101916 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400285582/2 | 2022-11-22 | 0.005741 | prosumator | 0.005741 | 0
32984 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13090590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090590 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141422739/3 | 2022-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32985 | CEF [LOCUINTA + PANOURI (AFM)] | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00936 | 0.4 | PTZ 2578 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13115136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13115136 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E119641695/3 | 2022-11-07 | 0.009153 | prosumator | 0.009153 | 0
32986 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTS 4034 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13117264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13117264 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101514428/2 | 2022-11-21 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
32987 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018545213, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13091750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091750 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141565434/2 | 2022-11-21 | 0.009574 | prosumator | 0.009574 | 0
32988 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13096186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096186 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101263856/3 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32989 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011315 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13079626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079626 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141299876/2 | 2022-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32990 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02002 | 0.4 | PTZ 2720 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13123487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13123487 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E101141547/2 | 2022-11-22 | 0.02002 | prosumator | 0.02002 | 0
32991 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13091446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091446 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100424719/3 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32992 | Firma | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13079135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079135 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400922412/3 | 2022-11-21 | 0.008917 | prosumator | 0.008917 | 0
32993 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2022 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 13091126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091126 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300072732/2 | 2022-11-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32994 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13093311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13093311 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109362584/2 | 2022-11-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32995 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12997221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997221 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141604562/2 | 2022-11-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32996 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994718 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E119613807/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32997 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0056 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12995983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12995983 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108964097/2 | 2022-11-29 | 0.0056 | prosumator | 0.0056 | 0
32998 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12996595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996595 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300097683/2 | 2022-11-18 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
32999 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12992698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992698 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141707982/2 | 2022-11-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33000 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1203 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994740 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E104877131/2 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33001 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2095 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12993956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993956 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300346220/3 | 2022-11-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33002 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996488 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100495694/2 | 2022-11-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33003 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13018004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018004 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400964317/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33004 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12979395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12979395 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E110465140/3 | 2022-11-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33005 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810406574 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12994277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994277 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E106177675/2 | 2022-11-25 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33006 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 3675 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12992359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992359 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E118475194/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33007 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1532 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12996689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996689 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E108954625/2 | 2022-11-25 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33008 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 689 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13018291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018291 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108985001/2 | 2022-11-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33009 | LOCUINTA CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014985 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,985 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13015754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13015754 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E108949562/2 | 2022-11-07 | 0.014683 | prosumator | 0.014683 | 0
33010 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12977727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12977727 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E110100854/2 | 2022-11-17 | 0.009506 | prosumator | 0.009506 | 0
33011 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12994183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994183 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E143137701/2 | 2022-11-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33012 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950509 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100576357/2 | 2022-11-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33013 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00784 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,84kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040019053 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12957129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12957129 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E108791871/3 | 2022-11-11 | 0.007682 | prosumator | 0.007682 | 0
33014 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810396973 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12949053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12949053 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142948531/2 | 2022-11-17 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
33015 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4076 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12971297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971297 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E100894361/2 | 2022-11-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33016 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025991516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12956210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12956210 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141992539/2 | 2022-11-15 | 0.004765 | prosumator | 0.004765 | 0
33017 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12975872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975872 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109458939/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33018 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033272921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12976048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12976048 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142995184/2 | 2022-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33019 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0297 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> in grup de masura semidirect semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12924252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12924252 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301170653/2 | 2022-11-08 | 0.029105 | prosumator | 0.029105 | 0
33020 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12948635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948635 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141812080/2 | 2022-11-08 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33021 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028234, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12948153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948153 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401110298/2 | 2022-11-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33022 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950295 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110745714/2 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33023 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00779 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12972271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12972271 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E108979071/2 | 2022-11-17 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33024 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4611 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950657 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141686416/4 | 2022-11-15 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
33025 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12928828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928828 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141912856/3 | 2022-11-08 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
33026 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12928187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12928187 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401039894/2 | 2022-11-15 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
33027 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023216714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12946848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946848 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401069460/2 | 2022-11-08 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
33028 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 304 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12971730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12971730 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E101264486/3 | 2022-11-17 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33029 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12968972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12968972 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142432438/2 | 2022-11-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33030 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00874 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950808 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109433538/2 | 2022-11-04 | 0.008564 | prosumator | 0.008564 | 0
33031 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12950770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12950770 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110045469/2 | 2022-11-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33032 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040023024 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12926420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12926420 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141456309/3 | 2022-11-25 | 0.006968 | prosumator | 0.006968 | 0
33033 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 1628161, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12947416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947416 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E109129259/3 | 2022-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33034 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 315 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12929643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12929643 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100093621/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33035 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0152 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12925607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12925607 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131295322/4 | 2022-11-15 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
33036 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 225 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12952598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952598 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E100519354/2 | 2022-11-17 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33037 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12948820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948820 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400710989/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33038 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947930 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400825852/3 | 2022-11-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33039 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0898151, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12952453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952453 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400970853/2 | 2022-11-10 | 0.005693 | prosumator | 0.005693 | 0
33040 | Fabrica Panificatie+panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06575 | 0.4 | PTA 3413 - SCHITU CAP | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 12969260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969260 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131332571/3 | 2022-11-16 | 0.064679 | prosumator | 0.064679 | 0
33041 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12969263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969263 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142437815/3 | 2022-11-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33042 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12954467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12954467 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400180902/3 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33043 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032120721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12969645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969645 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400982889/2 | 2022-11-18 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
33044 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000028020617 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12973653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973653 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E110108616/2 | 2022-11-24 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
33045 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12911164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12911164 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131416608/2 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33046 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006225 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12947141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947141 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131337194/2 | 2022-11-16 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
33047 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12975334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975334 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141461248/3 | 2022-11-10 | 0.006879 | prosumator | 0.006879 | 0
33048 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2882 DUDULUI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12947236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12947236 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E301188304/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33049 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12823203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12823203 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109111362/2 | 2022-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33050 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210018655 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12822465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822465 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E109097275/2 | 2022-11-17 | 0.005173 | prosumator | 0.005173 | 0
33051 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12887657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12887657 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401009688/2 | 2022-11-08 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
33052 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12865472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865472 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142077927/1 | 2022-11-17 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
33053 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12867260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867260 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100695506/3 | 2022-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33054 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12864705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864705 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141827941/2 | 2022-11-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33055 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5443 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000706475117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12846122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12846122 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142173261/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33056 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000024054014 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12843540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12843540 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141851825/2 | 2022-11-10 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
33057 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8511712, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12856121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12856121 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108947436/3 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33058 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12841891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841891 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400689579/2 | 2022-11-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33059 | Hala si birouri ALCA+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0408 | 20 | S20 T3975-BANEASA CEL 23 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 55,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12865254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865254 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109178972/2 | 2022-11-29 | 0.0408 | prosumator | 0.0408 | 0
33060 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 3769 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12840973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840973 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400178347/4 | 2022-11-02 | 0.009521 | prosumator | 0.009521 | 0
33061 | Spalatorie+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0286 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12868125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868125 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142516408/3 | 2022-11-11 | 0.028023 | prosumator | 0.028023 | 0
33062 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00236 | 0.23 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12871304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12871304 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E104839274/2 | 2022-11-11 | 0.002303 | prosumator | 0.002303 | 0
33063 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTAB 4081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12822890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822890 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E103236601/2 | 2022-11-04 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
33064 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00315 | 0.4 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent cu seria: UAEEEDN21910333664, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12844400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844400 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E118461188/2 | 2022-11-03 | 0.003032 | prosumator | 0.003032 | 0
33065 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12866371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12866371 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401127634/2 | 2022-11-18 | 0.008913 | prosumator | 0.008913 | 0
33066 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01944 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12845101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845101 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400477035/4 | 2022-11-11 | 0.01905 | prosumator | 0.01905 | 0
33067 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00408 | 0.4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12864645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12864645 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141841600/4 | 2022-11-08 | 0.00408 | prosumator | 0.00408 | 0
33068 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5367 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12844505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844505 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141943973/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33069 | CEF+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034251222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12847791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12847791 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E143137699/2 | 2022-11-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33070 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12869756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869756 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E110207234/2 | 2022-11-07 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
33071 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12804468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12804468 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142131737/3 | 2022-11-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33072 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 001000020414014<(>,<)> cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12817251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817251 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141751037/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33073 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0189 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12820297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820297 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141981997/2 | 2022-11-16 | 0.018422 | prosumator | 0.018422 | 0
33074 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792145 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401046364/2 | 2022-11-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
33075 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12819910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819910 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108737590/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33076 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040021850 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12794949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12794949 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E119709993/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33077 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12793873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793873 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E110104577/2 | 2022-11-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
33078 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01417 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12775580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775580 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141617230/3 | 2022-11-04 | 0.013867 | prosumator | 0.013867 | 0
33079 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3982 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12794688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12794688 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400166816/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33080 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTS 799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,62 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12780654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12780654 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E104363625/2 | 2022-11-08 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
33081 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12773902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773902 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142184612/2 | 2022-11-14 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
33082 | CEF CALUGARU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12753699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753699 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141200283/3 | 2022-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33083 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12757651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12757651 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400643939/3 | 2022-11-14 | 0.004243 | prosumator | 0.004243 | 0
33084 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12756134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12756134 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400985534/2 | 2022-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33085 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0039 | 0.4 | PTZ 3067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 657985 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12793091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793091 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E107178925/2 | 2022-11-16 | 0.003821 | prosumator | 0.003821 | 0
33086 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000699434115, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12798613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12798613 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141971806/2 | 2022-11-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33087 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 827 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12792779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792779 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119697674/2 | 2022-11-03 | 0.0091 | prosumator | 0.0091 | 0
33088 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009549009, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12792785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792785 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400715502/2 | 2022-11-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33089 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650553211, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12819824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819824 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141457940/2 | 2022-11-03 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
33090 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3982 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12792311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792311 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400912714/3 | 2022-11-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33091 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12818438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818438 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141299472/2 | 2022-11-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33092 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150295103115 cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775473 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141914735/2 | 2022-11-08 | 0.006683 | prosumator | 0.006683 | 0
33093 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,645 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210029339 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12818805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12818805 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141582039/3 | 2022-11-10 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
33094 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12763352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12763352 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142364409/3 | 2022-11-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33095 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9024774 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12775358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775358 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E109433493/2 | 2022-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33096 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3940 LOCUINTE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000023222414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12797404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797404 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141795462/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33097 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000729799022 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12761694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12761694 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105341093/2 | 2022-11-07 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
33098 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12816896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12816896 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E131291351/3 | 2022-11-24 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33099 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12817272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817272 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400680255/2 | 2022-11-15 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
33100 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00615 | 0.4 | PTZ 3579 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12768078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12768078 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E119643945/2 | 2022-11-08 | 0.00615 | prosumator | 0.00615 | 0
33101 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12771420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12771420 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108297423/2 | 2022-11-03 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
33102 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12795617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795617 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141189650/2 | 2022-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33103 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12790677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12790677 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141322312/2 | 2022-11-10 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
33104 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN20810342186 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678652 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142794293/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33105 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12716916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12716916 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E100507104/2 | 2022-11-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33106 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3337 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729329522, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678014 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108785166/2 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33107 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723474 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401009172/2 | 2022-11-14 | 0.00627 | prosumator | 0.00627 | 0
33108 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01604 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719620 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142339535/2 | 2022-11-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33109 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12696785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12696785 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141555972/3 | 2022-11-10 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
33110 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12700576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700576 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141888409/2 | 2022-11-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33111 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12679141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679141 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E114855035/2 | 2022-11-09 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33112 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,409 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029150817 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12675508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675508 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E111812822/2 | 2022-11-09 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
33113 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719439 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E131334988/2 | 2022-11-10 | 0.008916 | prosumator | 0.008916 | 0
33114 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029159817, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12700226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12700226 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142485560/2 | 2022-11-04 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
33115 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12676168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676168 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400675956/2 | 2022-11-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33116 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul EXISTENT SE VA INLOCUI cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12678223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678223 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401162565/2 | 2022-11-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33117 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 834 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12724627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724627 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E110456465/1 | 2022-11-18 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33118 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698191 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142485256/2 | 2022-11-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33119 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032096421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12684692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12684692 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142177872/2 | 2022-11-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33120 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029449917, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678395 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109061995/2 | 2022-11-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33121 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12704627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12704627 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141203961/2 | 2022-11-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33122 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12719374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719374 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142880581/2 | 2022-11-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33123 | LOCUINTA - CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12702591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702591 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141697081/2 | 2022-11-08 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
33124 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5493016 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12698264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698264 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108118278/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33125 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014586911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12698575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698575 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141483501/3 | 2022-11-10 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
33126 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023906314 cu un contor inteligent trifazat direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12678679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678679 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141804957/2 | 2022-11-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33127 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12723043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723043 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E401048254/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33128 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12701346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701346 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400422361/3 | 2022-11-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33129 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12718402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718402 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E108893458/2 | 2022-11-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33130 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12723969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723969 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108893469/2 | 2022-11-15 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33131 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12679354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679354 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E111299562/2 | 2022-11-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33132 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510002906 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12737080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737080 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E109092797/3 | 2022-11-14 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
33133 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12720707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12720707 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108981355/2 | 2022-11-10 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33134 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3049 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12675254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675254 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400853370/3 | 2022-11-24 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33135 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12724005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12724005 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142535252/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33136 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12697098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697098 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141232097/3 | 2022-11-08 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
33137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210037984 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12737049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12737049 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E143091137/2 | 2022-11-10 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
33138 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029476217 cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12703276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703276 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142615419/2 | 2022-11-04 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33139 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510030927 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12723724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723724 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108771127/3 | 2022-11-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
33140 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12722930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12722930 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E301172240/2 | 2022-11-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33141 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12624375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12624375 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142347130/4 | 2022-11-17 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
33142 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1956 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20210083865, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12636215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12636215 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108208010/2 | 2022-11-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33143 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00368 | 0.4 | PTZ 89 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650356 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E100100833/2 | 2022-11-21 | 0.0033 | prosumator | 0.0033 | 0
33144 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12646783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12646783 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141491386/3 | 2022-11-16 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
33145 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654610 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142030409/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33146 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656599 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E301072687/2 | 2022-11-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33147 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12656949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656949 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E104799178/2 | 2022-11-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33148 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,845 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000642471711 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654352 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E107678032/2 | 2022-11-04 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33149 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004000842204209, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12650570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650570 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E107667928/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33150 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12620645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12620645 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E105266280/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33151 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12651367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12651367 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141999806/2 | 2022-11-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33152 | LOCUINTA+CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | ... ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul existent cu contor nou electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12628289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12628289 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E301251844/2 | 2022-11-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33153 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12647175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12647175 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141214929/2 | 2022-11-08 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
33154 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12661872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12661872 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301034674/2 | 2022-11-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33155 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12627256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12627256 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108767414/2 | 2022-11-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33156 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654870 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400933144/3 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33157 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2204 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12656208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656208 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400397519/3 | 2022-11-08 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
33158 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210025017 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12654730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654730 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E143082520/2 | 2022-11-04 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
33159 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12650278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650278 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E131407361/2 | 2022-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33160 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2958 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,877 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000686866214 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12649360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12649360 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E107966908/2 | 2022-11-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
33161 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3663 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12625884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12625884 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E104402203/3 | 2022-11-08 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
33162 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.23 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12646442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12646442 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142065553/2 | 2022-11-03 | 0.004488 | prosumator | 0.004488 | 0
33163 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12622673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12622673 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142181046/2 | 2022-11-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33164 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2365 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12521501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521501 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E131308417/2 | 2022-11-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33165 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033268821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12505266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12505266 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141959082/4 | 2022-11-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33166 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12546269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12546269 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142961299/2 | 2022-11-03 | 0.00513 | prosumator | 0.00513 | 0
33167 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12536982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536982 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109093181/2 | 2022-11-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33168 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12536271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12536271 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141225808/2 | 2022-11-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33169 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12539613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539613 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E300540024/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33170 | Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0099 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12540633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12540633 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142293613/2 | 2022-11-16 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
33171 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12535599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535599 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142305280/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33172 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12563970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12563970 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141709018/2 | 2022-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33173 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1845 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8248883, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12522367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522367 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E107544562/3 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33174 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5331 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564456 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111040588/2 | 2022-11-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33175 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12522625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12522625 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E105269272/2 | 2022-11-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33176 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12567609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567609 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400758835/2 | 2022-11-03 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
33177 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510001426 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12562845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12562845 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141837403/3 | 2022-11-03 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
33178 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3658 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12566522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566522 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108950485/2 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33179 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12544856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12544856 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142227058/3 | 2022-11-03 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33180 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12529901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12529901 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141686315/2 | 2022-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33181 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12520530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520530 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142660611/2 | 2022-11-17 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
33182 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12534618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12534618 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E131397482/2 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33183 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12523847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523847 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142775416/2 | 2022-11-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33184 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12533410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533410 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141239915/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33185 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032155321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12566281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566281 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401013683/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33186 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025953416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12533453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533453 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142024659/2 | 2022-11-14 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
33187 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566656 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141776337/2 | 2022-11-17 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
33188 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12538732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12538732 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400950514/2 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33189 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12564346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564346 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142512336/2 | 2022-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33190 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 320 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 657917 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566361 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108217784/2 | 2022-11-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33191 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1102 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 12521412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521412 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131271797/3 | 2022-11-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
33192 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12546315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12546315 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401003480/3 | 2022-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33193 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023635614 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12452688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12452688 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E108541166/2 | 2022-11-04 | 0.005537 | prosumator | 0.005537 | 0
33194 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3620 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 3081001661 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12500670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12500670 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108984516/2 | 2022-11-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33195 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12470874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470874 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E100519703/2 | 2022-11-10 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33196 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12470497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470497 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400461634/2 | 2022-11-14 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
33197 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3375 - DRAGANESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12479541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12479541 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E131351774/2 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33198 | Hala productie + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06 | 0.4 | PT SOL 1368 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12497317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12497317 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E131331413/2 | 2022-11-16 | 0.058789 | prosumator | 0.058789 | 0
33199 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12494401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12494401 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400937429/2 | 2022-11-08 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
33200 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 9 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12422286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12422286 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E104656675/3 | 2022-11-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33201 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002835712, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12474609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12474609 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141573512/3 | 2022-11-08 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
33202 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PCZ 2406 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12470685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470685 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401015786/3 | 2022-11-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33203 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12483246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12483246 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141609017/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33204 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12472778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472778 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142185770/2 | 2022-11-14 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
33205 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN22810435391 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12452408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12452408 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109151096/3 | 2022-11-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33206 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 3800 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12492949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12492949 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141781614/2 | 2022-11-16 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
33207 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12473738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473738 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141371945/2 | 2022-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33208 | Locuinta CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 192 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12467924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467924 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E110253044/2 | 2022-11-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33209 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12496541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496541 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401100242/3 | 2022-11-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33210 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01596 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12357591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357591 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401012424/2 | 2022-11-08 | 0.015621 | prosumator | 0.015621 | 0
33211 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12354943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12354943 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E108982008/2 | 2022-11-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33212 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12358631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12358631 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E301028789/4 | 2022-11-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33213 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12360733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12360733 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401037937/3 | 2022-11-08 | 0.009662 | prosumator | 0.009662 | 0
33214 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12338323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12338323 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141409352/2 | 2022-11-10 | 0.004755 | prosumator | 0.004755 | 0
33215 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12386348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386348 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401029983/2 | 2022-11-08 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33216 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1098 SMA POENARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12413540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12413540 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E301026923/3 | 2022-11-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33217 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12412663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12412663 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141223424/3 | 2022-11-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
33218 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12356211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356211 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141837526/2 | 2022-11-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33219 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033120721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12390231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12390231 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400714792/2 | 2022-11-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33220 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3280 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025746816, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12356335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356335 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E110236999/2 | 2022-11-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33221 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12384856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384856 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401046915/2 | 2022-11-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33222 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12358589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12358589 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142033817/2 | 2022-11-16 | 0.005566 | prosumator | 0.005566 | 0
33223 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7016055, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12367521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12367521 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E107677839/2 | 2022-11-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33224 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12409541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12409541 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141499429/2 | 2022-11-11 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
33225 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12361549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361549 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142698151/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33226 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12361832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361832 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E104504183/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33227 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12357524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357524 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E100013072/2 | 2022-11-03 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33228 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4428 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000635512010 cu un contor monofazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12381106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12381106 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E109092876/2 | 2022-11-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33229 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12385976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12385976 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142086657/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33230 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0154 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12355746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355746 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141269794/4 | 2022-11-03 | 0.015091 | prosumator | 0.015091 | 0
33231 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,285 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12391445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12391445 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108913754/2 | 2022-11-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33232 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12386858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386858 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142364577/2 | 2022-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33233 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12382891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382891 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142978545/2 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33234 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12382241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382241 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141798791/2 | 2022-11-10 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
33235 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010010814211, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12412831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12412831 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E107540849/2 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33236 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12309364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12309364 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401118645/2 | 2022-11-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
33237 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2384 COM. VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12324793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12324793 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400460318/3 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33238 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12289710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12289710 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142107145/1 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33239 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12257527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12257527 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142126977/2 | 2022-11-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33240 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12277196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277196 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142158343/1 | 2022-11-01 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
33241 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7810 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12329140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12329140 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142697824/3 | 2022-11-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
33242 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029121817, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304736 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111812844/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33243 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7063 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12305431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305431 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400652591/4 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33244 | Punct de lucru+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12327151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327151 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141436240/3 | 2022-11-10 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
33245 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300960 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142846785/2 | 2022-11-09 | 0.009805 | prosumator | 0.009805 | 0
33246 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12277477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277477 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141734803/2 | 2022-11-15 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
33247 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00273 | 0.23 | PTAB 5127 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12335287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12335287 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110617239/3 | 2022-11-03 | 0.002665 | prosumator | 0.002665 | 0
33248 | locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810439995, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12298401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298401 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E105319942/2 | 2022-11-09 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
33249 | locuinta pesonala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12298816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298816 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E105280613/2 | 2022-11-09 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
33250 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12300478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12300478 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141292486/2 | 2022-11-09 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33251 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000019809014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12301513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301513 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141691737/2 | 2022-11-16 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
33252 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018486113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12302110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12302110 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141829820/2 | 2022-11-11 | 0.003032 | prosumator | 0.003032 | 0
33253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 4014 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304305 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141580565/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33254 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12311547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12311547 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E300547188/3 | 2022-11-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33255 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172609 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142247500/3 | 2022-11-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33256 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694719915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12227474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12227474 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141856404/2 | 2022-11-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33257 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040021286, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12230694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230694 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400714983/2 | 2022-11-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33258 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.23 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12236073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12236073 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E400283636/3 | 2022-11-07 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
33259 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4331 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12230411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230411 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400947677/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33260 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.23 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12171651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171651 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400580636/3 | 2022-11-17 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
33261 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00656 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,428 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000020824714 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12197850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12197850 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E109031026/2 | 2022-11-04 | 0.006428 | prosumator | 0.006428 | 0
33262 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3346 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12234216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234216 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110393207/1 | 2022-11-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33263 | PENSIUNE P+1E + TURN+CEF -anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0864 | 0.4 | PTAB 674 DELTA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 12230123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230123 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131394827/3 | 2022-11-09 | 0.084671 | prosumator | 0.084671 | 0
33264 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 5026 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 22G14570110109370 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12228854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12228854 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142943468/2 | 2022-11-01 | 0.048998 | prosumator | 0.048998 | 0
33265 | LOCUINTA+ CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00981 | 0.4 | PTZ 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12207361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12207361 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108914913/2 | 2022-11-21 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
33266 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12234234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234234 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142271484/3 | 2022-11-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
33267 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.122 | 0.4 | PTAB 1427 STRABAG | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12230194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230194 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131292981/1 | 2022-11-09 | 0.11955 | prosumator | 0.11955 | 0
33268 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12151079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12151079 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142161000/3 | 2022-11-15 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
33269 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008085 | 0.4 | PTS 153 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,922 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1502147, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12123400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123400 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E101407441/3 | 2022-11-09 | 0.007922 | prosumator | 0.007922 | 0
33270 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12124098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124098 | 2022-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400968951/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33271 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12147594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147594 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141966956/2 | 2022-11-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33272 | CEF -fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120133 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E110781376/2 | 2022-11-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33273 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12144142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144142 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400978389/2 | 2022-11-21 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
33274 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 3618 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120486 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E101544038/3 | 2022-11-03 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33275 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012125911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12149515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149515 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141386794/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33276 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0036 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998505 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142269694/2 | 2022-11-14 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
33277 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002271 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142200307/1 | 2022-11-14 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33278 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998855 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E301028778/3 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33279 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00944 | 0.4 | PTA 2066 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057280 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400347132/5 | 2022-11-14 | 0.00925 | prosumator | 0.00925 | 0
33280 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12029304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029304 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E111487268/2 | 2022-11-03 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
33281 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12069459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12069459 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400933593/2 | 2022-11-21 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
33282 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4784 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410007774 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12030083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030083 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E109147103/2 | 2022-11-09 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
33283 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4447 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12026020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026020 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142357119/3 | 2022-11-14 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
33284 | MAGAZIN | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12059040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059040 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301191331/3 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33285 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 11998348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998348 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141843264/3 | 2022-11-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
33286 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12031831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12031831 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401124192/3 | 2022-11-10 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
33287 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12038204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12038204 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142750622/2 | 2022-11-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33288 | Imobil | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12029915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029915 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141215919/2 | 2022-11-21 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
33289 | Locuin?? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12029560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029560 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141860320/2 | 2022-11-11 | 0.009762 | prosumator | 0.009762 | 0
33290 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910179971 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12057304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057304 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E103233697/2 | 2022-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33291 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12000345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12000345 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141708286/3 | 2022-11-15 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
33292 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11996892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11996892 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141230129/3 | 2022-11-10 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
33293 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 08850287, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12025235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025235 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400712600/2 | 2022-11-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33294 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2388 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1552783-10 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11998164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11998164 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E109081391/2 | 2022-11-03 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
33295 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12058304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12058304 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131284498/4 | 2022-11-08 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
33296 | Birouri + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12028079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12028079 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401097191/2 | 2022-11-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33297 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12030998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030998 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142634117/3 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33298 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12001920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001920 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142176006/1 | 2022-11-11 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33299 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032310621, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 11971800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11971800 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142923219/1 | 2022-11-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33300 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 0075709, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11942098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942098 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141234369/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33301 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 4056 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11969490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969490 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141881132/3 | 2022-11-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33302 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974658 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141405123/2 | 2022-11-15 | 0.009921 | prosumator | 0.009921 | 0
33303 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7624 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974953 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141465253/2 | 2022-11-17 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
33304 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11953778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11953778 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108988138/4 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33305 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3409 - SAT BILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11940115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940115 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131263631/2 | 2022-11-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33306 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11937212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11937212 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141278660/3 | 2022-11-17 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
33307 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01245 | 0.4 | PTA 7666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876879 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142510750/3 | 2022-11-17 | 0.012111 | prosumator | 0.012111 | 0
33308 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874941 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142010621/2 | 2022-11-15 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
33309 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 04912626, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11974975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974975 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400712611/2 | 2022-11-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33310 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11941597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941597 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401044711/3 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33311 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045835 | 0.4 | PTZ 253 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20,00 +1x30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11875845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875845 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E109399472/2 | 2022-11-15 | 0.045834 | prosumator | 0.045834 | 0
33312 | CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7713 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11939665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11939665 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E143130210/2 | 2022-11-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33313 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0038 | 0.4 | PTAB 5126 PUNCT DE INJECTARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11975173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975173 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141195488/2 | 2022-11-17 | 0.003704 | prosumator | 0.003704 | 0
33314 | CASA +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01968 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11967907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11967907 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400985185/3 | 2022-11-02 | 0.019186 | prosumator | 0.019186 | 0
33315 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875309 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400328197/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33316 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11941789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941789 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141692569/2 | 2022-11-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33317 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11881003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11881003 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400982148/2 | 2022-11-18 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
33318 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2418 IAS USC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11977838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11977838 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400505723/3 | 2022-11-11 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
33319 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11819697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819697 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142222839/2 | 2022-11-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33320 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11848543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848543 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142420930/2 | 2022-11-21 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
33321 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015112711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11823751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823751 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141385894/3 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33322 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023469014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11820510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820510 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141781197/2 | 2022-11-17 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
33323 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11796547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796547 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142068556/2 | 2022-11-16 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33324 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026684316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11796826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796826 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142042907/3 | 2022-11-16 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33325 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,165 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11857858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11857858 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108937446/2 | 2022-11-16 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
33326 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031132720, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11819746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819746 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142503055/2 | 2022-11-09 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
33327 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7401 IMA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11846424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846424 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141428915/4 | 2022-11-14 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
33328 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01609845, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11792420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11792420 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401041932/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33329 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.23 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11823585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823585 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142799962/3 | 2022-11-17 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
33330 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11818147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11818147 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141674075/2 | 2022-11-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33331 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11795997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795997 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141184149/2 | 2022-11-09 | 0.009522 | prosumator | 0.009522 | 0
33332 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11846631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846631 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400946340/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33333 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874269 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400451699/2 | 2022-11-17 | 0.000105 | prosumator | 0.000105 | 0
33334 | Sediu+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 5329 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11821502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11821502 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142127002/2 | 2022-11-11 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
33335 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294743715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11847392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847392 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141889893/2 | 2022-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33336 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015113211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11823911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11823911 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141385906/3 | 2022-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33337 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3067 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11695723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11695723 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401157480/3 | 2022-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33338 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11770248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770248 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142188740/1 | 2022-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33339 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00906 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11772363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11772363 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142004130/2 | 2022-11-18 | 0.008829 | prosumator | 0.008829 | 0
33340 | Viitorului 148 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11675852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11675852 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109210687/2 | 2022-11-08 | 0.00532 | prosumator | 0.00532 | 0
33341 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11739629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739629 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401017306/2 | 2022-11-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33342 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3023 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11694435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694435 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141240333/2 | 2022-11-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
33343 | imobil+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11616853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616853 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142616544/3 | 2022-11-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33344 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11670117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11670117 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401167100/2 | 2022-11-08 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
33345 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3141 | Se va demonta contorul existent iar in locul lui se va monta un contor trifazat inteligent (smart meter) pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645692 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141363227/3 | 2022-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33346 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0.4 | PTAB 3772 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G14570110064280 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11669831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11669831 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108959215/3 | 2022-11-16 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
33347 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618211 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401009813/3 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33348 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01134 | 0.4 | PTA 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11647307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11647307 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E131438680/3 | 2022-11-04 | 0.011093 | prosumator | 0.011093 | 0
33349 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11592496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11592496 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400091419/4 | 2022-11-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33350 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01027 | 0.4 | PT 4142 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11595540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595540 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E401100938/3 | 2022-11-04 | 0.009865 | prosumator | 0.009865 | 0
33351 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3494 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11615882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615882 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401042281/2 | 2022-11-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33352 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004000885006910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11616017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616017 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400348863/3 | 2022-11-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33353 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0735438,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11615764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615764 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400970404/2 | 2022-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33354 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3049 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11641881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641881 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401116979/2 | 2022-11-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33355 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11499399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11499399 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141867282/3 | 2022-11-14 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33356 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498749 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142103028/2 | 2022-11-14 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
33357 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11520590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520590 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141260289/3 | 2022-11-23 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
33358 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11489506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11489506 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400374941/2 | 2022-11-21 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
33359 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11483202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11483202 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142095758/1 | 2022-11-22 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33360 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11448216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448216 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400165219/3 | 2022-11-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33361 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11486234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486234 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131325719/3 | 2022-11-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33362 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1486906 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11443325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443325 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E107814012/2 | 2022-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33363 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 586 | Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la ENEL Distributie Muntenia, de catre un electrician autorizat ANRE. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-Distributie Muntenia | 11448454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448454 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E107814843/2 | 2022-11-16 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33364 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11420596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11420596 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401068391/2 | 2022-11-14 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
33365 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323798 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141320837/2 | 2022-11-10 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33366 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11346798 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142022477/2 | 2022-11-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
33367 | locuinta + sistem de panouri fotovoltaic | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11331709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11331709 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E100628186/2 | 2022-11-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33368 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11328763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11328763 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141488810/3 | 2022-11-17 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
33369 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298498 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141876822/2 | 2022-11-18 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
33370 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294686 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142770590/2 | 2022-11-10 | 0.003469 | prosumator | 0.003469 | 0
33371 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00449 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010272609, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11207922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207922 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141202285/2 | 2022-11-18 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
33372 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294403 | 2022-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142903868/3 | 2022-11-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33373 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012536610, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11204598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204598 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141345531/2 | 2022-11-08 | 0.003861 | prosumator | 0.003861 | 0
33374 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01155 | 0.4 | PTAB 4453 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210024950 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11138351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138351 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141833252/2 | 2022-11-03 | 0.011318 | prosumator | 0.011318 | 0
33375 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033793422, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11020918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020918 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141479876/3 | 2022-11-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33376 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510012755 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11041245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041245 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E104918317/2 | 2022-11-01 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33377 | Hala + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11022131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022131 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400851198/2 | 2022-11-11 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
33378 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00912 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11007162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11007162 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141681556/3 | 2022-11-10 | 0.008937 | prosumator | 0.008937 | 0
33379 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0192 | 0.4 | PTAB 1916 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042303 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10917131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917131 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E105333218/3 | 2022-11-10 | 0.01705 | prosumator | 0.01705 | 0
33380 | Fabrica+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3996 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. Nota: Se vor percepe pierderi in cablul LES PE/AL 150/20, LEA 70/20 si in Trafo 1000 kVA Electroputere . | E-Distributie Muntenia | 10989611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10989611 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301255519/3 | 2022-11-03 | 0.39161 | prosumator | 0.39161 | 0
33381 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.14022 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 10737328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737328 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301186234/2 | 2022-11-08 | 0.1374 | prosumator | 0.1374 | 0
33382 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in cutia de exterior din rasina sintetica. | E-Distributie Muntenia | 10737172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737172 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E301206361/2 | 2022-11-21 | 0.04894 | prosumator | 0.04894 | 0
33383 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10518256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518256 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141796957/2 | 2022-11-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33384 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 2847 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10471372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471372 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E108835184/2 | 2022-11-01 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
33385 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006345 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10407729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407729 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E401173994/2 | 2022-11-17 | 0.006217 | prosumator | 0.006217 | 0
33386 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023541214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10370184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10370184 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400932301/2 | 2022-11-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33387 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10366602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366602 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E110643362/2 | 2022-11-03 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
33388 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10344271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344271 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142185769/1 | 2022-11-17 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
33389 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00296 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1322470 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10332654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10332654 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401011298/3 | 2022-11-22 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
33390 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4380 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000728459121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10268672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10268672 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400817426/2 | 2022-11-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33391 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10226454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10226454 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142499936/2 | 2022-11-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33392 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10234309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234309 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119613975/2 | 2022-11-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33393 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5204, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10243397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243397 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401033595/2 | 2022-11-14 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33394 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 3610 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10250022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10250022 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E109181460/2 | 2022-11-07 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
33395 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 25 kW/evacuate 19,6 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10247288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247288 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E301127127/3 | 2022-11-23 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33396 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10203657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203657 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E100553150/2 | 2022-11-03 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
33397 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10209830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10209830 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141479933/2 | 2022-11-10 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
33398 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10147200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147200 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141331547/2 | 2022-11-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
33399 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910347829, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10148902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10148902 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142516330/4 | 2022-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33400 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10165913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165913 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142181451/2 | 2022-11-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33401 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1286 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10123044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10123044 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E301215237/3 | 2022-11-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33402 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10077054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10077054 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401096246/2 | 2022-11-14 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
33403 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009882 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10014974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10014974 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E401145566/3 | 2022-11-16 | 0.009664 | prosumator | 0.009664 | 0
33404 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.136 | 20 | PTAB 5421* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5421*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09864326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09864326 | 2022-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141874123/2 | 2022-11-09 | 0.13323 | prosumator | 0.13323 | 0
33405 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471309 | 2022-02-22 | 09471309 | 2023-01-27 | nu | nu | nu | RO001E401148008/2 | 2023-01-27 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
33406 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394813 | 2022-01-28 | 09394813 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E401036879/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33407 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395605 | 2022-01-21 | 09395605 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142717535/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33408 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09395650 | 2022-02-04 | 09395650 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E104830354/2 | 2022-12-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33409 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394935 | 2022-01-25 | 09394935 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142199999/1 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33410 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 431 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09395372 | 2022-02-08 | 09395372 | 2022-12-23 | nu | nu | nu | RO001E104826359/3 | 2022-12-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33411 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09656622 | 2022-03-18 | 09656622 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141228159/2 | 2022-12-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33412 | Troitei 10 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09659058 | 2022-03-17 | 09659058 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141204221/3 | 2023-11-14 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
33413 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12697125 | 2022-10-27 | 12697125 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142429467/3 | 2023-01-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
33414 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu plata tarifului de utilizator Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650799 | 2022-10-18 | 12650799 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108373978/2 | 2022-11-08 | 0.0198 | prosumator | 0.0198 | 0
33415 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 2198 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,034 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 12534039 | 2022-10-24 | 12534039 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E105548339/2 | 2023-02-17 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
33416 | Locuinta+CEF-Prosumator-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (5,5 kW) => Solutia va fi cu lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-Distributie SA: Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E-Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima=40 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.396464 25.989291 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 12574492 | 2022-10-21 | 12574492 | 2022-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141940992/2 | 2022-12-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33417 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0,4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12360454 | 2022-10-20 | 12360454 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131431997/2 | 2022-11-08 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
33418 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor smart la Pa=15kW. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000013275710 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica sipunctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12408620 | 2022-10-25 | 12408620 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E103175074/2 | 2022-12-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33419 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intreruptor tetrapolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12341178 | 2022-10-12 | 12341178 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E100632798/4 | 2023-04-05 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33420 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02457 | 0,4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor 63A nou proeictat, contorul existent cu SN 0283226 se va inlocui cu un contoru electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12311335 | 2022-10-21 | 12311335 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400941334/2 | 2023-01-25 | 0.024074 | prosumator | 0.024074 | 0
33421 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12070574 | 2022-10-21 | 12070574 | 2023-06-15 | nu | nu | nu | RO001E400833277/3 | 2023-06-15 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
33422 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 12024079 | 2022-10-20 | 12024079 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400940782/2 | 2023-01-30 | 0.01658 | prosumator | 0.01658 | 0
33423 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.358353 25.974717 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 12029591 | 2022-10-07 | 12029591 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142437680/3 | 2022-10-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33424 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12040627 | 2022-09-29 | 12040627 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141955459/2 | 2022-11-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33425 | Birouri, Hala si CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0,4 | PTAB 4815 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari de retea: ? Lucrari in PTAB 4815: Se va inlocui tablou JT aferent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW) cu un tablou JT unificat nou, tip DY3009/3RO, matricola 160127, pe cadru suport, tip DDS3055RO, matricola 160650, prevazut cu un intreruptor JT cu Ia=350A, tip DY3102RO, matricola 131081 ce inlocuieste intreruptorul existent cu Ia=250A. Celalalt intreruptor existent pe tabloul JT actual se va prelua pe noul tablou JT proiectat. Legatura intre bornele JT ale trafo de putere si tabloul JT proiectat se va realiza printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240mm2, tip DC4141/7RO, matricola 330008 ce va inlocui coloana existenta. ? LES JT: Din intreruptorul JT proiectat Ia=350A se va poza o coloana in cablu 3x240+150N, tip DC4146RO, matricola 330657 pana la o cutie de separatie (CS), tip DS4522RO, matricola 288200, amplasata la exterior, langa PTAB, echipata cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mm2, tip DS4534RO, matricola 286022. Din CS proiectata se va poza in subteran un cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, matricola 330655, pana la un BMPTs-100A, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. In CS proiectat va fi preluat cablul 3x150+95N ce alimenteaza in prezent BMPT PC (Soseaua Straulesti, nr. 45-53, bl. D, PC ? Pa=120 kW). BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 125A si un intreruptor automat cu Ia=100A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPT metalic din proprietate, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTs proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11982564 | 2022-10-12 | 11982564 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E109267937/3 | 2023-09-14 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
33426 | locuinta+CEF-anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 16 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12056368 | 2022-09-23 | 12056368 | 2023-07-13 | nu | nu | nu | RO001E110632001/2 | 2023-07-13 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
33427 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5063 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente cu inlocuire siguranta monofazata existenta Ir=40A cu siguranta monofazata Ir=50A.,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor smart deja programat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11897473 | 2022-10-17 | 11897473 | 2023-02-27 | nu | nu | nu | RO001E110823913/4 | 2023-02-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33428 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11942864 | 2022-10-12 | 11942864 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141726983/2 | 2023-02-09 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
33429 | Birou, Hala si CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28.774 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11885167 | 2022-09-30 | 11885167 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E142340076/3 | 2023-02-03 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
33430 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.082805 | 0,4 | PTAB 7857 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 11792949 | 2022-09-21 | 11792949 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142299305/3 | 2022-11-23 | 0.081144 | prosumator | 0.081144 | 0
33431 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01458 | 0,4 | PTA 331 - SMA TANGARU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=14,5kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11871236 | 2022-10-13 | 11871236 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E301151191/3 | 2023-02-01 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
33432 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01695 | 0,4 | PTZ 1015 | Sporul de putere producator se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,606 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , va fi reprogramat pentru noua putere. | E-Distributie Muntenia | 11871716 | 2022-10-03 | 11871716 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E105767804/5 | 2022-10-25 | 0.016606 | prosumator | 0.016606 | 0
33433 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0104 | 0,4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 20A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11692252 | 2022-10-20 | 11692252 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141575941/3 | 2022-12-06 | 0.010172 | prosumator | 0.010172 | 0
33434 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 682 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11695031 | 2022-09-30 | 11695031 | 2023-03-23 | nu | nu | nu | RO001E300574054/3 | 2023-03-23 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33435 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3011 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11717589 | 2022-10-17 | 11717589 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141813654/2 | 2022-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33436 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente se va dezafecta contorul cu seria 001000729685622 si monta contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul MONOFAZAT de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Vechiul contor se va demonta si preda la UO Ilfov Vest. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768914 | 2022-10-20 | 11768914 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143098190/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33437 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01078 | 0,4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11617154 | 2022-09-23 | 11617154 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400885678/2 | 2022-10-28 | 0.010563 | prosumator | 0.010563 | 0
33438 | Locuinta + CEF - prosumator - SPOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 304 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11595180 | 2022-09-09 | 11595180 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E109274801/4 | 2022-11-10 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33439 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=6kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11667552 | 2022-10-07 | 11667552 | 2023-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142267715/2 | 2023-02-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33440 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTAB 4122 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 101,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Camera tehnica JT PT existent se vor inlocui contoarele seria: 20G14570110091429 si 20G14570110091642, cu doua contoare inteligente trifazate programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11487970 | 2022-09-20 | 11487970 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E109205018/2 | 2023-02-02 | 0.097996 | prosumator | 0.097996 | 0
33441 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe cablul 3x50mmp Ol-Al in lungime de 10m si transformatorul de putere de 160kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11448062 | 2022-09-26 | 11448062 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400845887/2 | 2022-12-08 | 0.097965 | prosumator | 0.097965 | 0
33442 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie<(>,<)> inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025427215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11465943 | 2022-10-05 | 11465943 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400967938/2 | 2022-11-25 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
33443 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0,4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11456492 | 2022-10-17 | 11456492 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400252542/3 | 2022-12-02 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
33444 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01875 | 0,4 | PTA 5056 | Inlocuire disjunctor trifazat 25A existent cu disjunctor trifazat 63A nou proiectat, contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11371829 | 2022-09-14 | 11371829 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400476618/4 | 2023-01-26 | 0.01837 | prosumator | 0.01837 | 0
33445 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.0048 | 0,4 | PTAB 4914 | se va desfiinta masura existenta | E-Distributie Muntenia | 11344512 | 2022-09-14 | 11344512 | 2023-07-24 | nu | nu | nu | RO001E110561439/3 | 2023-07-24 | 0.004604 | prosumator | 0.004604 | 0
33446 | locuinta+CEF suplimentare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11326628 | 2022-10-12 | 11326628 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400965318/3 | 2022-12-22 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
33447 | firma +CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09972 | 20 | S20 T1621-MASINI GRELE CEL 33 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11372683 | 2022-09-14 | 11372683 | 2022-11-16 | nu | nu | nu | RO001E114913018/2 | 2022-11-16 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
33448 | Rin Resort & Spa CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09 | 0,4 | PTZ 3312 PROCONFORT | Utilizarea instalatiilor existente aferente, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11324981 | 2022-09-26 | 11324981 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400901228/2 | 2022-12-20 | 0.096272 | prosumator | 0.096272 | 0
33449 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07524 | 0,4 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 3622* / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11370865 | 2022-09-19 | 11370865 | 2023-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401074882/2 | 2023-05-19 | 0.073695 | prosumator | 0.073695 | 0
33450 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346301 | 2022-09-16 | 11346301 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E143039982/2 | 2022-10-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33451 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0145 | 0,4 | PTS 4205 | Pentru realizarea sporului de putere se va executa coloana noua trifazata din nisa imobil, prin cablu 3x10+6C, cu montare BMPT-50A, echipat conform FT 124 MAT ed, 04, amplasat langa nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va inlocui contorul existent cu seria: 001000709575417, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11373269 | 2022-10-21 | 11373269 | 2023-02-10 | nu | nu | nu | RO001E104643558/2 | 2023-02-10 | 0.01421 | prosumator | 0.01421 | 0
33452 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.099 | 0,4 | PTS 105 | - coloana noua trifazica cu cablu 3x150+95N (laprox=15m) din nisa imobil cu montare cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect ce se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS pe fundatie de beton) . Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiue de 160 A. Priza de impamantare se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. -se va desfiinta masura existenta. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322346 | 2022-09-15 | 11322346 | 2023-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108521276/2 | 2023-05-30 | 0.09984 | prosumator | 0.09984 | 0
33453 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11346023 | 2022-09-30 | 11346023 | 2023-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142524902/2 | 2023-03-14 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
33454 | IMOBIL+ CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 0,4 | PTZ 7118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 11345063 | 2022-09-23 | 11345063 | 2023-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141266005/1 | 2023-04-25 | 0.078389 | prosumator | 0.078389 | 0
33455 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03003 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Utilizare bransament trifazat subteran existent , realizat conform ATR 114761832/16.01.2014 , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu Ir=25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent , amplasat pe proprietate, cu acces din domeniul public , prevazut cu priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat nou care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11206113 | 2022-10-14 | 11206113 | 2023-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141466029/2 | 2023-05-09 | 0.029425 | prosumator | 0.029425 | 0
33456 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 2341 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului automat trifazat existent Ia=25A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11272589 | 2022-09-16 | 11272589 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E109065821/2 | 2023-10-10 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
33457 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Timisului printr-un bransament nou subteran trifazat, in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m (10m coborare stalp + 2m trotuar), pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acestora. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contor electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11180658 | 2022-09-07 | 11180658 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E100561250/2 | 2023-03-16 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33458 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01188 | 0,4 | PTAB 7826 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima= 63 A | E-Distributie Muntenia | 11182254 | 2022-10-12 | 11182254 | 2023-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401100770/2 | 2023-01-30 | 0.011641 | prosumator | 0.011641 | 0
33459 | Locuinta + CEF - prosumator - SPOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01053 | 0,4 | PTAB 7879 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11127093 | 2022-08-24 | 11127093 | 2023-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142615824/4 | 2023-05-10 | 0.010299 | prosumator | 0.010299 | 0
33460 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va demonta contorul cu seria 002004002795512 si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Vechiul contor cu seria 002004002795512 se va deomnta si preda la UO Ilfov VEST. | E-Distributie Muntenia | 11137214 | 2022-10-20 | 11137214 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141535396/3 | 2022-11-07 | 0.008916 | prosumator | 0.008916 | 0
33461 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,23 | PTS 2282 | Pentru asigurarea sporului de putere, se va inlocui siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160635 | 2022-09-20 | 11160635 | 2023-03-13 | nu | nu | nu | RO001E104206137/2 | 2023-03-13 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
33462 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul existent cu unul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11137703 | 2022-08-26 | 11137703 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141543823/2 | 2023-01-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33463 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 40A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 11064069 | 2022-08-22 | 11064069 | 2023-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141970030/3 | 2023-02-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33464 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3107 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=20,25kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10991304 | 2022-10-12 | 10991304 | 2023-03-31 | nu | nu | nu | RO001E400187190/3 | 2023-03-31 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
33465 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1742 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10893523 | 2022-09-27 | 10893523 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119563126/2 | 2022-11-03 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
33466 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2382 | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea disjunctorului existent cu disjunctor trifazat 63A, se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent <(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10895907 | 2022-10-12 | 10895907 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141437498/2 | 2023-01-12 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
33467 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3068 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 25A si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent pentru noua putere solicitata (Pa=15kW). Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10901492 | 2022-10-12 | 10901492 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400939555/2 | 2022-11-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33468 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7053 | Pentru realizarea sporului de putere, se va folosi bransamentul monofazat aerian existent cu BMPM (Ir=32A) si se va reprograma contorul conform puterii solicitate. | E-Distributie Muntenia | 10725837 | 2022-09-21 | 10725837 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400627403/2 | 2023-01-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33469 | Sediu + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2136 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului trifazat existent Ia=63A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,59 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670819 | 2022-08-30 | 10670819 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E108793086/3 | 2023-09-07 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
33470 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016895 | 0,4 | PTA 3874 SIMPO-TRANS | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3874, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10586243 | 2022-10-06 | 10586243 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141484287/2 | 2022-10-27 | 0.016517 | prosumator | 0.016517 | 0
33471 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09689991 | 2022-03-11 | 09689991 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141520312/3 | 2023-01-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33472 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 3340 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A, in BMP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 10438591 | 2022-08-18 | 10438591 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E401034721/2 | 2023-03-16 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33473 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 2145 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10401021 | 2022-09-09 | 10401021 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142278650/2 | 2022-12-06 | 0.01754 | prosumator | 0.01754 | 0
33474 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 3703 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10386438 | 2022-10-04 | 10386438 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142321895/1 | 2023-02-22 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
33475 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10386712 | 2022-07-29 | 10386712 | 2022-11-30 | nu | nu | nu | RO001E141441954/3 | 2022-11-30 | 0.009554 | prosumator | 0.009554 | 0
33476 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00925 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10339677 | 2022-10-05 | 10339677 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141512133/3 | 2022-11-23 | 0.008965 | prosumator | 0.008965 | 0
33477 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0204 | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). | E-Distributie Muntenia | 10336587 | 2022-10-12 | 10336587 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400170002/2 | 2023-03-01 | 0.019991 | prosumator | 0.019991 | 0
33478 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se va utiliza bransamentul monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului existent cu unul de 32 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10331273 | 2022-08-12 | 10331273 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400618290/2 | 2024-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33479 | Imobil+C.E.F | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.054 | 0,4 | PTZ 2270 - F-CA CASE | Se va utiliza bransamentul trifazat existent alimentat din tabloul JT in PTZ 2270 cu cablu 3x70+54,6 N mmp L=60 m. Se va inlocui BMPT in montaj direct existent cu BMPT in montaj semidirect FT_257 matricola 651251 echipat cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton la limita de proprietate in exterior. Se va monta contor smart semidirect, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10347691 | 2022-07-28 | 10347691 | 2022-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131321478/2 | 2022-12-07 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
33480 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02325 | 0,4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10264476 | 2022-10-06 | 10264476 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E401017249/4 | 2023-02-22 | 0.022705 | prosumator | 0.022705 | 0
33481 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Se va inlocui siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10234267 | 2022-07-19 | 10234267 | 2023-04-20 | nu | nu | nu | RO001E104334421/2 | 2023-04-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33482 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10240100 | 2022-07-25 | 10240100 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400831354/3 | 2023-10-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33483 | Hala H4+CEF +prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.20839 | 0,4 | PTAB 5150 | In PT 5150/1600 KVA , in tabloul jt existent cu sigurante MPR , se va monta un cablu jt 3X240+150N (DC4146) , L=10m pana la o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT 257_MAT incluzand : - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A , conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 350A reglabil ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura se va monta langa PT 5150/1600 KVA pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteuaoperatorului de distributie . Nota: Grupul de masura existent se va demonta , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10240330 | 2022-10-03 | 10240330 | 2023-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141504044/2 | 2023-07-19 | 0.166 | prosumator | 0.166 | 0
33484 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01216 | 0,4 | PTA 3496 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10253433 | 2022-10-04 | 10253433 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400131582/3 | 2022-10-27 | 0.011877 | prosumator | 0.011877 | 0
33485 | CE Depozit Nou | Fotovoltaic | ILFOV | 1.43 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Conform avizului CTE nr. 32/5/13.07.2022: Lucrari pe tarif de racordare -modificare loc consum existent S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform -CER RO001E142264824/1 din data de 02.08.2019 si anume: PC 4475, racordat cu cablu subteran LES 20kV Fan Curier sosire din statia Afumati respectiv intrare-iesire (intre T4110-T4335 ) pe cablu LES 20kV Philip Morris din statia Caciulati. Lucrari necesare: - inlocuirea unitatii periferice actuale din PC 4475 cu un UP 2020 LITE pentru asigurarea telecontrolului si transmiterea informatiei de la productie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare pe partea de jt elementelor ce formeaza unitatea de producere energie electrica fotovoltaica -se va asigura preluarea pozitiei echipamentelor cu rol de DI (dispozitiv de interfata) din tabloul TE-CEF printr-un cablu de semnalizare, tip CSYAbY-F, pana la unitatea periferica nou proiectata in PC 4475. Astfel intrerupatoarele motorizate jt din instalatia electrica aferente centralei vor avea rol de dispozitiv de interfata si vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In TE-CEF se va prevedea un analizor, un data manager(SMA), un switch si un router, sistem ce asigura comunicatia invertoarelor. De la TE-CEF se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat in PC 4475 compartiment utilizator. -,,In PC 4475 compartiment utilizator se va monta un traductor de tensiune si frecventa, care va transmite sub forma de semnal unificat valorile de U si f catre UP2020 LITE proiectata in PC 4475, compartiment EDM. Semnalele de la traductroul de tensiune si frecventa precum si semnalul de pozitie al dispozitivului general DG din PC4475 , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalul va fi transmis printr-un cablu special ecranat, care va face parte din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP2020LITE, din compartimentul de racordare. Traductoarele si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap SCADA, montat in PC 4475, compartiment utilizator | E-Distributie Muntenia | 10060796 | 2022-09-27 | 10060796 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142264824/2 | 2024-01-03 | 1.4293 | prosumator | 1.4293 | 0
33486 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06148 | 0,4 | PTA 7349 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa un racord trifazat subteran din CD a PTA 7349, cu cablu AL 3x150+95N, in lungime de 242 m ( 235 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=110 A, ce se va amplasa in locul BMPT existent. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj direct existente se vor demonta si preda la E-Distributie Muntenia. La traversarea drumului cablul de JT trebuie sa fie protejat in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 10074386 | 2022-09-30 | 10074386 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.062719
33487 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTAB 4875 | Pe bransamentul existent se va monta o cutie destinata furnizarii cu energie electrica tip DS4558RO, echipata astfel: - Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); - Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; - Un intreruptor de joasa tensiune 160 A; - Cutia destinata furnizarii se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4. Cutia de exterior destinata furnizarii de tipul DS4558RO va fi legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare. Realizarea prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In DS4558RO proiectata se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10021597 | 2022-09-09 | 10021597 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109288288/1 | 2022-12-28 | 0.099998 | prosumator | 0.099998 | 0
33488 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 1214 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810388321, va fi reprogramat pentru noua putere. | E-Distributie Muntenia | 09895633 | 2022-09-26 | 09895633 | 2023-02-15 | nu | nu | nu | RO001E119958900/3 | 2023-02-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33489 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTAB 7794 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09271608 | 2022-02-10 | 09271608 | 2023-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141867170/2 | 2023-02-03 | 0.007682 | prosumator | 0.007682 | 0
33490 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09248202 | 2022-01-17 | 09248202 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400994084/3 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33491 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220373 | 2022-01-18 | 09220373 | 2023-01-03 | nu | nu | nu | RO001E143063349/1 | 2023-01-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33492 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09221097 | 2021-12-31 | 09221097 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142005995/3 | 2022-11-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33493 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192061 | 2021-12-21 | 09192061 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141552339/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33494 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09191986 | 2021-12-21 | 09191986 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E401024157/2 | 2023-01-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33495 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189878 | 2022-01-19 | 09189878 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E100413694/2 | 2022-11-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33496 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192147 | 2022-01-13 | 09192147 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400977254/3 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33497 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200846 | 2021-12-22 | 09200846 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142188830/1 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33498 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199587 | 2021-12-09 | 09199587 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E101139937/2 | 2022-12-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33499 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199039 | 2021-12-22 | 09199039 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141305065/3 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33500 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09198785 | 2021-12-23 | 09198785 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142204435/2 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33501 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09198577 | 2021-12-24 | 09198577 | 2022-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401057333/3 | 2022-11-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33502 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199124 | 2021-12-21 | 09199124 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141229082/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33503 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTZ 465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200013 | 2021-12-16 | 09200013 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E104453243/2 | 2022-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33504 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198494 | 2021-12-22 | 09198494 | 2023-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400910600/3 | 2023-01-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33505 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199205 | 2021-12-22 | 09199205 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141401185/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33506 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200500 | 2021-12-28 | 09200500 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141621965/3 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33507 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTZ 3453 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198967 | 2021-12-28 | 09198967 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400011499/2 | 2022-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33508 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199276 | 2022-01-07 | 09199276 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E400998404/2 | 2022-12-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33509 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200786 | 2021-12-29 | 09200786 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E107333771/2 | 2022-11-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33510 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent ,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09202602 | 2021-12-22 | 09202602 | 2022-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400335476/2 | 2022-11-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33511 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09204219 | 2021-12-27 | 09204219 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E141863019/2 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33512 | Amplasare panouri fotovoltaice - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09182838 | 2021-12-16 | 09182838 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141488821/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33513 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09155789 | 2021-12-16 | 09155789 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E400191106/2 | 2022-11-10 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
33514 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09641590 | 2022-03-03 | 09641590 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E400712734/4 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33515 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09481020 | 2022-02-28 | 09481020 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401174793/3 | 2023-01-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33516 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09423471 | 2022-02-11 | 09423471 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141181427/4 | 2022-12-29 | 0.007643 | prosumator | 0.007643 | 0
33517 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 621 | Se va poza o coloana monofazica 1x10+6C, DC4126RO (L=3m), din cofret M4 la un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat langa cofret M4.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09524208 | 2022-03-03 | 09524208 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E106125993/2 | 2023-01-12 | 0.00342 | prosumator | 0.00342 | 0
33518 | Branesti291e | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3556 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09614161 | 2022-03-18 | 09614161 | 2023-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142187536/4 | 2023-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33519 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394334 | 2022-02-10 | 09394334 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141182271/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33520 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394984 | 2022-01-28 | 09394984 | 2022-12-30 | nu | nu | nu | RO001E110378446/1 | 2022-12-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33521 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2180 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 16A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de fier, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu 3 INTERNAL reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09394839 | 2022-01-31 | 09394839 | 2023-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105705637/2 | 2023-01-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33522 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09394399 | 2022-01-21 | 09394399 | 2022-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108157675/2 | 2022-12-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33523 | Amplasare Panouri Fotovoltaice AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394276 | 2022-01-31 | 09394276 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401169348/3 | 2022-11-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33524 | Locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7725 CASUTE IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12297768 | 2022-10-04 | 12297768 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141605844/4 | 2022-10-20 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
33525 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 3607 - CAP VLASINU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=19,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 12057573 | 2022-09-26 | 12057573 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E131330131/2 | 2022-10-26 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
33526 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTM 1308 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectiela tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12001545 | 2022-10-14 | 12001545 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E107351164/2 | 2022-10-25 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
33527 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0,4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12070932 | 2022-10-25 | 12070932 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141947180/3 | 2022-11-01 | 0.014264 | prosumator | 0.014264 | 0
33528 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,694 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150293834315 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11971118 | 2022-10-05 | 11971118 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E108947571/2 | 2022-11-02 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
33529 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5205 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11181255 | 2022-10-06 | 11181255 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141503751/2 | 2022-10-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33530 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTAB 5108 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11161380 | 2022-09-05 | 11161380 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141366006/2 | 2022-10-18 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
33531 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11125027 | 2022-08-23 | 11125027 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E109058643/2 | 2022-10-18 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33532 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1335797, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10890128 | 2022-10-06 | 10890128 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E401018127/2 | 2022-10-26 | 0.007348 | prosumator | 0.007348 | 0
33533 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 3973 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10454889 | 2022-10-17 | 10454889 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400980663/2 | 2022-10-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33534 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016663111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10330736 | 2022-09-14 | 10330736 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400918114/2 | 2022-10-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33535 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10014675 | 2022-09-30 | 10014675 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E300030444/3 | 2022-10-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33536 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12816109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12816109 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400188494/3 | 2022-10-31 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
33537 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12701410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701410 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141281529/3 | 2022-10-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33538 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01292 | 0.4 | PTAB 4241 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12650903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650903 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E142143662/3 | 2022-10-28 | 0.012661 | prosumator | 0.012661 | 0
33539 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110055022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12621838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12621838 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401055263/3 | 2022-10-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33540 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02916 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654660 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301155522/4 | 2022-10-31 | 0.028567 | prosumator | 0.028567 | 0
33541 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650093 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E107333478/2 | 2022-10-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33542 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12430627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12430627 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400069144/2 | 2022-10-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33543 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025944416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 12469803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12469803 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E142024907/2 | 2022-10-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33544 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12361930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12361930 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108920493/2 | 2022-10-21 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33545 | cef_non_afm | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12298593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298593 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E108625484/2 | 2022-10-31 | 0.0142 | prosumator | 0.0142 | 0
33546 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTS 2175 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12260862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12260862 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E108789058/2 | 2022-10-19 | 0.009514 | prosumator | 0.009514 | 0
33547 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,800 `kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1395513, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12330716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12330716 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E108167340/2 | 2022-10-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
33548 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1709 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12171397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171397 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E118672182/2 | 2022-10-17 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33549 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12173458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173458 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E105346942/3 | 2022-10-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33550 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023103514, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12229161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229161 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E107563136/2 | 2022-10-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33551 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12216064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12216064 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141400320/2 | 2022-10-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33552 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3169 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12032852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12032852 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E109082448/3 | 2022-10-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33553 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000706737817, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12060163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12060163 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142123648/4 | 2022-10-24 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
33554 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12033620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12033620 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143035663/2 | 2022-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33555 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui BMPT-ul existent cu un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT ( materiale unificate Enel DMI031069RO ) separator si intreruptor avand Ir=80 A. Contorul trifazat existent, cu seria UCEUEDN18410010036, se va demonta de UT ILFOV. BMPT-ul se va monta pe cheltuiala EDM. | E-Distributie Muntenia | 11975899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975899 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141222535/1 | 2022-10-27 | 0.03523 | prosumator | 0.03523 | 0
33556 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11817192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11817192 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108830077/2 | 2022-10-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33557 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0057 | 0.4 | PTZ 1461 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150284718815 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11693753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693753 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E107201573/3 | 2022-10-03 | 0.005584 | prosumator | 0.005584 | 0
33558 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 15G26510110063869, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11664898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11664898 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141187052/2 | 2022-10-12 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
33559 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19828 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 22G14570110109244 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 400/5 A<(>,<)> de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11447951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447951 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400885083/3 | 2022-10-04 | 0.19598 | prosumator | 0.19598 | 0
33560 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11347245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11347245 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E119645600/2 | 2022-10-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33561 | Hala Productie + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.133 | 0.4 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 136,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT semidirect pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 11126230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126230 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109202790/2 | 2022-10-24 | 0.13034 | prosumator | 0.13034 | 0
33562 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 744 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10842810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842810 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E100620032/2 | 2022-10-19 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33563 | Locuin?? + CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 3722, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674456 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141496617/2 | 2022-10-18 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
33564 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10304776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304776 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141949159/2 | 2022-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33565 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10303472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303472 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141949137/3 | 2022-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33566 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10159155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159155 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141207987/2 | 2022-10-26 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
33567 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7555 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016396011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10016956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016956 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400689557/2 | 2022-10-03 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33568 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09985161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09985161 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142514169/4 | 2022-10-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33569 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09895971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895971 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142101891/3 | 2022-10-05 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
33570 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1995 | 20 | A20 RUDENI-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5621*/630 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 09864061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09864061 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401076525/2 | 2022-10-31 | 0.19546 | prosumator | 0.19546 | 0
33571 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3285 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09621084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09621084 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142440550/2 | 2022-10-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33572 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2066 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12865042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12865042 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E106435379/3 | 2022-10-31 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33573 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12839199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12839199 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400032021/2 | 2022-10-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33574 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024941015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12848705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12848705 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400041346/3 | 2022-10-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33575 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014175 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032183521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12770848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12770848 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142571319/3 | 2022-10-21 | 0.013891 | prosumator | 0.013891 | 0
33576 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12677905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12677905 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141188930/2 | 2022-10-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33577 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,722 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000664930412, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12674389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12674389 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E115340147/2 | 2022-10-21 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
33578 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12675722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675722 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401099867/2 | 2022-10-21 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
33579 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015302411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12674259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12674259 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401124338/2 | 2022-10-27 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33580 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12648717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12648717 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E108838750/3 | 2022-10-20 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33581 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12654663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654663 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E108719501/2 | 2022-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33582 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12618944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618944 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119612895/3 | 2022-10-19 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33583 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12650347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12650347 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E107351209/2 | 2022-10-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33584 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150294878615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12654863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12654863 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E106139291/3 | 2022-10-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33585 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12623450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12623450 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400988414/2 | 2022-10-27 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
33586 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12662827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12662827 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141643240/2 | 2022-10-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33587 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3097 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 07376234, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12520720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520720 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400169505/2 | 2022-10-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33588 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 001000015050211<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12523306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12523306 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E109163921/2 | 2022-10-21 | 0.008466 | prosumator | 0.008466 | 0
33589 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566534 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400775362/2 | 2022-10-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
33590 | LOCUINTA +CEF- PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 739 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12519661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12519661 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E100958777/3 | 2022-10-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33591 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12564350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12564350 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E101353632/2 | 2022-10-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33592 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PTAB 4413 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf.Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12532703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12532703 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E110163145/2 | 2022-10-31 | 0.07839 | prosumator | 0.07839 | 0
33593 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12562173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12562173 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141394951/2 | 2022-10-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33594 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12533424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533424 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400960896/3 | 2022-10-26 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
33595 | CEF UNGURITU GHEORGHE EUGEN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12528631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528631 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142116639/2 | 2022-10-24 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33596 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTAB 4623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12566827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566827 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142125471/3 | 2022-10-24 | 0.021557 | prosumator | 0.021557 | 0
33597 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12520080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12520080 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401051607/2 | 2022-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33598 | Hala + Birouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03379 | 0.4 | PTAB 5584 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 33,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570110101934, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12534417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12534417 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142820923/2 | 2022-10-31 | 0.033113 | prosumator | 0.033113 | 0
33599 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1276 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12467655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467655 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300937046/3 | 2022-10-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33600 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12472507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472507 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E104832086/2 | 2022-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33601 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.23 | PTZ 407 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12501192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12501192 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E102336230/2 | 2022-10-31 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
33602 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12498896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12498896 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141187298/2 | 2022-10-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33603 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12467603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467603 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E119989779/2 | 2022-10-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33604 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007735 | 0.4 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,735 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12388391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12388391 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E110053288/2 | 2022-10-26 | 0.00757 | prosumator | 0.00757 | 0
33605 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810407517 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12354056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12354056 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E107350095/2 | 2022-10-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33606 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent serie UAEEEDN21810407741 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12362261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362261 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E107349846/2 | 2022-10-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33607 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12363061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12363061 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E301018643/3 | 2022-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33608 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006885 | 0.4 | PTS 4 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,745 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000025404615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12369955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12369955 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E119679775/2 | 2022-10-13 | 0.006745 | prosumator | 0.006745 | 0
33609 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12356505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356505 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E301028149/2 | 2022-10-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33610 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12388144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12388144 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E131391138/2 | 2022-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33611 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004875 | 0.4 | PTAB 4638 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12406525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406525 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E110398314/2 | 2022-10-17 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
33612 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210040295 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12355210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12355210 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E119497403/2 | 2022-10-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33613 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12380410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380410 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141877249/2 | 2022-10-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
33614 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 452 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033832722 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12351749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12351749 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E107578738/3 | 2022-10-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33615 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul seria cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12360652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12360652 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300413472/2 | 2022-10-21 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
33616 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12380762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380762 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141189144/3 | 2022-10-17 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
33617 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12359783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12359783 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E131352359/2 | 2022-10-28 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
33618 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810452484, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12367091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12367091 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E105337559/2 | 2022-10-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33619 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12383356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12383356 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E131319082/2 | 2022-10-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33620 | SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CARPEX | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019565 | 0.4 | PTS 2571 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,565 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12407806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12407806 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E108929447/2 | 2022-10-31 | 0.019164 | prosumator | 0.019164 | 0
33621 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12362086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12362086 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141640607/2 | 2022-10-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33622 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19810243290 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12334615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12334615 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108207761/3 | 2022-10-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33623 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12263825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12263825 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E105258045/2 | 2022-10-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
33624 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 4849608 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12313368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12313368 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E103176323/2 | 2022-10-19 | 0.004684 | prosumator | 0.004684 | 0
33625 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0.4 | PTAB 1507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000033303721 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12277769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12277769 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142412177/2 | 2022-10-12 | 0.004918 | prosumator | 0.004918 | 0
33626 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304947 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142626310/2 | 2022-10-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33627 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12304470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12304470 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141424315/4 | 2022-10-31 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
33628 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1337 CONSILIU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12328320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12328320 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300844672/3 | 2022-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33629 | Locuinta + Cef Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030706919, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12301151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12301151 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142782919/3 | 2022-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
33630 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12231212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12231212 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E109000651/3 | 2022-10-04 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
33631 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 2300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12174716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174716 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400998358/1 | 2022-10-11 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
33632 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022643414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12231630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12231630 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400945002/2 | 2022-10-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33633 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172401 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E131392904/3 | 2022-10-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33634 | LOCUINTA+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12219570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12219570 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E100618545/2 | 2022-10-19 | 0.00492 | prosumator | 0.00492 | 0
33635 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12205572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12205572 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E110355069/2 | 2022-10-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33636 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1709 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12170371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12170371 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E118672171/2 | 2022-10-13 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33637 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12229307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229307 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E104865600/2 | 2022-10-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33638 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033766222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12228809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12228809 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142924861/2 | 2022-10-17 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33639 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 001000015533811<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12173902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173902 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141434091/2 | 2022-10-27 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
33640 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12172745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172745 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E142265780/2 | 2022-10-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33641 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 480 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12197601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12197601 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E101420345/3 | 2022-10-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33642 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTZ 7443 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12230182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230182 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400769657/3 | 2022-10-17 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
33643 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12204823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12204823 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110405526/2 | 2022-10-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33644 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000698219815, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12205657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12205657 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109081425/3 | 2022-10-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33645 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 99 MOSILOR | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12184804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12184804 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E108758391/2 | 2022-10-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33646 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00648 | 0.4 | PTZ 1709 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12171730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171730 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E118672160/2 | 2022-10-06 | 0.00648 | prosumator | 0.00648 | 0
33647 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4059 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1280276, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12202722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12202722 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105407333/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33648 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12174342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174342 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400422170/2 | 2022-10-19 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
33649 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12232255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12232255 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E110740551/3 | 2022-10-17 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33650 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000649307711, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12168550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168550 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E105760964/2 | 2022-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33651 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015101811, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12199777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12199777 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141359121/2 | 2022-10-21 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33652 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12229666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229666 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300228128/3 | 2022-10-19 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
33653 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul UFEUEDN21210030090<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12154800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12154800 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143116449/3 | 2022-10-26 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
33654 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006885 | 0.4 | PTZ 2326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,745 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9026217, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12101402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12101402 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E102046755/2 | 2022-10-06 | 0.006745 | prosumator | 0.006745 | 0
33655 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12124552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124552 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142801337/3 | 2022-10-26 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
33656 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12122793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122793 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109043221/2 | 2022-10-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33657 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000655049011, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12147209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147209 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105472638/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33658 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12144077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144077 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E101348265/2 | 2022-10-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33659 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTS 3877 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12167519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12167519 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109076182/3 | 2022-10-24 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
33660 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000728383121, cu un contor inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12160092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12160092 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E105325657/2 | 2022-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33661 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01308 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12119998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119998 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401114135/3 | 2022-10-21 | 0.012817 | prosumator | 0.012817 | 0
33662 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12122519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122519 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E119710647/2 | 2022-10-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33663 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1918 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000882735510 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12152221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12152221 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E105393371/2 | 2022-10-18 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
33664 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210029329, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12128980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12128980 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E143123425/2 | 2022-10-13 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
33665 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul seria UCEUEDN18510041599 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12122011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122011 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E131348242/2 | 2022-10-19 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
33666 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,213 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22910387999 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12152605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12152605 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E104057805/2 | 2022-10-11 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
33667 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,985 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120042 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E109459749/3 | 2022-10-19 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
33668 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0082176 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12127839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12127839 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E109464385/2 | 2022-10-31 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
33669 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00485 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12143394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12143394 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301193265/2 | 2022-10-21 | 0.004653 | prosumator | 0.004653 | 0
33670 | Racordare CEF - anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTZ 533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 67,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala ac | E-Distributie Muntenia | 12123410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123410 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E110147765/3 | 2022-10-31 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
33671 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12121184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12121184 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109018975/2 | 2022-10-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33672 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012477411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12149718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149718 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141387133/2 | 2022-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33673 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12147705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147705 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E109286905/2 | 2022-10-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33674 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000030472619 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12123681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123681 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142786553/2 | 2022-10-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33675 | Locuinta+CEFProsumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00981 | 0.4 | PTZ 2099 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003316 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E119736498/2 | 2022-10-13 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
33676 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000672845412, cu un contor electronic inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12056939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12056939 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E103700449/2 | 2022-10-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33677 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 1399 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002908 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E131344877/2 | 2022-10-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33678 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3724 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057828 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400929071/3 | 2022-10-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33679 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 1649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12029924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029924 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E104501089/2 | 2022-10-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33680 | Hala depozitare si birouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 4178, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12052744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12052744 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141873740/4 | 2022-10-19 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
33681 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12025123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025123 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400978660/2 | 2022-10-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33682 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12059094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059094 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E110000752/2 | 2022-10-13 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
33683 | Volumului53 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00684 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003313 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E103240796/2 | 2022-10-05 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
33684 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12031633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12031633 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E105317546/3 | 2022-10-12 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
33685 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 846 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11997164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11997164 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E101144270/3 | 2022-10-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33686 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003610 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110042994/2 | 2022-10-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33687 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000689398914, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12065261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12065261 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E109124311/2 | 2022-10-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33688 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12027110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12027110 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142194679/1 | 2022-10-31 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33689 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031992921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12025753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025753 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142363824/2 | 2022-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33690 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023386414 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12026868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026868 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109060398/2 | 2022-10-11 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
33691 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000725957920, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11876711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876711 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142831082/3 | 2022-10-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
33692 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 333 FS 09870031 SANTER SYSTEM SA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7829220 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11971727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11971727 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E106117499/1 | 2022-10-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33693 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11976104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11976104 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E301039129/2 | 2022-10-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33694 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974992 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400256771/2 | 2022-10-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33695 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0037 | 0.4 | PTS 637 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11919317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919317 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E104402674/2 | 2022-10-06 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
33696 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0032 | 0.4 | PTM 272 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii :protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11969068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969068 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107807092/2 | 2022-10-04 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
33697 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11876058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876058 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108826892/2 | 2022-10-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
33698 | SEDIU SOCIAL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023075314 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874625 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108485051/2 | 2022-10-24 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
33699 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0068 | 0.4 | PTZ 633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,663 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210016488, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974259 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108767706/2 | 2022-10-21 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
33700 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875187 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E143002892/2 | 2022-10-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33701 | Casa + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4636 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11898105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11898105 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110663195/2 | 2022-10-03 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33702 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 829 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033813722 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11877558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11877558 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E108845905/3 | 2022-10-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33703 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000028012417, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876506 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E110335843/1 | 2022-10-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33704 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11940131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940131 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141910528/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33705 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.23 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11877010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11877010 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400467292/2 | 2022-10-17 | 0.004758 | prosumator | 0.004758 | 0
33706 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11918466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11918466 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E131380215/3 | 2022-10-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33707 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11919385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919385 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E100585076/2 | 2022-10-06 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
33708 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11849337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11849337 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401029961/3 | 2022-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33709 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012359810, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11850382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11850382 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400179449/3 | 2022-10-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33710 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000725987620 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11818269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11818269 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105391896/3 | 2022-10-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33711 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0.4 | PTAB 4112 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000032705421 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11816755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816755 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142948261/2 | 2022-10-03 | 0.013227 | prosumator | 0.013227 | 0
33712 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.112 | 0.4 | PTZ 545 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x50,00 +1x12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=200A, protectie la scurtcircuit Ia=200A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820472 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108641358/3 | 2022-10-04 | 0.112 | prosumator | 0.112 | 0
33713 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820795 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E100574131/2 | 2022-10-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33714 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11793643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11793643 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E108892042/2 | 2022-10-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33715 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 168 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11817034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11817034 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E108790791/2 | 2022-10-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33716 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820443 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110175261/2 | 2022-10-03 | 0.016 | prosumator | 0.016 | 0
33717 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0660575, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11848334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848334 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400957038/2 | 2022-10-31 | 0.009681 | prosumator | 0.009681 | 0
33718 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11820043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820043 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400707200/2 | 2022-10-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33719 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11795811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795811 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142898209/2 | 2022-10-27 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
33720 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2529 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004010009718811 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11848451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848451 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107515436/2 | 2022-10-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
33721 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150293843515, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11820122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820122 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E104060607/3 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33722 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5119 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729723622 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11871070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871070 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E105400415/2 | 2022-10-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33723 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11848616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848616 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E131392656/2 | 2022-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33724 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294911615, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11828180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11828180 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141974887/2 | 2022-10-03 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
33725 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 4447 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 4447, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11873023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11873023 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142791458/3 | 2022-10-18 | 0.007885 | prosumator | 0.007885 | 0
33726 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2720 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11853246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11853246 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108926387/3 | 2022-10-03 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
33727 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9803503, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874274 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E105546517/2 | 2022-10-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33728 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000025976016, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instal
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